#### CUPRINS

#### INTRODUCERE

1. PREZENTAREA TITULARULUI DE ACTIVITATE

1.1. Date de identificare ale societatii

### 1.2. Activitatea desfăşurată

### 2. DESCRIEREA TERENULUI

2.1. Localizarea terenului

2.2. Proprietatea actuală

2.2.1.	Patrimoniu

2.2.2. Date de înregistrare

2.3 Utilizarea actuală a terenului

2.4. Folosirea de teren din imprejurimi

2.5. Utilizarea chimica

2.6. Topografie si scurgere

2.7. Geologie si hidrologie

2.8. Clima şi calitatea aerului

2.9. Autorizatii curente

2.9.1. Autorizaţia de mediu

2.9.2. Autorizaţia de gospodărirea apelor

2.10. Detalii de planificare

2.11. Incidente legate de poluare

2.12. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

2.13. Condiţiile clădirilor

2.14. Răspuns de urgenţă

2.14.1. Planul pentru situaţii de urgenţă

2.14.2. Planul de apărare

3.ISTORICUL TERENULUI

4. RECUNOASTEREA TERENULUI

4.1. Probleme identificate

4.2. Deşeuri. Gestiunea deşeurilor

4.3. Depozite

4.3.1. Depozitul de combustibil solid (cărbune)

4.3.2. Depozitul de uleiuri

4.3.3. Depozitul de carburanţi

4.3.4. Magazia de reactivi chimici

4.3.5.Depozit tuburi de oxigen

4.3.6. Alte depozite şi magazii

4.4. Instalaţii de evacuare a apelor uzate

4.4.1. Canalizarea apelor menajere

4.4.2. Canalizarea apelor pluviale

4.4.3. Canalizarea apelor tehnologice

5. ACTIVITATE, INSTALAŢII  ŞI DOTĂRI, COMBUSTIBILI, UTILITĂŢI

5.1. Activitatea desfăşurata

5.2. Descrierea activităţii

5.3. Instalaţii şi dotări

5.3.1. Instalaţii de ardere

5.3.2. Dotări

5.4. Combustibili

5.4.1. Gospodăria de combustibil solid

5.4.2. Alimentarea cu gaze naturale

5.5. Utilitati

5.5.1. Alimentarea cu apă potabilă, tehnologică şi pentru stingerea incendiilor

5.5.2. Reactivi utilizaţi

5.5.3. Carburanţi, materii şi materiale utilizate

6. REZUMAT AL INVESTIGAŢIILOR DE TEREN

REZULTATE MĂSURĂTORI ŞI ANALIZE

6.1. Observaţii pe amplasament

6.2. Rezultatul măsurărilor şi analizelor

6.2.1. Emisii în atmosferă

6.2.1.1. Sursele şi poluanţii pentru aer

6.2.1.2. Norme de emisie

6.2.1.3. Rezultate măsurători

6.2.1.4. Determinarea pulberilor sedimentabile

6.2.2. Efecte ale activităţii pe amplasament

6.2.2.1. Investigaţii sol

6.2.2.2. Investigaţii asupra apelor

6.2.2.3. Zgomot şi vibraţii

7. interpretarea informaţiilor

recomandări

7.1. Interpretarea informaţiilor

7.2. Recomandări

ANEXE LA RAPORT

# INTRODUCERE

Context

Acest raport a fost întocmit de SC PHOEBUS ADVISER TIMISOARA şi are ca scop evideţierea situaţiei amplasamentului CET , aparţinând S.C. CET Arad SA.

CET  Arad  are ca profil de activitate producerea combinata de energie electrica pentru Sistemul Energetic Naţional şi energie termică pentru alimentarea cu apă fierbinte a punctelor termice care deservesc populaţia şi punctelor termice aflate în gestiunea unor agenţi economici.

Raportul de amplasament reprezinta o parte a solicitarii pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, inaintate de reprezentantii producatorului termoenergetic autoritatilor competente, conform Legii 278/2013.

###### Obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament stabilite prin legislatia privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii sunt prezentate mai jos:

- sa formeze punctul initial pentru estimarile ulterioare ale terenului ce pot fi comparate si vor constitui un punct de referinta in predarea cererii;

- sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale;

- sa furnizeze dovezi ale unei investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei calitatii apelor.

Obiective specifice ale raportului:

- sa revada utilizarile anterioare si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu potential de poluare;

- sa revada informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la intelegerea naturii, in masura in care comportamentul in cazul oricarei contaminari poate fi prezent;

- sa acorde suficiente informatii care sa permita dezvoltarea initiala a unui model conceptual al terenului si al imprejurimilor sale. "Modelul conceptual" este un termen folosit pentru a descrie interactiunea dintre factorii de mediu care pot exista pe teren.

Prezentul Raport de amplasament se va raporta la Rapoartele   de amplasament elaborate in 2005 si 2014 pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu. Acest Raport este necesar pentru depunerea decumentatiei de catre titularul activitatii , in vederea obtinerii unei noi autorizatii integrate de mediu.

1. PREZENTAREA TITULARULUI DE ACTIVITATE

  - Date de identificare ale societatii

Numele societatii comerciale: SC CET ARAD SA

Titularul activitatii: SC  CET ARAD SA

Adresa societatii comerciale: Arad, Calea 6 Vanatori, FN (CP 118, OP 10)

Jud. Arad

Tel: 0257.213.196,  0257.307.429;

Fax: 0257.213.160

CUI: RO 14593668;

Nr. Reg. Comert: J02/336/19.04.2002

Denumirea activităţii /  activităţilor desfăşurate:

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea 278/2013

1.1: Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW

COD CAEN :

3511– Productie de energie electrica

3512– Transportul  energiei electrice

3530-  Furnizare abur si aer conditionat

3600- Captare, tratare si distributia apei

Cod NOSE-P: 101.01 - Producerea energiei electrice

101.02 - Producerea energiei termice

Cod SNAP2: 01-0301

Cod NFR : 1.A.1.a : - Producerea de energie electrică şi termică

Număr instalaţii sub incidenţa IPPC : 1

Capacitatea energetică a centralei electrice de termoficare se compune din următoarele:

- IMA 11 – cazan de abur energetic nr. 2 de 420t/h, putere termica 270 MWt , cu functionare  pe gaze naturale.

- IMA1 - Cazanul de abur energetic nr 1, de 403 MWt ,  420 t/h, cu functionare  pe gaze natural, cu derogare de functionare de 17500 ore

- IMA2 -  2 cazane de abur industrial de 100t/h fiecare.(derogare de 20.000 ore pana in 31.12.2015) – in prezent si-a incetat activitatea

1.2. Activitatea desfăşurată

SC CET Arad SA are ca profil de activitate producerea combinata de energie electrica si termica (in cogenerare) pe baza de gaze naturale. Energia electrica este livrata in Sistemul Energetic National (SEN), iar energia termica este livrata sub forma de apa fierbinte la consumatorii racordati la reteaua de termoficare urbana. SC CET ARAD SA, livreaza la gard intreaga energie termica produsa. Exportul de energie termica este realizat catre reteaua de transport si distributie a mun Arad .

SC CET  Arad detine autorizatia integrata de mediu nr.10/25.10.2006 revizuita in 11.08.2011 si 09.03.2015.

Instalatia intra sub incidenta Legii 278/2013 privind emisiile industriale, inscriindu-se pe lista din Anexa 1, in categoria 1. Industria energetica, pct. 1.1: Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW.

Agregatele energetice de  pe amplasamentul CET ARAD SA   sunt grupate in urmatoarele instalatii mari de ardere, in conformitate cu prevederile Legii 278/2013:

- 1 cazan de abur energetic  de 270 MWt – in functiune

- 1 grup energetic  de  50MW (turbină + generator)  care produce în cogenerare energie electrică şi termică;

- 1 cazan de abur energetic de  403 MWt –  cazan nr. 1  pentru care s-a depus notificarea nr 8761/12.12.2013 inregistrata la APM cu nr.16004/13.12.2013, pentru durata limitata de viata si functionare 17500 ore in perioada 2016-2023. Aceasta derogare s-a solicitat pentru pastrarea cazanului nr. 1 de la IMA 1 ca si cazan de rezerva in cazul unei avarii la cazanul numarul 2.

- 2 cazane de abur industrial de 80 MWt fiecare , pentru care s-a depus notificarea nr.6280/26.11.2015  de oprire functionare IMA nr 2 si notificarea nr 748/08.02.2016  de sistarea activitatii IMA nr 2 si raportarea orelor de functionare cf HG nr440/2010 art 5, alin2.

In prezent pe amplasamentul CET ARAD  agregate functionale sunt:

- IMA 11 – cazan de abur energetic nr. 2 de 420t/h, putere termica 270 MWt , cu functionare  pe gaze naturale.

- IMA1 - Cazanul de abur energetic nr 1, de 403 MWt ,  420 t/h, cu functionare  pe gaze natural, cu derogare de functionare de 17500 ore

Cazanul de abur nr 2 (IMA 11), de 420 T/h  cu functionare  pe gaze naturale , are ca scop alimentarea cu abur a grupului energetic de 50 MW si a inlocuit  cazanul de abur energetic nr 1, care a functionat  mixt pe  lignit/gaze naturale.Cazanul nr. 1 (IMA 1) a fost reabilitat  pentru a functiona  doar pe gaz, cu incadrarea in VLE impuse de HG 440/2010 , pe perioada de functionare a celor 17500 ore pana in 2023.

Cazanul nr 1 (420 t/h) pe gaz nu va functiona concomitent cu cazanul nr.2, ci alternativ, cazanul nr 1 este  mentinut ca rezerva in caz de avarie  a cazanului nr. 2. Cazanele de abur de 100t/h au activitatea sistata din 26.11.2015 in cf cu HG 440/2012 art 5 alin 2.

SC CET Arad SA functioneaza cu un randament de conversie de 75-90% in sistem de cogenerare (producator de energie electrica si termica).

Scopul instalaţiior complexe din care fac parte cazanele este producerea energiei electrice, apă fierbinte pentru termoficare şi abur tehnologic. Cazanele sunt alimentate cu apă demineralizată din apă preluata  din surse subterane. Apa trece prin staţia de tratare a apei (demineralizare). Fluxul de apă preîncălzită este pompat în partea sub presiune a cazanului unde, sub influenţa temperaturii ridicate produsă de arderea combustibilului în focar se vaporizează la parametri necesari turbinei. Aceasta antrenează generatorul electric iar energia produsă este adusă în staţia de transformare la parametri de livrare în reţea. De la priza turbinei se extrage abur pentru termoficare care este trecut prin schimbătoarele de căldură pentru prepararea apei fierbinţi.

Pe amplasament se mai desfasoara si urmatoarele activitati legate de activitatea principala, dar fara impact semnificativ asupra mediului , conform urmatoarelor coduri CAEN:

3512– Transportul  energiei electrice

3530-  Furnizare abur si aer conditionat

3600- Captare, tratare si distributia apei

2. DESCRIEREA TERENULUI

2.1. Localizarea terenului

Centrala Termică este amplasată pe platforma industrială situată în partea de nord a Municipiului Arad, într-o zonă geografică aflată la extremitatea vestică a României, în Câmpia aluvionară a Aradului, la intersecția unor importante artere de circulaţie naționale şi internaționaleși care este traversată de la est la vest de râul Mureş.

Localizarea geografică a amplasamentului societății CET Arad S.A., în cadrul Judeţului Arad, este prezentată în Figura 1.

Fig. 1

Societatea CET Arad S.A. este situata in partea de nord a Municipiului Arad, la aproximativ 4,5 km fata de centrul orasului, asa cum se prezinta in Planul de amplasare in zona prezentat in Figura 2.

Centrala Electrica de Termoficare Arad S.A. este situata pe platforma industrials din partea de nord a Aradului, pe Calea 6 Vanatori, FN.

Societatea comerciala detine drept de proprietate asupra terenului (situat in intravilanul municipiului Arad) pe care este amplasat obiectivul de investitii, si care are ca vecinatati urmatoarele:

- la est:      calea ferata Arad - Oradea;

- la vest:     calea ferata Arad - Curtici;

- la sud:     centura rutiera Nord: Deva - Arad - Nadlac;

- la nord:    pasune si teren arabil.

Figura 2. Plan de amplasare in zona a CET Arad S.A. Scara 1:75000

Suprafata de teren este in proprietatea exclusiva a SC CET  Arad si este identificata in “Planul de amplasament in zona”. Suprafata totala CET  : 1.444.293m2

Avand in vedere faptul ca amplasamentul se gaseste intr-o zona industriala, terenul se incadreaza in categoria terenurilor cu folosinta mai putin sensibila.

Unitatea industriala are acces atat la reteaua nationala de cai ferate, prin intermediul retelei de cai ferate uzinale, cat si la reteaua de drumuri nationale.

Amplasarea terenului şi delimitarea lui sunt prezentate în ANEXA 1.

2.2. Proprietatea actuală

2.2.1.	Patrimoniu

“ Centrala Electrică de Termoficare Arad” este o societate pe acţiuni înfiinţată în aprilie 2002 care administrează prin concesiune patrimoniul fostei Sucursale Electrocentrale Arad desprinsă din S.C. Termoelectrica S.A- Bucureşti în baza  HG nr. 105/2002.

Detalii ale delimitării terenului din proprietatea actuală sunt prezentate în ANEXA 1 – Plan al amplasamentului.

Proprietatea SC CET ARAD SA asupra terenului este atestată prin CERTIFICATUL DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA  TERENURILOR Seria AR nr. 0085 emis la data de 13.09.2002 de Consiliul Judeţean ARAD, prezentat în ANEXA .

2.2.2. Date de înregistrare

S.C. CET ARAD S.A. are sediul în municipiul Arad, Calea 6 VÂNĂTORI, F.N, judeţul Arad şi este înregistrată la Camera de Comerţ  şi  Industrie a jud. Arad, cod unic de înregistrare 14593668, atribut fiscal R, nr. de ordine J02/336/19.04.2002.

Certificatul de înregistrare este anexat în copie – ANEXA

2.3. Utilizarea actuală a terenului

Centrala electrică de termoficare Arad produce energie electrică care este livrată în sistemul Energetic Naţional şi energie termică care este livrată sub formă de apă fierbinte consumatorilor urbani şi sub formă de abur tehnologic şi apă fierbinte unor agenţi economici ai municipiului Arad.

Pe amplasamentul CET Arad sunt în funcţiune următoarele instalaţii mari de ardere:

- IMA 11 – cazan de abur energetic nr. 2 de 420t/h, putere termica 270 MWt , cu functionare  pe gaze naturale.

- IMA1 - Cazanul de abur energetic nr 1, de 403 MWt ,  420 t/h, cu functionare  pe gaze natural, cu derogare de functionare de 17500 ore

Cazanul de abur nr 2 (IMA 11), de 420 T/h  cu functionare  pe gaze naturale , are ca scop alimentarea cu abur a grupului energetic de 50 MW si a inlocuit  cazanul de abur energetic nr 1, care a functionat  mixt pe  lignit/gaze naturale.Cazanul nr. 1 (IMA 1) a fost reabilitat  pentru a functiona  doar pe gaz, cu incadrarea in VLE impuse de HG 440/2010 , pe perioada de functionare a celor 17500 ore in perioada 2016-2023.

Cazanul nr 1 (420 t/h) pe gaz nu va functiona concomitent cu cazanul nr.2, ci alternativ, cazanul nr 1 este  mentinut ca rezerva in caz de avarie  a cazanului nr. 2.

Date specifice activităţii şi dotările de pe amplasament sunt prezentate în detaliu în capitolul “ACTIVITĂŢI ŞI DOTĂRI ”.

Utilizarea terenului de pe amplasamentul  CET  Arad este următoarea:

- suprafaţa totală a incintei:			St = 490.518 m2

- suprafaţa construită:				Sc = 141.257 m2

- suprafaţa aferentă retelelor:			Sr = 4131 m2

- suprafaţa aferentă căilor de transport:	St = 109.429 m2

- suprafaţa liberă:				Sl = 235.701m2

Locaţiile din cadrul amplasamentului sunt prezentate în ANEXA 1.

2.4. Folosirea de teren din împrejurimi

Terenurile situate în vecinătatea amplasamentului CET Arad  SA aparţin:

- Nord:	 com. Sofronea şi Zimandu Nou;

- Est - Sud – Vest: teritoriul administrativ al municipiului Arad.

2.5. Utilizarea chimică

Materiile prime utilizate in procesele tehnologice desfasurate pe amplasamentul SC CET ARAD SA sunt combustibilii energetici fosili: lignit si gazele naturale . Pentru functionarea in conditii de fiabilitate a instalatiilor energetice sunt necesare asigurarea unor materiale auxiliare precum: ulei pentru transformatoarele electrice (utilizat ca agent de transfer a caldurii), lubrifianti, substante chimice pentru tratarea apei brute (acid clorhidric, hidroxid de sodiu, clorura de sodiu, amoniac, hidrazina).

Materiile auxiliare sunt achizitionate in urma unor licitatii publice, de la societati comerciale specializate si autorizate pentru desfasurarea acestor activitati economice. Materialele aprovizionate respecta prevederile legale si sunt insotite de buletine si/sau certificate de calitate si conformitate. Cantitatile de materiale achizitionate se afla in evidenta scrisa si electronica a serviciului de aprovizionare, stocul si consumul fiind urmarit si la nivelul sectiilor in care se desfasoara procesele tehnologice care utilizeaza acest tip de substante.

Consumul de combustibil si productia neta de energie in ultimii ani este prezentata in tabelul urmator:

| Activitate | UM | 2005 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productia de energie electrica | MWh | 372479 | 288055 | 274228 | 208570 | 227810 | 120.000 |
| Productia de energie termica | Gcal | 577153 | 428529 | 379151 | 348326 | 56697 | 237910 |
| Consumul de carbune | Tone | 771600 | 597092 | 556504 | 455409 | 312000 | 0 |
| Consumul de gaze naturale | mii Nm3 | 30849 | 16679 | 15294 | 11940 | 32457,47 | 73074.6 |

Analizand situatia ultimilor 5 ani comparativ cu anul 2005 se poate observa ca atat productia de energie electrica cat si termica a scazut  cu cel putin  30%, iar in 2015 chiar mai mult de 50%.

SUBSTANŢELE SI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE PREZENTE PE     AMPLASAMENT

| DENUMIRE | CANTITATE UTILIZATA 2015 | CAPACITATE TOTALA DE STOCARE | UTILIZARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaz natural Fraza de risc R12 | 73074575 mc | Nu se stocheaza | Cazane |
| Hidrogen Fraza de risc R12 | 9.000 mc | 60 mc | Generator |
| Acid clorhidric Fraza de risc R35-37 | 100 t | 700 t | Regenerare masa ionica |
| Hidroxid de sodiu Fraza de risc R35 | 16 t | 400 t | Regenerare masa ionica |
| Hidroxid de potasiu Fraza de risc R35 | 0 t | 0.2 t | Statia de electroliza |
| Apa amoniacala Fraza de risc R35-50 | 0.220 t | 0.05 t | Statia tratare apa |
| Hidrazina Fraza de risc R45-10-23/24/25-34-43 | 0.900t | 0.2 t | Conditionare apa cazan |
| Motorina Fraza de risc R-40 | 4.51 t | 40 mc | Utilaje |
| Oxigen comprimat | 883.9 mc | Dupa necesitati | Procedee autogene |
| Acetilena Fraza de risc R5-6-12 | 0.444 t | Dupa necesitati | Procedee autogene |
| Azbest Fraza de risc R45-48/23 | nu se mai foloseste | s-a eliminat printr-o firma specializata | Numai ce exista in instalatie |
| Ulei de turbina Fraza de risc R45 | 4.13 t. | 40 mc | Turbina |
| Ulei de transformator Fraza de risc R 45 | 0.0 t | 40 mc | Transformatoare |
| Unsori Fraza de risc R45 | 0.38 t | - | Piese si organe de masini |

Prin capacitatile de stocare a substantelor chimice periculoase, amplasamentul  nu se incadreaza la Risc Major sau minor , conform  Legii 59/2016 -  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase prezente pe amplasamentul CET ARAD SA:

- Acid clorhidric 33%

Acidul clorhidric soluţie 33% se utilizează la regenerarea maselor ionice de tip cationit din filtrele cationice ale liniilor de demineralizare şi a masei cationice din filtrele cu pat mixt, din staţia de tratare chimică a apei şi din staţiile de tratare condensat.

Acidul clorhidric sub formă de soluţie 33% se aduce în centrală în cisterne CFR, de unde este transvazat, cu ajutorul pompelor, în cisterne metalice verticale, cauciucate interior (5 buc.x40 mc). Cisternele sunt amplasate în aer liber, pe o platformă protejată antiacid şi bordată, prevăzută cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale. Cisternele în care sunt stocate acidul clorhidric 33% sunt prevăzute cu instalaţie de captare gaze HCl care sunt neutralizate cu soluţie diluată de hidroxid de sodiu.

- Hidrogen

Hidrogenul este utilizat ca agent termic în procesul de răcire a generatoarelor electrice.  Acesta este produs în instalaţia de producere a hidrogenului şi se stochează în 4 rezervoare supraterane de 20 Nm3. Incinta instalaţiei de hidrogen este protejată cu un zid antiexplozie pentru limitarea efectelor unei eventuale explozii.

- Hidroxid de sodiu 50%

Hidroxidul de sodiu soluţie 50 % se utilizează la regenerarea maselor ionice de tip anionit din filtrele anionice ale liniilor de demineralizare şi a masei anionice din filtrele cu pat mixt, din staţia de tratare chimică a apei şi din staţiile de tratare condensat.

Hidroxidul de sodiu, sub formă de soluţie 50% se aduce în centrală în cisterne CFR, de unde este transvazat, cu ajutorul pompelor, în cisterne metalice verticale, cauciucate interior (5 buc.x40 mc). Cisternele sunt amplasate în aer liber, pe aceeaşi platformă pe care sunt amplasate şi cisternele de acid clorhidric, protejată antiacid şi bordată, prevăzută cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale.

- Hidrat de hidrazina 24%

Hidratul de hidrazină 24% se foloseşte, împreună cu amoniacul, la condiţionarea apei de alimentare a cazanelor. Hidratul de hidrazină se aduce în centrală sub formă de soluţie 24% în butoaie PVC de 200 litri, cu mijloace auto special amenajate şi se depozitează în butoaiele PVC, într-o magazie specială, acoperită. La secţia chimică se depozitează doar 600 litri, într-un rezervor metalic, închis, vertical, cauciucat interior, amplasat într-o încăpere special amenajată. Descărcarea butoaielor PVC se face cu o pompă de butoi.

- Acetilena

Acetilena se utilizează la sudura oxiacetilenică. Aprovizionarea se face în recipiente (tuburi de oţel) sub presiune, transportul efectuând-se cu mijloc auto. Depozitarea se face într-o magazie special amenajată, separată de magazia unde se depozitează oxigenul.

- Oxigen

Oxigenul se utilizează la sudura oxiaceilenică. Aprovizionarea se face în recipiente (tuburi de oţel) sub presiune, transportul efectuând-se cu mijloc auto. Depozitarea se face într-o magazie special amenajată.

- Amoniac 24%

Amoniacul se foloseşte la condiţionarea apei de alimentare a cazanelor şi a a condensatului de bază treapta II. Amoniacul se aduce în centrală sub formă de soluţie 24% în butoaie PVC de 60÷200 litri, cu mijloace auto special amenajate şi se depozitează într-o magazie specială, acoperită. La secţia chimică se depozitează doar 600 litri, într-un rezervor metalic, închis, vertical, cauciucat interior, amplasat într-o încăpere special amenajată, alta decât cea de depozitare a hidratului de hidrazină. Descărcarea butoaielor PVC în care se află amoniacul se face cu o pompă de butoi.

- Ulei de turbină

Uleiul de turbină (de tip TBA, TB)  este folosit în sistemul de ungere şi reglaj al turbinei. Aprovizionarea se face cu cisterna auto. Depozitarea se face la gospodăria de ulei care este prevazută cu rezervoare metalice. Rezervoarele sunt amplasate în incinta gospodăriei de ulei şi se află amplasate pe o platformă betonată prevăzută cu inele de captare pentru scurgeri accidentale la fiecare rezervor şi instalaţie de stins incendiu pentru fiecare rezervor.

În laboratorul de analize sunt utilizate următoarele substanţe chimice toxice şi periculoase

| Nr. crt. | Denumire | Mod de manipulare | Mod de neutralizare | Destinatia reziduurilor si pierderilor | Cantitate anuala utilizata [g] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool metilic | Manual cu instrumente si vase de laborator | Diluare la analize si in bazinul de colectare ape uzate de la statia pompe Bagger | Din bazinul de colectare ape uzate de la statia pompe Bagger se pompeaza in depozitul de zgura si cenusa | 12.000 |
|  |  |  |  |  | 25.000 |
| 2 | Amoniac |  |  |  |  |
| 3 | Clorura de bariu |  |  |  | 10 |
| 4 | Clorura mercurica |  |  |  | 10 |
| 5 | Iodura de mercur |  | Cu ape acide in bazinul de colectare ape uzate de la statia pompe Bagger | Rezulta amalgamuri metalice care se deverseaza in depozitul de zgura si cenusa | 1.000 |

În cadrul CET Arad  există un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. Pentru combaterea poluării accidentale, societatea  a stabilit:

- Fişa poluantului potenţial;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale;

- Componenţa echipelor de intervenţie;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

- Responsabilităţile conducătorilor.

Monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

- A fost transmisă la I.T.M. Arad lista cu substanţele şi preparatele chimice periculoase, care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de muncă, deţinute şi utilizate, cu precizarea categoriei din care fac parte, conform clasificării din H.G. nr. 1408/2008.

- De asemenea, este ţinută o evidenţă strictă a tuturor substanţelor aprovizionate, care intră pe amplasament, prin evidenţele contabile, iar la magaziile de depozitare se ţine evidenţa în fişele de magazie.

- Evidenţa privind consumurile se ţin de către sectoarele de activitate care utilizează aceste substanţe.

Majoritatea substanţelor chimice se utilizează de către Secţia Chimică şi Laboratorul chimic.

In activitatile de intretinere si reparatie a echipamentelor energetice din SC CET ARAD SA mai sunt utilizate si alte materiale auxiliare, care nu au legatura directa cu procesul de producere a energiei termice. In tabelul de mai jos sunt redate aceste materiale :

DENUMIRE MATERIAL

Vopsea pe baza de solventi

Lacuri de protectie

Solventi (diluant)

Conducte

Robineti

Fier – Oţel

Neferoase (cupru, bronz, alama)

Lemn

Sticlă

Materiale c-ţii (cărămidă)

2.6. Topografie şi scurgere

CET Arad SA  este amplasată la nordul municipiului Arad, la bifurcaţia liniilor de cale ferată Arad- Curtici şi Arad – Oradea.

Amplasamentul CET ARAD SA se află situat în Câmpia Aradului, subunitate a Câmpiei Mureşului şi respectiv, a marii unităţi a Câmpiei Banato-Crişane.

Acest teritoriu cu relief plat, în care denivelările locale prezintă 2-3 m  sunt date de vechile albii părăsite ale cursurilor divagante ale Mureşului şi de grindurile fluviale ce le însoţesc. Teritoriul prezintă altitudini cuprinse între 105 m în lunca Mureşului şi 120 m în partea cea mai înaltă a conului de dejecţie al Mureşului, zona localităţii Horia.

Depozitele de solidificare sunt reprezentate prin depozite fluviatile în lunca Mureşului şi în cea mai mare parte a câmpiei Aradului. Ele au textură ce variază de la nisip lutos la argilă. La unele areale ocupate cândva de mlaştini se întâlnesc depozite fluvio-lacustre cu textură argiloasă. Pe câteva areale, la vest şi nord de Şofronea, la est de Zimand Cuz, la nord de Arad şi vest de Horia se întâlnesc depozite loessoide. Local se întâlnesc şi depozite nisipoase care prezintă la mică adâncime (40 – 50 cm) pietrişuri fluviatile, silicatice.

2.7. Geologie şi hidrologie

Solurile

Amplasamentul studiat este acoperit de un mozaic de soluri, diversitatea acestora fiind determinată de multitudinea factorilor de pedogeneză. Principalii factori de solificare în acest areal sunt relieful şi roca sau materialul parental. Învelişul de soluri al teritoriului studiat prezintă o gamă destul de variată de tipuri.

Solurile din arealul studiat în zona CET Arad SA  pot fi grupate în 6 clase principale de soluri prezentate mai jos:

 Molisoluri:

- Cernoziom tipic, freatic umed;

- Cernoziom gleic;

- Cernoziom gleizat alcalizat;

- Cernoziom cambic tipic;

- Cernoziom cambic tipic freatic umed;

- Cernoziom cambic gleizat;

- Cernoziom cambic gleizat alcalizat;

- Cernoziom argiloiluvial tipic;

- Cernoziom argiloiluvial tipic freatic umed.

 Cambisoluri:  - Sol brun eumezobazic molic

 Soluri hidromorfe:

- Lacovişte tipică;

- Lacovişte mlăştinoasă;

- Lacovişte alcalizată;

- Sol gleic molic;

- Sol gleic molic alcalizat;

- Sol gleic mlăştinos.

 Soluri halomorfe:

- Soloneţ luvic;

- Soloneţ gleic;

- Soloneţ gleizat.

 Vertisoluri:  - Vertisol gleizat

 Soluri neevoluate trunchiate sau desfundate:

- Protosol aluvial tipic;

- Sol aluvial tipic;

- Sol aluvial gleizat;

- Sol aluvial gleizat alcalizat;

- Protosol antropic tipic;

- Protosol antropic molic;

- Protosol antropic gleizat;

- Protosol antropic molic gleizat.

Molisolurile

Molisolurile sunt cea mai răspândită clasă din teritoriu. Ea cuprinde: cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale.

Cernozomurile

Cernoziomurile sunt soluri întâlnite în partea centrală şi vestică a Câmpiei Aradului. Ele sunt formate pe depozite loessoide şi local pe depozite fluviatile vechi. Aceste soluri sunt formate sub influenţa pânzei de apă freatică, nivelul hidrostatic al acesteia găsindu-se la adâncimi de 2-4m.

Cernoziomurile au un conţinut  de humus moderat, datorită precipitaţiilor relativ bogate (500 –500 mm anual) cernoziomurile sunt decarbonatate, carbonaţii fiind levigaţi din primii 40 – 50 cm.

Tipurile de cernoziomuri de pe amplasament:

Cernoziomuri tipice freatic –umede –sunt întâlnite în câteva areale la nord şi vest de Arad şi la est de Sân pe depozite fluviatile vechi şi pe depozite loessoide cu textura lutoargiloasă – lutoasă. În aceste areale stratul acvifer freatic se găseşte la 3,5 – 5 m adâncime, franja capilară umezind partea  inferioară a profilului de sol.

Cernoziomuri gleizate -  apar pe unele grinduri vechi cu depozite loessoide lutoargiloase. În aceste areale nivelul hidrostatic al apei freatice se găseşte la adâncimea de 2 – 3,5 m, ceea ce cauzează o umezire moderată – puternică a părţii inferioare a profilului de sol. Areale cu astfel de soluri se întâlnesc în partea de nord-vest a teritoriului, către localitatea Sfântul Paul şi în partea central-estică, la nord de Săuleani.

Cernoziomurile gleizate, alcalizate sunt răspândite pe unele grinduri fluviatile vechi din partea vestică şi nord-vestică  a acestui teritoriu. Sunt formate pe depozite fluviatile lutoargiloase, cu stratul acvifer la 2-3m adâncime. Aceste soluri sunt gleizate de la moderat până la puternic.

Cernoziomurile cambice – ocupă areale întinse în amplasamentul termocentralei. Ele s-au format pe depozite loessoide şi depozite fluviatile vechi. Prezenţa pânzei de apă freatică la adâncimi de 2-5 m a făcut ca să se separe unităţi de soluri în funcţie de intensitatea şi adâncimea gleizării.

Cernoziomurile cambice fiind formate pe depozite cu textură variată, de la nisipuri lutoase la argile, proprietăţile lor fizice şi chimice sunt influenţate de caracterul depozitelor respective.

Ţinând cont de caracterele specifice, cernoziomurile cambice din amplasamentul termocentralei au fost încadrate la nivel de subtip de sol în: tipice, gleizate şi gleizat –alcalizate.

Cernoziomurile  cambice tipice sunt prezente cu varianta freatic – umedă, în care stratul acvifer freatic se găseşte la 3-5m adâncime, umezind partea inferioară a profilului de sol. Ele se întâlnesc pe unele grinduri fluviale vechi şi au textură ce variază de la nisipolutoasă la lutoargiloasă. În unele areale materialul de sol prezintă nisip grosier şi pietriş silicatic mărunt.

Cernoziomurile  cambice gleizate sunt formate în areal unde stratul acvifer freatic se află la 2-3m adâncime, cauzând gleizarea slabă până la puternică. Aceste soluri, faţă de cernoziomurile cambice tipice, au un conţinut ceva mai ridicat de humus, atât în orizontul superior cât şi pe profil.

Cernoziomurile  cambice gleizate, alcalizate se intâlnesc în areale  unde stratul acvifer se află la adâncimea de 2,0 – 2,5 m, iar apa freatica este slab sălcie şi conţine bicarbonat de sodiu.

Cernoziomurile argiloiluviale se întâlnesc în Câmpia Aradului, în partea centrală şi vestică a acesteia, în zona cu precipitaţii medii anuale de 550 – 650 mm. Aceste soluri sunt formate pe depozite loessoide şi fluviatile vechi, predominând arealele cu textură lutoasă-lutonisipoasă, cu conţinut ridicat de nisip grosier.

Cernoziomuri argiloiluviale tipice, cernoziomuri argiloiluviale tipice freatic umede sunt întâlnite în partea centrală şi estică a teritoriului. Au o textură ce variază de la nisipolutoasă până la lutoasă sau lutoargiloasă, iar adesea materialul solului prezintă şi nisip grosier în proporţie de 10 –20%. Cernoziomurile argiloiluviale tipice freatic umede se caracterizează prin prezenţa franjei capilare a pânzei de apă freatică ce umezeşte partea inferioară a profilului de sol.

Cernoziomurile  argiloiluviale gleizate sunt mai puţin răspândite. Ele apar pe unele grinduri mai joase, unde nivelul stratului acvifer freatic se află situat la 2-3m adâncime provocând solului o gleizare slabă până la moderată.

Cernoziomurile  argiloiluviale gleizate alcalizate apar în condiţii de relief uşor depresionar, unde apa freatică mineralizată se găseşte la mică adâncime.

Cernoziomurile  argiloiluviale vertice, gleizate s-au format în unele areale depresionare cu depozite fluviatile argiloase cu caracter gonflant şi cu stratul acvifer freatic la 2-3 m adâncime.

Cambisolurile  - sunt reprezentate în amplasament numai de solul brun eu-mezobazic.

Solurile brune eu-mezobazice

Aceste soluri se întâlnesc în jumătatea estică a teritoriului cu un regim climatic mai umed, precipitaţiile medii anuale fiind cuprinse între 550 şi 650 mm. La nivelul inferior a fost separat un singur subtip, solul brun eu-mezobazic molic, întâlnit la nord de localităţile Mândruloc, Vladimirescu, Arad, precum şi pe unele grinduri nisipoase de la nord şi vest de Horia şi la vest de Livada şi Zimand.

Clasa solurilor hidromorfe

Solurile hidromorfe sunt destul de răspândite în teritoriu, fiind întâlnite în arealele depresionare ale câmpiei. Aici au fost identificate două tipuri genetice: lăcoviştea şi solul gleic, soluri formate sub influenţa stratului acvifer care se află la mică adâncime.

Lăcoviştile

Sunt soluri formate sub influenţa apei freatice situată la cca 1 m adâncime. Ele ocupă arealele cele mai coborâte ale reliefului, fiind specifice vechilor albii părăsite de pe conul de dejecţie al Mureşului.

Depozitele de solificare sunt cele fluviatile, cu textură lutoargiloasă-argiloasă.

Principalele subtipuri intâlnite sunt: lăcoviştile tipice, lăcoviştile mlăştinoase şi lăcoviştile alcalizate.

Lăcoviştile tipice sunt întâlnite  mai ales în partea centrală şi estică a teritoriului, care este mai slab drenată. Ele prezintă stratul acvifer freatic frecvent la adâncime mai mică de 0,5 m.

Lăcoviştile alcalizate sunt răspândite în arealele unde apa freatică se află la 0,5 – 1,5m.

##### Solurile gleice

Solurile gleice apar în condiţii  similare cu ale lăcoviştilor. Ele sunt răspândite mai ales în lunca actuală a Mureşului şi pe unele cursuri de ape. în prezent părăsite, dar care au funcţionat în timpul viiturilor.

Dintre solurile gleice în  amplasamentul termocentralei au fost separate unităţi cu soluri gleice molice, soluri gleice mlăştinoase şi soluri gleice molice – alcalizate.

Solurile gleice molice sunt răspândite în câmpia de divagare a Mureşului, prezentând un orizont amolic cu o bună aprovizionare cu humus (4-6%).

Solurile gleice molice –alcalizate apar în areale cu apa freatică la 1-2 m adâncime, care este moderat – puternic sălcie. În condiţiile climatice ale zonei, procesele de salinizare şi desalinizare produc alcalizarea solului, care se manifstă cel mai adesea de la suprafaţă. Adesea, în arealele cu astfel de soluri se întâlnesc şi soloneţuri.

Solurile gleice mlăştinoase s-au format cel mai adesea, în condiţiile stratului acvifer la  adâncime mai mică de 0,5 m.

Solurile hidromorfe

Solurile hidromorfe sunt reprezentate prin lăcovişti tipice unde influenţa apei freatice este evidentă.

Sunt soluri puţin raspândite în acest teritoriu, apărând în câteva areale din partea centrală şi vestică. Aici se întâlneşte un singur tip – soloneţul.

Soloneţurile

Aceste soluri s-au format pe un relief plan, depresionar cu apa freatică situată la 1,5-2,5 m adâncime şi care prezintă o mineralizare puternic sălcie. Depozitele de solificare sunt constituite din luturi argiloase şi argile de natură fluviatilă. Datorită alcalizării puternice  sunt improprii pentru  culturile agricole, sunt folosite ca păşuni, dar şi acestea de slabă calitate.

Vertisolurile

În amplasamentul studiat se gasesc doar vertisoluri gleizate. Ele ocupă arealele depresionare, care au avut până la lucrările de indiguire-desecare, un regim de mlaştină. În  aceste areale s-au format depozite fluvio-lacuste argiloase care au proprietăţi gonflante.În aceste areale apa freatică se găseşte la adâncimi cuprinse între 2 şi 4 m. În partea inferioară a profilului, unde are loc o fluctuaţie a franjei capilare a apei freatice, există o uşoară alcalizare a materialului solului.

Solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate

În această clasă de soluri au fost cuprinse protosolurile aluviale, solurile aluviale şi protosolurile antropice.

Protosolurile aluviale

Aceste soluri ocupă zona frecvent inundabilă a luncii Mureşului. Datorită inundaţiilor ce au loc aproape anual, noi aluviuni sunt depuse.

Protosolurile aluviale au o textură ce variază de la nisipoluatoasă până la lutoasă, cu numeroase stratificaţii pe profil.

Solurile aluviale

Solurile aluviale sunt răspândite atât în lunca actuală, zona mai rar inundabilă, cât şi unele areale aflate pe conul de dejecţie al Mureşului. Ele sunt formate pe depozite fluviatile frecvent stratificate şi cu textură variată (nisipolutoasă sau argiloasă).

În funcţie de condiţiile locale au fost separate la nivel de subtip, soluri aluviale tipice, soluri aluviale gleizate şi soluri aluviale gleizate alcalizate.

Solurile aluviale tipice sunt răspândite mai ales în lunca Mureşului, ocupând o parte a grindului rar inundabil. La aceste areale apa freatică este la o adâcime mai mare de 3 m, are o slabă mineralizare şi nu influenţează profilul de sol. Textura  lor este nisipolutoasă- lutoasă, sunt carbonatice şi au un conţinut redus de humus (1-2%).

Solurile aluviale gleizate sunt întâlnite în areale uşor depresionare ale luncii, unde apa freatică se află la 2-3 m adâncime. Textura lor este în general lutoasă lutoargiloasă.

Solurile aluviale gleizate, alcalizate se intâlnesc în unele areale (zona Sânleani) unde apa freatică mineralizată (0,5-2 g/l) se află la mică adâncime (1,8-3m). Ele sunt formate pe depozite fluviatile vechi şi recente în condiţii ce favorizează procesele de alcalizare a solului.

Protosolurile antropice

Aceste soluri găsite fie în terenuri aflate sub influenţa antropică, fie în zona intens construită din oraş, sau pe amplasamentul termocentralei

Sunt cazuri în care unele soluri au fost reconstruite antropic prin copertare cu material adus din zone limitrofe. Aceste soluri sunt alcătuite din diferite materiale acumulate sau rezultate în urma unor activităţi umane, având o grosime de cel puţin 50 cm. Nu au orizonturi pedogenetice într-o succesiune normală, în profilul de sol putând să fie întâlnite fragmente din orizonturile diagnosticate ale solului transportat sau supus antropizării. În zona afectată de emisiile provenite de la termocentrala s-au întâlnit protosoluri antropice tipice, molice şi gleizate, unele dintre aceste subtipuri fiind asociate. În cazul protosolurilor antropice molice, gleizate sau nu, acest material provine dintr-un orizont molic aflat la suprafaţa solului, transportat sau prelucrat “ in situ”. Gleizarea apare în zonele în care apa freatică este aproape de suprafaţă afectând profilul de sol. În incintă, unde protosolurile antropice au fost constituite prin copertare, textura solului este lutonisipoasă, iar în baza profilului nisipoasă. Condiţia de grosime la aceste soluri este puţin îndeplinită caracterul lor “leptic” fiind bine pus în evidenţă.

Ape de suprafaţă

Râul Mureş traversează zona de la est la vest, nivelurile maxime ale apelor depăşind cu 3 – 4m  nivelul mediu. Râul nu prezintă afluenţi în acest sector. El prezintă numeroase braţe părăsite, răspândite pe întregul său con de dejecţie.

### Ape subterane

Apele subterane care interesează sunt cele freatice. Nivelul lor hidrostatic variază în zonă. Cele mai mari adâncimi, de peste 5 m se găsesc în zona Sâmboteni – Horia – Zinand, pe axa conului de dejecţie al Mureşului. În partea vestică a conului de dejecţie , adâncimile se află, cel mai adesea, la 2-3 m, iar pe albiile părăsite adâncimile sunt şi mai mici, stratul acvifer ajungând chiar la suprafaţă.

Mineralizarea apelor freatice variază în funcţie de adâncimea la care se află şi de depozitul înmagazinare. Cele care se află la adâncime mai mare de 5 m şi care sunt cantonate în pietrişuri au o mineralizare sub 0,5 . Cele care se găsesc la adâncime mai mică şi sunt cantonate în nisipuri, luturi sau argile au o mineralizare ce variază de la 0,5 la 1 – 2 g/l. Local, în unele areale depresionare, se înregistrează valori mai mari (2–4g /l).

Tipul de mineralizare al apelor freatice este predominant bicarbonato-calcic, magnezic sau sodic, local, unde şi gradul de mineralizare este mai ridicat, întâlnindu-se ape sulfato-sodice sau cloro – sodice.

2.8. Clima şi calitatea aerului

Situată în partea de vest a ţării, zona amplasamentului prezintă un climat temperat continental moderat cu influenţe atlantice şi mediteraneene.

Temperatura medie anuală este de 10,6oC la Arad, cele mai scăzute temperaturi înregistrându-se în luna ianuarie: -1,3oC la Arad. Precipitaţiile medii anuale au o tendinţă de creştere de la vest către est, ca urmare a activităţii ciclonale a fronturilor atmosferice. La Arad se înregistrează anual, în medie, 580,7 mm. Variaţia lunară a precipitaţiilor căzute arată prezenţa a două maxime, unul foarte pronunţat în luna iunie şi altul abia schiţat în luna noiembrie. Activitatea climatului este relativ ridicată, evapotranspiraţia potenţială anuală depăşind suma precipitaţiilor cu 114 mm.

În zona Arad direcţiile predominante ale vântului sunt S - E cu o frecvenţă anuală de 19,06% şi N cu 9,89%. Pe lângă acestea, direcţii cu frecvenţă semnificative sunt  cele din NV cu 7,51% şi S cu 7,37%.

Zona Arad este  caracterizată de viteze mici ale vântului. Pe direcţii de vânt vitezele medii sunt, în general, de 1 – 3 m /s. Direcţia S-S-V este însoţită de cele mai mari viteze de vânt – 2,95m/s – iar direcţia E-NE de cele mai mici – 1,32 m/s. Valoarea concentraţiilor la nivelul solului este, în anumite limite, invers proporţională cu valoarea vitezei vântului.

2.9. Autorizaţii curente

S.C. CET Arad S.A. deţine autorizaţii de funcţionare, emise favorabil din partea instituţiilor autorizate, conform tabelului :

Tabelul :Autorizaţii deţinute pentru CET  Arad

| Nr. crt. | Denumire autorizaţie | Nr./data emiterii | Instituţia emitentă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autorizatia integrata de mediu | 10//25.10.2006 revizuita in 11.08.2011 09.03.2015. | ARPM Timisoara si APM Arad autorizatia revizuita |
| 2. | Autorizaţie de gospodărirea apelor | 180/ 30.07.2014 Revizuita in ianuarie 2015 | ANAR Bucuresti |
| 3. | Autorizatia GES | 77/2013 revizuita in 17.07.2015 valabila 2020 | ANPM Bucuresti |

2.9.1. Autorizaţia de mediu

Autorizaţia integrata  de mediu nr. 10/25.10.2006, revizuita i,n 11.08.2011 si 09.03.2015, s-a emis pentru funcţionarea Centralei Electrice de Termoficare Arad în scopul producerii de energie electrică şi termică (abur şi apă fierbinte) prin utilizarea a două cazane de abur industrial de 100t/h şi un cazan de abur energetic de 420t/h,cu functionare mixta lignit/gaze naturale si  un grup de 50MW aferent.

Autorizaţia a fost emisă în baza cererii adresată de S.C. CET Arad S.A., catre ARPM Timisoara.Autorizatia da dreptul titularului de a exploata cele doua instalatii mari de ardere in conditiile prevazute de aceasta, astfel incat sa se aplice prevenirea si controlul integrat al poluarii in intregul sau, pornind de la aprovizionarea materiilor prime, modul de stocare si utilizare, conducerea proceselor tehnologice, utilizarea substantelor periculoase, producerea si gestionarea deseurilor, cat si aplicarea celor mai bune tehnici pentru reducerea emisiilor in aer, apa, sol si apa freatica.

In autorizatia integrata de mediu revizuita in 2011, instalatia a detinut un plan de actiuni cu masuri de conformare unele din acestea scadente in 31.12.2013.

| Nr. crt. | Măsura | Data propusă pentru implementare | Costuri Euro | Sursa de finanţare | Stadiul de realizare a masurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Montare instalaţie de desulfurare pentru IMA 1 (Cazanul 420 t/h) , conf.BAT | 31.12.2013 | 20.000.000 | Surse europene Surse atrase Surse proprii | Nu se mai justifica la schimbarea de combustibil |
| 2. | Închidere depozit de zgură şi cenuşă | 31.12.2013 | 1.000.000 | Surse proprii | Acord de mediu etapizat, lucrare in executie |
| 3. | Realizarea unui depozit conform pentru zgura si cenusa | 31.12.2013 | 2.000.000. | Surse europene Surse atrase Surse proprii | Nu se mai justifica la schimbarea de combustibil |

Doua din cele trei masuri  nu s-au realizat din urmatoarele motive:

Masura nr.1 – Investiţia in constructia unei instalatii de desulfurare  necesara pentru  incadrarea  în valorile limita pentru emisiile de oxizi de sulf SOx, nu poate fi realizata deoarece nu s-au obtinut fonduri europene , iar SC CET ARAD SA nu a avut surse proprii sau atrase pentru realizarea  instalatiei de desulfurare. Avind in vedere necesitatea adaptarii conditiilor de functionare a instalatiilor din componenta  SC CET ARAD SA la cerintele impuse de legislatia specifică de mediu, precum si posibilitatile financiare ale SC CET ARAD SA, s-a decis renuntarea la functionarea pe carbune si trecerea la  functionarea  pe combustibil - gaze naturale in proporţie de 100%.

Masura nr. 3- Realizarea unui depozit conform pentru zgura si cenusa. Pentru Cazanul nr 1 de 420 t/h (IMA 1), s-au luat  lua masurile tehnice necesare  pentru functionarea integrala pe gaze naturale si pastrarea lui ca rezerva a Cazanul nr 2 pe gaze naturale care a fost pus in functiune in aprilie 2015.

In acest caz ,nici  realizarea unui nou depozit conform pentru zgura si cenusa, nu se mai  justifica .

In consecinta s-a revizuit autorizatia integrata de mediu cu data de 09.03.2015.

Pentru IMA 1 – cazan energetic numarul , conform Legii 278/2013, art 33, s-a depus notificarea nr 8761/12.12.2013 inregistrata la APM cu nr.16004/13.12.2013, pentru durata limitata de viata si functionare 17500 ore in perioada 2016-2023. Aceasta derogare s-a solicitat pentru pastrarea cazanului nr. 1 de la IMA 1 ca si cazan de rezerva in cazul unei avarii la cazanul numarul 2.

Autorizatia integrata de mediu are valabilitate pana in 25.10. 2016, ca atare este necesara solicitarea unei noi autorizatii integrate de mediu conform Legii 278/2013.

2.9.2. Autorizaţia de gospodărirea apelor

Titularul detine autorizatia de gospodarire  apelor nr. 180/ 30.07.2014

Revizuita in ianuarie 2015 cu valabilitate pana in 25.10.2016.Titularul a solicitat o noua autorizatie de gospodarire a apelor. Titularul detine contract cu INCD ECOIND Bucuresti  nr BG 3546/2016 inreg la CET ARAD cu nr 24/04.05.2016 pentru intocmirea documentatiei de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor, la expirarea acesteia

2.10. Detalii de planificare

În conformitate cu politica în domeniul securităţii a C.L.M. ARAD, responsabilitatea coordonării, proiectării, implementării, menţinerii şi supravegherii sistemului securităţii în cadrul societăţii revine Directorului General al acesteia.

Acţiunile planificate pentru asigurarea şi supravegherea calităţii amplasamentului CET Arad  SA sunt următoarele:

- crearea unei culturi a securităţii la nivelul societăţii;

- concentrarea tuturor resurselor în vederea prevenirii riscurilor majore;

- identificarea, documentarea şu conducerea tuturor activităţilor care contribuie la realizarea obiectivelor fiecărei persoane implicate în aceste activităţi;

- corelarea obiectivelor de asigurare a securităţii cu alte obiective şi asigurarea bugetului necesar pentru realizarea acestora;

- încurajarea angajaţilor de a semnala problemele care apar pentru prevenirea accidentelor majore;

- motivarea personalului pentru realizarea securităţii;

- analizarea periodică, de către conducere, a stadiului, evoluţiei şi eficienţei Sistemului Securităţii;

- stabilirea şi alocarea resurselor umane şi materiale necesare pentru atingerea obiectivelor;

- creşterea gradului de calificare profesională a personalului;

- conştientizarea şi asumarea responsabilităţii fiecărui angajat, pentru securitatea muncii sale şi în ce priveşte atingerea obiectivelor de securitate;

- modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor existente cu implementarea celor mai bune tehnici de prevenire a accidentelor majore;

- instituirea unui sistem de planificare şi executare a reparaţiilor care să fie strâns legat de starea tehnică reală a echipamentelor şi urmărirea comportării în exploatare a acestora;

- înregistrarea, evidenţa, analiza şi prelucrarea statistică a tuturor evenimentelor de securitate;

- stabilirea condiţiilor tehnice-calitative şi criteriilor de acceptare a materialelor, echipamentelor şi serviciilor achiziţionate.

La S.C. CET Arad S.A s-a introdus “ Sistemul de management al securităţii mediului, prin implementarea căruia au fost întocmite şi adoptate:

- programul sistemului de management al securităţii mediului;

- organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului

- identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului

- controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu

- managementul pentru modernizare care include următoarele acţiuni:

▪ introducerea unor “tehnologii curate”, cu implicaţii pozitive, directe, sau investiţii în echipamente amplasate la sfârşitul procesului de producţie, aşa numitele “tehnologii adăugate”;

▪ utilizarea unor materii prime şi materiale care să nu conţină substanţe periculoase, sau înlocuirea substanţelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scăzut;

▪ monitorizarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor substanţelor periculoase, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Supravegherea calităţii mediului şi monitorizarea activităţilor de protecţie a mediului este o activitate continuă efectuată de către o persoană responsabilă cu protectia mediului numită prin decizia directorului general al societăţii.

Responsabilul cu protectia mediului are atribuţii şi sarcini bine stabilite prin fişa postului având datoria de a efectua zilnic control asupra fluxului tehnologic, al calităţii şi cantităţii de  deşeuri depozitate sau valorificate şi de a informa conducerea societăţii asupra respectării legislaţiei de mediu din termocentrala, prompt, pentru reducerea impactului asupra mediului prin reducerea sarcinii cazanului, schimbarea combustibilului în cazul unor conditii nefavorabile dispersiei gazelor de ardere.

Responsabilul cu protecţia mediului răspunde de raportarea corectă şi la termen către forurile superioare şi la Agenţia de Protectia Mediului Arad privind nivelul emisiilor, evacuările de ape uzate, depozitarea de deşeuri, incidente legate de o posibilă poluare; prezintă realizările termocentralei în planul protecţiei mediului; organizează şi ţine cursuri pe probleme de protecţia mediului în scopul educării ecologice a întregului personal din termocentrală pentru creşterea interesului şi responsabilităţii faţă de mediu.

În acest mod în crearea fluxului informaţional al asigurării protecţiei mediului la S.C. CET Arad S.A. şi pentru eliminarea deficienţelor apărute sunt implicaţi toţi factorii de răspundere din centrală, respectiv:

- sectoarele de exploatare, de la operator până la directorul executiv de producţie;

- toate serviciile, birourile, compartimentele;

- responsabilul cu protecţia mediului din centrală;

- conducerea centralei.

Supravegherea calităţii amplasamentului este asigurată prin efectuarea periodică de masurări de către personalul specializat din centrală cu aparatura din dotare.

Instruirea personalului din punctele critice şi a personalului echipelor de intervenţie se efectuează avându-se în vedere:

● Data la care va avea loc instruirea:

      - semestrial odată cu instructajul;

      - semestrial pe linie de SSM.

● Locul : în sălile de instructaj a secţiilor şi atelierelor.

● Numele persoanei care asigură instruirea:

      - responsabilul cu mediu;

      - instructorul autorizat.

● Cine participă: şefi de secţii, ateliere, staţii, maiştri de tură şi echipele

de intervenţie

2.11. Incidente legate de poluare

Din datele deţinute de Agenţia de mediu Arad şi investigaţiile din teren nu au fost semnalate incidente legate de poluare pe amplasamentul termocentralei şi nu au fost înregistrate reclamaţii ale unor persoane fizice sau juridice privind acest aspect.

Deoarece termocentrala funcţionează cu circuit hidrotehnic de răcire tip închis, cu turn de răcire, nu se evacuează ape uzate cu temperatură ridicată.

2.12. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Centrala electrică de termoficare ARAD este amplasată în zona limitrofă a perimetrului municipiului ARAD,  la ieşirea din Arad spre Curtici, în partea de nord a municipiului Arad la bifurcaţia liniilor de cale ferată Arad Curtici şi Arad – Oradea.

În zonele din vecinătatea amplasamentului CET Arad, nu au fost declarate zone cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile.

CET Arad este situată în afara zonelor locuite ale municipiului Arad. Toate obiectivele din zona de amplasament aparţinând centralei electrice de termoficare au fost construite în baza unui proiect întocmit de instituţii specializate la care s-a avut în vedere o bună încadrare în zona limitrofă a perimetrului municipiului Arad şi a împrejurimilor.

2.13. Condiţiile clădirilor

Pentru activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor există numit responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor pe centrală precum şi rondieri de exploatare cu sarcini de UCC – şefii de secţii de la SC CET Arad SA.

Activitatea se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare:

      - Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcţii;

      - HGR 766/1997 – Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor;

      - PE 130/1999 – Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora;

      - PE 732/1989 – Norme tehnice pentru întocmirea instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire a comportării construcţiilor din cadrul obiectvelor termoenergetice.

Atât pentru urmărirea curentă a construcţiilor cât şi pentru urmărirea specială există “Instrucţiuni tehnice de urmărire curentă şi specială a construcţiilor” elaborate de către ISPE Timişoara (proiectantul general al obiectivului) şi reactualizate în 2010. Urmărirea curentă, se efectuează prin examinarea vizuală directă şi prin măsurări specifice, trimestriale cu întocmirea de rapoarte de inspecţie şi menţionarea acestora în “Jurnalul evenimentelor”.

În cadrul urmăririi speciale se face trimestrial măsurarea nivelului apei în puţurile piezometrice din incintă şi din cadrul depozitului de zgură şi cenuşă precum şi analize fizico-chimice a apei în puţurile de control în vederea asigurării protecţiei pânzei freatice pentru protejarea terenului de fundare şi a fundaţiilor.

Un alt parametru urmărit din anul 1996 este tasarea – deplasarea construcţiilor, pentru care anual se execută de către firma specializată măsurători topogeodezice. Până la această dată tasările măsurate pe reperii montaţi au înregistrat valori cuprinse în limitele normale.Au fost efectuate şi măsurări pentru determinarea abaterilor de la verticală ale coşurilor de fum precum şi deplasările orizontale ale depozitului de zgură şi cenuşă. S-a constatat şi în aceste cazuri încadrarea în limitele valorilor normale de exploatare.

În vederea prevenirii apariţiei unor depăşiri ale valorilor admise ale amplitudinilor vibraţiilor în fiecare lună se fac măsurări de vibraţii la lagăre turbină, generator, stâlpi, tabliere, EPA, VA, VGA, mori.

Tot în cazul activităţii de urmărire specială s-au efectuat de către ISCE Bucureşti “Investigaţii de teren şi de laborator pentru stabilirea defectelor şi caracteristicilor  fizice şi chimice ale materialelor  la coşurile de fum H =200m şi H = 160m” precum şi “ Investigaţii inclusiv a elementelor adiacente ale structurii de rezistenţă ” lucrare efectuată de către ISIM Timişoara.

Concluziile investigaţiilor fiind  ca starea tehnică asigură exploatarea în condiţii de siguranţă cu condiţia respectării instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere.

2.14. Răspuns de urgenţă

S.C. CET Arad S.A a elaborat procedurile de intervenţie pentru cazuri de urgenţă în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare constând în Planul de urgenţă internă a S.C.CET Arad S.A.

3. ISTORICUL TERENULUI

Din datele furnizate de beneficiar rezultă că terenul pe care se află amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare, aflat la nord de municipiul Arad, era un teren mlăştinos care a fost desecat şi amenajat pentru realizarea acestui obiectiv.

Construirea Centralei Electrice de Termoficare Arad cu funcţionare pe combustibil solid (lignit) având ca suport de flacără gazul natural, a fost aprobată cu “AUTORIZAŢIA PENTRU EXECUTARE DE LUCRĂRI” nr. 50 din 23 aprilie 1983.

Capacitatea energetică a termocentralei, se compune din următoarele:

▪ IMA 1 - 1 cazan de abur energetic de 420t/h (P=403MWt) –

PIF – octombrie 1993;

▪ IMA2- 2 cazane de abur industrial de 100t/h (P= 2 x 80MWt)-

PIF – 1989. – activitate sistata

- IMA11 - 1 cazan de abur energetic de 420t/h(P= 270 MWt) – care inlocuieste  cazanul nr. 1  PIF aprilie 2015

4. RECUNOAŞTEREA TERENULUI

4.1. Probleme identificate

Pentru documentare au fost folosite datele furnizate de beneficiar şi deplasarea în teren pentru vizitarea obiectivelor de pe amplasamentul centralei electrice de termoficare în urma căreia au fost stabilite posibilele surse de poluare şi punctele de măsurare.

Nu au fost zone speciale evidentiate in teren cu posibile surse de poluare.

4.2. Deşeuri. Gestiunea deşeurilor

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor ce se desfăşoară pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice şi transport a energiei termice prin reţelele primare ale sistemului centralizat de termoficare sunt:

♦ Deşeuri metalice feroase şi neferoase

Deşeurile metalice feroase şi neferoase provin din procesul de reparaţii al utilajelor tehnologice din secţiile productive ale centralei electrice de termoficare.

Deşeurile metalice se depozitează pe o platformă betonată special amenajată. De aici deşeurile sunt încărcate în maşini şi valorificate ca deşeuri reciclabile.

♦ Deşeurile rezultate din reparaţii

Deşeurile provenite în urma reparaţiilor (vată minerală, moloz, etc.) se depozitează în containere de gunoi pe platforma betonată special amenajată de unde se transporta periodic cu mijloace auto la groapa de gunoi a municipiului Arad.

♦ Materiale de construcţii, moloz

Molozul, resturile de vată minerală de la izolaţii şi resturile de materiale rezultate din construcţii se depozitează în containere pentru deşeuri menajere de unde sunt încărcate în mijloace auto şi transportate la groapa de gunoi a municipiului Arad.

♦ Deşeurile menajere

Deşeurile menajere se depozitează în continere de gunoi pe platformă betonată special amenajată de unde se transportă periodic cu mijloace auto la groapa de gunoi a municipiului Arad.

♦ Uleiuri uzate

Uleiurile uzate (uleiul de lubrifiere tip M30, uleiul de motor, uleiul hidraulic şi alte tipuri de uleiuri – K, TIN) sunt recuperate, stocate în bidoane de plastic în magazia societăţii şi apoi valorificat.

Generarea, gestionarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor de pe amplasamentul CET l Arad SA sunt prezentate în formularul de solicitare cap. 6.Deseuri

4.3. Depozite

4.3.1. Depozitul de uleiuri

Depozitul de uleiuri cuprinde:

- 2 rezervoare de 2x40 mc ulei turbină;

Sunt rezervoare supraterane amplasate la depozitul de carburanti, pe o fundaţie de beton şi sunt inconjurate de un taluz de pămînt nebetonat.

- 2 rezervoare de 5 mc ulei transformator. Uleiul de transformator nu are continut de PCB.

Sunt rezervoare supraterane amplasate la depozitul de carburanti, pe o fundaţie de beton şi sunt amplasate in casa pompelor de ulei. Incinta este betonată si prevazută cu scurgere la canalizare depozitului.

.

4.3.2. Depozitul de carburanţi

Societatea dispune de un rezervor suprateran de 40 mc de motorina, amplasat la depozitul de carburanti, rezervorul este pe o fundaţie de beton şi este inconjurat de un taluz de pămînt nebetonat.

4.3.3. Magazia de reactivi chimici

Magazia de reactivi chimici este localizată pe amplasamentul centralei şi în ea sunt depozitaţi reactivii utilizaţi în laborator pentru analize ape.

4.3.4. Depozit de HCl şi NaOH

- 3 rezervoare cilindrice, a câte 100 mc fiecare pentru HCl şi 7 rezervoare cilindrice, a câte 100 mc fiecare pentru NaOH, prevăzute cu cuvă placată antiacid, cu canalizare şi parapet de beton placat antiacid de cca 70 cm.

    - Depozit tuburi de oxigen

Aprovizionarea cu oxigen se face în recipiente sub presiune de 6,5m3, transportul efectuându-se cu mijloace auto. Tuburile de oxigen sunt depozitate pe un teren special amenajat ce ocupă o suprafaţă de 110m2.

    - Alte depozite şi magazii

Pe amplasamentul obiectivului se mai află:

▪ depozitul butelii hidrogen; Este localizat la nord de coşul de fum într-o zonă liberă de construcţii. Suprafaţa depozitului este de 25 mp. Este închis şi prevăzut cu plăcuţe de avertizare „Accesul interzis”

▪ depozitul pentru echipamentele şi materialele electrice;

▪ magazia de materiale electrice;

▪ magazia pentru piese mecanice de schimb;

▪ platforma betonata pentru deşeurile metalice

▪ magazia pentru echipamente de protecţie şi securitatea muncii;

    - Alte  magazii

Hidratul de Hidrazina se aprovizionaza in butoaie de plastic de 50 litri si este depozitat in magazia sectiei termomecanica, magazie betonată unde are acces doar personalul autorizat.

Masa ionica este aprovizionată în saci si este depozitată in hala de la sectia de tratare ape.

Apa amoniacală este aprovizionată în butoaie de plastic de 50 litri şi este depozitată în magazia sectiei de tratare ape , magazie betonată în care are acces doar personalul autorizat.

  - Instalaţii de evacuare a apelor uzate -  Sisteme de canalizare

Apele uzate de pe platforma CET  Arad sunt colectate separat si transportate prin urmatoarele retele de canalizare construite in sistem separativ:

- canalizarea menajera – 6,3Km;

- canalizarea pluviala – 11,7 Km;

- canalizarea tehnologica – 3,3 Km

- alte evacuari de ape uzate pluviale.

- Canalizarea menajera

Apele menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri din platforma CET  Arad sunt colectate intr-un bazin vidanjabil betonat (fosa septica), iar prin pompare sunt evacuate in canalizarea menajera oraseneasca, conform contractului incheiat cu Compania de Apa Arad.

- Canalizarea pluviala

Apele pluviale provenite de pe amplasament sunt captate in totalitate (jgheaburi si burlane de pe cladiri, guri de scurgere de la drumuri) intr-o retea  de canalizare independenta amplasata in general in lungul drumurilor. In zona gospodariei de carbune sunt prevazute trei bazine decantoare (BD1, BD2, BD3) cu un V=6000 m3/buc. Dupa decantare, apa de ploaie ajunge in bazinul de retentie (V=10.000 m3).

Bazinele de decantare  sunt amplasate in zona fostei  gospodarii de combustibil solid respectiv BD1 langa statia electrica Concasare, BD2 in fata turnurilor de intoarcere T1 si T2, iar BD3 la  turnurile de intoarcere T8. BD-urile au fost construite prin escavarea terenului la minus 3 m iar fundul a fost impermeabilizat cu argila.

Constructiv bazinele de decantare sunt de tip cuve patrate cu urmatoarele dimensiuni:LxlxH= 20x20x1,5 m. Cuvele sunt acoperite cu dale din beton rostuite, la baza lor, in partea centrala sunt montate tevile colectoare prevazute cu perforatii. Prin intermediul unor tuburi de beton acestea sunt trimise garvitational in bazinul de retentie. Din bazinul de retenţie apele pluviale sunt utilizate în scop PSI.-

- Canalizarea tehnologica

Apele uzate rezultate din procesul tehnologic se evacueaza printr-o canalizare separata la statia de tratare ape , unde sunt neutralizate si evacuate spre  statiile de pompare Bagger.De aici apele intra in circuitul de stropire a depozitului de zgura si cenusa a compartimentului 2 si a celor inierbate , iar surplusul va fi evacuate in canalul  Ier. Dupa inchiderea si ecologizarea depozitului , cea mai mare parte din apele tehnologice vor fi evacuate in IER si doar la nevoie, in  sezonul cald se vor mai executa stropiri pe depozit.

Canalizarea tehnologica este constituita din:

- Canalizarea chimic impura

Apele de spalare rezultate de la statia de tratare a apei (dedurizare si demineralizare) se evacueaza in sarje, ape uzate cu caracter acid si ape uzate cu caracter bazic; evacuarea se face in bazinele de ape uzate (V=190 m3) unde are loc un proces de omogenizare si neutralizare reciproca. Platforma izolata antiacid unde sunt amplasate rezervoarele de acid si hidroxid are un volum de retentie de 800 mc, volumul rezervoarelor care se utilizeaza reprezinta 6,7% din volumul de retentie a platformei.

Bazinele de apa uzata sunt captusite cu gresie antiacida. Din bazinele de apa uzata apele se transmit (prin conducte cauciucate , supraterane) in rezervoarele de neutralizare. De la bazinele de neutralizare apele pre-epurate sunt dirijate la statia pompe Bagger unde se amesteca cu ape pluviale si impreuna intra in circuitul de stropire a depozitului de zgura si cenusa , iar surplusul va fi evacuate in canalul  Ier.Apele evacuate se vor utiliza la stropirea depozitului doar pana la inchiderea si inierbarea compartimentului 2.

Pe perioada lucrarilor de inchidere la compartimentul nr 2 si dupa inchiderea depozitului , surplusul de apa uzata va fi evacuata in IER in conditiile impuse de Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 180/2014 rev ianuarie 2015 si Autorizatia Integrata de Mediu nr 10/2006 rev 2011 si rev 09.03.2015.

- Canalizarea conventional curata

Toate celelalte volume de ape tehnologice neimpurificate  sunt captate intr-o canalizare separata si conduse la statia de pompe ape tehnologice si de aici la statiile de pompe Bager .

Din punctele in care se folosesc uleiuri sau produse petroliere se preiau dupa trecerea lor prin separatoare de produse petroliere, intr-o canalizare separata si conduse la statia pompe ape tehnologice si de aici la statiile de pompe Bagger. Aceasta situatie exista la

      - evacuarea apelor de la grupul Diesel si transformatoare;

      - evacuarea apelor de la statia de aer comprimat;

      - evacuarea apelor de la depozitul de ulei si motorina.

- Alte evacuari de ape uzate si pluviale

Apele uzate si pluviale deversate din alte surse decat cele enumerate mai sus sunt evacuate printr-o retea separata la statiile de pompare Bagger. Acestea provin din:

  - circuitul de termoficare - 4913 m3/zi, pierderi 225 m3/zi;

  - circuitul de racire – evaporare 150 m3/zi, neetanseitati 63 m3/zi;

  - halda de zgura si cenusa – apele pluviale recuperate  de pe depozit.( cantitati mici, mare parte se pierde prin evaporare )

5. ACTIVITATE, INSTALAŢII ŞI DOTĂRI, COMBUSTIBILI, UTILIZAŢI

5.1. Activitatea desfăşurată

SC CET Arad SA are ca profil de activitate producerea combinata de energie electrica si termica (in cogenerare) pe baza de gaze naturale. Energia electrica este livrata in Sistemul Energetic National (SEN), iar energia termica este livrata sub forma de apa fierbinte la consumatorii racordati la reteaua de termoficare urbana. SC CET ARAD SA, livreaza la gard intreaga energie termica produsa. Exportul de energie termica este realizat catre reteaua de transport si distributie a mun Arad .

Aportul CET  Arad  SA la economia locală constă în:

 producerea de energie termică;

 alimentarea cu energie termică sub formă de apă fierbinte a  sistemelor urbane care deservesc populaţia din municipiul Arad;

 alimentarea cu energie termică a unor agenţi economici din municipiul Arad.

- Pe amplasamentul S.C.CET Arad SA  există o singură instalaţie IPPC formată din două instalaţii mari de Ardere  functionale : IMA 11 – cazan de abur energetic nr. 2 de 420t/h, putere termica 270 MWt , cu functionare  pe gaze naturale.

- IMA1 - Cazanul de abur energetic nr 1, de 403 MWt ,  420 t/h, cu functionare  pe gaze naturale, cu derogare de functionare de 17500 ore

Cazanul de abur nr 2 (IMA 11), de 420 T/h  cu functionare  pe gaze naturale , are ca scop alimentarea cu abur a grupului energetic de 50 MW si a inlocuit  cazanul de abur energetic nr 1, care a functionat  mixt pe  lignit/gaze naturale.Cazanul nr. 1 (IMA 1) a fost reabilitat  pentru a functiona  doar pe gaz, cu incadrarea in VLE impuse de HG 440/2010 , pe perioada de functionare a celor 17500 ore pana in 2023.

Cazanul nr 1 (420 t/h) pe gaz nu va functiona concomitent cu cazanul nr.2, ci alternativ, cazanul nr 1 este  mentinut ca rezerva in caz de avarie  a cazanului nr. 2.

- şi IMA  nr.2 compusă din două cazane de abur industrial de cîte 80 MWt fiecare (IMA de 160 MWt) cu anexele respective , care in prezent a incetat activitatea.

La  functionarea pe gaz, etapele procesului tehnologic sunt:

    - Asigurarea gazului metan prin SRM

    - Demineralizarea şi dedurizarea apei tehnologice utilizate pentru obţinerea de abur industrial, respectiv energetic, în cadru unei staţii de tratare care funcţionează pe bază de schimbători de ioni;

    - Apa chimic impura de la spalare fisltre , dupa neutralizare se evacueaza in IER , si partial se va utiliza si la stropiri pentru  intretinerea compartimentului 2 la depozit,  dupa inierbare.

    - Alimentarea cu enegie termică sub formă de apă fierbinte a sistemelor urbane care deservesc populaţia şi agenţii economici din municipiul Arad;

    - Livrarea energiei electrice în Sistemul Energetic Naţional.

Regim de funcţionare

Centrala electrică de termoficare  funcţionează în regim continuu, activitatea se desfăşoară în schimburi de 8 ore, 3 schimburi / zi, 11 luni / an.

Număr de personal: 280 salariaţi (2016)

5.2. Descrierea activităţii

CET  Arad cuprinde un complex de instalaţii care transformă energia chimică a combustibililor naturali în energie electrică şi termică. Totalitatea instalaţiilor din centrala electrică de termoficare sunt străbătute de următoarele fluxuri de energie şi masă. (Fig. Nr.3)

Combustibilul. Acest flux de materiale depinde de puterea termică momentană a centralei şi de natura şi calitatea combustibilului utilizat.

Gazul metan este asigurat din reteaua furnizorului de gaz prin statia de reducere si masura.

Aerul necesar arderii. Alimentarea cu aerul necesar arderii se face cu ventilatoarele de aer. Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul clădirii în care se află instalate cazanele.

Gazele de ardere.  În urma arderii combustibilului în focar rezultă gaze de ardere a căror temperatură este ridicată. Gazele de ardere cedează căldura fluidului de lucru (apa), reducându-şi treptat temperatura până la temperatura de ieşire din cazan. Pe traseul de evacuare a gazelor de ardere între cazan şi coşul de fum se găsesc electrofiltrele care reţin si eventualele pulberi emise.

Coşul de evacuare a gazelor de ardere are înălţimea de 200 m la IMA 1si IMA 11 ,  astfel încât poluanţii conţinuţi în acestea (CO2 ,   NOx, pulberi ) să aibă o dispersie mare.

Fluxul fluidului de lucru apă –abur. Acest flux în circuit închis este caracterizat prin variaţii mari de volum specific. Aburul supraîncălzit iese din cazan, se destinde în turbină până la presiunea subatmosferică de condensare, cu cedare de lucru mecanic.

Fluxul de răcire către consumatorii externi. Reprezintă reţelele de abur şi apă fierbinte către consumatorii de căldură şi retur, prin care agentul termic se întoarce în termocentrală cu o temperatură mai mică, precum şi unele conducte de condensat returnat.

Apa de adaos în circuitul termic. Debitul de apă de adaos depinde de cantitatea de condensat pe care o restituie consumatorii interni si externi.

Fluxul de energie  spre sistemul Energetic Naţional. Reprezintă fluxul de livrare a energiei electrice în SEN.

Fluxul de energie electrică pentru serviciile interne. Reprezintă fluxul de energie necesar pentru alimentarea consumatorilor interni ai centralei electrice.

În cadrul activităţii de producere a aburului tehnologic şi a curentului electric prin transformarea puterii calorice a gazului rezultă gaze de ardere ca produs al arderii. Acestea sunt evacuate in atmosfera prin cosul de evacuare..

5.3. Instalaţii şi dotări

5.3.1. Instalaţii de ardere

CET  Arad cuprinde un complex de instalaţii care transformă energia chimică a combustibililor naturali în energie electrică şi termică. Totalitatea instalaţiilor din centrala electrică de termoficare sunt străbătute de următoarele fluxuri de energie şi masă. (Fig. Nr.3)

DOTARI

IMA11– Cazan de abur energetic  nr. 2 de 420t/h,  putere  termica 270 MWt

Cazanul de abur de 420 t/h are drept scop alimentarea cu abur a unui grup turbogenerator cu contrapresiune de 50 MW.

Cazanul proiectat este un cazan cu circulație naturală, cu două circuite de gaze dispuse în

formă de semi π, fiind suspendat la partea superioară de o construcție metalică, permițându-se dilatarea liberă în jos a acestuia. Focarul este realizat sub formă de pereți membrană.

În circuitul I (ascendent) al gazelor de ardere sunt dispuse: supraîncălzitorul II,

supraîncălzitorul III, supraîncălzitorul IV şi ultima treaptă a supraîncălzitorului I, toate susținute prin țevi de susținere circuit I.

În circuitul II (descendent) al gazelor de ardere sunt dispuse prima parte a supraîncălzitorului I şi economizorul, susținute prin țevile de susținere circuit II.

Suprafețele schimbătoarelor de căldură sunt următoarele:

- Economizor 7600 m2

- Vaporizator 1819 m2

- Supraîncălzitor I 2480 m2

- Supraîncălzitor II 350 m2

- Supraîncălzitor III 578 m2

- Supraîncălzitor IV 578 m2

Reglarea temperaturii aburului supraîncălzit se realizează prin injecție cu apă de alimentare,

în două trepte de reglaj şi anume:

- între SI şi țevile de susținere circuit I;

- între SII şi SIII.

După ieşirea gazelor de ardere din cazanul propriu-zis (după economizor) ele străbat pe rând preîncălzitoarele de aer rotative (PAR), instalația de desprăfuire electrică şi ventilatoarele de gaze de ardere, care le evacuează la coş.

Aerul necesar arderii combustibililor este asigurat de ventilatoarele de aer, preîncălzit de

preîncălzitoarele de aer cu abur şi de preîncălzitoarele de aer rotative.

Instalația de ardere gaze naturale cuprinde 8 arzătoare de sarcină, amplasate, pe pereții

laterali (dreapta şi stânga) şi 4 arzătoare pentru pornire, amplasate pe un nivel inferior, pe aceiaşi pereți cu arzătoarele de sarcină.

Noua instalație de ardere

Noile arzătoare de gaz, în număr de 16, de 20 MW fiecare, vor corespunde următoarelor deziderate legate de condițiile concrete constructive ale cazanului 420 t/

Noile arzătoare sunt montate în acelaşi amplasament, pe pereții laterali ai cazanului, la

care se adaugă un rând superior la cota (+21,800) si realizeaza  o sarcină termică de 20 MWt / arzător, la regim de lungă durată. Raportul de reglaj al fiecărui arzător va fi de minim 1:4.

Parametrii principali ai cazanului

Aburul : - debitul nominal max. continuu                                           420 t/h + 3 %

- temperatura nominală                                                         540 + 5 °C

- presiunea nominala                                                               140 + 4 kgf/cm2

- pierderea de presiune max. în circuitul apă-abur                20 kgf/cm2

Domeniul de sarcină garantat în cadrul căruia se menține constantă temperatura de

supraîncălzire: 70 ÷ 100 %.

Apa de alimentare: - temperatura apei de alimentare la intrare în economizor = 230 °C

Apa de injecție: Reglajul temperaturii aburului supraîncălzit se face cu apă de alimentare,având următorii parametri: - temperatura 230 °C

- presiunea aprox. de prelevare 185 kgf/cm2

- debitul maxim 40 t/h

Instalatia de ardere este prevazuta cu mai multe sisteme de protectie, automatizare si control:

a)Protectii si interblocari la instalatia de ardere

- presiune gaz natural pe conducta principala

-stingerea focului la toate arzatoarele

- detectarea amestecurilor explosive la sala cazanelor- se inchide automat vana de incendiu cu actionare electrica plasata in afara salii

-protectii partiale si interblocari

La cresterea presiunii gazului natural dupa clapa de reglare a unei grupe de arzatoare peste 600 mbar se opresc automat arzatoarele din grupa respective

- la stingerea flacarii unui arzator se izoleaza automat arzatorul respective pe caile de combustibil si aer, cazanul putind functiona cu celelelalte arzatoare

b)Semnalizari  :  arzator in functie, preventilare in curs de desfasurare, preventilare terminata, circuit de gaze , permisie aprindere , semnalizari optice si acustice pt nivele , presiune , concentratie ,debit aer, gaze, abur etc.

c)Semnalizari de avarie optice si acustice

Se semnalizeaza optic si acustic in camera de comanda ori de cite ori lucreaza protectiile cazanului. Pe cutia locala de comanda de la fiecare arzator sunt prevazute urmatoarele semnalizari : permisie pornire, aprinzator in functie, arzator in functie, rateu aprinzator, rateu arzator , clapa aer defecta , etc

d)Telecomenezi

-pornire-oprire pt fiecare arzator

e)Programe automate

- preventilarea cazanului

f)Verificarea etanseitatii circuitului natural de gaz- simultan pt toate cele 16 arzatoare

2.IMA 1- Cazanul de abur energetic nr. 1  de 420 t/h cu functionare pe gaz

Cazanul de 420 t/h este un cazan cu circulaţie naturală în formă de semi , cu două drumuri de gaze utilizând drept combustibil  gazul natural .

Instalaţia de ardere a cazanului este compusă din 6 arzătoare  (tip cu fante) situate pe acelaşi etaj, 4 arzătoare de susţinere şi 4 arzătoare de sarcină, pe gaz metan, situate pe nivele diferite.

Temperatura aburului supraîncălzit se reglează prin patru injecţii de apă de alimentare, câte 2 de fiecare parte a cazanului, între supraîncălzitoarele I şi II (injecţia 1) şi între supraîncălzitoarele II şi III (injecţia 2). Apa de injecţie este prelevată înainte de dispozitivul de măsură a debitului de apă de alimentare.

Circulaţia pe traseul de aer gaze este realizată de 2 ventilatoare de aer de tip centrifugal dublu aspirant şi de 2 ventilatoare de gaze de ardere de tip radial – axial orizontal, amplasate în afara sălii cazanului.

Aerul de ardere poate fi aspirat atât din sala cazanelor cât şi din atmosferă întâlnind în circuitul său 2 calorifere şi 2 preîncălzitoare de aer tip rotativ.

Parametrii principali ai cazanului

- debit nominal de abur SI	420 t/h (166.66 kg/s)

- debit minim abur SI	210 t/h (58.33 kg/s)

- presiune tambur	155 t/h (15.2 MPa)

- presiune nominala	137 at (13.7 MPa)

- temperatura nominală abur SI	540oC (813 K)

- debit apă alimentare	430 t/h (119.44 kg/s)

- temperatură apă alimentare	230o C (503 K)

- temperatura aer intrare PAR	50o C (323 K)

- temperatura gaze arse ieşire PAR	146o C (419 K)

- randament funcţionare	85 0.5 %

- randament calculat	90.7 %

Combustibilul  utilizat pentru cazanele energetic 1 si 2  de 420t/h de la S.C. CET Arad S.A. este gazul natural.

  - caracteristicile combustibililor utilizaţi:

Gaze naturale pentru functionare, Pci = 8500  9500 kcal /kg.

3.un  turbogenerator de 50 MW tip DSL50;

4.Instalaţia de desprăfuire gaze de ardere:

- Evacuarea gazelor de ardere obţinute din arderea combustibililor în cazanelor de 420 t/h cu functionare pe gaze  se realizează prin coşul de fum ce are rolul de a asigura dispersia poluanţilor şi de a menţine nivelul poluării locale în zona de amplasament a centralei  în limitele concentraţiilor admisibile.

Caracteristicile coşului de fum sunt :

              - H=200 m ;

              - Diametrul la vârf = 8,1 m ;

- prin proiect, cazanul de 420 t/h este prevăzut cu două electrofiltre de tip orizontal – uscat, debit gaze de ardere de 1.240.000mc/h şi un randament de reţinere a pulberilor de 99,6 %, iar  prin modernizare s-a ajuns la 99.8% .In cazul cazanului nr.2 se va utiliza acelasi cos si aceleasi electrofiltre.

- Instalaţie evacuare gaze de ardere în atmosferă:

- ventilatoare gaze de ardere – 2 bucăţi, de tip radial-axial orizontal, Q = 640.000 mc/h;

- canale de gaze;

- coşul de fum, H = 200 m, Dvârf  = 8,1 m

- Instalaţia de atenuare a zgomotului:

- Cazanul de 420 t/h este dotat cu amortizoare de zgomot, tip TC 560-00, pentru reducerea nivelului de zgomot sub 90 dB. În aceste condiţii nivelul de 90 dB nu a fost depăşit.

- IMA 2- Cazanele de abur de 100 t/h – 2 buc – la ora actuala este incetata activitatea la IMA 2

Cazanele de abur de 100 t/h, 15 bari, 250o C au următoarele caracteristici:

 	Parametrii aburului supraîncălzit :

-  Presiunea nominală 	1.5 MPa;

-  Temperatura nominală   250o C;

-  Debitul nominal 	100 t/h abur;

-  Debitul minim	50 t/h abur;

	Combustibili utilizaţi:

-  Gaze naturale pentru susţinere şi pornire cu

Pci = 85009500 kcal/kg;

-  Randament la sarcină nominală	84%;

 	Parametrii apei de alimentare ai cazanului:

-  Temperatura apei de alimentare	104oC;

-  Presiunea apei de alimentare înainte

de robinetul de reglare	23 bar.

Toate utilajele si instalatiile specifice functionarii pe carbune au fost inchise si partial dezafectate.

Depozitul de zgură şi cenuşă se află la cota de 117 m faţă de nivelul Mării Baltice,  ocupă  o  suprafaţă  de  65 ha,  si in prezent este inchis;

Halda de zgură şi cenuşă este prevăzută cu drenaje şi canal de gardă. De asemenea, pe teritoriul haldei, există 8 foraje de control pentru urmărirea calităţii apelor subterane.

In prezent lucrarile de inchidere la compartimentele 3 si 1 sunt finalizate , iar compartimentul nr. 2 a ajuns la faza de inierbare.

Depozitul  de zgură şi cenuşă – in proces  de inchidere va fi monitorizata postinchidere in conformitate cu cerintele autorizatiei de gospodarire a apelor in vigoare.

7..Staţia de tratare chimică a apei:

Soluţia de principiu de tratare chimică a apelor .

Pentru obţinerea apei demineralizate se utilizează linii de filtre cu schimbători de ioni :

| H1 slab acid | __ | H2 Puternic acid | ___ | D decarbonizator | __ | OH1 slab bazic | ___ | OH2 puternic bazic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

H1 filtru anionic slab acid

H2 filtru anionic puternic acid

D decarbonizator (degazor de CO2)

OH1 filtru anionic slab basic

OH2 filtru anionic puternic basic

Demineralizarea apei: apa brută este trecută peste o masă H+ cationică în 2 trepte, etapă în care are loc reţinerea cationilor din apă. Eliminarea ionului bicarbonat are loc prin trecere apei prin degazoarele de CO2. Anionii rămaşi în apă se elimină prin filtrarea apei peste o masă anionică OH¯ slab bazică, urmată de o trecere printr-o masă anionică puternic bazică eliminându-se cea mai mare parte din SiO2. După epuizarea posibilităţilor de schimb a masei ionice se face operaţia de afânare, regenerare şi spălare a masei de filtrare cu apă brută. Efluentul rezultat, conţinând materiile în suspensie reţinute după filtrare se colectează în bazinele de apă uzată. Regenerarea se execută cu HCl 6% la filtrele H¯ şi cu soluţie de NaOH 4%, efluentul fiind de asemenea evacuat în bazinele de apă uzată. Prin regenerare simultană a filtrelor H+ cu a filtrelor OH¯ se asigură neutralizarea efluenţilor. Bazinele de apă uzată sunt căptuşite cu gresie antiacidă iar scurgerea efluentului din hala de filtrare se realizează prin tuburi de gresie. Din bazinele de apă uzată, apele se trimit la staţiile Bagger. După regenerare masele ionice se spală cu apă brută, respectiv decarbonatată până la obţinerea parametrilor de funcţionare. Prin spălarea concomitentă a filtrelor anionice şi cationice se asigură neutralizarea acidităţii şi alcalinităţii reziduale.  Capacitatea maximă de demineralizare a apei brute din subteran: 1000 m³/oră (aferentă etapei finale cu 3 grupuri ide 50 MW instalate ), actualmente 330 m³/h pentru funcţionare 1 grup, 660 m³/h pentru funcţionarea a 2 grupuri de 50 MW. Spre staţia pompe spălare: 249 m³/h..

Apa demineralizată obţinută se alcalinizează cu NH3 la un pH = 8.5 ± 1 .

Dedurizarea apei: Apa brută de subteran din forajele şi frontul propriu, limpezită prin trecerea peste filtrele de cuarţ, este trecută peste o masă Na cationică în două trepte, având loc înlocuirea cationilor din apă cu cationi de Na. După epuizarea capacităţii de înlocuire a masei cationice se procedează la afânarea masei cu apă brută şi la regenerarea ei cu o soluţie de clorură de sodiu 8-10%. Efluenţii sunt evacuaţi din hala de filtre printr-o canalizare din tuburi Premo citomate, direct în bazinul staţiei de pompare Bagger şi de aici la depozitul de zgură şi cenuşă. Capacitatea de dedurizare: 620 m³/h pentru apă de suprafaţă; 65 m³/h limpezire + 115 m³/h dedurizare;

Caracteristicile principalelor utilaje .

Instalatia de demineralizare are o capacitate maxima Q=1000mc/h si este compusa din:

- 12 linii de filtrare a apei, fiecare linie fiind echipata cu: 2 filtre cationice (H1,H2) si 2 filtre anionice (OH1 OH2) La data intocmirii documentatiei sunt in functiune: 6 filtre H1; 6 filtre H2; 5 filtre OH1 si 5 filtre OH2. Qnominal = 105m3/h / linie;

- 3 linii de decarbonatare (2 in functiune);

- Statia pompe apa bruta, echipata cu 4 pompe - Qn=125 m3/h si 6 pompe - Qn=300 m3/h;

- Statia pompe apa decarbonatata, echipata cu 4 pompe – Qn=150 m3/h si 6 pompe - Qn=300 m3/h;

- Statia de pompare este echipata cu 4 pompe impuls -Qn=80 m3/h;

- Statie de pompare apa demineralizata echipata cu 3 pompe de Qn=120 m3/h; 3 pompe – Qn 160 m3/h si 4 pompe – Qn=300 m3/h;

- 4 Linii de finisare care cuprind 6 filtre cu pat mixt (4 in functiune) – Qnominal=160 m3/h / linie;

B.Linii de finisare cuprinzând 6 filtre cu pat mixt , din care 3 în funcţiune , debitul nominal al unui filtru fiind de 160 mc/h .

C. Linii de limpezire alcătuite din 6 filtre cu nisip cuarţos , de 145 mc/h , iar în funcţie este un filtru .

D. Linii de dedurizare - cuprind :

- 6 linii de filtrare alcatuite fiecare din 6 filtre cu nisip cuartos (2 filtre in functiune) – Qnominal =145 m3/h;

- Linii de dedurizare compuse din:

10 filtre Na cationice treapta I - Qnominal 80 m3/h/ /filtru;

2 filtre Na cationice treapta II – Qnominal=120 m3/h / filtru.

Capacitatea de stocare este următoarea :  - apă brută    - 2 x 250 mc ;

- apă limpezită  - 2 x 250 mc ;

- apă decarbonatată     - 2 x 250 mc ;							      - apă dedurizată           - 2 x 250 mc ;

- apă demineralizată     - 3 x 250 mc .

Electropompe :

- pompe de apă brută        - 5 x NC 200 - 150 - 400 , Qn = 300 mc/h ;

- pompe afânare                - 4 x Criş 200 , Qn = 280 mc/h ;

- pompe apă limpezită      - 4 x Lotru 125 , Qn = 200 mc/h ;

- pompe apă dedurizată   - 4 x NC 200 - 150 - 500 Qn = 250 mc/h .

E. Linii de dezuleiere condens  , alcătuite din 2 filtre cu antracit .

F. Gospodăria de reactivi .

Capacitatea de depozitare :

- acid clorhidric - 6 rezervoare cilindrice a câte 100 mc fiecare ;

- hidroxid de sodiu - 4 rezervoare cilindrice a câte 100 mc fiecare ;

- clorură de sodiu - 3 cuve de dizolvare cu o capacitate totală de 450 t .

Saramura se filtreză prin două filtre cu cuarţ şi se stochează în 4 rezervoare cilindrice verticale a câte 25 mc fiecare .

G. Alcalinizarea apei demineralizate :

- pentru cazanul de 420 t/h se face cu două pompe dozatoare cu trei capete de dozare , de tip PD 100 .

◦ pentru producerea aburului energetic şi industrial,  pentru răciri şi adaos în circuitele de termoficare, având ca sursă apa din forajele din  frontul propriu.si ca rezerva apa din reteaua CAA

8.Staţii de preepurare (Bazine de neutralizare a apelor):

Prin regenerarea concomitentă a filtrelor anionice şi cationice, neutralizarea apelor de spălare se realizează în cadrul bazinului de ape uzate. Apele uzate,rezultate in urma regenerarilor  masei ionice,sunt colectate in bazine speciale(placate cu gresie antiacida,rezistenta la agenti chimici) si sunt evacuate cu pompe in rezervoarele de neutralizare .

Rezervoarele de neutralizare (3 bucati),sunt rezervoare metalice,cauciucate in interior, dotate cu masura de nivel,capacitatea de stocare ape  uzate fiind de 500mc/rezervor.

Apele uzate chimic sunt aduse la pH neutru6,5 – 8,5 prin dozare de substante chimice in functie de valoarea pH si adaos apa limpezita.

Dupa neutralizare (aducere la pH neutru)aceste ape vor fi deversate in canalizarea pluviala,unde sunt omogenizate cu adaos apa,din bazinul de ape pluviale ,apele neutre din punct de vedere chimic vor fi evacuate prin pompare in Canalul Ier.

Instalatia de neutralizare si evacuare ape uzate

Instalatia de demineralizare  proiectata pentru asigurarea apei de adaos la circuitul termic al cazanelor de abur prevazute in cadrul SC CET ARAD , functioneaza in prezent cu 4 linii de demineralizare si 4 filtre cu pat mixt pentru finisare.

Statia de tratare a apei  este prevazuta cu gospodarii corespunzatoare pentru acid clorhidric si hidroxid de sodiu,aceste substante fiind folosite  ca si reactivi de regenerare pentru masa ionica.

Apele uzate,rezultate in urma regenerarilor  masei ionice,sunt colectate in bazine speciale(placate cu gresie antiacida,rezistenta la agenti chimici) si sunt evacuate cu pompe in rezervoarele de neutralizare .

Rezervoarele de neutralizare (3 bucati),sunt rezervoare metalice,cauciucate in interior, dotate cu masura de nivel,capacitatea de stocare ape  uzate fiind de 500mc/rezervor.

Apele uzate chimic sunt aduse la pH neutru6,5 – 8,5 prin dozare de substante chimice in functie de valoarea pH si adaos apa limpezita.

Dupa neutralizare (aducere la pH neutru)aceste ape vor fi deversate in canalizarea pluviala,unde sunt omogenizate cu adaos apa,din bazinul de ape pluviale ,apele neutre din punct de vedere chimic vor fi evacuate prin pompare in Canalul Ier.

Instalatia de  dedurizare a fost proiectata pentru asigurarea apei de adaos in circuitul de termoficare,precum si a apei necesare circuitelor de racire si de etansare din cadrul instalatiilor CET.Apa bruta pentru aceasta instalatie este apa din foraje proprii, de medie adancime.

Instalatia este proiectata sa asigure :

- apa dedurizata finisata,adaos la termoficare;

- apa dedurizata pentru raciri in cadrul CET;

Debitul nominal al instalatiei de dedurizare este asigurat de 10 filtre echipate cu rasina schimbatoare de ioni,in ciclul Na+ . Pentru finisarea apei de adaos in circuitul de termoficare mai sunt prevazute 2filtre echipate cu tot cu rasina in ciclul Na+ .Instalatia de dedurizare este prevazuta cu gospodarie de sare si instalatie proprie de regenerare.

Apele uzate,rezultate in urma regenerarilor  masei ionice,sunt colectate in canalizarea tehnologica si dirijate la Statia pompe Bagger aferenta C2x100t/h.Aceste ape sunt neutre din punct de vedere chimic,sunt ape cu pH in jur de 7,8  nu necesita neutralizare,se omogenizeaza cu apa limpezita  si  sunt evacuate in canalizarea pluviala.Din bazinul de ape pluviale ,apele neutre din punct de vedere chimic vor fi evacuate prin pompare in Canalul Ier.

9.Instalaţie de electroliză pentru producere hidrogen

Caracteristicile tehnice:

  - Producţia de hidrogen		20 Nmc/h;

- Producţia de oxigen		10 Nmc/h;

- Număr diafragme		50 buc;

- Intensitatea curentului	           1000 A;

- Tensiunea din electrolizor	105 V;

- Tensiunea pe celulă		2,1 V;

- Presiunea de lucru, max	10 kgf/cmp;

- Volum electrolizor		0,69 mc;

- Temperatura de lucru		85+/-5oC;

- Puritatea gazelor:	Hidrogen  min. 99,7%

Oxigen  min. 99,5%

Întrucât apa pură are o conductivitate electrică foarte mică, se foloseşte ca electrolit soluţie apoasă de KOH 30%. Separarea gazelor formate de ionii din electrolit se realizează cu ajutorul unei diafragme permeabile pentru ioni şi impermeabilă pentru gaze.

Schema de flux cuprinde:

- electroliza,

- separare hidrogen şi oxigen în coloane de separare,

- eliminarea picăturilor de electrolit antrenat prin barbotare în apă demineralizată şi reglarea presiunii celor două gaze în coloane regulatoare-spălătoare de hidrogen şi oxigen;

- alimentarea automată cu electrolit din rezervoare de egalizare;

- răcire hidrogen, în răcitor cu apă (treapta I);

- separare picături;

- uscare hidrogen, cu ajutorul silicagelului (care se regenerează periodic);

- preîncălzire hidrogen;

- răcire hidrogen, în răcitor cu apă (treapta II);

- separare picături(treapta II);

- stocare hidrogen în rezervoare cu V=20 mc, H=1260 mm;

După regulatorul-spălător, oxigenul este degajat în atmosferă prin intermediul unui zăvor hidraulic.

10.Instalaţii evacuare ape uzate care cuprind:

- canalizarea apelor menajere;

- canalizarea apelor pluviale;

- canalizarea apelor tehnologice (canalizarea apelor chimice impure şi canalizarea apelor uzate convenţional curate);

11. Transformatoare

a)  Transformatoare de putere mare:

- trafo bloc  	         80 MVA, 123/10,5kV;

- trafo servicii proprii	        15 MVA, 10,5/6,3kV;

- trafo servicii proprii commune  25 MVA, 116/6,3kV;

- trafo de servicii generale	        25 MVA, 116/6,3kV;

Transformatoarele de putere mare sunt prevăzute cu cuve de retenţie cu colector propriu cu scurgere la cuvele care pot prelua întreaga cantitate de ulei de la oricare din transformatoare. Cuvele sunt acoperite cu grătar metalic peste care s-a prevăzut un strat piatră spartă cu granulaţia între 30 – 80 mm şi o grosime de 200 mm. Cuva şi colectoarele sunt construite din beton care impiedică scurgerea uleiului în pământ, respectiv infiltrarea apei din pământ în ele.

b)  Transformatoare de putere mică:

- transformator   	100 KVA, 6/0,4kV;

- transformator   	630 KVA, 6/0,4kV;

- transformator   	400 KVA, 6/0,4kV;

- transformator   	250 KVA, 6/0,4kV;

Aceste transformatoare sunt prevăzute cu borduri de beton care delimitează spaţiul de sub transformatoare, umplut cu piatră spartă.

12.Reţele de transport şi distribuţie a energiei termice

Reţelele termice de transport agent termic primar în municipiul Arad sunt constituite din reţele magistrale de apă fierbinte inclusiv racordurile la punctele termice  în lungime de 167,9 KM şi reţeaua de abur industrial .

Reţelele termice de distribuţie a agentului termic secundar precum şi 44 puncte termice care deservesc populaţia , in urma divizarii centralei, sunt in gestiunea SC CET –Hidrocarburi SA, SC CET ARAD SA livreaza la gard intreaga energie termica produsa. Exportul de energie termica este realizat catre reteaua de transport si distributie a mun Arad , iar energia electrica este livrata in SEN.

- Depozite şi magazii pentru:

- carburanţi;

- uleiuri;

- materii şi materiale de schimb;

- reactivi chimici;

- echipament de protecţie şi securitatea muncii.

13.Alimentarea cu gaze  naturale

Instalaţia de gaze naturale – SRM

Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în centrala termoelectrică. Staţia cuprinde două linii de reglaj presiune gaz: una care alimentează cazanele şi grupul energetic şi a doua care alimentează restul consumatorilor, atelierul mecanic, laborator chimic.

Din SRM, racordul la cazanul de 420 t/h este Dn600 .

# 14. Depozite şi magazii

Depozitul de carburanţi

Societatea dispune de un rezervor suprateran de 40 mc de motorina, amplasat la depozitul de carburanti, rezervorul este pe o fundaţie de beton şi este inconjurat de un taluz de pămînt nebetonat.

Depozitul de uleiuri cuprinde:

- 2 rezervoare de 2x40 mc ulei turbină;

Sunt rezervoare supraterane amplasate la depozitul de carburanti, pe o fundaţie de beton şi sunt inconjurate de un taluz de pămînt nebetonat.

- 2 rezervoare de 5 mc ulei transformator. Uleiul de transformator nu are continut de PCB.

Sunt rezervoare supraterane amplasate la depozitul de carburanti, pe o fundaţie de beton şi sunt amplasate in casa pompelor de ulei. Incinta este betonată si prevazută cu scurgere la canalizare depozitului.

Depozit de HCl şi NaOH

- 3 rezervoare cilindrice, a câte 100 mc fiecare pentru HCl şi 7 rezervoare cilindrice, a câte 100 mc fiecare pentru NaOH, prevăzute cu cuvă placată antiacid, cu canalizare şi parapet de beton placat antiacid de cca 70 cm.

Magazia de reactivi chimici

Magazia de reactivi chimici este localizată pe amplasamentul centralei şi în ea sunt depozitaţi reactivii utilizaţi în laborator pentru analize ape.

Depozit tuburi de oxigen

Aprovizionarea cu oxigen se face în recipiente sub presiune de 6,5m3, transportul efectuându-se cu mijloace auto. Tuburile de oxigen sunt depozitate pe un teren special amenajat ce ocupă o suprafaţă de 110m2.

Alte depozite şi magazii

Pe amplasamentul obiectivului se mai află:

▪ depozitul butelii hidrogen; Este localizat la nord de coşul de fum într-o zonă liberă de construcţii. Suprafaţa depozitului este de 25 mp. Este închis şi prevăzut cu plăcuţe de avertizare „Accesul interzis”

▪ depozitul pentru echipamentele şi materialele electrice;

▪ magazia de materiale electrice;

▪ magazia pentru piese mecanice de schimb;

▪ platforma betonata pentru deşeurile metalice

▪ magazia pentru echipamente de protecţie şi securitatea muncii;

Alte  magazii

Hidratul de Hidrazina se aprovizionaza in butoaie de plastic de 50 litri si este depozitat in magazia sectiei termomecanica, magazie betonată unde are acces doar personalul autorizat.

Masa ionica este aprovizionată în saci si este depozitată in hala de la sectia de tratare ape.

Apa amoniacală este aprovizionată în butoaie de plastic de 50 litri şi este depozitată în magazia sectiei de tratare ape, magazie betonată în care are acces doar personalul autorizat.

15. Sistemul de exploatare în sistem de siguranţă a centralei

Un rol important în centrală, îl are sistemul de protecţie, care sesizează abaterile mărimilor de exploatare care pot conduce la defecţiuni şi avarii şi intervine în mod direct pentru prevenirea acestora.

Acţiunea  protecţiilor  asupra  proceselor  se  face  în mai multe  etape,  în  funcţie  de  nivelul consecinţelor ce decurg din funcţionarea anormală şi anume:

- semnalizare luminoasă  şi  sonoră,  dacă  depăşirea  limitelor  parametrilor  nu  conduce  la pericol de incident;

- comandă  directă  a  reducerii  sarcinii  dacă,  prin  micşorarea  puterii,  fluxului  şi/sau  a debitelor de fluid poate reveni la condiţiile normale;

- declanşarea  imediată  a  agregatelor  cu  oprirea  instalaţiei  (ventile  de  închidere  rapidă, întrerupătoare automate) dacă pericolul de avarie şi/sau poluare este iminent. Modul de funcţionare pentru fiecare situaţie în parte este descris în instrucţiunile de lucru aferente proceselor. În timpul fazelor de pornire, oprire, declanşare prin specificul instalaţiilor se evacuează în mediu cantităţi însemnate de abur supraîncălzit.

16. Instalatiile de automatizare

Supravegherea parametrilor principali care privesc intreaga centrala, precum si comanda si controlul instalatiilor electrice ale serviciilor interne, se realizeaza din camera de comanda centrala.

Sistemele de protectie ale grupurilor au fost concepute astfel incat sa satisfaca cel putin urmatoarele conditii:

- sa asigure realizarea functiilor specifice in cursul functionarii grupului;

- sa permita realizarea programelor de pornire si oprire si sa indeplineasca functiile proprii care ii revin in cadrul acestor programe;

- sa fie realizat si sa functioneze in concordanta cu buclele de reglare existente;

- sa fie integrat in ansamblul sistemelor de protectie ale grupului.

5.5. Utilităţi

5.5.1.Alimentarea cu apă potabilă, tehnologică şi pentru stingerea incendiilor

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 180/30.07.2014, revizuita in ianuarie 2015 atribuie titularului de autorizatie, CET Arad, dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa si receptori pentru evacuarea apelor, dupa cum urmeaza:

1.Alimentarea cu apa potabila

  - Surse: reteaua de apa potabila Compania de Apa Arad SA, nr 15220/14.01.2010;

  - Volume si debite de apa autorizate:

- zilnic maxim:	318,00 m3	3,7 l/s - anual 105,00  mii mc;

- zilnic mediu:		212,15 m3	2,5 l/s - anual 70,00 mii mc;

- zilnic minim:		148,00 m3	1,7 l/s - anual 48,84 mii mc.

  - Funtionarea : permanenta (330 zile /an si 24 ore/ zi)

  - Instalatia de captare apa potabila: bransament ø 100 mm la reteaua de apa potabila a Compania de Apa Arad SA in conducta ø 600 mm.

  - Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei potabile:

- conducta ø 600 mm;

- rezervor de 100m3.

Reteaua de distributie a apei potabile: conducta Dn 100mm

2.  Alimentarea cu apa bruta din subteran in scop tehnologic (industrial)

- Surse:

- din subteranul de medie adancime pentru producerea apei demineralizate;

- din subteranul de mica adancime pentru producerea apei dedurizate si limpezite;

- din retelele de apa ale Companiei de Apa Arad SA cu apa  subterana de calitate folosita in scop industrialca sursa de rezerva

- din reteaua de apa potabila a C.A Apa – Canal (rezerva pentru situatia caderii celorlalte surse de apa, pentru prepararea apei demineralizate);

  - Volume si debite de apa autorizate:

- din subteranul de mica si medie adancime;

zilnic maxim: 9.936,0 mc/zi = 115 l/s - reprezinta capacitatea maxima a fronturilor/forajelor de captare

- zilnic mediu: 3.598,0 mc/zi = 41,6 l/s - consum mediu 2014

- zilnic minim: 2.992,0 mc/zi = 34,6 l/s

Volum anual mediu: 1.187,4 mii mc (pentru 330 zile/an de functionare)

- de la reteaua de apa bruta de calitate a Companiei de Apa Arad SA:

- zilnic maxim: 3.786,0 mc/zi = 43,8 l/s

- zilnic mediu: 53,6 mc/zi = 0,6 l/s - consum mediu 2014

- zilnic minim: 10 mc/zi = 0,12 l/s

Volum anual mediu: 17,7 mii mc (pentru 330 zile/an de functionare)

TOTAL

Volume si debite de apa autorizate - total utilizate in scop tehnologic:

- zilnic maxim: 13.722,0 mc/zi mc/zi = 158,8 l/s

- zilnic mediu: 3.651,6 mc/zi = 42,3 l/s

- zilnic minim: 2.993,5 mc/zi = 34,6 l/s

Volum anual mediu: 1.205,1 mii mc (pentru 330 zile/an de functionare)

Functionarea : - permanenta (330 zile/an si 24 de ore/zi)

Volume si debite de apa prelevate din puturile de interceptie - Apa captata din puturile de interceptie este utilizata local, pentru intrepnerea/stropirea compartimentelor haldei §i nu intra in circuitul tehnologic.

- zilnic maxim: 50,0 mc/zi

- zilnic mediu: 10,0 mc/zi

- zilnic minim: 1 mc/zi

3.Volume de apa asigurate in sursele directe

Volumele de apa pentru alimentarea cu apa potabila si tehnologica a folosintei de apa

- Din reteaua de apa potabila:

-  maxim:  318.00 m3/zi;

- mediu:    212.15 m3/zi;

- minim:  148.00 m3/zi’

- Din reteaua de apa bruta de calitate (Compania de Apa Arad):

- zilnic maxim: 3.786,0 mc/zi = 43,8 l/s

- mediu: 53,6 mc/zi = 0,6 l/s - consum mediu 2014

- zilnic minim: 10 mc/zi = 0,12 l/s

- Din forajele proprii:

- maxim: 9.936,0 mc/zi = 115 l/s

- mediu: 3.598,0 mc/zi = 41,6 l/s -

- minim: 2.992,0 mc/zi = 34,6 l/s

# 4.Modul de folosinta a apei

- Necesarul total de apa:

| Necesarul de apa: |
| --- |
| Volume de apa recirculate |
| zilnic maxim recirculat | 240.067,0 mc/zi | 2.796,6 l/s |  |
| zilnic mediu recirculat | 140.382,0 mc/zi | 1.980,2 l/s | 46.326,0 mii mc |
| zilnic minim recirculat | 24.043,0 mc/zi | 29,0 l/s |  |
| Volume de apa total necesare ( scop tehnologic +recirculate) |
| zilnic maxim | 253.789,0 mc/zi | 2955,4 l/s |  |
| zilnic mediu | 144.033,6 mc/zi | 1667,0 l/s | 47.531,1 mii mc |

- Cerinta totala de apa:

| Volume si debite de apa autorizate consumate in scop menajer-S.C. Compania de Apa Arad | 70,0 mii mc |
| --- | --- |
| zilnic maxim | 318,0 mc/zi | 3,7 l/s |  |
| zilnic mediu | 212,1 mc/zi | 2,5 l/s |  |
| zilnic minim | 148,0 mc/zi | 1,7 l/s |  |
| Volume si debite de apa tehnologica autorizate prelevate de la S.C. Compania de Apa Arad S.A. |
| zilnic maxim | 3.786,0 mc/zi | 43,8 l/s | 17,7 mii mc |
| zilnic mediu | 53,6 mc/zi | 0,6 l/s |  |
| zilnic minim | 1,5 mc/zi | 0,02 l/s |  |
| Volume si debite de apa autorizate captate din forajele de medie si mica adancime - CET Arad |
| zilnic maxim | 9.936,0 mc/zi | 115,0 l/s | 3278,9 mii mc |
| zilnic mediu | 3.598,0 mc/zi | 41,61 l/s | 1.187,4 mii mc |
| zilnic minim | 2.992,0 mc/zi | 34,6 l/s | 987,4 mii mc |
| Volume si debite totale de apa autorizate - consumate in scop tehnologic |
| zilnic maxim | 13.722,0 mc/zi | 158,8 l/s | 1.205,1 mii mc |
| zilnic mediu | 3.651,6 mc/zi | 42,3 l/s |  |
| zilnic minim | 2.993,5 mc/zi | 34,6 l/s |  |
| 5.6.Volume si debite totale de apa autorizate-consumate in scop tehnologic+menajer |
| zilnic maxim | 14.040,0 mc/zi | 162,5 l/s | 1.275,1 mii mc |
| zilnic mediu | 3.863,7 mc/zi | 44,8 l/s |  |
| zilnic minim | 3.141,5 mc/zi | 36,3 l/s |  |

- Situatia volumelor de ape consumate

Volumele de ape consumate de CET Arad  in 2015 sunt redate in tabelul de mai jos:

- Consum de apa

| 1 | Apa potabila, [m3] | 11852 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Apa industriala de suprafaţa, [m3] | 0 |
| 3 | Apa industriala de adâncime, [m3] | 781442 |
|  | - Front Zimand(foraje proprii) | 780642 |
|  | - Front Zimand(RAAC) | 800 |
|  | - Front Mîndruloc | 0 |
| 4 | Apa recirculata, [m3] | 41287505 |
|  | din care: | 0 |
|  | - turn racire | 25946628 |
|  | - sistem termoficare | 14346393 |
|  | - depozit zgura si cenusa | 0 |
|  | - ciclu termic | 787908 |
|  | - apa dedurizata retur, cota “- 4,00 m”, pentru raciri; | 206576 |
| 5 | Apa menajera evacuata | 11852 |

- Norme de apa pentru principalele produse din fabricatie

| Produsul | UM | Volume de apa specifice m3/UM |
| --- | --- | --- |
| Energie electrica | MWh | 10,44 |
| Energie termica pentru termoficare | Gcal | 0,506 |

Odata cu evacuarea apelor tehnologice in canalul IEr gradul de recirculare al apei va fi de cca 70%.

Descrierea surselor de captare, inmagazinare, transport

- Instalatii de captare

- 3 Foraje proprii de adancime:

- forajul F1 (coloana din teava metalica Ø=325 mm 027,4 m, Ø= 254 mm 27,4102,0 m) amplasat langa rezervorul de apa dedurizata, sapat la H=102 m adancime, cu filtre pe intervalul 5998 m, cimentat pe intervalul 027m,

Q max= 18 l/sec, Q expl=10 l/sec;

- forajul F2 amplasat langa rezervorul de apa potabila si de incendiu, sapat la H=104m adancime, cu filtre pe intervalele 63,5  93,5m si 93,5   100,5 m,

Q max = 22 l/sec., Q expl = 10 l/sec;

- forajul F3 amplasat in unghi drept fata de aliniamentul F1  F2 , sapat la o adancime de H=102 m, cu filtre pe intervalele 63,1  90,0 m si 90,5  95,0 m,

Q max = 15 l/sec , Q expl = 10 l/sec;

Toate forajele sunt echipate cu electropompe submersibile tip HEBE 65 x 5 avand Q = 25 m3/h, N = 3000 rot/min si P = 11kW racordate la rezervorul de apa bruta.

Apa prelevata este transportata prin intermediul a doua conducte Dn 80mm, in rezervoarele de apa bruta  cu capacitate V=2x250 m3, de unde este transportata la instalatia de demineralizare.

- Front propriu alcatuit din 10 foraje de mica adancime (F4F13): cele 10 foraje au adancimea cuprinsa intre H=19,50  23,50 m, echipate cu electropompe submersibile tip HEBE 65 x 5 de 25 m3/h, N = 3000rot/min. si P =11kW racordate la rezervorul de apa bruta. Frontul are Q max = 60 l/sec., Q expl = 33,3l/sec.

Apa captata este trimisa in rezervoarele de apa bruta cu capacitate de V=6x250 m3, prin intermediul a doua conducte Dn 80mm si Dn 150mm, folosita pentru producerea apei dedurizate.

- Bransament Ø  800 mm

De la reteaua de apa bruta (de calitate) a Companiei de Apa Arad SA, apa este prelevata prin rezervoarele de 2 x 10.000m3 de la Gradina Postei si transportata printr-o  conducta Ø 800 mm direct in rezervoarele  de apa bruta pentru obtinerea apei demineralizate V=2x250 m3.

- Bransament Ø 200 mm

De la reteaua de apa Companiei de Apa Arad SA pentru alimentarea rezervorului de incendiu PSI, V=9000 mc.

- Bransament ø 600 mm

De la reteaua de apa potabila a Companiei de Apa Arad SA (din care se desprinde conducta ø 100 mm pentru alimentarea cu apa potabila în scop menajer) ca rezerva pentru situatia caderii celorlalte surse de apa, pentru prepararea apei demineralizate, pentru alimentarea statiei chimice.

- Alte instalatii de captare in vederea reutilizarii:

- 14 Foraje de interceptie a apei exfiltrate din depozitul de cenusa în freatic precum si a apei pluviale:  puturile  de la Pi11la Pi14, sapate la o adancime H=16,50 m (Pi11) si H=18 m adancime, Vest (Pi1Pi12) si Sud (Pi13, Pi14) de depozitul de cenusa (cu suprafata initiala de 65 ha impartita în 3 compartimente) cu scopul de a testa calitatea freaticului si sa o introduca in circuitul tehnologic.

Forajele sunt echipate cu electropompe tip HEBE cu debitul unitar de 25 m3/h sau Q expl = 7 l/sec/put. Apa poluata exfiltrata din halda este captata si impreuna cu apa decantata captata prin puturile deversoare se recircula la cele 2 statii Bagger (una aferenta cazanelor 2 x 100t/h, a doua cazanului de 420t/h) si reutilizata. Pluvialul captat prin sistemul de drenuri decantat in cele 3 bazine de retentie este reutilizat la stropitul depozitului de zgura si cenusa. Incepand din 2015 odata cu lucrarile de inchidere al compartimentului nr 2 la depozitul de zgura si cenusa , apele uzate si neutralizate se evacueaza in IER cu monitorizarea parametrilor solicitati.

- 6 puturi deversoare de captare a apei decantate in halda suprainaltata pana la cota 117,0 mdMB:  PD1 – PD2 in compartimentul I, PD3, PD4, in compartimentul II, PD6, PD7 în compartimentul III.

- 9 puturi de control al impactului haldei de la PC1-PC9, sapate la cca 18 m adancime, amplasate la Nord, Est si Sud-Est de depozit. Scopul acestor foraje este de a verifica daca exista eventuale scapari de apa poluata spre Captarea municipiului Arad, Frontul Nord al Uzinei II amplasata la Est de halda de cenusa.

Toate  puturile amplasate in jurul haldei de cenusa si zgura au un drenaj exterior digurilor haldei, la piciorul exterior al digurilor de contur, avand urmatoarele caracteristici:

- drenaj exterior din tub riflat Dn 80 mm, L=3,2km;

- saltea drenanta (latime 2,5 m, grosime 0,5 m pe tot conturul haldei);

- prism drenant la piciorul taluzului exterior din tuburi de drenaj peste care s-au asezat 3 straturi de 25 cm de pietris 3070 mm si nisip 07 mm;

- prism drenant la piciorul taluzului interior executat din aceleasi materiale;

- drenaj exterior: rigola exterioara care conduce apele poluate drenate la

bazinul de aspiratie a pompelor de interceptie.

- 18 puturi piezometrice de observatie si control:P1-P18 sapate intre 9-10 m in incinta CET  cele mai importante fiind:

- P1 – coltul din SV al incintei, langa statia de tratare a apei;

- P2 – latura de SE a incintei, langa rezervoarele de apa de incendiu, bazinul de apa pluviala si depozitul de carburanti;

- P3 – langa banda de transport carbune si pompe Bagger;

- P9 – latura de est a incintei langa pompele ce transporta zgura si cenusa spre halda;

- P11 – langa depozitul de  carbune;

- P14 – langa depozitul de saramura si rezervoarele de HCl si NaOH;

- P18 – latura de vest langa depozitul de saramura si rezervoarele de HCl si NaOH.

- Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei brute (industriale)

  - Conducte de Ø 80 mm

Forajele proprii de adancime F1- F3 sunt racordate la rezervorul de apa bruta prin intermediul unor conducte de ø 80 mm

  - Conducte de Ø 80 mm si  Ø 150 mm

Frontul propriu alcatuit din cele 10 foraje de mica adancime este racordat la rezervorul de apa bruta prin intermediul unor conducte de ø 80 mm si ø 150 mm

  - Conducta  Ø 800 mm

Este bransata la reteaua de apa bruta a Companiei de Apa Arad SA de la rezervoarele de 2 x 10.000m3 de la Gradina Postei la alimentarea directa a rezervoarelor de apa bruta pentru obtinerea apei demineralizate.

  - Conducte de Ø 600 mm

De la reteaua de apa bruta a RA Apa –Canal pentru alimentarea rezervorului de  incendiu (V=9000 m3).

  - Conducte de ø 600 mm

De la reteaua de apa potabila a Companiei de Apa Arad SA (din care se desprinde conducta de ø 100 pentru alimentarea cu apa potabila in scop menajer), ca rezerva pentru situatia caderii celorlalte surse de apa, pentru prepararea apei demineralizate, pentru alimentarea statiei chimice.

  - Conducte de captare a apei pluviale

Apa pluviala captata este decantata in 3 bazine de decantare BD1 – BD3, de unde ajunge in bazinul de retentie (V=10.000 m3), iar prin sistemul de pompare se reutilizeaza in totalitate ca rezerva PSI.

    - Retele de distributie

  - Reteaua de distributie a apei industriale:

- 0,6 Km  pentru forajele F1 – F3;

- 1,9 km   pentru forajele F4 – F13

- 0,2 Km  de la RA AC Arad.

  - Reteaua de udare a cenusii din  halda

Partial dezafectata, se pastreaza  inelul de stropire si un singur traseu de cca 2 km pt stropirea compartimentului dupa inierbare .

Apa pentru stingerea incendiilor

Instalatiile de stins incendii de la CET cuprind:

- Rezerva de apa pentru incendiu:

  - 9000 m3 in  bazinul turnului de racire;

  - 5000 m3 in bazinul de retentie a apelor pluviale

  - 500 m3 rezervor stoc apa de incendiu cu statia de pompare de incendiu (care ridica presiunea apei de la 1,5 bari la 7 bari) alimentata de la reteaua industriala de apa bruta, prin conducte  de ø 200 mm. Pompele alimenteaza retelele de hidranti

    - retea de hidranti exteriori:  103 buc de ø 100 mm ;

- un complex de retele de hidranti interiori tip C:  amplasate in interiorul cladirilor centralei ( turnuri de carbune, benzi transportoare carbune, statiile electrice de distributie, sala cazane 2x100 t/h, sala cazan 420 t/h, sala turboagregat 50 MW, statiile electrofiltre, statia de tratare chimica a apei);

In cazul unui incendiu care necesita interventia pompierilor militari rezerva de apa de incendiu este asigurata din bazinul turnurilor de racier, respectiv cuva turnului 1 de 2200 m3 si cuva turnului 2 de 3000 m3  si din bazinul de retentie de 10.000 m3 al apelor pluviale.

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse:  5,58 l/sec.

Traseul apelor uzate: STA- staţii pompare Bagger-depozit zgură. Apa ce se preia de pe depozit se recircula la statia de pompe Bagger a cazanului de 420 t/h si se refoloseste pt umectarea comp.2  si stropirea depozitului.

Instalaţia de transport al amestecului  de zgură si cenuşă s-a păstrat, dar prin intermediul acesteia se evacuează doar ape uzate tehnologice provenite de la: instalaţiile de dedurizare şi demineralizare,  prin intermediul conductelor de transport astfel:

- 2 conducte metalice supraterane Dn 250 mm ( 1A+1R);

- 4 conducte metalice supraterane Dn 400 mm direcţionate doar pe compartimentul nr 2 al depozitului/haldă;

Pe perioada lucrarilor de inchidere la compartimentul nr 2 si dupa inchiderea depozitului surplusul de apa uzata va fi evacuata in IER in conditiile impuse de Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 180/2014 rev ianuarie 2015 si Autorizatia Integrata de Mediu nr 10/2006 rev 2011 si rev 09.03.2015

Instalatia de neutralizare si evacuare ape uzate

Instalatia de demineralizare  proiectata pentru asigurarea apei de adaos la circuitul termic al cazanelor de abur prevazute in cadrul SC CET ARAD , functioneaza in prezent cu 4 linii de demineralizare si 4 filtre cu pat mixt pentru finisare.

Statia de tratare a apei  este prevazuta cu gospodarii corespunzatoare pentru acid clorhidric si hidroxid de sodiu,aceste substante fiind folosite  ca si reactivi de regenerare pentru masa ionica.

Apele uzate,rezultate in urma regenerarilor  masei ionice,sunt colectate in bazine speciale(placate cu gresie antiacida,rezistenta la agenti chimici) si sunt evacuate cu pompe in rezervoarele de neutralizare .

Rezervoarele de neutralizare (3 bucati),sunt rezervoare metalice,cauciucate in interior, dotate cu masura de nivel,capacitatea de stocare ape  uzate fiind de 500mc/rezervor.

Apele uzate chimic sunt aduse la pH neutru6,5 – 8,5 prin dozare de substante chimice in functie de valoarea pH si adaos apa limpezita.

Dupa neutralizare (aducere la pH neutru)aceste ape vor fi deversate in canalizarea pluviala,unde sunt omogenizate cu adaos apa,din bazinul de ape pluviale ,apele neutre din punct de vedere chimic vor fi evacuate prin pompare in Canalul Ier.

Instalatia de  dedurizare a fost proiectata pentru asigurarea apei de adaos in circuitul de termoficare,precum si a apei necesare circuitelor de racire si de etansare din cadrul instalatiilor CET.Apa bruta pentru aceasta instalatie este apa din foraje proprii, de medie adancime.

Instalatia este proiectata sa asigure :

- apa dedurizata finisata,adaos la termoficare;

- apa dedurizata pentru raciri in cadrul CET;

Debitul nominal al instalatiei de dedurizare este asigurat de 10 filtre echipate cu rasina schimbatoare de ioni,in ciclul Na+ . Pentru finisarea apei de adaos in circuitul de termoficare mai sunt prevazute 2filtre echipate cu tot cu rasina in ciclul Na+ .Instalatia de dedurizare este prevazuta cu gospodarie de sare si instalatie proprie de regenerare.

Apele uzate,rezultate in urma regenerarilor  masei ionice,sunt colectate in canalizarea tehnologica si dirijate la Statia pompe Bagger aferenta C2x100t/h.Aceste ape sunt neutre din punct de vedere chimic,sunt ape cu pH in jur de 7,8  nu necesita neutralizare,se omogenizeaza cu apa limpezita  si  sunt evacuate in canalizarea pluviala.Din bazinul de ape pluviale ,apele neutre din punct de vedere chimic vor fi evacuate prin pompare in Canalul Ier.

# MONITORIZARE APE UZATE

Apele uzate colectate in rezervoarele de neutralizare  se vor evacua in canalizarea pluviala in urma analizelor chimice efectuate in laborator,respectiv determinare pH.

Apele din bazinul de retentie ape pluviale  sunt  monitorizate saptaminal si buletinele sunt transmise la SGA  in conformitate cu adresa ABA Mures nr 689/MG/13.08.2015 ,determinand urmatorii indicatori:

-pH;

-materii in suspensie,mg/l;

-CBO5 ,mgO2 /l;

-CCOCr, mgO2 /l;

-Reziduu fix,mg/l;

-Azot amoniacal,mg/l.

5.5.2. Reactivi utilizaţi

Pentru regenerarea masei ionice la staţia de tratare chimică a apei se foloseşte o soluţie de HCl 6% şi o soluţie de NaOH 4% - staţia de demineralizare; iar la staţia de dedurizare a apei pentru regenerare se utilizează o soluţie de clorură de sodiu de 8 – 10%.

Pe amplasamentul obiectivului se află magazia de reactivi chimici utilizaţi de laboratorul centralei pentru analize ape.

Pentru condiţionarea apei de adaos în cazane se utilizează amoniacul (dozare în apa demineralizată.

5.5.3. Carburanţi, materii şi materiale utilizate

- Carburanţi

Societatea dispune de un rezervor subteran, amplasat în cuvă betonată pentru motorină, de capacitate 40mc.

- Uleiuri

Depozitul de uleiuri cuprinde:

▪ 3 rezervoare de 60 mc ulei turbină;

▪ 3 rezervoare de 60 mc ulei transformator.

- Oxigen

Oxigenul se utilizează la sudura oxiacetilenică. Aprovizionarea se face în tuburi de oţel sub presiune ce sunt depozitate pe un teren special amenajat pe amplasamentul centralei.

- Carbid

Carbidul se utilizează la producerea acetilenei pentru sudura oxiacetilenică. Aprovizionarea se face în butoaie metalice ce sunt depozitate într-un loc special amenajat.

- Alte materiale

Pentru desfăşurarea activităţilor de pe amplasament mai sunt utilizate în lucrările de reparaţii alte materiale ca:

▪ echipamente şi materiale electrice;

▪ piese mecanice de schimb.

6. REZUMAT AL INVESTIGAŢIILOR DE TEREN ,REZULTATE MĂSURĂRI ŞI ANALIZE

6.1 Observaţii pe amplasament

Evaluarea deteriorării posibile a amplasamentului în folosinţă şi a nivelului de poluare ca urmare a activităţilor desfăşurate până în prezent de Centrala Electrică de Termoficare Arad, s-a efectuat în conformitate cu  legislatia in vigoare.

Evenimentele cu impact asupra mediului care pot să apară sunt:

- Evenimente rezultate în urma unor riscuri de poluare, a căror probabilitate de apariţie poate fi modificată.

- Evenimente rezultate în urma unor riscuri de poluare, a căror probabilitate de apariţie nu  poate fi modificată.

Riscul cu potenţial de poluare şi impact asupra mediului este definit ca posibilitatea de apariţie, într-o perioadă de timp dată, a unui eveniment cu efecte negative asupra mediului. Cuantificarea riscului se face pe baza unui sistem de clasificare, unde probabilitatea de apariţie a evenimentului şi gravitatea impactului acestui eveniment sunt cuantificate pe baza unui punctaj arbitrar.

| Probabilitatea de apariţie a evenimentului | Valoare | Gravitatea impactului evenimentului | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mare | 3 | majoră | 3 |
| Medie | 2 | medie | 2 |
| Mică | 1 | uşoară | 1 |

La aprecierea gravităţii impactului se ţine cont de scara de acţiune şi de intensitatea, (periculozitatea) acestuia. Riscul se cuantifică înmulţind valoarea probabilităţii de apariţie a evenimentului şi valoarea gravităţii impactului. În funcţie de cuantificarea riscului, se stabilesc zonele care necesită atenţie specială, datorită gravităţii impactului evenimentelor care pot să apară în zona respectivă.

Pentru reducerea riscului se poate acţiona prin:

- Reducerea probabilităţii de apariţie a evenimentelor cu efecte negative asupra mediului.

- Reducerea gravităţii impactului, atunci când se produc evenimentele cu efect negativ.

Deoarece pentru reducerea gravităţii impactului evenimentelor negative este necesar existenţa unui sistem de management al  securităţii mediului, care necesită acţiuni de remediere a efectelor negative şi resurse financiare mari, accentul se va pune pe scăderea probabilităţii de apariţie a evenimentelor cu impact negativ asupra mediului, în zonele de risc cu atenţie specială.

Pentru reducerea probabilităţii de apariţie a evenimentelor cu impact negativ, mai ales în zonele de risc şi reducerea efectelor poluărilor accidentale, SC CET Arad SA a implementat “ SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII MEDIULUI” care cuprinde:

- Componenţa şi răspunderile colectivului constituit pentru asigurarea securităţii mediului;

- Lista poluanţilor potenţiali;

- Lista punctelor critice de pe amplasamentul unde pot interveni poluări accidentale;

- Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu;

- Lucrări de modernizare, pentru prevenirea accidentelor majore.

SC CET Arad SA a întocmit “ PLANUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ” şi “PLANUL DE PREVENIRE A POLUARILOR ACCIDENTALE” –  care cuprind:

- Modul de acţionare în cazul unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a mediului;

- Componenţa echipelor de intervenţie;

- Lista punctelor critice de pe amplasament unde pot avea loc poluări accidentale – persoanele responsabile;

- Lista instalaţiilor speciale de semnalare a incendiilor;

- Lista instalaţiilor speciale de stingere a incendiilor ;

- Lista cu mijloacele de stingere şi materialele tehnice pentru combaterea incendiilor incipiente la obiectivele energetice din cadrul CET  ;

- Program de instruire a personalului din punctele critice şi a personalului echipelor de intervenţie;

- Măsuri şi lucrări de monitorizare a performanţelor de mediu.

- Evenimentele rezultate în urma unor riscuri de poluare, a căror probabilitate de apariţie nu poate fi modificată, sunt evenimentele a căror apariţie sunt datorate unor fenomene naturale.

Evenimentele a căror apariţie sunt datorate unor fenomene naturale sunt reprezentate de inversiunile de temperatura şi starea de atmosferă turbulentă, care au ca rezultat poluarea locală cu poluanţi gazoşi din gazele de ardere emise la coşurile de dispersie .

| Zone de risc | Sursa | Poluant | Mod de acţiune | Factor de mediu afectaţi | Probabi-litatea | Gravi- tatea | Risc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  coş de dispersie | emisii de gaze de ardere şi inversie termică sau atmosferă turbulentă | NOx, CO, CO2, pulberi |  transport aerian |  aer  sol | 2 | 1 | 2 |

6.2. Rezultatul măsurărilor şi analizelor

6.2.1. Emisii în atmosferă

6.2.1.1 Sursele şi poluanţii pentru aer

In prezent sursa de poluanţi pentru aer o reprezintă emisia în atmosferă a poluanţilor conţinuţi în gazele de ardere rezultate în urma arderii gazului natural  împreună cu aerul de combustie, în focarele cazanelor, şi anume: NOx, CO2, CO, si pulberi dar in cantitati nesemnificative, fata de functionarea pe lignit.

Impactul direct al poluaţilor, (NOx, CO2, pulberi), evacuaţi în atmosferă de instalaţiile de ardere, are loc în arii relativ apropiate de aceasta, pe distanţe de la sute de metri la câţiva kilometri (prin afectarea calităţii aerului şi depuneri acide pe sol), în funcţie de puterea sursei (implicit a cantităţii de poluanţi evacuate) şi de factorii climatici din zonă.

Efectele sesizabile ale poluanţilor gazoşi sunt datorate unui cumul de emisii de la mai multe surse răspândite geografic, care au emis o perioadă îndelungată de timp, de aceea efectele sunt greu cuantificabile şi implicit nu se poate cuantifica cu precizie impactul unei singure surse.

Gazele de ardere produse în focarul cazanelor în urma procesului de ardere a combustibilului ( gaze naturale la IMA 1 si IMA11) sunt evacuate prin instalaţiile de evacuare compuse din canale de gaze, instalaţie de desprăfuire electrostatică, ventilatoare gaze de ardere, coşuri.

Caracteristicile coşului de dispersie gaze de ardere evacuate de la cazanul de 420t/h sunt: H = 200m; Dvârf = 8,1 m.

6.2.1.2. Limite de emisie

Conform HG 440/2010, cazanul termoenergetic de 420t/h (Pt=403MW) din cadrul IMA 1 şi cele două cazane de abur industrial de 100t/h (Pt=2 x 80MW) din cadrul IMA 2, aflate pe amplasamentul CET Arad sunt “instalaţii mari de ardere de tip I”, iar cazanul nr. 2 din cadrul IMA 11 este o instalatie de tip III.

Funcţionarea instalaţiilor mari de ardere de tipul I este permisă cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia atmosferei şi prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, dacă respectă valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevăzute în anexele acestei hotarari (instalaţii mari de ardere cu functionare pe gaze naturale).

Limitele de emisie pentru agregatele energetice de pa amplasamentul CET Arad sunt redate in tabelele de mai jos:

IMA 1

Cazan nr. 1 – instalaţie tip I – funcţionare numai pe gaz natural, conţinut de O2 de 3%

Tabel nr. 10.2

| Putere termica | Substanta poluanta | VLE mg/Nmc conform H.G. 440/2010 |
| --- | --- | --- |
| IMA 1 403 MWt |  | Funcţionare pe gaze naturale |
|  | Pulberi | 5 mg/Nmc |
|  | SO2 | 35 mg/Nmcpână la data de 31.12.2015 |
|  | NOx | 300 mg/Nmc până la data de 31.12.2015 |

La intrarea în vigoare a notificarii pentru functionare cu 17.500 de ore la cazanul nr. 1, acesta trebuie sa respecte VLE din tabelul de mai sus, in perioada 2016-2023. De la 01.01.2016 pentru IMA 1 se vor monitoriza si orele de functionare.

Titulatul de activitate a solicitat pentru IMA 1 (cazanul nr. 1) – derogare pentru funcţionare 17500 ore în perioada 2016-2023, conform art. 33 din Legea 278/2013. Conform art. 33 alin (c) operatorul are obligaţia de a respecta valorile limită de emisie conform autorizaţiei la data de 31.12.2015. Până la 31.12.2015 operatorul trebuie să respecte VLE din HG 440/2010 pentru funcţionare pe gaze naturale, pentru instalaţie mare de ardere tip I .

IMA 11

Cazanul numarul 2

Cazanul nr. 2 este o  instalaţie mare de ardere tip III, cu o putere termică de 270 MWt şi trebuie să respecte următoarele valori limită de emisie:

IMA 11- CAZAN 2  conform Legii 278/2013 – instalaţie nouă tip III

NOx – 100 mg/Nmc începând cu data punerii în funcţiune

CO – 100 mg/Nmc începând cu data punerii în funcţiune

Pulberi -5 mg/Nmc  începând cu data punerii în funcţiune

SO2- 35 mg/Nmc începând cu data punerii în funcţiune

| Poluant | Consideraţii BAT pentru cazane cu ardere cu gaz | VLE mg/Nmc conform Legii nr. 278/2013 |
| --- | --- | --- |
| Nox | 50-100mg/mc | 100 mg/Nmc |
| CO | 50-100 mg/mc | 100 mg/Nmc |
| Pulberi | 5 mg/mc | 5 mg/Nmc |
| SO2 | mg/mc | 35 mg/Nmc |

Aşa cum se specifică şi în documentul de referinţă BREF privind cele mai bune tehnici disponibile, întrucât gazul natural are un conţinut redus de sulf, fiind considerat un combustibil foarte curat, fapt ce permite realizarea unei arderi complete, nu  există practic  probleme cu cenuşa, nearsele şi SO2.

IMA 2

IMA 2 - derogare pentru funcţionare cu 20.000 ore până în 31.12.2015 conform prevederilor  HG 440/2010.

IMA 2 si-a incetat activitatea conform notificarii nr.6280/26.11.2015

6.2.1.3. Rezultate măsurări

In Raportul de Amplasament intocmit in 2005 ,la functionarea pe lignit , pentru determinarea concentraţiilor de poluanţi în gazele de ardere, ICPET ECO SA Bucureşti a efectuat măsurători la cazanul de 420t/h (Pt=403MW), pe canalele de gaze ce fac legătura dintre ieşire electrofiltre şi VGA.

Valorile emisiilor de poluanţi determinate prin măsurători sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel - Valorile emisiilor de poluanţi măsurate în efluenţii gazoşi evacuaţi din cazanul de 420t/h cu functionare pe lignit.

| Poluant | U.M. | Valoare măsurată raportată la 6% O2 | Valoare limită emisie conform HG 541/2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | mg/Nm3 | 4910 | 710 |
| NOx | mg/Nm3 | 348,5 | 570 |
| Pulberi | mg/Nm3 | 103,5 | 90 |

♦ Rezultatele  măsurătorilor efectuate la cazanul de 420t/h abur au evidenţiat depăşiri faţă de valorile limită de emisie impuse de HG 541 /2003 la SO2 şi pulberi astfel:

√ emisia de SO2 se situează peste valoarea limită impusă cu 692%;

√ emisia de pulberi este depăşită cu 115%.

Dupa emiterea autorizatiei integrate de mediu, prin realizarea unor masuri din Planul de Actiuni a autorizatiei , s-a realizat o reducere semnificativa a emisiilor de pulberi si NOx.

Din datele puse la dispoziţie de beneficiar – rezultatele  masurătorilor efectuate de Universitatea Politehnică, s-au constatat următoarele:

√ emisia de SO2  se situează peste valoarea limită impusă cu 250 –   350%;

√ emisia de NOx nu este depăşită;

√ emisia de pulberi este 30-40mg/Nmc

La instalatia IMA 1 fiind montata instalatia de monitorizare continua , s-a putut inregistra si analiza situatia concentratiilor la poluantii emisi. Rezultatele monitorizarii continui ale emisiilor la IMA 1 pentru anii 2013-2013 sunt redate in tabelele de mai jos:

In tabelul de mai jos sunt redate mediile anuale ale monitorizarilor continui pentru anul 2012

| Nr crt. | Sursa /echipament de depoluare | Data efectuarii analizei si timpul de prelevare a probei | Indicator monitorizat | Valoare determinata (mg/Nmc) | Valoare calculata in conditii de referinta (mg/Nmc) | Valoare limita admisa conf. act reglementare (mg / Nm3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cazan nr.1 IMA 1 | Monitorizare continua | SOx, Nox, pulberi | 4723 SOx 203 Nox 36 pulberi Medii anuale Masurate | Ex. VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %. in cazul utilizarii gazului metan ( pt. instalatii de ardere) | 710 – SOx Incepind cu 31.12.2013 570 – Nox Incepind cu 31.12.2009 90 – pulberi Incepind cu 31.12.2010 Cf HG 541/2003 |

2013

| Nr crt. | Sursa /echipament de depoluare | Data efectuarii analizei si timpul de prelevare a probei | Indicator monitorizat | Valoare determinata (mg/Nmc) | Valoare calculata in conditii de referinta (mg/Nmc) | Valoare limita admisa conf. act reglementare (mg / Nm3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cazan nr.1 IMA 1 | Monitorizare continua | SOx, Nox, pulberi | 5178 SOx 257 Nox 42 pulberi Medii anuale Masurate | Ex. VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %. in cazul utilizarii gazului metan ( pt. instalatii de ardere) | 710 – SOx Incepind cu 31.12.2013 570 – Nox Incepind cu 31.12.2009 90 – pulberi Incepind cu 31.12.2010 Cf HG 541/2003 |

Din tabele se constata ca emisiile de pulberi si NOx respecta VLE impuse prin autorizatia integrata de mediu. Pentru ca emisiile de SO2 nu pot fi respectate , operatorul negasind fonduri pentru realizarea instalatiei de desulfurare,  a luat decizia de a trece cazanul nr. 2 de la IMA 1 care era in constructie,  de la functionare mixta carbune-gaz la functionare pe gaz. Pentru aceasta s-a modificat proiectul cazanului, acesta fiind dotat cu instalatii pentru arderea gazului metan. Cazanul in noua forma corespunde celor mai bune tehnici BAT, asa cum a reiesit si din studiul privind impactul asupra mediului, care a stat la baza emiterii acordului de mediu nr. 15027/22.11.2013.

Operatorul a luat decizia de a trece si cazanul nr. 1 la functionarea pe gaze naturale. Acesta va inlocui in caz de avarie , cazanul numarul 1.

Din aprilie 2015 , cazanul nr. 2 (IMA11 )  este pus in functiune , ca instalatie noua de tip III.

Monitorizarile continui la cazan arata ca nu au fost depasiri ale concentratiilor poluantilor in aer.

Analizand comparativ mediile concentratiilor la poluantii evacuati la cele doua cazane, la unul cu functionare pe lignit si celalalt cu functionare pe gaz,  se poate observa ca la pulberi , emisia s-a redus de  la  36-42 mg/Nmc la 0.09 mg/Nmc ca si medii anuale. La SO2 , reducerea s-a realizat de la 5178 mg/Nmc practic la 0 , gazul natural necontinand sulf, iar la NOx de la 257 mg/Nmc la 66 mg/Nmc, o reducere de aproape 4 ori.

Se poate concluziona ca impactul centralei dupa trecerea la functionare pe gaze naturale s-a redus semnificativ la Nox , iar in ceea ce priveste pulberile si SO2 acestea sunt nesemnificative, impactul poate fi apreciat ca fiind absent.

In anul 2016 masuratorile continui la cosul lui IMA 11 arata ca nu au avut loc depasiri ale VLE impuse prin autorizatia integrata de mediu.

Asa cum se poate observa , in primele trei luni ale anului 2016, concentratiile medii se situeaza sub valoarea limita de emisie impusa . Mai mult se observa o constanta in valorile medii inregistrate, nefiind fluctuatii mari de valori.

Rezultatele masuratorilor continui  se ataseaza in anexa.

6.2.1.4. Determinarea pulberilor sedimentabile

Determinarea pulberilor sedimentabile din atmosferă, constituite  din pulberile care se depun sub acţiunea gravitaţiei, precum şi din cele antrenate de precipitaţii s-a efectuat conform STAS 10195 –75.

Pulberile sedimentabile s-au determinat la limita incintei – depozit  de zgura si cenusa  in 2 puncte.Din compararea valorilor determinate cu valoarea maxim admis (17g/m2/lună) rezultă că nu sunt depăşiri la pulberile sedimentabile pe amplasamentul termocentralei.

In tabelul  de mai jos redam monitorizarile pulberilor sedimentabile in cele doua puncte(batalul 1 si 2) de la depozitul de zgura si cenusa in anul 2015.

VLE pentru Pulberi sedimentabile din aer medii lunare –CMA  =17g/mp luna

| LUNA | INCINTA CET | DEPOZIT ZGURA SI CENUSA I | DEPOZIT ZGURA SI CENUSA II |
| --- | --- | --- | --- |
| IANUARIE | 0.3 | 4.75 | 4.73 |
| FEBRUARIE | 0.75 | 6.15 | 6.51 |
| MARTIE | 2.27 | 2.34 | 2.25 |
| APRILIE | 2.02 | 3.03 | 3.01 |
| Oprit |  |  |  |
| OCTOMBRIE |  | 4.79 | 0.9 |
| NOIEMBRIE |  | 8.0 | 1.7 |
| DECEMBRIE |  | 2.62 | 15.68 |

In prima parte a anului monitorizarea s-a efectuat cf AIM nr 10/2006 rev 2011( doar pulberi sedimentabile in incinta si depozit ) , iar in a doua parte a anului conform cerintelor AIM dupa  revizuirea din 9.03.2015 ( pulberi sedimentabile  in doua puncte la depozitul de zgura si cenusa si imisii in aer ,cu frecventa lunara ,doar in perioada de activitate a centralei ).

Pe amplasamentul centralei s-a realizat monitorizarea imisiilor pentru indicatorii PM10, NO2, CO, SO2 la limita incintei .

| Perioada efectuarii probelor | Loc prelevare | indicatori | UM | Valoare masurata | Valoare limita conform legii 104/2011-protectia atmosferei Protectia sanatatii umane Pragul superior /pragul inferior de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oct. 2015 | Limita incintei , langa poarta | Pulberi in suspensie PM 10 | µg/mc | 25 | 70%din valoarea limita (35/25 µg/mc, a nu se depasimai mult de 35 ori intr-un an calendaristic) |
|  |  | NO2 | µg/mc | 1.095 | 140/100(limita orara) |
|  |  | CO | mg/mc | nedetectat | 7/5 (media pe 8 ore) |
|  |  | SO2 | µg/mc | 0.02 | 75/50(limita pentru 24 ore) |
| Noiembrie 2015 | Limita incintei , langa poarta | Pulberi in suspensie PM 10 | µg/mc | 64.6 | 70%din valoarea limita (35/25 µg/mc, a nu se depasimai mult de 35 ori intr-un an calendaristic) |
|  |  | NO2 | µg/mc | 0.015 | 140/100(limita orara) |
|  |  | CO | mg/mc | nedetectat | 7/5 (media pe 8 ore) |
|  |  | SO2 | µg/mc | nedetectat | 75/50(limita pentru 24 ore) |
| Decembrie 2015 | Limita incintei , langa poarta | Pulberi in suspensie PM 10 | µg/mc | 40 | 70%din valoarea limita (35/25 µg/mc, a nu se depasimai mult de 35 ori intr-un an calendaristic) |
|  |  | NO2 | µg/mc | 1.75 | 140/100(limita orara) |
|  |  | CO | mg/mc | 0.0008 | 7/5 (media pe 8 ore) |
|  |  | SO2 | µg/mc | nedetectat | 75/50(limita pentru 24 ore) |

Asa cum se poate observa , imisiile la limita amplasamentului sunt mult inferioare valorilor impuse de Legea 104/2011.

In aceste conditii si avand in vedere ca depozitul de zgura si cenusa este aproape finalizat ca si inchidere, recomandam reducerea frecventei de monitorizare a imisiilor pe amplasament , iar la depozit sistarea monitorizarii acestora.

6.2.2. Efecte ale activităţii pe amplasament

6.2.2.1. Investigaţii sol

Natura şi gradul de poluare a solului s-au stabilit pe baza rezultatelor analizelor fizice şi chimice  ale probelor de sol recoltate din arealul poluat.

Pentru a vedea o evolutie a impactului termocentralei in timp, vom pleca de la datele detinute in 2005 in documentatia care a stat la baza obtinerii Autorizatiei integrate de mediu.

In Raportul de amplasament din 2005, a fost analizat gradul de poluare a solului.Redam mai jos extras din Raportul de Amplasament din acea perioada:

În zona amplasamentului CET lignit ARAD s-au prelevat 46 probe de sol din 20 de profile de sol. La fixarea punctelor de recoltare s-a avut în vedere complexitatea geomorfologică şi litologică a teritoriului, direcţia dominantă a vântului în zonă şi

repartiţia curbelor de izoconcentraţii a poluanţilor emişi (SO2, NOx) de centrală. Din incinta CET Arad s-au prelevat 4 probe de sol din două profile de sol.

Conform Ordinului MAPPM nr.184/1997 au fost recoltate probe etalon – profilele 5N, 5E, 5V, executate pe sol gleic molic, cernoziom cambic gleizat şi respectiv sol eumezobazic tipic freatic, probe neafectate de poluare pentru a stabili o valoare cadru cu care să fie comparate rezultatele probelor din zona poluată. Aceste profile sunt considerate profile etalon, avându-se în vedere distanţa faţă de termocentrală (circa 7km). Profilele 3S, 4S şi 5S, deşi la distanţă de termocentrală, sunt localizate în oraş şi de aceea nu pot fi considerate profile martor.

Distanţele faţă de sursă, până la care s-au prelevat probe de sol în funcţie de condiţiile locale, au variat între 0,3 – 7 km.

Probele de sol s-au recoltat cu sonda pedologică tip burghiu, până la adâncimea de 35cm. Din majoritatea profilelor s-au prelevat probe pe adâncimile de 0 – 5 cm şi respectiv 5 –35 cm, în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 184/1997.

Termocentrala arde combustibil solid (care conţine sulf) astfel încât pe lângă concentraţiile de metale grele din sol s-a mai determinat şi conţinutul de sulfat pe anumite profile şi adâncimi.

Conţinutul de metale (forme totale) pentru probele de sol recoltate din arealul investigat sunt prezentate  în tabelul 6.6 şi redau:

◦ direcţiile pe care s-au recoltat probele împărţite iniţial pe patru direcţii cardinale şi completate cu subîmpărţirea direcţiei vest în V (profilele 1-3) şi SV (profilele 4-8, situate în vecinătatea haldei de zgură şi cenuşă);

◦ tipul şi subtipul de sol din care s-au prelevat probele;

◦ numărul profilului, adâncimea profilului;

◦ conţinutul de metale grele (cupru, zinc, plumb, cobalt, nichel, mangan, cadmiu);

◦ conţinutul de sulfat pentru anumite profile şi adâncimi.

Tabelul - Conţinutul de metale grele în probele de sol prelevate

| Nr Crt | Nr. Profil | Tipul şi subtipul de sol | Adân-cimea | Metale grele (ppm) | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (cm) | Cu | Zn | Pb | Co | Ni | Mn | Cd | Cr | ppm |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 incintă | Protosol antropic tipic | 0-5 | 15.0 | 42.5 | 21.5 | 19.5 | 30.5 | 600 | 0.9 | 60.0 | 403.0 |
| 2 |  |  | 30-35 | 26.5 | 62.5 | 38.0 | 22.5 | 41.0 | 413 | 0.9 | 31.5 | 214.0 |
| 3 | 2 Incintă | Protosol antropic tipic | 0-5 | 19.5 | 83.0 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 317 | 0.8 | 49.5 | 494.0 |
| 4 |  |  | 30-35 | 32.0 | 61.0 | 54.0 | 22.5 | 92.5 | 132 | 0.8 | 37.0 | 66.0 |
| 5 | 1 N | Cernoziom argiloiluvial tipic | 0-5 | 30.0 | 57.5 | 38.5 | 35.0 | 47.5 | 718 | 0.9 | 59.0 | 132.0 |
| 6 |  |  | 30-35 | 29.5 | 60.5 | 24.0 | 35.0 | 47.5 | 725 | 0.9 | 61.0 |  |
| 7 |  |  | 40-60 | 31.5 | 64.5 | 21.5 | 33.5 | 48.5 | 661 | 0.8 | 62.0 |  |
| 8 | 2 N | Cernoziom cambic gleizat | 0-5 | 29.0 | 79.5 | 28.5 | 30.5 | 41.0 | 878 | 0.8 | 54.0 | 263.0 |
| 9 |  |  | 30-35 | 31.5 | 68.0 | 23.0 | 36.0 | 50.0 | 931 | 0.8 | 56.0 |  |
| 10 | 3 N | Lăcovişte tipică | 0-5 | 21.5 | 47.5 | 29.0 | 28.0 | 31.0 | 676 | 0.9 | 42.5 | 132.0 |
| 11 |  |  | 30-35 | 23.5 | 45.5 | 20.0 | 29.5 | 36.0 | 715 | 0.8 | 44.0 |  |
| 12 | 4 N | Sol gleic molic alcalic | 0-5 | 25.5 | 60.5 | 25.0 | 28.0 | 40.0 | 565 | 0.8 | 45.0 |  |
| 13 |  |  | 30-35 | 26.0 | 61.0 | 28.0 | 29.5 | 41.5 | 490 | 0.9 | 43.5 |  |
| 14 | 5 N | Sol gleic molic | 0-5 | 22.0 | 56.5 | 22.0 | 34.0 | 40.0 | 594 | 0.8 | 62.0 | 247.0 |
| 15 |  |  | 30-35 | 26.5 | 63.0 | 22.5 | 39.5 | 46.5 | 1033 | 0.9 | 47.5 |  |
| 16 | 1 S | Cernoziom argiloiluvial tipic | 0-5 | 30.0 | 65.5 | 34.0 | 27.0 | 43.5 | 748 | 0.8 | 41.5 | 272.0 |
| 17 |  |  | 30-35 | 23.5 | 160.5 | 33.5 | 25.0 | 44.0 | 745 | 0.9 | 47.0 |  |
| 18 | 2 S | Cernoziom cambic gleizat | 0-5 | 30.0 | 65.5 | 33.0 | 35.0 | 51.0 | 1000 | 0.9 | 59.0 | 272.0 |
| 19 |  |  | 30-35 | 26.5 | 49.5 | 28.0 | 33.5 | 55.5 | 892 | 0.8 | 61.0 |  |
| 20 |  |  | 40 –60 | 26.0 | 67.5 | 27.0 | 36.0 | 53.5 | 817 | 0.8 | 60.0 |  |
| 21 | 3 S | Protosol antropic molic gleizat | 0-5 | 26.0 | 67.0 | 46.5 | 32.5 | 49.0 | 665 | 0.8 | 45.5 | 346.0 |
| 22 |  |  | 30-35 | 29.0 | 65.5 | 49.5 | 38.0 | 58.0 | 682 | 0.7 | 64.0 |  |
| 23 |  |  | 40 –60 | 23.0 | 60.0 | 41.0 | 37.0 | 53.5 | 549 | 0.9 | 41.5 |  |
| 24 | 4 S | Protosol antropic molic gleizat | 0-5 | 32.5 | 137.5 | 47.5 | 28.5 | 53.5 | 738 | 0.8 | 59.5 | 181.0 |
| 25 |  |  | 30-35 | 41.5 | 122.5 | 59.5 | 29.0 | 49.0 | 693 | 0.9 | 54.5 |  |
| 26 | 5 S | Protosol antropic tipic | 0-5 | 30.0 | 82.5 | 44.0 | 25.5 | 52.5 | 630 | 0.8 | 48.5 | 181.0 |
| 27 |  |  | 30-35 | 34.5 | 71.0 | 48.0 | 27.5 | 52.0 | 666 | 0.8 | 44.5 |  |
| 28 | 1 E | Cernoziom argiloiluvial tipic | 0-5 | 21.5 | 44.0 | 25.0 | 26.5 | 48.0 | 725 | 0.9 | 47.5 | 206.0 |
| 29 |  |  | 30-35 | 20.5 | 48.0 | 26.0 | 35.0 | 47.5 | 718 | 0.8 | 52.5 |  |
| 30 | 2 E | Cernoziom argiloiluvial tipic | 0-5 | 19.5 | 48.5 | 21.5 | 26.0 | 33.5 | 637 | 0.7 | 42.0 | 123.0 |
| 31 |  |  | 30-35 | 22.0 | 46.0 | 29.0 | 27.5 | 35.0 | 765 | 0.9 | 50.0 |  |
| 32 |  |  | 40 –60 | 21.5 | 43.5 | 28.0 | 23.0 | 32.0 | 459 | 0.8 | 48.5 |  |
| 33 | 3 E | Cernoziom cambic tipic | 0-5 | 24.5 | 51.5 | 20.5 | 31.0 | 41.0 | 723 | 0.9 | 53.0 | 144.0 |
| 34 |  |  | 30-35 | 23.5 | 94.0 | 22.0 | 34.0 | 45.0 | 836 | 0.8 | 57.0 |  |
| 35 | 4 E | Sol aluvial gleizat alcalic | 0-5 | 26.0 | 87.5 | 22.5 | 28.0 | 40.5 | 540 | 0.8 | 50.5 | 115.0 |
| 36 |  |  | 30-35 | 24.0 | 51.0 | 29.5 | 28.5 | 38.0 | 524 | 0.9 | 49.5 |  |
| 37 | 5 E | Cernoziom cambic gleizat | 0-5 | 31.0 | 97.5 | 26.0 | 32.0 | 32.0 | 680 | 0.8 | 48.5 | 288.0 |
| 38 |  |  | 30-35 | 29.0 | 54.0 | 21.0 | 33.5 | 36.0 | 773 | 0.8 | 47.0 |  |
| 39 |  |  | 40 –60 | 31.5 | 60.5 | 27.0 | 35.0 | 38.0 | 636 | 0.9 | 40.0 |  |
| 40 | 1 V | Cernoziom argiloiluvial tipic | 0-5 | 28.5 | 50.0 | 38.0 | 32.0 | 49.5 | 1294 | 0.8 | 53.0 | 123.0 |
| 41 |  |  | 30-35 | 31.0 | 56.5 | 23.0 | 32.5 | 45.0 | 1950 | 0.7 | 62.5 |  |
| 42 |  |  | 40 –60 | 30.5 | 50.0 | 24.0 | 32.0 | 48.5 | 1586 | 0.9 | 59.5 |  |
| 43 | 2 V | Cernoziom cambic tipic | 0-5 | 26.5 | 56.5 | 28.0 | 27.0 | 36.0 | 754 | 0.9 | 51.5 | 165.0 |
| 44 |  |  | 30-35 | 25.5 | 58.5 | 23.0 | 31.5 | 43.0 | 692 | 0.8 | 54.0 |  |
| 45 | 3 V | Sol gleic mlăştinos | 0-5 | 22.5 | 59.5 | 26.5 | 22.5 | 33.5 | 652 | 0.9 | 54.0 |  |
| 46 |  |  | 30-35 | 23.0 | 60.5 | 25.0 | 24.0 | 34.0 | 695 | 0.9 | 52.5 |  |
| 47 | 4 V | Sol aluvial gleizat | 0-5 | 22.5 | 57.0 | 29.5 | 22.5 | 33.5 | 414 | 0.8 | 46.0 | 313.0 |
| 48 |  |  | 30-35 | 24.0 | 67.0 | 26.5 | 25.5 | 34.5 | 458 | 0.8 | 49.5 |  |
| 49 | 5 V | Brun eumezobazic gleizat | 0-5 | 28.5 | 54.5 | 26.0 | 31.5 | 45.0 | 542 | 0.7 | 37.5 | 140.0 |
| 50 |  |  | 30-35 | 30.0 | 68.0 | 28.0 | 34.5 | 55.5 | 705 | 0.9 | 49.0 |  |
| 51 |  | Halda | 0-5 | 61.5 | 43.5 | 50.5 | 52.5 | 135.0 | 289 | 0.9 | 73.0 |  |
| 52 |  |  | 30-35 | 62.0 | 30.0 | 52.5 | 72.5 | 190.0 | 418 | 1.0 | 86.5 |  |
| 53 |  | Carbune |  | 32.0 | 61.0 | 31.0 | 22.5 | 92.5 | 132 | 1.0 | 52.5 |  |

Din punct de vedere a caracteristicilor chimice CET  Arad nu a modificat calitatea solului.

Deşeurile rezultate din activitatea de producţie de pe amplasamentul analizat au fost depozitate în locuri special amenajate reducându-se posibilitatea poluării solului şi subsolului.

Rezultatele analizelor efectuate pe cele 46 probe de sol prelevate din zona amplasamentului termocentralei Arad,  pe distanţe între 0,3 – 7 km depărtare de sursă şi 4 probe din incintă, au evidenţiat următoarele:

- În general, solurile din teritoriu sunt rezistente la acţiunea diferiţilor agenţi poluanţi. Vulnerabilitatea redusă este dată de reacţia slab acidă – neutră – slab alcalină a solurilor, proprietate ce conferă o anumită capacitate de tamponare a stimulilor acidifianţi. De asemenea, solurile sunt relativ rezistente la poluarea cu metale grele, reacţia şi conţinutul de materie organică menţinând eventualele metale grele în forme stabile;

- Analizele probelor de sol prelevate au determinat concentraţiile de metale grele: Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Cr, Cd, existente în orizonturile de sol cuprinse între 0 –35 cm şi amplasate pe 8 direcţii cardinale: V, NV, N, NE, E, SE, S, SV. Rezultatele obţinute pentru metale grele s-au comparat cu valorile de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol definite în Ordinul MAPPM 756/nov.1997: pragul de alertă, pragul de intervenţie şi valoarea concentraţiei de fond (valori normale) şi valorile profilelor etalon 5N, 5E şi 5V.

- Determinările de metale grele în cele 46 de profiluri de sol din amplasamentul termocentralei Arad ( până în zona termocentralei pe hidrocarburi Arad) au demonstrat o depăşire a valorilor normale doar în cazuri izolate (de obicei supuse influenţelor combinate de la mai multe surse) şi o creştere a concentraţiilor invers proportional cu distanţa faţă de termocentrală;

- Rezultatele analizelor pentru determinarea conţinutului de metale grele au condus la următoarele concluzii:

▪ în general, emisiile din funcţionarea termocentralei nu afectează conţinutul solurilor în principalele macroelemente;

▪ conţinutul de cupru al solurilor din arealul studiat este cuprins în intervalul normal de conţinut, solurile din zona de influenţă a emisiilor termocentralei fiind nepoluate. Valori uşor mai mari decât valoarea normală de conţinut au fost determinate în zona profilelor 3S, 4S şi 5S, conţinutul mai mare fiind datorat poluării de fond a oraşului;

▪ conţinutul de zinc al solurilor este normal, valori mai ridicate decât valoarea normală de conţinut, dar mult mai mici decât pragul de alertă, fiind determinate doar pe solurile aflate în perimetrul municipiului Arad, supuse poluării de fond (zonă industrială cu trafic intens);

▪ exceptând solurile de pe direcţia sud, afectate de poluarea produsă de   emisiile mijloacelor auto cu consum de benzină, conţinutul de plumb al solurilor din zona investigată este normal, emisiile termocentralei neafectând conţinutul normal al acestora. În zona intens circulată a municipiului Arad, conţinutul de plumb se situează în apropierea valorii pragului de alertă şi chiar îl depăşeşte uşor (59,5 ppm pe profilul 4S, adâncimea 30 – 35 cm), solurile având un impact potenţial de poluare cu plumb.

▪ nichelul, cobaltul, manganul, cromul şi cadmiul nu depăşesc valorile prevăzute de legislaţia în vigoare.

- În ceea ce priveşte încărcarea cu sulfat, solurile nu sunt afectate de emsiile acidifiante ale termocentralei pe lignit Arad ;

- Pentru urmărirea evoluţiei concentraţiilor de metale grele în lanţul trofic s-au executat 4 analize de plante (porumb) din zonele E şi N cu vegetaţie  mai bogată. Valorile obţinute se încadrează în limitele normale;

- În concluzie, în interiorul investigat se delimitează o zonă de poluare cu plumb, care coincide cu zona de trafic intens a municipiului Arad.

Concluzia Raportului din 2005 este ca Impactul  CET Arad pe lignit asupra solului din zona de influenţă este foarte redus. Emisiile termocentralei nu au degradat calitatea solului din zona de amplasament.

Analizand  masuratorile pentru sol, din ultimii trei ani se constata ca nu apar depasiri fata de valorile limita impuse in autorizatie. Acest fapt se datoreaza si faptului ca electrofiltrele au fost modernizate, concentratia pulberilor micsorandu-se foarte mult.

Rezultatele monitorizarii solului din anul 2013  sunt redate in tabelele de mai jos:

- SPC7, SPC7*- probe de sol prelevate langa putul de control nr. 7, la adancimea de 5 respectiv 30 cm

- SPI9, SPI9*- probele de sol prelevate din vecinatatea putului de interceptie nr.9, la adancimea de 5 respectiv 30 cm

- SF14, SF14* - probele de sol prelevate din vecinatatea depozitului de reactivi, la adancimea de 5 respectiv 30 cm

| Nr, crt. | Incercare executata | UM | Simbol proba/ valori determinate | Valori normale, [mg/kg s.u] | Praguri de alerta / Tipuri de folosinta, [mg/kg s.ul | Praguri de interventie / Tipuri de folosinta [mg/kg s.u] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPC7 | SPC7* |  | Sensibile | Mai putin sensibile | Sensibile | Mai putin sensibile |  |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg s.u. | <20 | <20 | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Cupru | mg/kg s.u | 29,3 | 27,1 | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Zinc | mg/kg s.u | 57,9 | 54,9 | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |  |
| 4 | Plumb | mg/kg s.u | 13,8 | 10,5 | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |  |
| 5 | Nichel | mg/kg s.u | 11,1 | 10,6 | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |  |
| 6 | Cadmiu | mg/kg s.u | <0,9 | <0,9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |  |
| 7 | Arsen | mg/kg s.u | 4,53 | 5,88 | 5 | 15 | 25 | 25 | 50 |  |
| 8 | Vanadiu | mg/kg s.u | 27,6 | 34,4 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 |  |
| 9 | Mercur | mg/kg s.u | <0,05 | <0,05 | 0,1 | 1 | 4 | 2 | 10 |  |
| 10 | Crom total | mg/kg s.u | 53,2 | 50,0 | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |  |
| 11 | Seleniu | mg/kg s.u | 6,12 | 6,45 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 |  |

| Nr, crt. | Incercare executata | UM | Simbol proba/ valori determinate | Valori normale, [mg/kg s.u] | Praguri de alerta / Tipuri de folosinta, [mg/kg s.ul | Praguri de interventie / Tipuri de folosinta [mg/kg s.u] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPI9 | SPI9' |  | Sensibile | Mai putin sensibile | Sensibile | Mai putin sensibile |  |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg s.u. | <20 | <20 | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Cupru | mg/kg s.u | 16,2 | 11,8 | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Zinc | mg/kg s.u | 34,5 | 26,1 | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |  |
| 4 | Plumb | mg/kg s.u | 11,8 | 11,6 | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |  |
| 5 | Nichel | mg/kg s.u | 8,2 | 5,0 | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |  |
| 6 | Cadmiu | mg/kg s.u | <0,9 | <0,9 " | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |  |
| 7 | Arsen | mg/kg s.u | 6,23 | 6,26 | 5 | 15 | 25 | 25 | 50 |  |
| 8 | Vanadiu | mg/kg s.u | 30,2 | 34,3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 |  |
| 9 | Mercur | mg/kg s.u | <0,05 | <0,05 | 0,1 | 1 | 4 | 2 | 10 |  |
| 10 | Crom total | mg/kg s.u | 11,2 | <5,0 | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |  |
| 11 | Seleniu | mg/kg s.u | 4,02 | 5,32 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 |  |

| Nr, crt. | Incercare executata | UM | Simbol proba/ valori determinate | Valori normale, [mg/kg s.u] | Praguri de alerta / Tipuri de folosinta, [mg/kg s.ul | Praguri de interventie / Tipuri de folosinta [mg/kg s.u] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SF14 | SF14" |  | Sensibile | Mai putin sensibile | Sensibile | Mai putin sensibile |  |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg s.u. | <20 | <20 | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Cupru | mg/kg s.u | 12,7 | 7,6 | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Zinc | mg/kg s.u | 135,9 | 70,5 | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |  |
| 4 | Plumb | mg/kg s.u | 14,1 | <6 | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |  |
| 5 | Nichel | mg/kg s.u | 4,5 | <4 | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |  |
| 6 | Cadmiu | mg/kg s.u | <0,9 | <0,9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |  |
| 7 | Arsen | mg/kg s.u | 4,45 | 4,72 | 5 | 15 | 25 | 25 | 50 |  |
| 8 | Vanadiu | mg/kg s.u | 18,1 | 18,6 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 |  |
| 9 | Mercur | mg/kg s.u | <0,05 | <0,05 | 0,1 | 1 | 4 | 2 | 10 |  |
| 10 | Crom total | mg/kg s.u | <5,0 | <5,0 | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |  |
| 11 | Seleniu | mg/kg s.u | 3,66 | 4,28 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 |  |

Din analiza probelor de sol , se constata ca doar seleniul si arsenul depasesc valorile normale, dar nu depasesc valoarea  pragului de alerta pentru soluri mai putin sensibile.

Aceste investigatii au fost efectuate cand centrala a functionat cu Lignit. Avand in vedere ca in prezent combustibilul utilizat este gazul natural, influienta activitatii asupra solului se reduce semnificativ.

In anul 2015, s-au realizat trei investigatii asupra solului, una in incinta si doua pe depozitul de zgura si cenusa.

- SPC5, SPC5*- probe de sol prelevate de pe amplasamentul haldei de zgura si cenusa, la adancimea de 5 respectiv 30 cm

- SPC7, SPC7*- probe de sol prelevate de pe amplasamentul haldei de zgura si cenusa, la adancimea de 5 respectiv 30 cm

- SF14, SF14* - probele de sol prelevate din vecinatatea depozitului de reactivi, la adancimea de 5 respectiv 30 cm

| Nr, crt. | Incercare executata | UM | Simbol proba/ valori determinate | Valori normale, [mg/kg s.u] | Praguri de alerta / Tipuri de folosinta, [mg/kg s.ul | Praguri de interventie / Tipuri de folosinta [mg/kg s.u] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPC5 | SPC5* |  | Sensibile | Mai putin sensibile | Sensibile | Mai putin sensibile |  |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg s.u. | <25 | <25 | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Cupru | mg/kg s.u | 25.61 | 31.18 | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Zinc | mg/kg s.u | 36.62 | 33.13 | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |  |
| 4 | Plumb | mg/kg s.u | 12.56 | 11.65 | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |  |
| 5 | Nichel | mg/kg s.u | 33.49 | 38.91 | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |  |
| 6 | Cadmiu | mg/kg s.u | 0.11 | 0.08 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |  |
| 7 | Arsen | mg/kg s.u | 13.5 | 16.3 | 5 | 15 | 25 | 25 | 50 |  |
| 8 | Vanadiu | mg/kg s.u | 45.8 | 48.6 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 |  |
| 9 | Mercur | mg/kg s.u | <0.02 | <0.02 | 0,1 | 1 | 4 | 2 | 10 |  |
| 10 | Crom total | mg/kg s.u | 33.37 | 40.51 | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |  |
| 11 | Seleniu | mg/kg s.u | <0.09 | <0.09 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 |  |

| Nr, crt. | Incercare executata | UM | Simbol proba/ valori determinate | Valori normale, [mg/kg s.u] | Praguri de alerta / Tipuri de folosinta, [mg/kg s.ul | Praguri de interventie / Tipuri de folosinta [mg/kg s.u] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPC7 | SPC7* |  | Sensibile | Mai putin sensibile | Sensibile | Mai putin sensibile |  |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg s.u. | <25 | <25 | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Cupru | mg/kg s.u | 27.81 | 9.43 | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Zinc | mg/kg s.u | 94.03 | 31.8 | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |  |
| 4 | Plumb | mg/kg s.u | 10.69 | 6.75 | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |  |
| 5 | Nichel | mg/kg s.u | 28.1 | 10.79 | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |  |
| 6 | Cadmiu | mg/kg s.u | 0.05 | 0.03 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |  |
| 7 | Arsen | mg/kg s.u | 13.2 | 3.1 | 5 | 15 | 25 | 25 | 50 |  |
| 8 | Vanadiu | mg/kg s.u | 49.9 | 18. | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 |  |
| 9 | Mercur | mg/kg s.u | <0.02 | <0.02 | 0,1 | 1 | 4 | 2 | 10 |  |
| 10 | Crom total | mg/kg s.u | 33.20 | 5.75 | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |  |
| 11 | Seleniu | mg/kg s.u | <0.09 | <0.09 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 |  |

| Nr, crt. | Incercare executata | UM | Simbol proba/ valori determinate | Valori normale, [mg/kg s.u] | Praguri de alerta / Tipuri de folosinta, [mg/kg s.ul | Praguri de interventie / Tipuri de folosinta [mg/kg s.u] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SF14 | SF14" |  | Sensibile | Mai putin sensibile | Sensibile | Mai putin sensibile |  |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | mg/kg s.u. | <25 | <25 | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Cupru | mg/kg s.u | 10.98 | 9.43 | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Zinc | mg/kg s.u | 177.2 | 31.8 | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |  |
| 4 | Plumb | mg/kg s.u | 16.44 | 6.75 | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |  |
| 5 | Nichel | mg/kg s.u | 12.7 | 10.79 | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |  |
| 6 | Cadmiu | mg/kg s.u | 0.06 | 0.03 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |  |
| 7 | Arsen | mg/kg s.u | 2.9 | 3.1 | 5 | 15 | 25 | 25 | 50 |  |
| 8 | Vanadiu | mg/kg s.u | 17.7 | 18 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 |  |
| 9 | Mercur | mg/kg s.u | <0.02 | <0.02 | 0,1 | 1 | 4 | 2 | 10 |  |
| 10 | Crom total | mg/kg s.u | 8.47 | 5.73 | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |  |
| 11 | Seleniu | mg/kg s.u | <0.09 | <0.09 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 |  |

Asa cum se poate observa , la cupru, zinc, arsen sunt depasite valorile normale , dar la niciun indicator nu sunt depasite pragurile de alerta pentru soluri sensibile sau mai putin sensibile.

Avand in vedere ca s-a trecut la functionarea pe gaze naturale, si pulberile sunt nesemnificative, in perioada urmatoare se asteapta ca valorile concentratiilor parametrilor  analizati sa scada.

6.2.2.2. Investigaţii asupra apelor

Sistemul de canalizare din CET  Arad este un sistem comun de evacuare.

Apele uzate menajere şi apele pluviale sunt evacuate în totalitate în canalizarea orăşenească (receptor autorizat C.A. Apă-Canal) şi trimise la staţia de epurare a municipiului Arad.

Pentru monitorizarea calităţii apei freatice (subterane) de pe amplasamentul termocentralei au fost forate puţuri piezometrice de observaţie şi control:

- 18 puţuri piezometrice de observaţie amplasate în incinta termocentralei între 910m adâncime, Pp 1Pp 18, cele mai importante fiind:

 Pp 1 –amplasat pe colţul din SV al incintei, lângă staţia de tratare a apei;

 Pp 2 –amplasat pe latura de SE a incintei, lângă rezervoarele de apă de incendiu, bazinul de apă pluvială şi depozitul de carburanţi;

 Pp 3 –amplasat în incintă lângă banda de transport cărbune şi pompe Bagger;

 Pp 9 –amplasat pe latura de est a incintei lângă pompele ce transportă zgură şi cenuşă spre haldă;

 Pp 11 –amplasat în incintă lângă depozitul de  cărbune;

 Pp 14 –amplasat lângă depozitul de saramură şi rezervoarele de HCl şi NaOH;

 Pp18 –amplasat pe latura de vest lângă depozitul de saramură şi rezervoarele de HCl şi NaOH.

In perioada functionarii cu lignit, nu s-au evacuate ape in Ier. Dupa trecerea la functionarea pe gaze naturale, nu a mai fost necesara apa pentru transport hidroamestec zgura si cenusa pe depozit. In aceste conditii , apa utilizata in process, dupa o prealabila neutralizare este descarcata in IER. Conform adresei ABA Mures , nr. 689/MG/13.08.2015, apele pot fi evacuate cu respectarea cerintelor NTPA001 din  HG 188/2002 si monitorizarea saptamanala a urmatorilor parametrii:

pH, materii in suspensie, CBO5, CCO-Cr,reziduu fix,azot amoniacal

Primele evacuari in IER s-au realizat incepand cu luna februarie 2016 cf notificarii nr 582/01.02.2016 catre SGA ARAD.

| Nr. crt. | Receptori autorizati | Categoria de apa | Indicatori de calitate | Valori maxim admise adresei ABA Mures , nr. 689/MG/13.08.2015, | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evacuare in canal superior IER Arad | Ape uzate neutralizate | pH | 6,5-8,5 | saptamanal |
|  |  |  | MTS | 60, mg/l | saptamanal |
|  |  |  | CCOCr | 125, mgO2/l | saptamanal |
|  |  |  | CBO5 | 25, mgO2/l | saptamanal |
|  |  |  | Amoniu (NH4+) | 3 mg/l | saptamanal |
|  |  |  | Reziduu fix | 2000 mg/l | saptamanal |

| Data monitorizarii | pH | MTS | CBO5 | CCOCr | Reziduu fix | Amoniu (NH4+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valori maxim admise | 6.5-8.5 | 60, mg/l | 25, mgO2/l | 125, mgO2/l | 2000 mg/l | 3 mg/l |
| 17.02.2016 | 8.5 | 6.3 | 7.8 | 8.8 | 14.9 | 0.06 |
| 23.02.2016 | 7.9 | 4.2 | 7.2 | 21.8 | 1226.5 | 0.1 |
| 02.03.2016 | 8.2 | 5.5 | 7.8 | 14.4 | 1294 | 0.1 |
| 09.03.2016 | 8.3 | 7.1 | 7.2 | 17.6 | 1400 | 0.1 |
| 16.03.2016 | 8.2 | 23.15 | 4 | 13.2 | 784 | 0.1 |
| 23..03..2016 | 8.3 | 9.8 | 16 | 19.2 | 1300 | 0.1 |
| 30.03.2016 | 8.3 | 5.8 | 9.6 | 12.8 | 1267 | 0.1 |
| 06.04.2016 | 8.2 | 11.5 | 9.6 | 10.4 | 1272 | 0.09 |
| 20.04.2016 | 8.1 | 11.6 | 3.9 | 15 | 1263 | 0.2 |
| 27.04.2016 | 8 | 7.8 | 4.4 | 24.5 | 1510 | 0.17 |
| 04.05.2016 | 8.1 | 7.4 | 4.3 | 21.5 | 1490 | 0.1 |
| 11.05.2016 | 8.2 | 7.5 | 4.5 | 22.5 | 1510 | 0.1 |
| 18.05.2016 | 8.2 | 14 | 1.7 | 35.2 | 1350 | 0.1 |
| 25.05.2016 | 8 | 13.4 | 0.36 | 35.2 | 1252 | 0.01 |

Asa cum se poate observa din monitorizarile saptamanale effectuate, nu exista depasiri ale concentratiilor, fata de limitele stabilite. Impactul deversarilor in IER pana in momentul de fata este absent.

- Apele subterane (puturi piezometrice P1-P18)

Apele subterane din incinta amplasamentului au fost monitorizate conform cerintelor din autorizatia de gospodarire a apelor si autorizatia integrata de mediu.

Puturile piezometrice de observatie si control sunt forate cu scopul observarii comportarii constructiilor in timp precum si pentru controlul calitatii apei subterane din zona. Sunt amplasate 18 puturi piezometrice de observatie (P1 P18) intre 910 m adancime, in incinta termocentralei, astfel:

P1 - P9 amplasate în jurul cazanului de 420 t/h

P10 - P12 amplasate în jurul depozitului de carbune

P13 - P18 amplasate în jurul instalatiei de demineralizare si langa cazanele de 2x100 t/h

Analiza apei freatice din incinta CET Arad a fost efectuata de catre ECOIND SA in 2015 si SC COMPANIA DE APA ARAD SA in 2016.

In tabelele de mai jos   sunt prezentate concentratiile indicatorilor analizati de laboratorul de analize fizico-chimice ECOIND – Sucursala Timisoara in anul 2015

Valorile indicatorilor de calitate analizati in programul de monitorizare sunt comparate cu limitele din legea 458(r1)/2011 si Legii 311/2004.

02.06.2015

| parametru | UM | VALORI ADMISE prin 458/2002 si L311/2004 | PO1 PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | PO11 | PO12 | PO13 | PO14 | PO15 | PO16 | PO17 | PO18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph | Unit pH | 6.5-9.5 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.5 |
| Reziduu fix | mg/l | - | 629 | 726 | 779.2 | 752.6 | 926 | 1672 | 513.2 | 1166 | 738.2 | 987.5 | 623.2 | 880.4 | 564.1 | 479 | 451 | 452.2 | 450.6 |
| Ca | mg/l | - | 68.5 | 70.0 | 71.5 | 69.0 | 73.5 | 84.5 | 77.5 | 88.5 | 80 | 85.5 | 82.5 | 83.5 | 70.5 | 92.5 | 73.5 | 78.5 | 82.0 |
| Mg | mg/l | - | 12.06 | 11.16 | 10.24 | 11.76 | 9.02 | 2.34 | 6.59 | 1.06 | 5.07 | 2.9 | 3.55 | 2.95 | 10.85 | 0.97 | 9.02 | 5.98 | 3.86 |
| Na | mg/l | 200 | 53.8 | 93.3 | 58 | 35 | 83 | 118 | 54 | 19 | 255 | 43 | 89 | 171 | 83 | 27 | 11 | 69 | 85 |
| CCOCr | mgO2/l | - | <30 | 31.6 | 30.5 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 33.3 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Amoniu | mg/l | 0.5 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.1 | 0.17 | 0.35 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
| Fier ionic total | mg/l | 0.2 | 1.699 | 1.380 | 2.042 | 1.556 | 0.409 | 0.85 | 0.345 | 8.104 | 0.320 | 11.88 | 0.334 | 10.25 | 0.379 | 0.097 | 0.174 | 0.082 | 0.207 |
| Azotati | mg/l | 50 | 0.08 | <0.05 | 0.09 | 0.2 | 0.33 | 0.43 | 0.13 | 0.1 | 6.02 | 4.5 | 0.12 | 0.13 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Fosfor total | mg/l | - | 1.4 | 1.6 | 1.35 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
| Sulfati | mg/l | 250 | 114.8 | 123.7 | 79.0 | 75.2 | 214.3 | 224.2 | 15.2 | 88.5 | 55.4 | 593.9 | 72.6 | 204.5 | 85.0 | 23.5 | 125.5 | 29.8 | 291.2 |
| Cloruri | mg/l | 250 | 7.78 | 2.83 | 1.41 | 2.83 | 0.7 | 1.06 | 2.12 | 1.77 | 2.83 | 2.83 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 2.12 | 1.77 | 2.83 | 7.09 |
| Mn | mg/l | 0.05 | 0.166 | <0.05 | <0.05 | 0.428 | 0.343 | 1.09 | 0.284 | 7.1 | <0.05 | 1.22 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.101 | <0.05 | <0.05 |
| Cd | mg/l | 0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Pb | mg/l | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| As | µg/l | 10 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2< | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| Hg | µg/l | 1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| Produse petroliere | mg/l | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

31.08.2015

| parametru | UM | VALORI ADMISE prin 458/2002 si L311/2004 | PO1 PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | PO11 | PO12 | PO13 | PO14 | PO15 | PO16 | PO17 | PO18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph | Unit pH | 6.5-9.5 | 7.83 | 7.76 | 7.32 | 7.62 | 8.23 | 8.16 | 7.89 | 8.36 | 7.85 | 8.12 | 7.23 | 7.93 | 6.94 | 7.23 | 8.15 | 7.56 | 8.41 |
| Reziduu fix | mg/l | - | 583 | 696 | 714 | 681 | 713 | 1264 | 612 | 875 | 648 | 832 | 517 | 756 | 366 | 412 | 372 | 614 | 244 |
| Ca | mg/l | - | 65.2 | 73.2 | 57.6 | 68.4 | 67.8 | 72 | 63.6 | 71.2 | 74.4 | 83.2 | 71.6 | 99.2 | 64.2 | 74.6 | 81.2 | 64.4 | 71.6 |
| Mg | mg/l | - | 13.75 | 6.94 | 11.71 | 8.98 | 9.98 | 3.87 | 5.2 | 2.25 | 8.08 | 4.63 | 5.78 | 5.33 | 9.32 | 1.36 | 8.74 | 6.02 | 1.22 |
| Na | mg/l | 200 | 58 | 62 | 65 | 26 | 45.4 | 82.4 | 38.4 | 14 | 172 | 28 | 88.7 | 86.2 | 163 | 22.4 | 38.3 | 16.6 | 40 |
| CCOCr | mgO2/l | - | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Amoniu | mg/l | 0.5 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.018 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
| Fier ionic total | mg/l | 0.2 | 1.12 | 0.93 | 1.66 | 0.86 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 1.75 | 0.43 | 2.94 | 0.54 | 3.22 | 0.48 | 0.22 | 0.35 | 0.65 | 0.27 |
| Azotati | mg/l | 50 | 0.08 | <0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 1.35 | 2.46 | 0.18 | 0.16 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Fosfor total | mg/l | - | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.02 | 1.4 | 1.0 | 1.7 |
| Sulfati | mg/l | 250 | 110.2 | 108.6 | 83.2 | 96.5 | 173.2 | 214.6 | 22.3 | 74.9 | 64.9 | 414.3 | 102.6 | 155.7 | 64.5 | 11.6 | 94.3 | 31.2 | 154.6 |
| Cloruri | mg/l | 250 | 6.38 | 2.12 | 2.83 | 4.25 | 1.41 | 0.99 | 2.12 | 1.84 | 2.83 | 2.12 | 1.41 | 3.54 | 2.12 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 4.96 |
| Mn | mg/l | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.12 | 0.9 | 0.43 | 1.96 | <0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.15 |
| Cd | mg/l | 0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 |
| Pb | mg/l | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| As | µg/l | 10 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2< | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| Hg | µg/l | 1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| Produse petroliere | mg/l | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

Probele notate cu < sunt sub limita de detective a metodei sau sub limita de cuantificare

Monitorizari effectuate de SC COMPANIA DE APA SA in 2016:

| Parametru | UM | VALORI ADMISE prin 458/2002 si L311/2004 | PO1 | PO13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph | Unit pH | 6.5-9.5 | 7.12 | 7.42 |
| Reziduu fix | mg/l | - | 860 | 721 |
| Ca | mg/l | - | 29.46 | 61.33 |
| Mg | mg/l | - | 78.79 | 46.9 |
| CCOCr | mgO2/l | - | <30 | <30 |
| Amoniu | mg/l | 0.5 | <0.1 | 0.18 |
| Fier ionic total | mg/l | 0.2 | 5.208 | 14.72 |
| Fosfor total | mg/l | - | 0.18 | <0.1 |
| Sulfati | mg/l | 250 | 188.2 | 120 |
| Cloruri | mg/l | 250 | 76.8 | 28.4 |
| Mn | mg/l | 0.05 | 0.879 | 0.168 |
| Cd | mg/l | 0.005 | <0.001 | <0.001 |
| Pb | mg/l | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| As | µg/l | 10 | 2 | <1 |
| Zn | µg/l | 5000 | <0.001 | 9 |
| Cu | µg/l | 100 | 4 | 1 |
| Cr | µg/l | 50 | <1 | 1 |
| Ni | µg/l | 20 | <1 | <1 |
| Produse petroliere | mg/l | - | 0 | 0 |

Din analiza rezultatelor monitorizarilor se constata urmatoarele:

  - Sulfati: depasiri la:

- P11: 593..9 si  414.3  mg/l (ambele monitorizari in 2015);

fata de limita admisa prin Legea 458/2002 si Legea 311/2004

  - Mn : depasiri la toate puturile de observatie , atat in 2015 cat si in 2016,fata de limita admisa prin legea 458(r1)/2011 (6,5-9,5);

  - Fier ionic total: depasiri la toate puturile de observatie , atat in 2015 cat si in 2016,fata de limita admisa prin legea 458(r1)/2011 (6,5-9,5);

  - Plumb- apar usoare depasiri la forajele 8.9 si 13 (0.02 si 0.03) fata de limita admisa prin legea 458(r1)/2011 (6,5-9,5);

  - Cadmiu –rezultatele monitorizarilor indica valori sub limita de detectie a metodei care este de <0.01.

Depasirile de valori la indicatorii Mn si Fe la toate forajele de observatie duce la concluzia ca acesta este caracterul panzei freatice in zona.

Analizand restul parametrilor se constata ca impactul activitatii asupra apei freatice din incinta amplasamentului este unul nesemnificativ.

DEPOZITUL DE ZGURA SI CENUSA

In perioada de functionare pe carbune, depozitul de zgura si cenusa a reprezentat o sursa majora de poluare a factorilor de mediu. In aer prin emisiile de pulberi in suspensie  , iar sol si apa freatica : sulfati, cloruri, metale grele .

Odata cu sistarea utilizarii carbunelui ca si combustibil si inchiderea depozitului,  gradul de poluare s-a redus semnificativ atat pentru aer cat si pentru sol si apa freatica. Daca in aer se poate constata imediat reducerea poluarii, in ceilalti doi factori de mediu, aceasta se va observa in timp.

In primii de ani de la functionarea CET  studiile facute surprind nivele in jur de 200 mg/l la cloruri si 400-600 mg /l la sulfati, fata de determinarile reper din studiul PROED , ajungind la nivele mai mari in 2005 conform studiului ICPET ECO mai ales la sulfati , peste 800 mg/l si mentinindu-se la nivel ridicat in 2007 conform datelor din Bilantul de mediu nivel I si II executat de ECOIND Timisoara.

In 2009 la reinnoirea autorizatiei de gospodarire a apelor se refac o serie de determinari cu ECOIND Timisoara , rezultatele indicand o crestere a poluarii la cloruri in jur de 300 mg/l si sulfati peste 1200 mg/l .

In studiul hidrogelogic intocmit in 2011 de  SC GEOPROIECT SRL , privind calitatea apei subterane si din perimetrul SC CET ARAD SA , se face o analiza a calitatii apelor in perioada 2008-2010 , datele surprind o situatie care se mentine la parametrii amoniu si cloruri  si in  crestere la sulfati .

Nivelul poluarii la amoniu si cloruri stagneaza in aceleasi limite din 2005 , cresteri se inregistreaza la sulfati pana in 2009 dupa care se pastreaza in aceleasi limite ale poluarii.

Daca urmarim aceste concluzii ale studiilor si determinarilor si le corelam cu functionarea si consumul de combustibil din perioadele aferente, se poate  constata o crestere a poluarii in special cu sulfati in perioada de varf a functionarii centralei , pana in 2009.

O scadere a consumului de carbune de la 7000000 tone la 5000000 tone, nu duce insa la o scadere direct proportionala a poluarii ci la o mentinere a incarcarii cu sulfati a panzei freatice, fara a se mai inregistra cresteri semnificative.

Cresteri izolate la unii parametrii, inclusiv metale grele se constata in perioada cat s-au derulat lucrarile de inchidere la depozitul de zgura si cenusa compartimentul 1 si 3.

Odata cu schimbarea de combustibil si trecerea la functionarea exclusiva pe gaze naturale , preconizam o scadere in timp la parametrii urmariti, mai cu seama la sulfati datorita sistarii deversarii zgurii si cenusii pe depozit . Apele care ajung pe depozit , provenite de la statia de tratare a apei nu contin sulfati, in procesul tehnologic nu se foloseste acid sulfuric .Consideram ca incarcarea chimica in anii precedenti privind sulfatii se datoreaza exclusiv folosirii carbunelui ca si combustibil.

De asemenea exista o  scadere a cantitatii anuale de reactivi folositi la statia de tratare ape in anul 2015 la functionarea pe gaze naturale fata de anii anteriori .

SUBSTANŢELE SI PREPARATELE CHIMICE ( conf. RAM) relevante pentru studiu

| DENUMIRE | CANTITATE UTILIZATA 2010 | CANTITATE UTILIZATA 2011 | CANTITATE UTILIZATA 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lignit | 524000 t | 597092 t | 0 t |
| Acid clorhidric | 285 t | 253 t | 100 t |
| Hidroxid de sodiu | 57 t | 53 t | 16 t |
| Hidroxid de potasi | 0.800 t | 0.800 t | 0 t |
| Apa amoniacala | 0.730 t | 0.680 t | 0.220 t |
| Nacl | 740 | 738 t | 294 t |

In 2015 SC CET ARAD a incheiat un contract de servicii cu ANIF Arad , pentru deversarea apelor in canalul IER, ceea ce duce implicit la diminuarea semnificativa a incarcarii suplimentare a panzei freatice din zona depozitului prin deversarea apelor uzate pe depozit. Vor mai fi deversate pentru stropiri ape conventional curate, ape neutralizate in prealabil si omogenizate cu apa limpezita.

Monitorizarile efectuate in 2015 si 2016 la puturile de interceptie si control  de la depozitul de zgura si cenusa,  sunt redate in tabelele  urmatoare:

15.05.2015

| indicator | UM | VLE conf. AIM | PI 1 | PI 3 | PI 7 | PI 8 | PC 5 | PC 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph | Un. pH | 6.5-8.5 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 |  | 6.7 |
| Amoniu | mg/l | 0.5 | 0.2 | 0.36 | 0.5 | 0.81 |  | 1.64 |
| Nitrati | mg/l | 25 | n.i. | 0.31 | n.i. | n.i. |  | n.i. |
| Duritate(Ca+Mg) | Grade germane | Min.5 | 88.32 | 86.12 | 86.85 | 83.49 |  | 31.82 |
| Calciu | mg/l | 300 | 228.62 | 139.18 | 246.62 | 199.95 |  | 138.55 |
| Magneziu | mg/l | 100 | 88.4 | 140 | 94.94 | 97.51 |  | 74.03 |
| Cloruri | mg/l | 250 | 635.52 | 373.82 | 351.16 | 315.44 |  | 482.86 |
| Sulfati | mg/l | 400 | 1130.31 | 1184.98 | 1171.74 | 1158.39 |  | 2088.8 |
| CCO- Cr | mg/l | - | <30 |  |  | <30 |  | <30 |
| Cu | mg/l | 0.1 |  |  |  |  | 0.016 | 0.015 |
| Ni | mg/l | 0.02 |  |  |  |  | 0.033 | 0.019 |
| Pb | mg/l | 0.01 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 |
| As | µg/l | 10 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 |
| Zn | mg/l | 5 |  |  |  |  | 0.023 | 0.011 |

07.08.2015

| indicator | UM | VLE conf. AIM | PI 2 | PI 3 | PI 8 | PI 9 | PI 10 | PI 11 | PI12 | PC5 | PC6 | PC 7 | PC8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph | Un. pH | 6.5-8.5 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 7.4 | 7.4 | 7.2 |
| Amoniu | mg/l | 0.5 | 0.06 | 0.22 | 0.53 | 0.42 | 0.2 | 3.66 | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 20.32 | 1.43 |
| Nitrati | mg/l | 25 | 7.8 | 4.2 | 15 | 3.0 | 0.8 | 21.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 0.6 | 0.8 |
| Duritate(Ca+Mg) | Grade germane | Min.5 | 35.75 | 31.48 | 30.92 | 23.28 | 21.34 | 15.44 | 20.04 | 22.32 | 13.34 | 15.24 | 15.52 |
| Calciu | mg/l | 300 | 259.13 | 187.4 | 246.9 | 299.17 | 308.46 | 43.53 | 30.19 | 138.06 | 21.29 | 41.71 | 148.07 |
| Magneziu | mg/l | 100 | 71.82 | 130.5 | 34.47 | 22.23 | 47.44 | 47.19 | 86.37 | 45.15 | 35.19 | 26.03 | 122.8 |
| Cloruri | mg/l | 250 | 293.6 | 298.6 | 192 | 271.6 | 266.8 | 206.4 | 265.4 | 489 | 314.2 | 304.0 | 378.2 |
| Sulfati | mg/l | 400 | 1252.6 | 1339.0 | 894.8 | 1197.4 | 1240.8 | 97.2 | 712 | 44.4 | 20.8 | 67.8 | 312.2 |
| CCO- Cr | mg/l | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Monitorizari 2016:

| indicator | UM | VLE | PI 2 | PI 11 | PC5 | PC6 | PC 7 | PC9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ph | Un. pH | 6.5-8.5 | 7.24 | 7.89 | 8.46 | 8.62 | 8.68 | 7.81 |
| CCO- Cr | mgO2/l | - | <30 | 168 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Amoniu | mg/l | 0.5 | 0.12 | 19.07 | 4.44 | <0.10 | 25.56 | 86.85 |
| Produse petroliere | mg/l | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cloruri | mg/l | 250 | 262.4 | 190.2 | 516.2 | 335.4 | 282.2 | 290.4 |
| Sulfati | mg/l | 400 | 994.4 | 0.2 | 40.4 | 19.2 | 34.6 | 2.2 |
| Nitrati | mg/l | 25 | n.i. | - | 0.07 | 0.05 | 0.06 | n.i. |
| Duritate(Ca+ Mg) | Grade germane | Min.5 | 32.14 | 13.33 | 27.28 | 9.93 | 10.92 | 7.89 |
| Mg | mg/l | 100 | 57.9 | 12.49 | 23.95 | 14.81 | 10.3 | 10.69 |
| Ca | mg/l | 300 | 249.0 | 40.96 | 135.2 | 32.35 | 14 | 23.02 |
| Fier | µg/l | - | 8137 | 2667 | 6817 | 2934 | 1099 | 4424 |
| Mn | µg/l | 50 | 654 | 1242 | 289 | 38 | 263 | 302 |
| As | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Cu | µg/l | 100 | 1 | 2 | <1 | 1 | <1 | 3 |
| Cr | µg/l | 50 | 3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Ni | µg/l | 20 | 4 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Cd | µg/l | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Pb | µg/l | 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Zn | µg/l | 5000 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 |

Asa cum se poate observa  din tabele, se mentin valori peste limite la indicatorii: sulfati si amoniu la anumite puturi, cloruri,fier si mangan la toate puturile.

Avand in vedere regimul de functionare din perioada urmatoare si masurile suplimentare ce pot fi luate de catre operator, preconizam in anii urmatori o scadere a parametrilor urmariti. Acest fapt poate fi realizat datorita sistarii depozitarii de zgura si cenusa si arderii lignitului ca si combustibil , factor poluator major, neutralizarea apelor uzate ce rezulta de la regenerarea si spalarea filtrelor , folosirea unor cantitati mai mici de reactivi chimici care duc la incarcarea chimica a apelor evacuate si scaderea cantitatii de ape deversate pe depozit dupa inchidere.

6.2.2.3. Zgomot şi vibraţii

▪ Complexul de echipamente existente în centrală, aflate în funcţiune, constituie surse de zgomot de diverse naturi (mecanică, gazo-dinamică, electromagnetică);

▪ Ventilatoarele de aer şi gaze produc zgomote de natură aerodinamică datorită turbionării la intrare şi ieşire, iar pompele produc zgomote de natură mecanică generate de frecarea pieselor în mişcare, nivelul de zgomot fiind de 90 dB;

▪ O sursă importantă din punct de vedere al intensităţii  acustice este constituită de eşapările de abur. Zgomotul radiat în atmosferă de eşaparea aburului prin supapele de siguranţă este foarte puternic, atingând nivele mai mari 120dB, cu repartizare uniformă în întreaga gamă  de frecvenţe 16kHz – 20kHz. Fluidul eşapat formează un jet liber turbulent ce emite în spaţiu unde de presiune percepute ca zgomote; intensitatea zgomotului emis de jetul liber depinde de viteza şi parametrii geometrici ai jetului şi de condiţiile curgerii prin ajutaj;

▪ Cazanul de 420t/h este dotat cu amortizoare de zgomot, tip TC560 – 00, pentru reducerea nivelului de zgomot sub 90dB. În aceste condiţii nivelul de 90dB nu a fost depăşit.

Pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului termocentralei au fost efectuate măsurători cu SONOMETRU SdB01 N0 10231 cu calibror acustic CAL01dB. Conform STAS 10.009/88 nivelul de zgomot  admis la limita amplasamentului este de 65 dB.

Zgomotul măsurat la limita amplasamentului termocentralei in cele 4 puncte  a fost intre  49.8 – 58.3 dB.

| Nr. Crt. | Locatia | Conditii de determinare | Parametrii masurati (dB) | Valori normale conform STAS 10009/88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poarta nr. 1 | Ora 9 :20 –utilajele in functiune : cazan energetic+ generator, zi insorita , vant moderat | 58.3 | 65 |
| 2 | Limita incinta sud | Ora 9 :30 –utilajele in functiune : cazan energetic+ generator, zi insorita , vant moderat | 49.8 | 65 |
| 2 | Zona de intersectie drum industrial cu drum de acces spre poarta 1 | Ora 9 :40 –utilajele in functiune : cazan energetic+ generator, zi insorita , vant moderat | 58.2 | 65 |
| 4 | Poarta nr. 2 de acces | Ora 9 :20 –utilajele in functiune : cazan energetic+ generator, zi insorita , vant moderat | 49.8 | 65 |

7. interpretarea informaţiilor. recomandări

7.1. Interpretarea informaţiilor

Identificarea şi evaluarea impactului potenţial (pozitiv sau negativ) datorat funcţionării CET  ARAD, asupra factorilor de mediu (abiotici şi biotici),  se poate efectua prin cuantificarea efectelor potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat.

Pe baza datelor primite de la beneficiar, a observaţiilor şi constatărilor investigaţiilor de teren, a rezultatelor măsurărilor efectuate la instalaţiile de ardere şi analizele de laborator (probe sol şi ape) conduc la concluzia că activităţile desfăşurate pe amplasamentul analizat dupa trecerea la functionarea cu combustibil gazos au dus la o reducere semnificativa a impactului asupra factorilor de mediu.

Practic impactul pulberilor si a SO2 poate fi considerat absent , iar la Nox, acesta s-a redus aproximatv la 30% fata de functionarea pe carbune. De asemenea emisiile de CO2 au scazut semnificatv cu pana la 50 %.

Impactul s-a redus inclusiv asupra folosintei de apa cu aproximativ 30% fata de functionarea pe carbune.De asemenea s-au redus cantitatile de substante periculoase utilizate la tratarea apei si prin aceasta implicit se reduce impactul asupra descarcarilor in IER.

Investigatiile efectuate in 2015 pentru sol si ape freatice , reprezinta punctul de referinta pentru activitatea ce se desfasoara in continuare. Investigatiile ce se vor efectua in viitor se vor raporta la aceste valori.

7.2. Recomandări

în implementarea prevederilor referitoare la prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, un sistem de management al securităţii mediului adecvat dezvoltat atât la nivel tehnologic cât şi de resurse umane reprezintă metoda care garantează că sunt prezentate în mod sigur şi pe bază integrată toate tehnicile adecvate de prevenire şi control al emisiilor provenite din activităţile desfăşurate în instalaţiile aflate pe amplasamentul analizat.

Introducerea sistemului de management al securităţii mediului, permite îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu, creşterea eficienţei şi a productivităţii instalaţiilor de pe amplasamentul  CET  ARAD.

În acest scop recomandăm următoarele:

- În conformitate cu acţiunile intreprinse în cadrul sistemului de management al securităţii mediului un loc important îl ocupă managementul pentru modernizare care trebuie sa urmăreasca:

● introducerea unor “tehnologii curate”, cu implicaţii pozitive, directe, sau investiţii în echipamente amplasate la sfârşitul procesului de producţie, aşa numitele “tehnologii adăugate”;

● utilizarea unor materii prime şi materiale care să nu conţină substanţe periculoase, sau înlocuirea substanţelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scăzut;

● monitorizarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor substanţelor periculoase, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

● Măsuri de natură tehnologică care sa duca la reducerea poluarii

# Text boxes

Emisii  coşuri

NOx

CO

CO2

Pulberi

EE si ET

ET

CAZAN ABUR 2

420 t/h

Abur la turbină şi termoficare

Combustibil gazos

CAZAN ABUR 1

420 t/h

Apă tratată

Cazane 100 t/h

SISTATE

Abur industrial

POMPE

| Sursa /echipament de depoluare | Combustibil utilizat | Data efectuarii analizei si timpul de prelevare a probei | Indicator monitorizat | Valoare determinata (mg/Nmc) | Valoare calculata in conditii de referinta (mg/Nmc) | Valoare limita admisa conf. act reglementare (mg / Nm3 ) | Parametriauxiliari: -debit gaze evac. -viteza gazelor -temperat. gaze evac -P -% O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazan nr.2 IMA 11 | gaz natural | Monitorizare continua | CO, NOx, pulberi | 0.57CO 66 Nox 0.09 pulberi Medii anuale Masurate | VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %. | 100 – CO Incepind cu 01.01.2016 100 – Nox Incepind cu 01.01.2016 5 – pulberi Incepind cu 01.01.2016 Cf LG.278/2013 | Temp.gaze cos 147-152 Conc.3% O2 de referinta. |

| Sursa | Combustibil utilizat | Luna/an | Indicator monitorizat | Valoare determinata (mg/Nmc) | Valoare limita admisa conf. act reglementare (mg / Nm3 ) | Parametri auxiliari: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 11 | Gaz natural | Ianuarie 2016 | CO, NOx, pulberi | 0.59 69.04 0.03 | 100 – CO Incepind cu 01.01.2016 100 – Nox Incepind cu 01.01.2016 5 – pulberi Incepind cu 01.01.2016 Cf LG.278/2013 | Temp.gaze cos 253.49 ºC Conc.2.54% O2 de referinta. |
|  |  | Februarie 2016 | CO, NOx, pulberi | 0.61 63.07 0.03 |  | Temp.gaze cos 252.43 ºC Conc.2.38% O2 de referinta. |
|  |  | martie 2016 | CO, NOx, pulberi | 0.0 63.08 0.00 |  | Temp.gaze cos 265.17 ºC Conc.1.84% O2 de referinta. |