Raport de amplasament (RA)

a instalaţiei cu autorizatie integrata de mediu

la S.C. CET HIDROCARBURI S.A.

MUNICIPIUL Arad, Judetul Arad

DIRECTOR  GENERAL,

ING. BOBANCU ALICESCU CORNEL	___________________________________

INTOCMIT,

ing. Aurel Pârvu                  ________________________________

CUPRINS

Pag.

#### INTRODUCERE……………………………………………………………		3

1. PREZENTAREA TITULARULUI DE ACTIVITATE……………………..		 5

1.1. Date de identificare ale societatii………………………………….	 5

### 1.2. Activitatea desfăşurată…………………………………………….	8

### 2. DESCRIEREA TERENULUI…………………………………………………	9

2.1. Localizarea terenului…………………………………………………	 9

2.2. Proprietatea actuală……………………………………………………	 9

2.2.1.	Patrimoniu………………………………………………….	 9

2.2.2. Date de înregistrare………………………………………         9

2.3 Utilizarea actuală a terenului ………………………………………	 10

2.4. Folosirea de teren din imprejurimi…………………………………	 10

2.5. Utilizarea chimica………………………………………………….	 10

2.6. Topografie si scurgere…………………………………………….	18

2.7. Geologie si hidrologie……………………………………………..	18

2.8. Clima şi calitatea aerului…………………………………………   	24

2.9. Autorizatii curente …………………………………………………	24

2.9.1. Autorizaţia de mediu……………………………………..	25

2.9.2. Autorizaţia de gospodărirea apelor……………………….	28

2.10. Detalii de planificare……………………………………………….	33

2.11. Incidente legate de poluare………………………………………..	35

2.12. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile…	35

2.13. Condiţiile clădirilor……………………………………….		35

2.14. Răspuns de urgenţă………………………………………..		36

2.14.1. Planul pentru situaţii de urgenţă..........……………		36

2.14.2. Planul de apărare......................................................……	36

3.ISTORICUL TERENULUI……………………………………………………		36

4. RECUNOASTEREA TERENULUI…………………………………………..	38

4.1. Probleme identificate………………………………………………….	38

4.2. Deşeuri. Gestiunea deşeurilor………………………………………	38

4.3. Depozite si magazii………………………………………………….	38

4.3.1. Magazia de carburanţi.......………………………………...	38

4.3.2. Depozitul de uleiuri…........…………………………….	39

4.3.3. Magazia de reactivi chimici........................................	39

4.3.4.Depozit tuburi de oxigen.........................................		39

4.3.4.Depozit tuburi de acetilena.........................................		39

4.4. Instalaţii de evacuare a apelor uzate……………………………	40

4.4.1. Canalizarea apelor menajere.......................................	40

4.4.2. Canalizarea apelor pluviale ............................................	40

4.4.3. Canalizarea apelor tehnologice ......................................	40

5. ACTIVITATE, INSTALAŢII  ŞI DOTĂRI, COMBUSTIBILI, UTILITĂŢI…		40

5.1. Activitatea desfăşurată……………………………………………….	41

5.2. Descrierea activităţii…………………………………………………	42

5.3. Instalaţii şi dotări ……………………………………………………	42

5.3.1. Instalaţii de ardere ………………………………………	43

5.3.2. Dotări.........................................……………………….	44

5.4. Combustibili…………………………………………………………          47

5.5. Utilităţi…………………………………………………………….		48

5.5.1. Alimentarea cu apă potabilă, tehnologică şi pentru stingerea incendiilor………………….....................................................	48

5.5.2. Reactivi utilizaţi ................…………………………….		49

5.5.3. Carburanţi, materii şi materiale utilizate………………….	49

6. REZUMAT AL INVESTIGAŢIILOR DE TEREN

REZULTATE MĂSURĂTORI ŞI ANALIZE…………………………………	50

6.1. Emisii in atmosfera…………………..…………………………….	50

6.2. Concentratii de poluanti in aer………….………………………..	50

6.3. Monitorizare emisii in apa de suprafata……………………………….	53

6.4. Monitorizare emisii in apa freatica…………….…………………	58

6.5. Monitgorizarea calitatii solului …..……………………………….	59

6.6. Modul de gestiune a deseurilor…………………………………..	60

6.7. Zgomot si vibratii………………………………………..................	62

7. interpretarea informaţiilor

recomandări……………………………………………………………	           62

7.1. Interpretarea informaţiilor…………………………………………	62

7.2. Recomandări……………………………………………………….	62

# INTRODUCERE

Context

Raportul de amplasament initial a fost întocmit de SC ISPE SA Bucuresti - Sucursala Timişoara şi revizuit de S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad.

Prezentul raport are ca scop evideţierea situaţiei modificate pe amplasamentul CET Hidrocarburi aparţinând S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad.

CET  hidrocarburi  are ca profil de activitate producerea combinata de energie electrica pentru Sistemul Energetic Naţional şi energie termică pentru alimentarea cu apă fierbinte a punctelor termice care deservesc populaţia şi punctelor termice aflate în gestiunea unor agenţi economici.

Raportul de amplasament este elaborat pentru instalaţiile de ardere cu puterea termică mai mare de 50MWt :

- cazanul energetic C6 - 57 MWt  care utilizează combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 28 m înălţime.

- cazanul energetic C7 – 73 MWt care utilizează combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 28 m înălţime.

- CAF 1 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime.

- CAF 2 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime.

- CAF 3 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan şi păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime.

- CAF 4 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan şi păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime

- CAF 5 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan si păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime.

Toate cazanele aferente centralei electrice de termoficare pe bază de gaze naturale şi păcură, care prezintă o situaţie de referinţă pentru calitatea terenurilor de amplasare. Acest raport a fost întocmit pentru a arata îndeplinirea cerinţelor de prevenire, reducere şi control integrat al poluării, conform cu OUG 152/2005 aprobată prin Legea 84/2006 astfel încât să ofere informaţii relevante, de sprijin pentru revizuirea autorizaţiei  integrate de mediu.

###### Obiective

Principalele obiective ale raportului din teren în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării sunt prezentate mai jos:

- să furnizeze punctul iniţial pentru estimările ulterioare ale terenului ce pot fi comparate şi vor constitui un punct de referinţă în predarea cererii;

- să furnizeze informaţii asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi a vulnerabilităţii sale;

- să furnizeze dovezi ale unei investigaţii anterioare în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor în domeniul protecţiei calităţii apelor;

În mod particular această evaluare are în vedere realizarea următoarelor

obiective specifice:

- să revadă utilizările anterioare şi actuale ale terenului pentru a identifica dacă există zone cu potenţial de contaminare;

- să revadă informaţiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la înţelegerea naturii influenţei asupra mediului în cazul prezenţei oricărei contaminări;

- să furnizeze suficiente informaţii care să permită dezvoltarea iniţială a unui model conceptual al terenurilor şi al împrejurimilor sale. “Modelul conceptual” este un termen folosit pentru a descrie interacţiunea dintre factorii de mediu care pot exista pe teren.

Acest raport este în legătură cu aria de instalare şi cu aria din împrejurul instalaţiei care poate afecta sau poate fi afectata de zona de instalare.

###### Scop şi abordare

Acest raport a fost elaborat prin revederea unor date anteriore şi actuale ale terenului.

Raportul este împărţit în următoarele capitole:

Capitolul 1	Prezentarea titularului de activitate;

Capitolul 2	Descrierea terenului – descrierea utilizărilor actuale şi decorul terenului;

Capitolul 3	Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului;

Capitolul 4	Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca făcând parte din descrierea terenului;

Capitolul 5	Activitate, instalaţii şi dotări, combustibili, utilităţi;

Capitolul 6	Rezultat al investigaţiilor de teren; Rezultate măsurători şi analize;

Capitolul 7	interpretarea informaţiilor; Recomandări.

1. PREZENTAREA TITULARULUI DE ACTIVITATE

  - Date de identificare ale societatii

Numele societatii comerciale: SC CET HIDROCARBURI SA

Titularul activitatii: SC  CET H SA

Adresa societatii comerciale:

S.C.Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A.

Arad, B-dul. Iuliu Maniu, Nr.65-71, Judetul Arad

CUI 26176052 atr. fisc RO nr. J02/1141/02.11.2009

Nr. de telefon: 0257-307745 , 0740-947533 , 0257-307766

Nr. de fax: 0257-270407 , 0257-280788

Adresa de e-mail:   aurel.parvu@cetharad.ro, , contact@cetharad.ro

Categoria de incadrare conform prevederilor OUG 152/2005 aprobata prin

Legea 84/2006  ca tip de industrie si de activitate:

1. Industria energetică

1.1 Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MWt

Denumirea activităţii /  activităţilor desfăşurate:

Cod CAEN:   	3511 Producţie de energie electrica

3512 Transportul energiei electrice

3530 Furnizare de abur si aer conditionat

Cod NOSE-P:  101.01

Cod SNAP:  01 - 0301

Număr instalaţii sub incidenţa IPPC:

Capacitatea energetică a centralei electrice de termoficare se compune din următoarele:

Cazanele de abur :

- IMA 3 - Cazan abur energetic de 57 MWt,  tip BKZ - cu circulaţie naturală , fabricat în  1963 în  URSS - Barnaul - 75t/h, 40 ata , 445 oC  - pe gaze naturale.Cazanul este dotat cu 6 arzătoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 82000 mc. Este dotat cu sistem de monitorizare continua NOx, la cos.

- IMA 4 - Cazan abur energetic de 73 MWt,  tip TKTI fabricat în  1952 şi transformat de IRME de pe cărbune -pe gaze naturale - pus în  funcţiune în  ianuarie 1966 , ( 75 t/h ,  40 ata , 450 oC).Cazanul este dotat cu 5 arzătoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 100000 mc.  Este dotat cu sistem de monitorizare continua NOx, la cos.

Cazanele de apă fierbinte :

- IMA 5 - CAF 1 de 116 MWt - tip PTVM - 100 - proiect URSS  1962  pe gaze , debit caloric 100 Gcal/h , 10 - 20 ata , cu debite de apă maxim 1235 t/h , minim 800 t/h , în  regim de bază şi maxim 2140 t/h , minim 1500 t/h , în  regim de vârf cu 16 arzătoare ; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc.

- IMA 6 - CAF 2 de 116 MWt - PTVM - 100 - proiect URSS  1962  pe gaze , debit caloric 100 Gcal/h , 10 - 20 ata , cu debite de apă maxim 1235 t/h , minim 800 t/h , în  regim de bază şi maxim 2140 t/h , minim 1500 t/h , în  regim de vârf cu 16 arzătoare; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc.

- IMA 7 - CAF 3 de 116 MWt - tip 4a , fabricaţie " Vulcan " - proiect ICPET Bucureşti ,este pe gaze sau păcură . Debite : caloric 100 Gcal/h , gaze 12500 mc/h şi păcură 12 t/h - 16 arzătoare la functionarea pe gaz şi 16 arzătoare la functionarea pe păcură . Spre deosebire de PTVM - are 3 fascicole de convecţie .Se specifică – funcţionarea CAF3 este sau pe combustibil gaz sau pe combustibil lichid (păcură) , functionarea nu este concomitentă.( nu este ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

- IMA 8 - CAF 4 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură , 16 arzătoare cu NOx redus,gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h -  la functionarea pe gaz si/sau pacura . Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Se specifică – funcţionarea CAF4 este sau pe combustibil gaz si/sau pe combustibil lichid (păcură) ,     (ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

Temperaturi : - minimă intrare : 60 oC ;

- maximă ieşire :150 oC .

- IMA 9 - CAF 5 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură , 16 arzătoare  cu NOx redus cu un debit de gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h -  la functionarea pe gaz si/sau pacura. Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Se specifică – funcţionarea CAF5 este sau pe combustibil gaz si/sau pe combustibil lichid (păcură) , (ardere mixtă) . Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

Temperaturi : - minimă intrare : 60 oC ;

- maximă ieşire :150 oC .

1.2. Activitatea desfăşurată

CET hidrocarburi Arad, are ca profil de activitate producerea combinată de energie electrică şi termică (în termoficare) pe bază de păcură şi gaze naturale. Energia electrică este livrată în Sistemul Energetic Naţional (SEN), iar energia termică este livrată sub formă de apă fierbinte în reţeaua primară  care este tot în gestiunea SC CET Arad şi prin  punctele termice consumului casnic(încălzire şi apă caldă menajerăI şi punctelor termice aflate în gestiunea unor agenţi economici (firme, instituţii).

Centrala electrică de termoficare hidrocarburi din Arad are în funcţiune 7 instalaţii mari de ardere care asigură un necesar de energie termică de 710 MWt/h apă fierbinte şi 12 MWh energie electrică

Cele 7  instalaţiile mari de ardere din dotarea CET hidrocarburi  Arad, în funcţiune sunt :

- IMA 3 - Cazan energetic nr 6 -57 MWt

- IMA 4 -Cazan energetic nr 7 - 73 MWt

- IMA 5 - CAF1, cu funcţionare pe gaz-116 MWt

- IMA 6 – CAF2, cu funcţionare pe gaz-116 MWt

- IMA 7 - CAF 3 cu funcţionare pe gaz sau păcură – 116 MWt

- IMA 8 - CAF 4 cu funcţionare pe gaz sau păcură – 116 MWt

- IMA 9 - CAF 5 cu funcţionare pe  gaz sau păcură – 116 MWt

Societatea produce si livreaza :

- energie termica sub forma de apa fierbinte pentru consumatorii racordati la reteaua de termoficare urbana ;

- energie electrica – livrata in Sistemul Energetic National .

Productia de energie electrica în anul 2010 : nu s-a produs (capacitate proiectata:12 MW/h )

Productia de energie termica în anul 2010 : 100.703  Gcal (capacitate proiectata 610 Gcal/h) .

Scopul instalaţiior complexe din care fac parte cazanele este producerea energiei electrice, apă fierbinte pentru termoficare şi abur tehnologic. Cazanele de abur sunt alimentate cu apă demineralizată din apă absorbită din surse subterane. Apa trece prin staţia de tratare a apei (demineralizare). Fluxul de apă preîncălzită este pompat în partea sub presiune a cazanelor unde, sub influenţa temperaturii ridicate produsă de arderea combustibilului în focar se vaporizează la parametri necesari turbinei. Aceasta antrenează generatorul electric iar energia produsă este adusă în staţia de transformare la parametri de livrare în reţea. De la priza turbinei se extrage abur pentru termoficare care este trecut prin schimbătoarele de căldură pentru prepararea apei fierbinţi. Apa fierbinte este preparata si de cele 5 cazane CAF de apa fierbinte. Fluxurile au fost prezentate in Raportul initial în Fig.nr.1.

Combustibilii folosiţi sunt păcura şi gazele naturale..

Suprafaţa totală construită CET hidrocarburi : 36.000 m2

## Regim de funcţionare

CET H Arad este o centrală de vărf de sarcină, funcţionînd în medie 5÷6 luni pe an, pentru acoperirea necesarului de energie termică în sezonul rece., activitatea se desfăşoară în schimburi de 8 ore / 3 schimburi pe zi.

Număr de personal:

2. DESCRIEREA TERENULUI

2.1. Localizarea terenului

Terenul pe care se află amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare pe hidrocarburi are o suprafaţă de 36.210 m2 amplasat în  municipiul Arad,pe canalul Mureşel de o parte şi de alta a acestuia fiind învecinată cu linia de cale ferată Arad-Timişoara la cca. 1 km de gara Arad.

CET H Arad are vecini pe trei laturi :o latură este vecină cu o stradă a municipiului Arad o latură este învecinată cu calea ferată Arad-Timişoara,iar a treia latură cu o zonă de locuinţe.

Amplasamentul CET H,  se află situat în în  municipiul Arad.

Suprafaţa de teren în proprietatea exclusivă a SC CET Arad este identificată în “Planul de amplasament”, Planul de ansamblu al terenurilor şi Centralizatorul terenurilor, au fost prezentate în ANEXELE 4, 19 şi 17, la Raportul initial al amplasamentului.

Amplasarea terenului şi delimitarea lui au fost prezentate în ANEXA 7si 8.

2.2. Proprietatea actuală

2.2.1.	Patrimoniu

“ Centrala Electrică de Termoficare pe Hidrocarburi” este o societate pe acţiuni înfiinţată în aprilie 2002 care administrează prin concesiune patrimoniul fostei Sucursale Electrocentrale Arad desprinsă din S.C. Termoelectrica S.A- Bucureşti în baza  HG nr. 105/2002.

Detalii ale delimitării terenului din proprietatea actuală sunt prezentate în ANEXA 4 – Plan al amplasamentului initial.

Proprietatea SC CET H SA asupra terenului este atestată prin CERTIFICATUL DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA  TERENURILOR Seria AR nr. 0085 emis la data de 13.09.2002 de Consiliul Judeţean ARAD, prezentat în ANEXA 4.

2.2.2. Date de înregistrare

S.C. CET HIDROCARBURI S.A. ARAD are sediul în municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu, Nr.65-71,judeţul Arad şi este înregistrată la Camera de Comerţ  şi  Industrie a jud. Arad, cod unic de înregistrare CUI 26176052 atr. fisc RO nr. J02/1141/02.11.2009

Certificatul de înregistrare este anexat în copie.

2.3. Utilizarea actuală a terenului

Centrala electrică de termoficare pe hidrocarburi Arad produce energie electrică care este livrată în sistemul Energetic Naţional şi energie termică care este livrată sub formă de apă fierbinte consumatorilor urbani şi sub formă de abur tehnologic şi apă fierbinte unor agenţi economici ai municipiului Arad.

Pe amplasamentul CET pe hidrocarburi Arad sunt în funcţiune următoarele instalaţii mari de ardere:

Instalaţiile mari de ardere IMA3, IMA4, IMA5, IMA6, IMA7, IMA8, IMA9, de la CET  Arad pe hidrocarburi sunt constituite din cazanele de apă fierbinte de  116 MWt (2 buc) cu funcţionare pe gaz; de 116 MWt cu funcţionare pe gaz sau păcură (3 buc) şi 2 cazane energetice de 57 MWt şi de 73 MWt.

Date specifice activităţii şi dotările de pe amplasament sunt prezentate în detaliu în capitolul “ACTIVITĂŢI ŞI DOTĂRI ”.

Utilizarea terenului de pe amplasamentul  CET Arad pe hidrocarburi este următoarea:

- suprafaţa totală a incintei:			St = 36.210 m2

- suprafaţa construită:				Sc = 18.354 m2

- suprafaţa aferentă retelelor:			Sr = 808  m2

- suprafaţa aferentă căilor de transport:		St = 6.456 m2

- suprafaţa liberă:					Sl = 10.592 m2

2.4. Folosirea de teren din împrejurimi

Terenurile situate în vecinătatea amplasamentului CET  pe hidrocarburi aparţin:

- consiliului local al municipiului Arad

- proprietatea unor persoane fizice

2.5. Utilizarea chimică

Reactivii chimici utilizaţi în CET H Arad , sunt: acidul sulfuric şi hidroxidul de sodiu ( utilizaţi la instalaţia de epurare chimică) şi reactivi chimici utilizaţi de laboratorul chimic al societăţii.

S.C. CET Hidrocarburi S..A.Arad achiziţionează reactivii chimici numai de la furnizori autorizaţi pentru care este ţinută o evidenţă specială .

Inofensivitatea chimică şi documentele privind siguranţa reactivilor chimici utilizaţi sunt obţinute de la furnizori şi ţinute într - un dosar de evidenţă.

Acidul sulfuric este adus cu cisterne special amenajate, de unde este transvazat în rezervoare. Rezervoarele sunt prevăzute cu cuve placate antiacid.

Hidroxidul de sodiu se aduce cu cisterne speciale, cu transport auto. Din cisterne, hidroxidul de sodiu este transvazat în rezervoare speciale, prevăzute cu cuve placate antibazic.

Substanţe periculoase

Lista substanţelor periculoase prezente pe amplasamentul CET H Arad este prezentată în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1  - Substanţe periculoase prezente pe amplasament

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Nr. CAS | Locali- zare | Cantitatea totală deţinută (tone) | Capacitatea totală de stocare (tone) | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid sulfuric | 7647 –01-0 | CET pe hidrocarburi Inst.de epurare chimică | 0,27 | 140 | Lichid | Rezervoare | Închis fără comunica re cu mediu ambiant |
| 2 | Păcură | - | CET pe hidrocarburi Rezervoare de păcură | 4792 | 9300 | Lichid | Rezervoare | Închis fără comunica re cu mediu ambiant |
| 3 | Hidroxid de sodiu | 1310-72-2 C / R:35 / S: (1/2)-26-37 / 39-45 | CET hidrocarburi Inst.de epurare chimică | 5,90 | 60 | Lichid | Rezervoare supraterane | Închis fără comunicare cu mediu ambiant |
| 4 | Acetilenă | 74-86-2 R:5-6-12 S:9-16-33 | Utilizată la sudura oxiacetilenică | După necesităţi | Nu se stochează | Gaz 98% | Butelii de oţel cu masă poroasă | Rampe special amenajate |

Tipul activităţilor în care sunt implicate substanţele periculoase:

■ Acid sulfuric:	 - este utilizat în instalaţia de producere a apei demineralizate.

( Hidroxid de sodiu – este utilizat în instalaţia de producere a ape idemineralizate;

- este utilizat în instalaţia de neutralizare a apelor agresive rezultate din

statia de tratare a apei.

■ Păcură	- este utilizat în cazanul energetic şi cazanele de apă fierbinte

pentru producerea energiei electrice  şi termice;

- procesele tehnologice sunt controlate automat;

- producţia de energie electrică şi termică este un    proces

continuu.

- Substanţe toxice

Substanţele toxice utilizate de laboratorul chimic de pe amplasamentul CET hidrocarburi, pentru analize ape sunt prezentate în tabelul 2.2.

Tabelul 2.2  Substanţe toxice utilizate la CET H

| Substante chimice utilizate | Mod de manipulare | Mod de neutralizare | Destinatia reziduurilor si a pierderilor | Cantitate anuala utilizata [l] | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcool metilic | Manual, cu instrumente şi vase de laborator | Neutralizare cu acizi sau baze după caz şi diluare în rezervoarede neutralizare ale staţiei de tratare a apei | Din bazinul de colectare ape uzate de la staţia de tratare apei în vederea neutralizării | 1 | Pentru laboratorul chimic la analize ape |
| Amoniac |  |  |  | 4 |  |
| Benzen |  |  |  | 0 |  |
| Azotat mercuric |  |  |  | 0 |  |
| Reactiv Nessler Tetraiodmercuriat |  |  |  | 1 |  |
| Iodură de mercur |  |  |  | 0,002 |  |

| Nr. crt. | Denumire substanta | U.M. | Cantitatea consumata in anul 2014 | Cantitatea existenta la 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool metilic | l | 0 | 4,325 |
| 2 | Amoniac | kg | 1 | 0 |
| 3 | Azotat mercuric | g | 0 | 3077,5 |
| 4 | Tetraiodomercuriat ( reactiv Nessler ) | g | 0 | 1000 |
| 5 | Iodura mercurica | g | 0 | 999 |

Descrierea substanţelor periculoase

Inventarul substanţelor periculoase (denumire, formula chimică, aspect şi miros, obţinere, transport, depozitare, manipulare şi utilizare); cantităţi prezentate în obiectiv; proprietăţi şi caracteristici fizico-chimice şi toxicologice; indicarea pericolelor /riscurilor pentru om şi mediu; comportament fizic şi chimic.

LISTA CU SUBSTANŢELE PERICULOASE UTILIZATE LA S.C. CET HIDROCARBURI S.A.

| Nr. crt. | Denumire a) Formula chimică b) Aspect şi miros c) Obţinere d) Transport e) Depozitare f) Manipulare g) Utilizare | Proprietăţi fizice/chimice: | Cod de identificare CAS/EINECS | Informaţii referitoare la transport: Simbol pericol/Fraze de risc (R) + securitate (S) | Riscuri pentru: sănătate mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Starea de agregare | Densitatea relativă ((=1) în raport: cu apa/aerul (a vaporilor) | Puterea calorifică inf., [MJ/kg; MJ/m3]* | Temp [oC] | Limita de explozie inf. – sup. [%] |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inflamabilitate | Aprindere | Autoaprindere |  |  |  |  |

|  | Acetilenă a) C2H2 b) Gaz incolor + miros caracteristic (uşor eteric) şi gust dulceag. c) Reacţia carburei de calciu cu apă, fiind o hidrocarbură nesaturată cu triplă legătură care se descompune cu uşurinţă în elementele sale constitutive (carbon şi hidrogen) Mod de livrare: - în butelii de oţel cu masă poroasă monolitică, vopsite în culoare roşu maroniu/galbenă (diluant: acetonă, având moleculele separate ( capacitatea de descompunere mult micşorată); - presiunea de umplere la 15oC (volum util [(] conţinut util [kg]: 16 bar (20/1,7; 40/7); 19 bar(50/9). d) Auto, de producător, în butelii – recipienţi omologate e) Magazia de butelii de acetilenă. f) Manuală, prin butelii – recipienţi omologate – rbinet – furtun-arzător pentru sudură şi tăiere g) Gaz combustibil universal pentru procedee autogene: sudare, tăiere termică, preîncălzire materiale metalice, îndreptare cu flacără. --------------------------------- !Acetilena dizolvată în acetonă nu explodează la presiuni (10 at, | Gaz (puritate min.98%) | 1,168 x 10-3 | 56,15 * | - 17,8 | 300 (în oxigen) / 335 (în aer) | 305 | 2,5-93 (în oxigen)/2,3-82 (în aer: 7-13% volum acetilenă, cele mai periculoase) | - | Conform reglementărilor în vigoare | a)Gaz combustibil, instabil termodinamic (tendinţa de descompunere în carbon şi hidrogen (degajare considerabilă de căldură 54 kcal/mol, căldură şi temperatură de ardere foarte ridicată şi mare capacitate de reacţie), netoxic, iar la inspiraţie (funcţie de durata de expunere şi concentraţie) poate duce la: - stare de greaţă; - ameţeală; - greutăţi de respiraţie - spasme Datorită proprietăţilor fizico-chimice, are cea mai ridicată temperatură a flăcării, viteză de aprindere şi putere a flăcării din întreaga familie a gazelor combustibile industriale. b) Nu sunt cunoscute efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător. ! Interzis: Evacuarea scurgerilor de oxigen în canalizare, subsoluri, gropi de lucru (sau alte locuri asemănătoare, în care acumularea gazului ar putea deveni periculoasă). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Hidroxid de sodiu NaOH Lichid limpede, clar şi incolor Derivat prin electroliză, din saramură de clorură de sodiu, din reacţia clorurii de calciu cu carbonat de sodiu, ori prin electroliza cu diafragmă. În cisterne CF (concentraţie 48%), de producător În rezervoare proprii, tip cisternă, special amenajate Mecanică, prin pompare (rezervoare – pompe- ejectori cu apă-conducte-furtune) Regenerare masă ionică – anionit în Ateliere Staţie Tratare Apă –CET Hidrocarburi. | Lichid | 1,53 (25oC) | /- | - | - | - | - | 1310-73-2/215-185-5 | C – coroziv/R: 35 + S: (1/2)-26-37/39-45-45 | a) Hidroxidul de sodiu este un lichid coroziv, necancerigen şi moderat toxic, iar expunerea poate duce la coroziuni serioase ale ochilor, pielii sau membranelor mucoase. b) -. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Acid sulfuric a) H2SO4 b) Lichid dens şi uleios, incolor (pur) până la maro închis (impur) + fără miros. c) Preparat prin procesul „Cat-Ox”, de contact (catalizator pentoxidul de vanadium) cu sulf, pirită, hidrogen sulfurat sau gaze de cocserie cu cocserie cu conţinut de sulf şi din gips. d) În cisterne CF, de producător e) În rezervoare proprii special amenajate f) Mecanică prin pompare (rezervoare – pompe – ejectori cu apă – conducte – furtune) g) Regenerare masă ionică – cationit în Ateliere Staţie Tratare Apă – CET Hidrocarburi. | Lichid (concentraţie 96-98%) | 1,841 (96-98%) /1,0 | - | - | - | - | - | 7664-93-9/231-639-5 | C – coroziv/R:35 + S: (1/2)-26-30-45 | a) Acidul sulfuric este un lichid iritant puternic (pentru căile respiratorii, piele şi ochi), coroziv, necancerigen şi expunerea poate duce la: - arsuri grave - vătămări ale ţesuturilor - inflamaţii, inhibare funcţională - orbire b) Apă Toxicitate – la anumite concentraţii, este letală (apa proaspătă) la 24,5 ppm/24 h. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Păcură a) -. b) Lichid de vâscozitate medie – omogen, uleios, negru, cu un miros negru de asfalt. c) Lichid rezidual al benzinelor de tip uşor şi greu (păcură grea şi păcură uşoară) fiind o mixtură complexă de hidrocarburi parafinice, olefice şi naftenice aromatice. d) În cisterne CF, de producător e) În rezervoare proprii special amenajate, subterane paralelipipedice (nr.:1-750 m3, 2-750 m3, 3-2000 m3) şi supraterane cilindrice, prevăzute cu cuve de retenţie , 4-5000 m3) f) Mecanică, prin pompare (rezervoare – pompe – conducte – furtune) g) Combustibil de ardere la cazanele de apă fierbinte (nr.3,4,5,6) de 100 Gcal/h – CET Hidrocarburi, pentru obţinerea energiei termice sub formă de apă fierbinte. | Lichid combustibil, insolubil în apă | 0,890 – 0,995 /(6 | 44,80 | 71-121 (păcură grea) | - | 380 – 420 | 1 – 5 | 68476-33-5/- | T – toxic/R: 45 + S: 53-45 | a) Lichid toxic, iritant şi poate duce la: Inhalare/indigestie (funcţie de concentraţia şi durata de expunere) - euforie - disritmii cardiace - iritare căi respiratorii - stop respiratoriu - agent depresiv/ - toxicitate sistem nervos central - efecte secundare: hipoaxia, infecţii şi disfuncţii cronice ale plămânilor - contact cu pielea (prelungit/repetat) - efecte sistemice - iritaţie şi blocare glande sebacee pete (tip acnee) pe braţe şi picioare b) Poluare prin infiltrare accidentală în sol – astfel: Apă - infestarea pânzei freatice (inclusiv cele 3 puţuri forate în incinta CET Hidrocarburi) - infestarea apei din Canalul Mureşel. Sol Îmbibare cu păcură. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. Topografie şi scurgere

CET pe hidrocarburi este amplasată în  municipiul Arad,pe canalul Mureşel de o parte şi de alta a acestuia fiind învecinată cu linia de cale ferată Arad-Timişoara la cca. 1 km de gara Arad.

Amplasamentul CET ARAD pe hidrocarburi  se află situat în Câmpia Aradului, subunitate a Câmpiei Mureşului şi respectiv, a marii unităţi a Câmpiei Banato-Crişane.

Acest teritoriu cu relief plat, în care denivelările locale prezintă 2-3 m  sunt date de vechile albii părăsite ale cursurilor divagante ale Mureşului şi de grindurile fluviale ce le însoţesc. Teritoriul prezintă altitudini cuprinse între 105 m în lunca Mureşului şi 120 m în partea cea mai înaltă a conului de dejecţie al Mureşului, zona localităţii Horia.

Depozitele de solidificare sunt reprezentate prin depozite fluviatile în lunca Mureşului şi în cea mai mare parte a câmpiei Aradului. Ele au textură ce variază de la nisip lutos la argilă. La unele areale ocupate cândva de mlaştini se întâlnesc depozite fluvio-lacustre cu textură argiloasă. Pe câteva areale, la vest şi nord de Şofronea, la est de Zimand Cuz, la nord de Arad şi vest de Horia se întâlnesc depozite loessoide. Local se întâlnesc şi depozite nisipoase care prezintă la mică adâncime (40 – 50 cm) pietrişuri fluviatile, silicatice.

2.7. Geologie şi hidrologie

Solurile

Amplasamentul studiat este acoperit de un mozaic de soluri, diversitatea acestora fiind determinată de multitudinea factorilor de pedogeneză. Principalii factori de solificare în acest areal sunt relieful şi roca sau materialul parental. Învelişul de soluri al teritoriului studiat prezintă o gamă destul de variată de tipuri.

Solurile din arealul studiat în zona CET H   Arad  pot fi grupate în 6 clase principale de soluri prezentate mai jos:

( Molisoluri:

- Cernoziom tipic, freatic umed;

- Cernoziom gleic;

- Cernoziom gleizat alcalizat;

- Cernoziom cambic tipic;

- Cernoziom cambic tipic freatic umed;

- Cernoziom cambic gleizat;

- Cernoziom cambic gleizat alcalizat;

- Cernoziom argiloiluvial tipic;

- Cernoziom argiloiluvial tipic freatic umed.

( Cambisoluri:  - Sol brun eumezobazic molic

( Soluri hidromorfe:

- Lacovişte tipică;

- Lacovişte mlăştinoasă;

- Lacovişte alcalizată;

- Sol gleic molic;

- Sol gleic molic alcalizat;

- Sol gleic mlăştinos.

( Soluri halomorfe:

- Soloneţ luvic;

- Soloneţ gleic;

- Soloneţ gleizat.

( Vertisoluri:  - Vertisol gleizat

( Soluri neevoluate trunchiate sau desfundate:

- Protosol aluvial tipic;

- Sol aluvial tipic;

- Sol aluvial gleizat;

- Sol aluvial gleizat alcalizat;

- Protosol antropic tipic;

- Protosol antropic molic;

- Protosol antropic gleizat;

- Protosol antropic molic gleizat.

Molisolurile

Molisolurile sunt cea mai răspândită clasă din teritoriu. Ea cuprinde: cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale.

Cernozomurile

Cernoziomurile sunt soluri întâlnite în partea centrală şi vestică a Câmpiei Aradului. Ele sunt formate pe depozite loessoide şi local pe depozite fluviatile vechi.

Aceste soluri sunt formate sub influenţa pânzei de apă freatică, nivelul hidrostatic al acesteia găsindu-se la adâncimi de 2-4m.

Cernoziomurile au un conţinut  de humus moderat, datorită precipitaţiilor relativ bogate (500 –500 mm anual) cernoziomurile sunt decarbonatate, carbonaţii fiind levigaţi din primii 40 – 50 cm.

Tipurile de cernoziomuri de pe amplasament:

Cernoziomuri tipice freatic –umede –sunt întâlnite în câteva areale la nord şi vest de Arad şi la est de Sân pe depozite fluviatile vechi şi pe depozite loessoide cu textura lutoargiloasă – lutoasă. În aceste areale stratul acvifer freatic se găseşte la 3,5 – 5 m adâncime, franja capilară umezind partea  inferioară a profilului de sol.

Cernoziomuri gleizate -  apar pe unele grinduri vechi cu depozite loessoide lutoargiloase. În aceste areale nivelul hidrostatic al apei freatice se găseşte la adâncimea de 2 – 3,5 m, ceea ce cauzează o umezire moderată – puternică a părţii inferioare a profilului de sol. Areale cu astfel de soluri se întâlnesc în partea de nord-vest a teritoriului, către localitatea Sfântul Paul şi în partea central-estică, la nord de Săuleani.

Cernoziomurile gleizate, alcalizate sunt răspândite pe unele grinduri fluviatile vechi din partea vestică şi nord-vestică  a acestui teritoriu. Sunt formate pe depozite fluviatile lutoargiloase, cu stratul acvifer la 2-3m adâncime. Aceste soluri sunt gleizate de la moderat până la puternic.

Cernoziomurile cambice – ocupă areale întinse în amplasamentul termocentralei. Ele s-au format pe depozite loessoide şi depozite fluviatile vechi. Prezenţa pânzei de apă freatică la adâncimi de 2-5 m a făcut ca să se separe unităţi de soluri în funcţie de intensitatea şi adâncimea gleizării.

Cernoziomurile cambice fiind formate pe depozite cu textură variată, de la nisipuri lutoase la argile, proprietăţile lor fizice şi chimice sunt influenţate de caracterul depozitelor respective.

Ţinând cont de caracterele specifice, cernoziomurile cambice din amplasamentul termocentralei au fost încadrate la nivel de subtip de sol în: tipice, gleizate şi gleizat –alcalizate.

Cernoziomurile  cambice tipice sunt prezente cu varianta freatic – umedă, în care stratul acvifer freatic se găseşte la 3-5m adâncime, umezind partea inferioară a profilului de sol. Ele se întâlnesc pe unele grinduri fluviale vechi şi au textură ce variază de la nisipolutoasă la lutoargiloasă. În unele areale materialul de sol prezintă nisip grosier şi pietriş silicatic mărunt.

Cernoziomurile  cambice gleizate sunt formate în areal unde stratul acvifer freatic se află la 2-3m adâncime, cauzând gleizarea slabă până la puternică. Aceste soluri, faţă de cernoziomurile cambice tipice, au un conţinut ceva mai ridicat de humus, atât în orizontul superior cât şi pe profil.

Cernoziomurile  cambice gleizate, alcalizate se intâlnesc în areale  unde stratul acvifer se află la adâncimea de 2,0 – 2,5 m, iar apa freatica este slab sălcie şi conţine bicarbonat de sodiu.

Cernoziomurile argiloiluviale se întâlnesc în Câmpia Aradului, în partea centrală şi vestică a acesteia, în zona cu precipitaţii medii anuale de 550 – 650 mm. Aceste soluri sunt formate pe depozite loessoide şi fluviatile vechi, predominând arealele cu textură lutoasă-lutonisipoasă, cu conţinut ridicat de nisip grosier.

Cernoziomuri argiloiluviale tipice, cernoziomuri argiloiluviale tipice freatic umede sunt întâlnite în partea centrală şi estică a teritoriului. Au o textură ce variază de la nisipolutoasă până la lutoasă sau lutoargiloasă, iar adesea materialul solului prezintă şi nisip grosier în proporţie de 10 –20%. Cernoziomurile argiloiluviale tipice freatic umede se caracterizează prin prezenţa franjei capilare a pânzei de apă freatică ce umezeşte partea inferioară a profilului de sol.

Cernoziomurile  argiloiluviale gleizate sunt mai puţin răspândite. Ele apar pe unele grinduri mai joase, unde nivelul stratului acvifer freatic se află situat la 2-3m adâncime provocând solului o gleizare slabă până la moderată.

Cernoziomurile  argiloiluviale gleizate alcalizate apar în condiţii de relief uşor depresionar, unde apa freatică mineralizată se găseşte la mică adâncime.

Cernoziomurile  argiloiluviale vertice, gleizate s-au format în unele areale depresionare cu depozite fluviatile argiloase cu caracter gonflant şi cu stratul acvifer freatic la 2-3 m adâncime.

Cambisolurile  - sunt reprezentate în amplasament numai de solul brun eu-mezobazic.

Solurile brune eu-mezobazice

Aceste soluri se întâlnesc în jumătatea estică a teritoriului cu un regim climatic mai umed, precipitaţiile medii anuale fiind cuprinse între 550 şi 650 mm. La nivelul inferior a fost separat un singur subtip, solul brun eu-mezobazic molic, întâlnit la nord de localităţile Mândruloc, Vladimirescu, Arad, precum şi pe unele grinduri nisipoase de la nord şi vest de Horia şi la vest de Livada şi Zimand.

Clasa solurilor hidromorfe

Solurile hidromorfe sunt destul de răspândite în teritoriu, fiind întâlnite în arealele depresionare ale câmpiei. Aici au fost identificate două tipuri genetice: lăcoviştea şi solul gleic, soluri formate sub influenţa stratului acvifer care se află la mică adâncime.

Lăcoviştile

Sunt soluri formate sub influenţa apei freatice situată la cca 1 m adâncime. Ele ocupă arealele cele mai coborâte ale reliefului, fiind specifice vechilor albii părăsite de pe conul de dejecţie al Mureşului.

Depozitele de solificare sunt cele fluviatile, cu textură lutoargiloasă-argiloasă.

Principalele subtipuri intâlnite sunt: lăcoviştile tipice, lăcoviştile mlăştinoase şi lăcoviştile alcalizate.

Lăcoviştile tipice sunt întâlnite  mai ales în partea centrală şi estică a teritoriului, care este mai slab drenată. Ele prezintă stratul acvifer freatic frecvent la adâncime mai mică de 0,5 m.

Lăcoviştile alcalizate sunt răspândite în arealele unde apa freatică se află la 0,5 – 1,5m.

##### Solurile gleice

Solurile gleice apar în condiţii  similare cu ale lăcoviştilor. Ele sunt răspândite mai ales în lunca actuală a Mureşului şi pe unele cursuri de ape. în prezent părăsite, dar care au funcţionat în timpul viiturilor.

Dintre solurile gleice în  amplasamentul termocentralei au fost separate unităţi cu soluri gleice molice, soluri gleice mlăştinoase şi soluri gleice molice – alcalizate.

Solurile gleice molice sunt răspândite în câmpia de divagare a Mureşului, prezentând un orizont amolic cu o bună aprovizionare cu humus (4-6%).

Solurile gleice molice –alcalizate apar în areale cu apa freatică la 1-2 m adâncime, care este moderat – puternic sălcie. În condiţiile climatice ale zonei, procesele de salinizare şi desalinizare produc alcalizarea solului, care se manifstă cel mai adesea de la suprafaţă. Adesea, în arealele cu astfel de soluri se întâlnesc şi soloneţuri.

Solurile gleice mlăştinoase s-au format cel mai adesea, în condiţiile stratului acvifer la  adâncime mai mică de 0,5 m.

Solurile hidromorfe

Solurile hidromorfe sunt reprezentate prin lăcovişti tipice unde influenţa apei freatice este evidentă.

Sunt soluri puţin raspândite în acest teritoriu, apărând în câteva areale din partea centrală şi vestică. Aici se întâlneşte un singur tip – soloneţul.

Soloneţurile

Aceste soluri s-au format pe un relief plan, depresionar cu apa freatică situată la 1,5-2,5 m adâncime şi care prezintă o mineralizare puternic sălcie. Depozitele de solificare sunt constituite din luturi argiloase şi argile de natură fluviatilă. Datorită alcalizării puternice  sunt improprii pentru  culturile agricole, sunt folosite ca păşuni, dar şi acestea de slabă calitate.

Vertisolurile

În amplasamentul studiat se gasesc doar vertisoluri gleizate. Ele ocupă arealele depresionare, care au avut până la lucrările de indiguire-desecare, un regim de mlaştină. În  aceste areale s-au format depozite fluvio-lacuste argiloase care au proprietăţi gonflante.În aceste areale apa freatică se găseşte la adâncimi cuprinse între 2 şi 4 m. În partea inferioară a profilului, unde are loc o fluctuaţie a franjei capilare a apei freatice, există o uşoară alcalizare a materialului solului.

Solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate

În această clasă de soluri au fost cuprinse protosolurile aluviale, solurile aluviale şi protosolurile antropice.

Protosolurile aluviale

Aceste soluri ocupă zona frecvent inundabilă a luncii Mureşului. Datorită inundaţiilor ce au loc aproape anual, noi aluviuni sunt depuse.

Protosolurile aluviale au o textură ce variază de la nisipoluatoasă până la lutoasă, cu numeroase stratificaţii pe profil.

Solurile aluviale

Solurile aluviale sunt răspândite atât în lunca actuală, zona mai rar inundabilă, cât şi unele areale aflate pe conul de dejecţie al Mureşului. Ele sunt formate pe depozite fluviatile frecvent stratificate şi cu textură variată (nisipolutoasă sau argiloasă).

În funcţie de condiţiile locale au fost separate la nivel de subtip, soluri aluviale tipice, soluri aluviale gleizate şi soluri aluviale gleizate alcalizate.

Solurile aluviale tipice sunt răspândite mai ales în lunca Mureşului, ocupând o parte a grindului rar inundabil. La aceste areale apa freatică este la o adâcime mai mare de 3 m, are o slabă mineralizare şi nu influenţează profilul de sol. Textura  lor este nisipolutoasă- lutoasă, sunt carbonatice şi au un conţinut redus de humus (1-2%).

Solurile aluviale gleizate sunt întâlnite în areale uşor depresionare ale luncii, unde apa freatică se află la 2-3 m adâncime. Textura lor este în general lutoasă lutoargiloasă.

Solurile aluviale gleizate, alcalizate se intâlnesc în unele areale (zona Sânleani) unde apa freatică mineralizată (0,5-2 g/l) se află la mică adâncime (1,8-3m). Ele sunt formate pe depozite fluviatile vechi şi recente în condiţii ce favorizează procesele de alcalizare a solului.

Protosolurile antropice

Aceste soluri găsite fie în terenuri aflate sub influenţa antropică, fie în zona intens construită din oraş, sau pe amplasamentul termocentralei

Sunt cazuri în care unele soluri au fost reconstruite antropic prin copertare cu material adus din zone limitrofe. Aceste soluri sunt alcătuite din diferite materiale acumulate sau rezultate în urma unor activităţi umane, având o grosime de cel puţin 50 cm. Nu au orizonturi pedogenetice într-o succesiune normală, în profilul de sol putând să fie întâlnite fragmente din orizonturile diagnosticate ale solului transportat sau supus antropizării. În zona afectată de emisiile provenite de la termocentrala s-au întâlnit protosoluri antropice tipice, molice şi gleizate, unele dintre aceste subtipuri fiind asociate. În cazul protosolurilor antropice molice, gleizate sau nu, acest material provine dintr-un orizont molic aflat la suprafaţa solului, transportat sau prelucrat “ in situ”. Gleizarea apare în zonele în care apa freatică este aproape de suprafaţă afectând profilul de sol. În incintă, unde protosolurile antropice au fost constituite prin copertare, textura solului este lutonisipoasă, iar în baza profilului nisipoasă. Condiţia de grosime la aceste soluri este puţin îndeplinită caracterul lor “leptic” fiind bine pus în evidenţă.

Ape de suprafaţă

Râul Mureş traversează zona de la est la vest, nivelurile maxime ale apelor depăşind cu 3 – 4m  nivelul mediu. Râul nu prezintă afluenţi în acest sector. El prezintă numeroase braţe părăsite, răspândite pe întregul său con de dejecţie.

### Ape subterane

Apele subterane care interesează sunt cele freatice. Nivelul lor hidrostatic variază în zonă. Cele mai mari adâncimi, de peste 5 m se găsesc în zona Sâmbateni – Horia – Zimand, pe axa conului de dejecţie al Mureşului. În partea vestică a conului de dejecţie , adâncimile se află, cel mai adesea, la 2-3 m, iar pe albiile părăsite adâncimile sunt şi mai mici, stratul acvifer ajungând chiar la suprafaţă.

Mineralizarea apelor freatice variază în funcţie de adâncimea la care se află şi de depozitul înmagazinare. Cele care se află la adâncime mai mare de 5 m şi care sunt cantonate în pietrişuri au o mineralizare sub 0,5 . Cele care se găsesc la adâncime mai mică şi sunt cantonate în nisipuri, luturi sau argile au o mineralizare ce variază de la 0,5 la 1 – 2 g/l. Local, în unele areale depresionare, se înregistrează valori mai mari (2–4g /l).

Tipul de mineralizare al apelor freatice este predominant bicarbonato-calcic, magnezic sau sodic, local, unde şi gradul de mineralizare este mai ridicat, întâlnindu-se ape sulfato-sodice sau cloro – sodice.

2.8. Clima şi calitatea aerului

Situată în partea de vest a ţării, zona amplasamentului prezintă un climat temperat continental moderat cu influenţe atlantice şi mediteraneene.

Temperatura medie anuală este de 10,6oC la Arad, cele mai scăzute temperaturi înregistrându-se în luna ianuarie: -1,3oC la Arad. Precipitaţiile medii anuale au o tendinţă de creştere de la vest către est, ca urmare a activităţii ciclonale a fronturilor atmosferice. La Arad se înregistrează anual, în medie, 580,7 mm. Variaţia lunară a precipitaţiilor căzute arată prezenţa a două maxime, unul foarte pronunţat în luna iunie şi altul abia schiţat în luna noiembrie. Activitatea climatului este relativ ridicată, evapotranspiraţia potenţială anuală depăşind suma precipitaţiilor cu 114 mm.

În zona Arad direcţiile predominante ale vântului sunt S - E cu o frecvenţă anuală de 19,06% şi N cu 9,89%. Pe lângă acestea, direcţii cu frecvenţă semnificative sunt  cele din NV cu 7,51% şi S cu 7,37%.

Zona Arad este  caracterizată de viteze mici ale vântului. Pe direcţii de vânt vitezele medii sunt, în general, de 1 – 3 m /s. Direcţia S-S-V este însoţită de cele mai mari viteze de vânt – 2,95m/s – iar direcţia E-NE de cele mai mici – 1,32 m/s. Valoarea concentraţiilor la nivelul solului este, în anumite limite, invers proporţională cu valoarea vitezei vântului.

2.9. Autorizaţii curente

S.C. CET H S.A. deţine autorizaţii de funcţionare pentru Centrala Electrică de Termoficare pe H idocarburi, emise favorabil din partea instituţiilor autorizate, conform tabelului 2.9.

Tabelul 2.9 Autorizaţii deţinute pentru CET H Arad

| Nr. crt. | Denumire autorizaţie | Nr./data emiterii | Instituţia emitentă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU | NR. 34 din 16.05.2008 | AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞOARA |
| 2. | AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIREA APELOR | Nr. 74 din 28.03.2008 Valabilitate: până la 28.03.2018 | Administraţia Naţională “ Apele Române” Direcţia apelor Mureş Sistemul de Gospodărire a Apelor ARAD |

2.9.1. Autorizaţia de mediu

Autorizaţia integrata de mediu nr. 34/16.05.2008 –s-a emis pentru funcţionarea Centralei Electrice de Termoficare pe hidrocarburi în scopul producerii de energie electrică şi termică (abur şi apă fierbinte).

Lucrările propuse prin programul de conformare şi modernizare a autorizatiei au urmarit aplicarea cerinţelor BAT pentru ca activitatea de producere a energiei electrice şi termice din cadrul CET H S.A.Arad să se conformeze prevederilor legislaţiilor de mediu din ţara noastră şi UE.

Lucrarile propuse in planul de actiuni au fost:

-monitorizare continua emisii pentru IMA 3

-monitorizare continua emisii pentru IMA 4

-monitorizare continua emisii pentru IMA 8

-monitorizare continua emisii pentru IMA 9

-montare arzatoare cu NOx redus pentru IMA 3, IMA 4, IMA 8 si IMA 9

Datorita faptului ca IMA3 si IMA4 sunt cu functionare numai pe gaz natural si emisiile de NO2, monitorizate au fost reduse nu au fost montate arzatoare cu NOx redus, aceste instalatii, au fost prevazute cu monitorizare continua a emisiilor de NOx.

IMA 8 si IMA9 , au fost dotate cu arzatoare cu NOx redus si monitorizare continua a emisiilor de pulberi SO2, Nox.

- Instalatia de ardere pentru IMA 8 si 9

Instalaţia de ardere aferentă cazanelor din IMA 8 si Ima 9, este alcătuită din:

- arzătoare ;

- instalaţiile de alimentare cu gaz, păcură, aer de ardere, aer instrumental, aer de răcire, abur de însoţire şi de suflare;

-     instalaţia de automatizare cazan.

Arzatoarele

Cazanele sunt echipate  cu 16 arzătoare montate pe 2 niveluri, opt pe peretele front al cazanului şi opt pe peretele spate al cazanului.

Caracteristicile arzătoarelor

- arzător mixt „gaz - păcură" cu NOx redus, de tip Riello - model ER6 modificat;

- putere nominală : 8,1 MW ;

- mod de reglare sarcină - reglaj modulat în domeniu:

- pe gaze naturale : 25 - 100% ;

- pe păcură : 35  -  100%.

-	parametrii combustibilului:

-	gaze naturale :

- debit nominal: 810 Nm3/h ;

- presiune la intrarea în rampa de gaz

- minimă : 150 mbar ;

- maximă : 450 mbar.

-	păcură :

- mod de pulverizare: mecanică ;

- mod de reglare sarcină :

-    presiune constantă pe tur : 25-30 bar (la intrarea in arzatoare). Funcţie de viscozitatea combustibilului utilizat se va adapta presiunea de pacura la intrarea in arzator.

presiune variabilă pe returul de la lancea de combustibil la servomotor (12 - 20 bar)

-	debit maxim (pulverizat):    750 kg/h ;

- Instalatia de monitorizare emisii

- Monitorizare emisii de SO2, CO, NO, O2 si pulberi la IMA 8 si 9

- La IMA 3 si 4 realizeaza monitorizare emisii de NOx, converteste NO2 in NO si masoara conc de NO in gazele de ardere in domeniul 0-1250 mg/mc. Masoara conc. de CO2 in gazele de ardere in intervalul 0-25 %. Are sensor de O2 si poate corecta automat valorile masurate pt. 3% O2 in
gazele de ardere. Analizorul este de tip ULTRAMAT 23.

Pentru analiza emisii SO2, CO, NO si O2 s-a ales soluţia de extracţie in regim permanent a fluidului eliminat la cos, filtrarea si transportul acestuia prin tub special, incalzit in regim stabil la cota zero. Menţinerea temperaturii peste 170oC pentru evitarea formarii condensului pe tub se face cu mijloace din furniture ansamblului.

In panoul de automatizare s-a prevăzut o pompa suplimentara pentru extracţie gaz având in   vedere distanta mare (cea 40m) intre priza de extracţie gaz si locul analizei. Tot in acest panou gazul este răcit, filtrat si este condus prin sistemul de reglare debit la analizorul de gaze ULTRAMAT 23, care analizează eşantionul de gaz condiţionat si afişează rezultatele măsurate succesiv in regim continuu.

Pentru transmisia datelor la distanta aparatul are ieşire 4-20mA, si Ethernet.

Echipamentul este de fabricaţie SIEMENS Germania.

In vederea realizarii masuratorii de concentratie de pulberi, se realizaza o masurare in sistem optic a opacităţii gazului din cos. In acest sens s-au montat pe cos in poziţii diametral opuse cate un cap de emisie lumina si reflectarea acesteia in vederea analizei opacităţii gazului care traversează coşul spre ieşire. Emiterea alternativa a fascicolului de lumina si recepţia acestuia, precum si analiza rezultatului se face de către unitatea centrala de măsurare si afişare D-R 290 -DURAG.

Unitatea centrala indica atât opacitatea gazului cît si concentraţia de pulberi in mg/mc. (Unitatea centrala pentru măsura pulberi DR 290 si măsura debit DFL-200).

Pentru evitarea depunerilor de pulbere pe sistem măsura este prevăzut un sistem de purjare cu aer a senzorilor.

Trimiterea rezultatelor la distanta se poate face prin ieşirea 4-20 mA cu care este echipata unitatea centrala.

Echipamentul este de fabricaţie DURAG Germania specializat in aceste măsurători.

Masurarea debitului de gaze arse la cos se face cu senzori cu ultrasunete. Senzorii s-au poziţionat pe cos in poziţii diametral opuse pe o direcţie înclinată la 45o,conform precizărilor furnizorului-DURAG-DFL 200, iar semnalul este adus prin cablu special la unitatea de măsura care este etalonata direct in unităţi măsura debit, in Nmc/h, sau viteza gaze arse eliminate prin cos.

Pentru corecţia măsurătorii se foloseşte presiunea si temperature care se măsoară cu traductori adecvaţi montaţi pe cos. Unitatea de măsura si afişare este echipata cu ieşiri 4-20mA pentru 20mA pentru transmiterea la distanta a rezultatelor.

Echipamentul este de fabricaţie DURAG Germania specializat in aceste măsurători.

Senzorii de măsura s-au montat pe cos in care s-au practicat orificii adecvate pe care s-au montat contraflanse potrivite pentru fiecare sistem măsurat.

- debit minim (pulverizat) :    262 kg/h ;

- debit minim la intrarea în focar :      820 kg/h ;

- debit maxim la intrarea în lance la sarcina minimă : 1020 kg/h ;

- debit returnat:

- la sarcina maximă a arzătorului: 30 kg/h ;

- la sarcina minimă a arzătorului: 758 kg/h ;

- viscozitatea maximă la intrarea in arzatoare : 2°E ;

- temperatura păcură ( funcţie de sortul păcurii) ;120 -  150°C.

Combustibilul gazos este distribuit pe secţiunea de ieşire din arzător prin lănci , alimentate dintr-un distribuitor de gaz. Pe conducta de alimentare a distribuitorului este montată o clapetă fluture, acţionată de un servomotor, prin care se realizează reglarea debitului de gaz.

Aerul de ardere este distribuit în secţiunea de ieşire din arzător prin două circuite concentrice , prevăzute cu palete de turbionare. Sensul de turbionare a aerului diferă între arzătoare, funcţie de poziţia de montaj pe cazan.

Fiecare circuit de aer, la intrare, are o clapetă de reglaj acţionată de un servomotor, prin care se realizează repartiţia debitului de aer pe cele două circuite concentrice.

Introducerea şi pulverizarea păcurii se realizează printr-o lance ( injector ) prevăzută cu un pulverizator cu cameră de turbionare cu reglaj pe retur.

Injectorul are pe centru un ac care închide orificiul central al pulverizatorului şi astfel se poate realiza o recirculare a păcurii din tur în retur pentru încălzirea circuitului acesteia în limitele arzătorului, înainte de pornire. La pornire acul se retrage prin comandă hidraulică iar la oprire avansează şi închide duza prinacţiunea unui resort.

Poziţia lancei de combustibil lichid este realizata manual, pozitia corecta in timpul functionarii fiind semnalizata prin intermediul unui senzor de proximitate.

Arzătorul este   echipat cu   aprinzător gaz - electric, prevăzut cu tije de ionizare pentru detectarea flăcării.

Rampele pe circuitele de combustibil sunt prevăzute cu regulatoare de presiune incorporate in rampa şi ventile electromagnetice.

Reglarea debitului de combustibil gazos  se realizează cu o clapetă fluture acţionate de un servomotor.

Reglarea debitului de păcură injectat în focar se realizează cu un ventil de reglare a presiunii păcurii pe retur activat de un servomotor.

2.9.2. Autorizaţia de gospodărirea apelor

Autorizaţie de gospodărire  apelor nr. 74/ 2008 atribuie titularului de autorizaţie, CET pe  hidrocarburi Arad, are dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă şi receptori pentru evacuarea apelor, după cum urmează:

A. Alimentarea cu apă potabilă

A.1.Surse : reţeaua de apă potabilă orăşenească administrată de Compania de apă Arad

A.2. Volume şi debite de apă  autorizate :

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| zilnic maxim | 137 | 1,58 | 27,4 |
| zilnic mediu | 75 | 0,86 |  |
| zilnic minim | 60 | 0,69 |  |

Funcţionarea este: permanentă ( 365 zile/an şi 24 ore/zi)

A.3. Instalaţii de captare : branşament φ150  la reţeaua orăşenească de apă potabilă

A.4. Instalaţii de tratare : nu sunt ;

A.5. Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei : nu există ;

A.6. Reţeaua de distribuţie a apei potabile : reţeaua de distribuţie internă φ 50 mm.

B. Alimentarea cu apa tehnologică (industrială)

B.1. Surse : a) apă de suprafaţă provenită din râul Mureş prin SP Mureşel aparţinând ANIF-S.Arad.

b) apă brută din subteranul de medie adâncime din conul de dejecţie al râului Mureş ;

B.2. Volume şi debite de apă autorizate

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| a) în circuit deschis din sursa de suprafaţă: |
| zilnic maxim | 1370 | 15,85 | 350,4 |
| zilnic mediu | 960 | 11,11 |  |
| zilnic minim | 768 | 8,89 |  |
| b) în circuit deschis din sursa subterană: |
| zilnic maxim | 685 | 7,93 | 175,2 |
| zilnic mediu | 480 | 5,55 |  |
| zilnic minim | 384 | 4,44 |  |
| c) total apă tehnologică în circuit deschis: |
| zilnic maxim | 2055 | 23,78 | 525,6 |
| zilnic mediu | 1440 | 16,66 |  |
| zilnic minim | 1152 | 13,33 |  |
| d) volumele corespunzătoare pentru funcţionare în circuit mixt la un grad de recirculare maxim, tehnic realizabil de 93,3%: |
| zilnic maxim | 1917 | 22,2 | 490,6 |
| zilnic mediu | 1344 | 15,55 |  |
| zilnic minim | 1075 | 12,44 |  |

Funcţionarea este: permanentă ( 365 zile/an şi 24 ore/zi )

B.3. Instalaţii de captare :

a) captarea apei din Cn. Mureşel se face prin intermediul unei prize fixate în spatele unui stăvilar de 6,5 m şi înălţime de retenţie de 1,3 m din dulapi din lemn, cu lăţimea de 1,5 m. Priza este dotată cu o instalaţie de pompare amplasată într-o construcţie închisă, constând din 2 buc. electropompe tip Cr-125C având Qi=90 m³/h, H=14,5 mCA, N=7 kw, n= 1450 rot/min care aspiră apa din Cn. Mureşel prin intermediul a 3 sorburi φ 150 mm şi o refulează în decantorul suspensional. Acesta este o construcţie din beton cu 3 compartimente identice având lungimea de 20 m, lăţimea de 3,4 m şi adâncimea de 2,5 m, având un volum util Vmax= 400 m³. Qi total = 540 m³/h.= 150 ℓ/sec.

b) 4 foraje de exploatare cuplate câte două:

| № | Caracteristici constructive | U/M | F1 | F2 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amplasament |  | In CET, | In CET, | Lângă sala Cazane Noi | Lângă CAF |
| 2 | Anul execuţiei | - | 1909 retubat 2002 | 1909 retubat 1998 | 1953 retubat 1999 | 1974 |
| 3 | Adâncime | m | 60 | 100 | 100 | 104 |
| 4 | Diametrul | mm | 300 | 300 | 300 | 305 |
| 5 | Debit nominal | m³/h | 45 | 60 | 22 | 45 |
| 6 | Debit real | m³/h | 25 | 15 | 20 | 35 |
| 7 | Înălţimea de refulare | mCA | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | Puterea motorului electric | kW | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Turaţia motorului electric | rot/min | 2945 | 2945 | 2930 | 2950 |

B.4. Instalaţii de tratare : staţie de  demineralizare şi dedurizare a apei cu schimbători de ioni.

B.5. Instalaţii de înmagazinare a apei :

- rezervor V=300 mc – destinat exclusiv PSI

B.6. Reţeaua de distribuţie a apei industriale :

a) Din decantor, printr-o conductă φ300 mm, apa este dirijată gravitaţional la turnul de răcire cu triaj natural de 5000 m³/h.; cele 2 bc electropompe L-125C având Qi=180 m³/h, H=38 mCA, N=30 kw, n=2930 rot/min în mod excepţional pot aspira din Cn. Mureşel printr-o conductă φ150 mm şi refula în decantor; în mod normal, ele aspiră apa din decantor şi o refulează printr-o conductă φ125 mm racordată la conducta φ300 mm, prin care se asigură completarea debitului la turnul de răcire.

b) Din forajele F1 şi F2 apa este refulată printr-o conductă φ100 mm în colectorul comun φ150 mm de unde se distribuie spre răcitoarele de ulei şi aer TA.1 şi la staţia de epurare chimică. Din forajele F3 şi F4 apa este refulată prin conducta comună φ100 mm spre staţia de tratare a apei. Din forajul F3 există o conductă de refulare a apei şi în colectorul comun al forajelor F1÷F2.

C.Apa pentru stingerea incendiilor

C.1. Volum intangibil : 300 m3  : asigurat în rezervorul de apă de incendiu.

C.2. Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse : 5,78 l/s din forajele proprii;

- reţea de 11 hidranţi exteriori şi o reţea de hidranţi interiori tip C alimentaţi de o staţie de pompare pentru incendii ce poate realiza o presiune la duze de 5 bari. La rezervoarele de păcura există şi o instalaţie de stins incendii cu abur, la rezervoarele supraterane de păcură există o staţie de pompare şi un rezervor de apă de răcire cu o capacitate de 300 m³. Apa pentru stinsul incendiilor se poate asigura şi din bazinul turnului de răcire de 5000 m³/h.

D. Volume de apă asigurate în surse  pentru alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică a folosinţei:

a. apă brută de suprafaţă în scop tehnologic din râul Mureş prin SP Mureşel şi Cn. Mureşel administrate de A.N.I.F.-S. Arad: 1370 m³/zi maxim, 960 m³/zi în medie;

b. apa brută din subteran de medie adâncime în scop tehnologic: 685 m³/zi maxim, 480 m³/zi în medie;

E. Modul de folosire a apei

E.1. Necesarul total de apa  	- maxim  2192,0  mc/zi

- mediu   1515,0 mc/zi

- minim   1212,0 mc/zi

E.2. Cerinţa totala de apa    	- maxim   275,0 mc/zi

- mediu   171,0 mc/zi

- minim   137,0 mc/zi

- volumele corespunzătoare pentru funcţionare în: circuit deschis: 2055,0 m³/zi maxim, 1440 m³/zi în medie;

- în circuit mixt la un grad de recirculare maxim, tehnic realizabil de 93,3%: 1917 m³/zi maxim, 1344 m³/zi în medie.

E.3 Gradul de recirculare interna a apei: 93,3 %;

F. Norme de apa pentru principalele produse din fabricaţie

| Produsul | UM | Volume de apă specifice m³/UM |
| --- | --- | --- |
| Energie electrică | MWh | 94,95 |
| Energie termică pentru termoficare | Gcal | 2,733 |

G. Evacuarea apelor uzate

| Categoria apei | Receptori autorizaţii | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | zilnic (mc/zi) | anual mii mc |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| ape uzate fecaloid menajere | Canalizare Orăşenească C.A.Arad | 123 | 67,5 | 54 | 24,6 |
| Tehnologice care nu necesita epurare (şi pluviale-neincluse în volume) | Canal Mureşel | 822 | 536 | 428,8 | 300 |

G.1. Canalizarea apelor menajere

Apele uzate menajere de pe amplasamentul CET hidrocarburi Arad sunt evacuate prin pompare în canalizarea C.A Arad dupa o prealabila decantare intr-un decantor IMHOFF de 50 mc.

G.2. Canalizarea apelor pluviale

Apele meteorice sunt captate într-o canalizare independentă formată dintr-o reţea amplasată în general în lungul drumurilor,care se descarcă în Mureşel.

G.3. Canalizarea apelor tehnologice

Canalizarea tehnologică este constituită din:

a) Canalizarea chimic impură:

- de la staţia pentru tratarea apei se evacuează, în şarje ape uzate cu caracter acid şi ape uzate cu caracter bazic; evacuarea se face în bazinele de ape uzate,  unde are loc un proces de omogenizare şi neutralizare;

- de la bazinele de ape uzate se face evacuarea prin pompare şi se descarcă în Mureşel.

b) Canalizarea apelor uzate convenţional curate se evacuează în canalul Mureşel.

Din punctele în care se folosesc uleiuri sau produse petroliere apele uzate se preiau la canalizare prin separatoare. Această situaţie există la:

- evacuarea apelor de la gospodăria de păcură se face după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de păcură.

- în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură.

H. Staţii de preepurare şi de epurare finală:

H.1 Staţie de neutralizare pentru tratarea apelor acide/alcaline provenite de la instalaţia de tratare a apei :

Apele rezultate din regenerările masei de schimbători de ioni din cadrul instalaţiei de dedurizare şi demineralizare prezintă variaţii de pH, respectiv aciditate/alcalinitate care le fac improprii pentru deversare. Reglarea pH-ului acestor categorii de apă uzată se realizează atât prin neutralizarea lor reciprocă cât şi prin tratarea lor cu lapte de var. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureşel.

H.2 Colectarea apelor fecaloid-menajere se face într-un decantor Imhoff de 50 m³, de unde sunt pompate in canalizarea orasului.

L.Indicatori de calitate a apelor uzate

L.1 Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate la canalizarea orăşenească de catre titularul Autorizatiei Integrate se vor incadra in valorile prevazute de H.G.188/2002, modificata prin HG 352/2005: NTPA 002/2005 sau alte valori impuse de administratorul reţelei de canalizare.

Tabel nr. L.1

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecvenţa de monitorizare | observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5 – 8,5 | semestrial din probă momentană | Lista indicatorilor de calitate, valorile limită ale acestora precum şi frecvenţa de monitorizare poate fi modificată/completată de administratorul canalizării/staţiei de epurare |
| materii in suspensie | 350 mg/l |  |  |
| CBO5 | 300 mg/l |  |  |
| NH4+ | 30 mg/l |  |  |
| CCOCr | 125 mg/l |  |  |

L.2 Apele tehnologice si pluviale descărcate in Canalul Mureşel, trebuie sa respecte urmatorii parametrii conform H.G.188/2002, modificata prin HG 352/2005 (NTPA 001/2005):

Tabel nr. 9.2

| Indicatori de calitate | Valori admisibile | Frecvenţa de monitorizare | Punctele de recoltare probe |
| --- | --- | --- | --- |
| temperatura | 35(C | Zilnic (din probă momentană) | din fiecare evacuare în canalul Mureşel (10 guri) |
| pH | 6,5 – 8,5 | Lunar (din probă momentană) |  |
| materii in suspensie | 60,0 mg/l |  |  |
| Reziduu filtrat la 105(C | 2000,0 mg/l |  |  |
| Produse petroliere | 5,0 mg/l | Trimestrial (din probă momentană) |  |
| substante extractibile cu solventi organici | 20,0 mg/l |  |  |

L.3.Monitorizarea evacuării apelor uzate este sarcina şi obligaţia titularului de autorizaţie.

Analizele se vor efectua într-un laborator dotat cu aparatură şi reactivi necesari acestor determinări.

Prelevarea probelor de apă în vederea efectuării analizelor se face de către personal calificat.

Pentru monitorizarea calităţii apelor freatice din zona amplasamentului societăţii se vor recolta probe de apă din puţurile de control P1÷P3  aflate pe amplasament.

Pentru probele de apă prelevate din forajele de control se vor efectua analize chimice pentru următorii indicatori: pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr. Frecvenţa de determinare:

- anual, în perioada 2010-2018 din probe momentane;

2.10. Detalii de planificare

Acţiunile planificate pentru asigurarea şi supravegherea calităţii amplasamentului CET hidrocarburi Arad  sunt următoarele:

- crearea unei culturi a securităţii la nivelul societăţii;

- concentrarea tuturor resurselor în vederea prevenirii riscurilor majore;

- identificarea, documentarea şu conducerea tuturor activităţilor care contribuie la realizarea obiectivelor fiecărei persoane implicate în aceste activităţi;

- corelarea obiectivelor de asigurare a securităţii cu alte obiective şi asigurarea bugetului necesar pentru realizarea acestora;

- încurajarea angajaţilor de a semnala problemele care apar pentru prevenirea accidentelor majore;

- motivarea personalului pentru realizarea securităţii;

- analizarea periodică, de către conducere, a stadiului, evoluţiei şi eficienţei Sistemului Securităţii;

- stabilirea şi alocarea resurselor umane şi materiale necesare pentru atingerea obiectivelor;

- creşterea gradului de calificare profesională a personalului;

- conştientizarea şi asumarea responsabilităţii fiecărui angajat, pentru securitatea muncii sale şi în ce priveşte atingerea obiectivelor de securitate;

- modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor existente cu implementarea celor mai bune tehnici de prevenire a accidentelor majore;

- instituirea unui sistem de planificare şi executare a reparaţiilor care să fie strâns legat de starea tehnică reală a echipamentelor şi urmărirea comportării în exploatare a acestora;

- înregistrarea, evidenţa, analiza şi prelucrarea statistică a tuturor evenimentelor de securitate;

- stabilirea condiţiilor tehnice-calitative şi criteriilor de acceptare a materialelor, echipamentelor şi serviciilor achiziţionate.

La S.C. CET H S.A Arad s-a introdus “ Sistemul de management al securităţii mediului, prin implementarea căruia au fost întocmite şi adoptate:

- programul sistemului de management al securităţii mediului;

- organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului;

- identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului;

- controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu ;

- managementul pentru modernizare care include următoarele acţiuni:

▪ introducerea unor “tehnologii curate”, cu implicaţii pozitive, directe, sau investiţii în echipamente amplasate la sfârşitul procesului de producţie, aşa numitele “tehnologii adăugate”;

▪ utilizarea unor materii prime şi materiale care să nu conţină substanţe periculoase, sau înlocuirea substanţelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scăzut;

▪ monitorizarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor substanţelor periculoase, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Supravegherea calităţii mediului şi monitorizarea activităţilor de protecţie a mediului este o activitate continuă efectuată de către o persoană responsabilă cu protectia mediului numită prin decizia directorului general al societăţii.

Responsabilul cu protectia mediului are atribuţii şi sarcini bine stabilite prin fişa postului având datoria de a efectua zilnic control asupra fluxului tehnologic, al calităţii şi cantităţii de  deşeuri depozitate sau valorificate şi de a informa conducerea societăţii asupra respectării legislaţiei de mediu din termocentrala, prompt, pentru reducerea impactului asupra mediului prin reducerea sarcinii cazanului, schimbarea combustibilului în cazul unor conditii nefavorabile dispersiei gazelor de ardere.

Responsabilul cu protecţia mediului răspunde de raportarea corectă şi la termen către forurile superioare şi la Agenţia Locala si Regionala de Protectia Mediului privind nivelul emisiilor, evacuările de ape uzate, depozitarea de deşeuri, incidente legate de o posibilă poluare; prezintă realizările termocentralei în planul protecţiei mediului; organizează şi ţine cursuri pe probleme de protecţia mediului în scopul educării ecologice a întregului personal din termocentrală pentru creşterea interesului şi responsabilităţii faţă de mediu.

În acest mod în crearea fluxului informaţional al asigurării protecţiei mediului la S.C. CET H S.A. şi pentru eliminarea deficienţelor apărute sunt implicaţi toţi factorii de răspundere din centrală, respectiv:

- sectoarele de exploatare, de la operator până la directorul executiv de producţie;

- toate serviciile, birourile, compartimentele;

- responsabilul cu protecţia mediului din centrală;

- conducerea centralei.

Supravegherea calităţii amplasamentului este asigurată prin efectuarea periodică de masurări de către personalul specializat din centrală cu aparatura din dotare.

Instruirea personalului din punctele critice şi a personalului echipelor de intervenţie se efectuează avându-se în vedere:

● Data la care va avea loc instruirea:

      - semestrial odată cu instructajul;

      - semestrial pe linie de SSM.

● Locul : în sălile de instructaj a secţiilor şi atelierelor.

● Numele persoanei care asigură instruirea:

      - responsabilul cu mediu;

      - instructorul autorizat.

● Cine participă: şefi de secţii, ateliere, staţii, maiştri de tură şi echipele

de intervenţie

2.11. Incidente legate de poluare

Din investigaţiile din teren nu au fost semnalate incidente legate de poluare pe amplasamentul termocentralei şi nu au fost înregistrate reclamaţii ale unor persoane fizice sau juridice privind acest aspect.

Deoarece termocentrala funcţionează cu circuit hidrotehnic de răcire tip închis, cu turn de răcire, nu se evacuează ape uzate cu temperatură ridicată.

2.12. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Centrala electrică de termoficare pe hidrocarburi ARAD este amplasată în perimetrul municipiului ARAD.  .

În zonele din vecinătatea amplasamentului CET  pe hidrocarburi, nu au fost declarate zone cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile.

2.13. Condiţiile clădirilor

Pentru activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor există numit responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor pe centrală precum şi rondieri de exploatare cu sarcini de UCC – şefii de secţii de la SC CET Arad SA.

Activitatea se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare:

      - Legea 10 / 1995 privind calitatea în construcţii;

      - HGR 766/1997 – Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor;

      - PE 130/1999 – Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora;

      - PE 732/1989 – Norme tehnice pentru întocmirea instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire a comportării construcţiilor din cadrul obiectvelor termoenergetice.

Atât pentru urmărirea curentă a construcţiilor cât şi pentru urmărirea specială există “Instrucţiuni tehnice de urmărire curentă şi specială a construcţiilor” elaborate de către ISPE Timişoara (proiectantul general al obiectivului) şi reactualizate în 15.12.2000.

Urmărirea curentă, se efectuează prin examinarea vizuală directă şi prin măsurări specifice, trimestriale cu întocmirea de rapoarte de inspecţie şi menţionarea acestora în “Jurnalul evenimentelor”.

În cadrul urmăririi speciale se face trimestrial măsurarea nivelului apei în puţurile piezometrice din incintă şi din cadrul depozitului de zgură şi cenuşă precum şi analize fizico-chimice a apei în puţurile de control în vederea asigurării protecţiei pânzei freatice pentru protejarea terenului de fundare şi a fundaţiilor.

Un alt parametru urmărit din anul 1996 este tasarea – deplasarea construcţiilor, pentru care anual se execută de către firma specializată măsurători topogeodezice. Până la această dată tasările măsurate pe reperii montaţi au înregistrat valori cuprinse în limitele normale.Au fost efectuate şi măsurări pentru determinarea abaterilor de la verticală ale coşurilor de fum precum şi deplasările orizontale ale depozitului de zgură şi cenuşă. S-a constatat şi în aceste cazuri încadrarea în limitele valorilor normale de exploatare.

În vederea prevenirii apariţiei unor depăşiri ale valorilor admise ale amplitudinilor vibraţiilor în fiecare lună se fac măsurări de vibraţii la lagăre turbină, generator, stâlpi, tabliere, EPA, VA, VGA

Concluziile investigaţiilor fiind  ca starea tehnică asigură exploatarea în condiţii de siguranţă cu condiţia respectării instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere.

2.14. Răspuns de urgenţă

S.C. CET H S.A a elaborat procedurile de intervenţie pentru cazuri de urgenţă în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare constând în:

2.14.1. Planul de urgenţă internă a S.C.CET H S.A.

A fost prezentat în anexa la Raportul Initial al Amplasamentului

3. ISTORICUL TERENULUI

Terenul pe care se află amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare  Hidrocarburi are o suprafaţă de 36.210 m2 amplasat în  municipiul Arad,pe canalul Mureşel de o parte şi de alta a acestuia fiind învecinată cu linia de cale ferată Arad-Timişoara la cca. 1 km de gara Arad.

CET H S.A Arad are vecini pe trei laturi :o latură este vecină cu o stradă a municipiului Arad,o latură este învecinată cu calea ferată Arad-Timişoara,iar a treia latură cu o zonă de locuinţe.

Capacitatea energetică a termocentralei, se compune din următoarele:

Cazanele de abur :

- IMA 3 - Cazan abur energetic de 57 MWt,  tip BKZ - cu circulaţie naturală , fabricat în  1963 în  URSS - Barnaul - 75t/h, 40 ata , 445 oC  - pe gaze naturale.Cazanul este dotat cu 6 arzătoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 82000 mc. Este dotat cu sistem de monitorizare continua NOx, la cos.

- IMA 4 - Cazan abur energetic de 73 MWt,  tip TKTI fabricat în  1952 şi transformat de IRME de pe cărbune -pe gaze naturale - pus în  funcţiune în  ianuarie 1966 , ( 75 t/h ,  40 ata , 450 oC).Cazanul este dotat cu 5 arzătoare pe gaz. Debitul de gaze arse este în regim maxim de 100000 mc.  Este dotat cu sistem de monitorizare continua NOx, la cos.

Cazanele de apă fierbinte :

- IMA 5 - CAF 1 de 116 MWt - tip PTVM - 100 - proiect URSS  1962  pe gaze , debit caloric 100 Gcal/h , 10 - 20 ata , cu debite de apă maxim 1235 t/h , minim 800 t/h , în  regim de bază şi maxim 2140 t/h , minim 1500 t/h , în  regim de vârf cu 16 arzătoare ; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc.

- IMA 6 - CAF 2 de 116 MWt - idem - consum de gaze - 14 mii mc/h - 16 arzătoare ; Debitul de gaze arse în regim maxim este de 150000 mc.

- IMA 7 - CAF 3 de 116 MWt - tip 4a , fabricaţie " Vulcan " - proiect ICPET Bucureşti ,este pe gaze sau păcură . Debite : caloric 100 Gcal/h , gaze 12500 mc/h şi păcură 12 t/h - 16 arzătoare la functionarea pe gaz şi 16 arzătoare la functionarea pe păcură . Spre deosebire de PTVM - are 3 fascicole de convecţie .Se specifică – funcţionarea CAF3 este sau pe combustibil gaz sau pe combustibil lichid (păcură) , functionarea nu este concomitentă.( nu este ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

- IMA 8 - CAF 4 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură , gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h -  16 arzătoare cu NOx redus la functionarea pe gaz sau pacura . Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Se specifică – funcţionarea CAF4 este sau pe combustibil gaz sau pe combustibil lichid (păcură) , functionarea nu este concomitentă.( nu este ardere mixtă) Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

- IMA 9 - CAF 5 de 116 MWt -  tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau păcură , 16 arzătoare  cu NOx redus cu un debit de gaze 810 mc/h şi păcură 750 kg/h. Debite de apa în  regim de bază ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar în  regim de vârf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h şi minim 1700 t/h . Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc.

Temperaturi - minimă intrare - 60 oC  , maximă ieşire 150 oC  .

Grupul turboalternator - TA 1 12 MW , de termoficare cu două    prize reglabile la 10 - 13 ata la priza industrială - şi 1.5 -2.5 ata - priza de termoficare . Pentru circuitul regenerativ are şi două  prize fixe la 18 ata şi 4 ata .

Constructie URSS - Kaluga - un singur corp  , tip APT - 12 .

Parametrii de intrare : 35 ata şi 435 oC  , 112 t/h abur .

Debitul nominal al prizelor : - industrială - 50 t/h ,

- termoficare - 40 t/h .

Consumul specific 9.07 kg abur / kWh sau 5800 kcal /kWh .

4. RECUNOAŞTEREA TERENULUI

4.1. Probleme identificate

Pentru documentare au fost folosite datele furnizate de beneficiar şi deplasarea în teren pentru vizitarea obiectivelor de pe amplasamentul centralei electrice de termoficare în urma căreia au fost stabilite posibilele surse de poluare şi punctele de măsurare.

4.2. Deşeuri. Gestiunea deşeurilor

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor ce se desfăşoară pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice şi transport a energiei termice prin reţelele primare ale sistemului centralizat de termoficare sunt:

♦ Deşeuri metalice feroase şi neferoase

Deşeurile metalice feroase şi neferoase provin din procesul de reparaţii al utilajelor tehnologice din secţiile productive ale centralei electrice de termoficare.

Deşeurile metalice se depozitează pe o platformă betonată special amenajată. De aici deşeurile sunt încărcate în maşini şi valorificate ca deşeuri reciclabile.

♦ Deşeurile rezultate din reparaţii

Deşeurile provenite în urma reparaţiilor (vată minerală, moloz, etc.) se depozitează în containere de gunoi pe platforma betonată special amenajată de unde se transporta periodic cu mijloace auto la groapa de gunoi a municipiului Arad.

♦ Materiale de construcţii, moloz

Molozul, resturile de vată minerală de la izolaţii şi resturile de materiale rezultate din construcţii se depozitează în containere pentru deşeuri menajere de unde sunt încărcate în mijloace auto şi transportate la groapa de gunoi a municipiului Arad.

♦ Deşeurile menajere

Deşeurile menajere se depozitează în continere de gunoi pe platformă betonată special amenajată de unde se transportă periodic cu mijloace auto la groapa de gunoi a municipiului Arad.

♦ Uleiuri uzate

Uleiurile uzate (uleiul de lubrifiere tip M30, uleiul de motor, uleiul hidraulic şi alte tipuri de uleiuri – K, TIN) sunt recuperate, stocate în bidoane de plastic în magazia societăţii şi apoi valorificat.

Generarea, gestionarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor de pe amplasamentul CET H Arad sunt prezentate în tabelele din Formularul de Soliocitare: 4.1; 4.2 ; 4.3.

4.3.Depozite si magazii

4.3.1.Magazia de carburanti

Carburantii se stocheaza in magazie perioade scurte, in cantitati mici, in canistre, numai pentru utilajele mici din incinta ( stivuitor,cositoare )

4.3.2. Magazla de uleiuri

Uleiul se depoziteaza in magazie pentru perioade scurte,in butoie de tabla si canistre.

4.3.3. Magazia de reactivi chimici

Magazia de reactivi chimici este localizată pe amplasamentul centralei şi în ea sunt depozitaţi reactivii utilizaţi în laborator pentru analize ape.

4.3.4. Depozit tuburi de oxigen

Aprovizionarea cu oxigen se face în recipiente sub presiune, transportul efectuându-se cu mijloace auto. Tuburile de oxigen sunt depozitate intr-o magazie special amenajata pentru acest scop ce ocupă o suprafaţă de 10m2.

4.3.4. Depozit tuburi de acetilena

Aprovizionarea cu acetilena se face în recipiente sub presiune, transportul efectuându-se cu mijloace auto. Tuburile de acetilena sunt depozitate intr-o magazie special amenajata pentru acest scop ce ocupă o suprafaţă de 10m2.

4.4 Instalaţii de evacuare a apelor uzate

Canalizarea apelor menajere

Apele uzate menajere de pe amplasamentul CET Arad pe hidrocarburi sunt evacuate într-un decantor Imhoff de 50 mc şi de aici  prin pompare în canalizarea    R.A. Apă - Canal Arad.Reţeaua de canalizare a apelor menajere este separată de canalizarea pluvială şi tehnologică.

Canalizarea apelor pluviale

Apele meteorice sunt captate într-o canalizare independentă formată dintr-o reţea amplasată în general în lungul drumurilor,care se descarcă în Mureşel

Canalizarea apelor tehnologice

Canalizarea tehnologică este constituită din:

a) Canalizarea chimic impură:

- de la staţia pentru tratarea apei se evacuează, în şarje ape uzate cu caracter acid şi ape uzate cu caracter bazic; evacuarea se face în bazinele de ape uzate,  unde are loc un proces de omogenizare şi neutralizare;

- de la bazinele de ape uzate se face evacuarea prin pompare şi se descarcă în Mureşel.

b) Canalizarea apelor uzate convenţional curate se evacuează în canalul Mureşel.

Din punctele în care se folosesc uleiuri sau produse petroliere apele uzate se preiau la canalizare prin separatoare. Această situaţie există la:

- evacuarea apelor de la gospodăria de păcură se face după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de păcură.

- în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură.

5. ACTIVITATE, INSTALAŢII ŞI

DOTĂRI, COMBUSTIBILI UTILIZAŢI

5.1. Activitatea desfăşurată

Principalele faze ale procesului tehnologic ce se desfăşoară la CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI :

- Asigurarea necesarului de combustibil lichid (păcură) prin aprovizionarea de la  rafinării şi transportul acesteia pe CF până la staţia de descărcare din cadrul gospodăriei de combustibil lichid;

- Asigurarea necesarului de combustibil gazos prin magistrala de medie presiune,staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă;

- Demineralizarea şi dedurizarea apei tehnologice utilizate pentru obţinerea de abur  energetic, în cadru unei staţii de tratare care funcţionează pe bază de schimbători de ioni;

- Obţinerea de abur  de abur energetic prin intermediul cazanelor cu debitul de 90 t/h şi 70 t/h;

- Obţinerea apei fierbinţi prin cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h;

- Evacuarea apelor chimic impure provenite din regenerări şi spălări de filtre după neutralizare.

- Alimentarea cu enegie termică sub formă de apă fierbinte a sistemelor urbane care deservesc populaţia şi agenţii economici din municipiul Arad;

- Livrarea energiei electrice în Sistemul Energetic Naţional.

5.2. Descrierea activităţii

CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE Arad, cuprinde un complex de instalaţii care transformă energia chimică a combustibililor naturali în energie electrică şi termică. Totalitatea instalaţiilor din centrala electrică de termoficare sunt străbătute de următoarele fluxuri de energie şi masă

Combustibilul. Acest flux de materiale depinde de puterea termică momentană a centralei şi de natura şi calitatea combustibilului utilizat.

Necesarul de păcură este asigurat din rafinării, transportul acesteia făcându-se pe calea ferată până la staţia de descărcare păcură de unde se transportă în depozitul de combustibil lichid care constă din 4 rezervoare de păcură.

Aerul necesar arderii. Alimentarea cu aerul necesar arderii se face cu ventilatoarele de aer. Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul clădirii în care se află instalate cazanele.

Gazele de ardere.  În urma arderii combustibilului în focar rezultă gaze de ardere a căror temperatură este ridicată. Gazele de ardere cedează căldura fluidului de lucru (apa), reducându-şi treptat temperatura până la temperatura de ieşire din cazan.Coşul de evacuare a gazelor de ardere are înălţimea de 28m pentru cazanul de abur nr.6 şi 7 şi 36 m pentru cele 5  cazane  de apa fierbinte CAF1,2 ; CAF3,4 şi CAF5 astfel încât poluanţii conţinuţi în acestea (CO2, SO2 ,   NOx, pulberi ) să aibă o dispersie mare.

Fluxul fluidului de lucru apă –abur. Acest flux în circuit închis este caracterizat prin variaţii mari de volum specific. Aburul supraîncălzit iese din cazan, se destinde în turbină până la presiunea subatmosferică de condensare, cu cedare de lucru mecanic.

Fluxul de răcire către consumatorii externi. Reprezintă reţelele de abur şi apă fierbinte către consumatorii de căldură şi retur, prin care agentul termic se întoarce în termocentrală cu o temperatură mai mică, precum şi unele conducte de condensat returnat.

Apa de adaos în circuitul termic. Debitul de apă de adaos depinde de cantitatea de condensat pe care o restituie consumatorii interni.

Fluxul de energie  spre sistemul Energetic Naţional. Reprezintă fluxul de livrare a energiei electrice în SEN.

Fluxul de energie electrică pentru serviciile interne. Reprezintă fluxul de energie necesar pentru alimentarea consumatorilor interni ai centralei electrice

5.3. Instalatii si dotari

S.C. C.E.T. H.  ARAD S.A.  are  program de functionare pe timp de iarna, in varf de sarcina, atunci cand CET LIGNIT ARAD nu reuseste sa asigure intreaga cantitate de energie termica pentru orasul ARAD precum si in perioadele in care necesarul de energie termica al  orasului este sub valoarea minimului tehnic de functionare al instalatiilor de la CET LIGNIT ARAD.

c)materii prime si auxiliare, substante, tipuri de energie utilizata sau produsa de instalatie

Combustibili utilizaţi la CETH Arad la capacitatea actuală:

Gaz metan

Pacura

Depozitul de păcură este format din :

- două rezervoare subterane din beton - 2x 750  mc (util 2x 600 mc );

- un rezervor subteran din beton           - 1x 2000 mc (util 1x 1800 mc );

- un rezervor metalic suprateran           - 1x 3150 mc ( util 1x 2900 mc );

- un rezervor metalic suprateran           - 1x 5000 mc ( util 1x 4700 mc ).

------------------

Total   11.650 mc ( util 10.600 mc )

Gospodăria de reactivi .

Capacitatea de depozitare :

- hidroxid de sodiu -  3 cisterne orizontale a cate 15 mc

- 1rezervor cilindric vertical de 40 mc ;

-    acid sulfuric          -  3 cisterne orizontale a cate 15 mc

- 1rezervor cilindric vertical de 40 mc;

- sare gema bulgări 	- depozit deschis,acoperit în rampă,100 t.

CET H S.A.Arad este atît producător de energie electrică şi termică cît şi consummator, utilizînd circa 10% din energia produsă.

d)sursele de emisie ale instalatiei

5.3.1. Instalatii de ardere

- cazanul energetic C6 - 57 MWt  care utilizează combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 28 m înălţime.

- cazanul energetic C7 – 73 MWt care utilizează combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 28 m înălţime.

- CAF 1 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime.

- CAF 2 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime.

- CAF 3 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan şi păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime.

- CAF 4 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan şi păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime

- CAF 5 – 116 MWt – cu funcţionare pe gaz metan si păcură. Gazele de ardere fiind eliminate pe un coş la 56 m înălţime.

GAZE NATURALE

Gaze naturale pentru pornire şi susţinere, Pci = 8500 ( 9500 kcal /kg.

5.3.2. Dotări

- 1 turbogenerator de 12 MW tip APT-12

- Instalaţie evacuare gaze de ardere în atmosferă:

- ventilatoare gaze de ardere – 2 bucăţi, de tip radial-axial orizontal,

- canale de gaze;

- coşul de fum, H = 36m,

- Staţia de tratare chimică a apei:

- Staţia de tratare chimică a apei (Raport de amplasament initial- Anexa 3) . Actualmente ea funcţionează la 1/3 din capacitate (întrucât este în funcţiune 1 grup de 12MW, respectiv  Apa tehnologică este tratată:

◦ pentru producerea aburului energetic şi industrial, având ca sursă apa brută de calitate furnizată de R.A. Apă – Canal;

◦ pentru răciri şi adaos în circuitele de termoficare, având ca sursă apa din forajele şi frontul propriu.

- Staţii de preepurare (Bazine de neutralizare a apelor):

- Prin regenerarea concomitentă a filtrelor anionice şi cationice, neutralizarea apelor de spălare se realizează în cadrul bazinului de ape uzate. În cazul unor scăpări de acid, acesta este neutralizat.

Cuve de retenţie

- a) Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric şi cisternele nr. 1 şi 2 stoc leşie sodă caustică fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid,pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3.

- b) Pentru cisternele nr. 3  stoc acid sulfuric şi 3 stoc leşie sodă caustică fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie  propriu – zisă decît dacă se plachează antiacid subsolul până la o anumită înălţime. Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m.Din aceasta cauza acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decat un timp foarte scurt pana la transportul reactivilor la statia de tratare. Aceste cisterne au rolul de a facilita descarcarea reactivilor atunci cand acestia sunt apro-vizionati cu vagoane de calea ferata.

- c) Rezervoarele verticale de acid sulfuric şi leşie sodă caustică situate în exteriorul staţiei la cota „0” fiecare având o capacitate de depozitare de 40 m3 au o cuvă de volum mic legata la o cuva de retenţie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc.

Rezervoarele verticale nu se folosesc decât ca soluţie de rezervă,in situaţia în care ar apărea probleme şi trebuie să se transfere acid sau sodă din cisternele nr. 1 şi 2 pentru reviziile sau reparatiile acestora.

- Instalaţii evacuare ape uzate care cuprind:

- canalizarea apelor menajere;

- canalizarea apelor pluviale;

- canalizarea apelor tehnologice (canalizarea apelor chimice impure şi canalizarea apelor uzate convenţional curate);

Centrala are 11 transformatoare electrice de putere mica intre 630 KVA si 1 MVA.

Dintre acestea 7 transformatoare sunt amplasate in incinte inchise, proprii (celule ) prevazute, sub transformator, cu cuve din beton care pot prelua, in situatii accidentale, intreaga cantitate de ulei din transformator.

Patru transformatoare sunt amplasate in aer liber, in incinte acoperite si inconjurate cu  gard de sarma si sunt prevazute cu borduri de beton care delimiteaza spatiul de sub transformatoare, umplut cu piatra sparta.Incinta bordurata poate prelua intreaga cantitate de ulei din transformatoare, in cazul unei scurgeri accidentale.

- Reţele de transport şi distribuţie a energiei termice

Reţelele termice de transport agent termic primar în municipiul Arad sunt constituite din reţele magistrale de apă fierbinte inclusiv racordurile la punctele termice  în lungime de 167,9 KM şi reţeaua de abur industrial şi sunt actualmente în gestiunea         SC CET H S.A. Arad.

Reţelele termice de distribuţie a agentului termic secundar precum şi 44 puncte termice care deservesc populaţia sunt o parte în patrimoniul Consiliului Local Arad şi o parte în patrimoniul S.C.CET H S.A. Arad. Pentru traseele care sunt în gestiunea CLM , CET H S.A.Arad detine concesiune.Lungimea totala a traseelor de distribuţie agent secundar este de 99,052 Km.  Alte 53 de puncte termice sunt în gestiunea altor agenţi economici (firme, instituţii).

- Depozite şi magazii pentru:

- carburanţi;

- uleiuri;

- materiale , scule şi piese de schimb;

- reactivi chimici;

- echipament de protecţie şi securitatea muncii.

Descriere flux tehnologic de epurare a apei

Apa tehnologică se tratează în două scopuri: pentru prepararea aburului energetic şi industrial şi pentru prepararea de apă fierbinte.

Demineralizarea şi dedurizarea apei se realizează cu ajutorul schimbătorilor de ioni.

- Demineralizarea apei

Apa brută cu care se alimentează staţia de tratare de apei este trecută peste o masă de H cationică în două trepte, etapă în care are loc reţinerea cationică din apă. Urmează eliminarea ionului bicarbonat prin trecerea apei în degazoarele CO2. Anionii rămaşi în apă se elimină prin filtrarea apei peste o masă anionică slab bazică, urmată de o trecere printr-o masă anionică puternic bazică. La epuizarea posibilităţilor de schimb a masei ionice se face operaţiunea de afânare a masei din filtre. Această operaţiune se execută folosind apă brută iar afluentul rezultat – conţinând materii în suspensie reţinute după filtrare – se colectează în rezervoarele de neutralizare ale staţiei. Urmează preregenerarea masei H cationice cu soluţie de saramură 7-8%. Efluentul rezultat este colectat în rezervoarele de neutralizare.

Regenerarea masei H cationice se realizează cu soluţie SO4H2 2-4% , efluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare.

Regenerarea maselor anionice se execută cu soluţie de hidroxid de sodiu 4%, efluentul rezultat se colectează în rezervoarele de neutralizare.

- Dedurizarea apei

Apa brută este trecută peste o masă Na cationică în 2 trepte având loc înlocuirea cationilor din apă cu cationi de Na.

După epuizarea capacităţii de înlocuire a masei ionice se procedează la afânarea masei cu apă rută şi la regenerarea ei cu o soluţie de clorură de sodiu 10 – 12% (efluenţii rezultaţi sunt deversaţi în canalul Mureşel).

Din procesul de preregenerare a masei H cationice în efluent sunt prezente cloruri ajungând până la concentraţii 350 – 360 mg/l.

La regenerarea masei H cationice cu SO4H2 în efluent apar ioni sulfat atingând concentraţii de până la 160 – 170 mg/l.

Din procesul de regenerare a masei H cationice cu HCl rezultă în efluent ioni – cloruri în concentraţii de până la 380 mg/l.

Din procesul de regenerare a maselor anionice cu NaOH rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de până la 115 – 120 mg/l.

La regenerarea masei filtrelor de dedurizare rezultă în efluent ioni de Na în concentraţii de 170 – 180 mg/l.

- Neutralizarea apelor

Apele rezultate din regenerările cu acid şi cu sodă caustică prezintă acidităţi, respectiv alcalinităţi ridicate care le fac improprii pentru deversare. Eliminarea acestora se realizează atât prin neutralizarea lor reciprocă cât şi prin tratarea lor cu lapte de var. Apele din rezervoarele de neutralizare se aduc la un pH cuprins între 6,5 – 8,5, urmând a fi deversate în canalul Mureşel.  Deşi  atât în procesul de regenerare cât şi în cel de neutralizare apar degajări de căldură, totuşi acestea nu sunt atât de importante încât să ridice temperatura întregului volum de ape peste 28oC. În apele neutralizate în urma dozării laptelui de var apare ionul de Ca a cărui concentraţie nu depăşeşte 90 – 100 mg/l.

- Instalaţii evacuare ape uzate care cuprind:

- canalizarea apelor menajere;

- canalizarea apelor pluviale;

- canalizarea apelor tehnologice (canalizarea apelor chimice impure şi canalizarea apelor uzate convenţional curate);

5.4. Combustibili

5.4.2. Alimentarea cu gaze  naturale

Instalaţia de gaze naturale – SRM

Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în centrala termoelectrică.

GOSPODĂRIA  DE  COMBUSTIBIL  LICHID ( păcură )

Asigurarea necesarului de combustibil lichid (păcură) se face  prin aprovizionarea de la  rafinării şi transportul acesteia pe CF până la staţia de descărcare din cadrul gospodăriei de combustibil lichid;

Gospodăria de păcură cuprinde următoarele rezervoare:

- două rezervoare subterane din beton , B1 si B2

- 2x 750  mc ( util 2x 600 mc );

- un rezervor subteran din beton , B 3

- 1x  2000 mc ( util 1x 1800 mc );

- un rezervor metalic suprateran , R 4

- 1x  3150 mc ( util 1x 2900 mc );

- un rezervor metalic suprateran , R 6

- 1x 5000 mc ( util 1x 4700 mc );

Total : 11650 mc ( util 10600mc ), respectiv 9300 tone.

Rezervorul de 3000 mc suprateran, R 5 , a fost dezafectat.

Gospodăria de păcură cuprinde următoarele părţi componente:

- 2 pompe de descărcare a păcurii din vagoanele cisternă, una mai veche având 20 guri de descărcare şi una nouă având 10 guri de descărcare.

- Bazinele de păcură în număr de 5: B1, B2, B3, B4.

- Canale subterane de legătură prin conducte a celor trei bazine subterane cu staţia de pompe.

- Sala pompelor

- Instalaţia de preîncălzire şi filtrare a păcurii .

- Conducte de legătură cu sala cazane .

- Conducte de legătură dintre staţia de pompe şi bazinul subteran B4 .

- Instalaţia de aditivare.

- Instalaţia de recuperare a condensului.

- Instalaţia de suflare şi spălare circuite.

Păcura din vagoanele cisternă este golită într-un colector comun prin intermediul unor  conducte colectoare şi a unor tuburi flexibile  prinse de vagoane cu dispozitiv de presare. Păcura este încălzită cu abur.

Colectorul de descărcare se ramifică în căminul de lângă preîncălzitorul nr.5 cu ajutorul ventilelor de repartizare la cele trei bazine subterane B1, B2, B3.

Păcura prin cădere liberă poate ajunge la fiecare din cele trei bazine subterane.

Bazinul 1

-    V = 750 mc

- formă paralelipipedică.

Bazinul 2

- V = 750 mc

- formă paralelipipedică

Bazinul 3

- V = 2000 mc

- formă paralelipipedică

Rezervorul 4 – este un rezervor suprateran de formă cilindrică de 3150 mc

Rezervorul 6 – este un rezervor suprateran de formă cilindrică de 5000 mc

Rezervorul 5 – rezervor de păcură suprateran 3000 mc (A fost dezafectat)

Bazinele au câte o conductă de purjare, purjările fiind colectate în rezervorul de purje de unde amestecul apă – păcură este pompat cu ajutorul unei pompe centrifuge într-un decantor pentru separare.

Păcura decantată curge în bazinul 1 iar apa este evacuată în canal.

5.5. Utilitati

5.5.1. Alimentarea cu apa potabila, tehnologica si pentru stingerea incendiilor

Apa potabila provine din reteaua oraseneasca de apa deservita de Compania de apa Arad.

Apa tehnologica provine din patru foraje proprii de adancime .

Apa pentru stingerea incendiilor  este luata din reteaua oraseneasca de alimentare cu apa . Exista un stoc de apa inmagazinata intr-un rezervor la depozitul de pacura precum si hidranti amenajati pe un inel de incendiu amplasat in jurul cla dirii principale a centralei. In caz de nevoie se poate folosi la stingerea incendiilor si apa dedurizata din rezervoarele centralei.

5.5.2. Reactivi utilizaţi

Pentru regenerarea masei ionice la staţia de tratare chimică a apei se foloseşte o soluţie de H2SO4 6% şi o soluţie de NaOH 4% - staţia de demineralizare; iar la staţia de dedurizare a apei pentru regenerare se utilizează o soluţie de clorură de sodiu de 8 – 10%.

Pe amplasamentul obiectivului se află magazia de reactivi chimici utilizaţi de laboratorul centralei pentru analize ape.

Pentru condiţionarea apei de adaos în cazane se utilizează amoniacul (dozare în apa demineralizată.

5.5.3. Materii şi materiale utilizate

.

- Uleiuri

Magazia de uleiuri cuprinde:

▪ o incapere in care uleiul este depozitat in canistre.

- Oxigen

Oxigenul se utilizează la sudura oxiacetilenică.

Aprovizionarea se face în tuburi de oţel sub presiune ce sunt depozitate într-o magazie special destinata acestui scop.

- Acetilena

Acetilena se utilizează la sudura oxiacetilenică.

Aprovizionarea se face în tuburi metalice ce sunt depozitate într-o magazie special destinata acestui scop.

- Alte materiale

Pentru desfăşurarea activităţilor de pe amplasament mai sunt utilizate în lucrările de reparaţii alte materiale ca:

▪ echipamente şi materiale electrice;

▪ piese mecanice de schimb.

6. REZUMAT AL INVESTIGAŢIILOR DE TEREN

REZULTATE MĂSURĂRI ŞI ANALIZE

- Emisii dirijate in atmosfera (surse punctiforme de poluare a atmosferei )

| Nr crt | Sur- sa | Com- bus- tibil utili-zat | Data e-fectuarii analizei si tim- pul de prele- vare a probei | Indi-cator monito-rizat | Valoare deter-minata (mg/Nmc) | Valoare calculata in condi- tii de re- ferinta (mg/Nmc) | Valoare limita admisa conf. act reglemen-tare (mg/Nmc) | Parametri auxliari: -debit gaze evacuate -viteza gaze -temp. gaze - p - % O2 | Obser- vatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAF 4 | Gaze natu-rale | 22.09. 2010 | SO2 NOx Pul-beri | 0 52,75 0,5389 | 0 154,89 0,6747 | 35 300 5 | debitCO2: 9,36 t/h debit NOx: 7,24 t/h temp.gaze : 74,7 0C p : 0,70 mbar %O2 : 14,87 |  |
| 2 | CAF 5 | Gaze natu-rale | 22.09. 2010 | SO2 NOx Pul-beri | 0 73,68 0,3927 | 0 167,89 0,4917 | 35 300 5 | debitCO2: 9,37 t/h debit NOx: 7,85 t/h temp.gaze : 90,1 0C p : 0,60 mbar %O2 : 13,10 |  |

Obs : Nu s-au efectuat determinari si la arderea pacurii intrucat in aceasta iarna nu s-a utilizat pacura.

6.2.    Concentratii de poluanti in aerul inconjurator ( imisii )

| Data efectu-arii analizei | Capacitatea instalatiei la data prelevarii probei ( MWt / h ) | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare determinata | U.M. | V.L. conform Ordin 592/2002 | Valori Inregistrate de statiile de monitorizare instalate de APM in zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 .01. 2014 | 6,26 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 9,88 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 19,33 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,21 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 10,02 | μg / mc | 20 | 21,20 |
|  |  |  | NO2 | 17,50 | μg / mc | 30 | 29,34 |
|  |  |  | CO | 0,12 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 9,60 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 18,48 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,13 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 10,02 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 17,24 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,11 | mg / mc | 10 |  |
| 10.06. 2014 | 14,68 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 7,94 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 14,69 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,20 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 12,07 | μg / mc | 20 | 11,46 |
|  |  |  | NO2 | 23,41 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,34 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 7,86 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 17,43 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,27 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 6,84 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 14,73 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,21 | mg / mc | 10 |  |
| 23.07. 2014 | 13,46 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 7,81 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 13,68 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,08 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 8,88 | μg / mc | 20 | 7,46 |
|  |  |  | NO2 | 20,03 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,12 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 7,21 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 21,14 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,14 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 6,17 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 11,13 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,07 | mg / mc | 10 |  |
| 07.08. 2014 | 13,00 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 5,97 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 11,58 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,11 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 7,48 | μg / mc | 20 | 6,84 |
|  |  |  | NO2 | 21,03 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,19 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 7,38 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 20,14 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,18 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 6,72 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 14,17 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,13 | mg / mc | 10 |  |
| 18.09. 2014 | 14,20 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 8,12 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 13,29 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,12 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 10,54 | μg / mc | 20 | 7,62 |
|  |  |  | NO2 | 16.87 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,29 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 9,31 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 15,21 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,26 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 8,83 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 12,67 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,18 | mg / mc | 10 |  |
| 07.10. 2014 | 27,86 | Limita obiectiv in partea de N-NV | SO2 | 7,10 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 11,36 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,09 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de S | SO2 | 13,79 | μg / mc | 20 | 10,11 |
|  |  |  | NO2 | 18,34 | μg / mc | 30 | - |
|  |  |  | CO | 0,16 | mg / mc | 10 | - |
|  |  | Limita obiectiv in partea de E | SO2 | 7,14 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 14,32 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,17 | mg / mc | 10 |  |
|  |  | Limita obiectiv in partea de V | SO2 | 6,65 | μg / mc | 20 |  |
|  |  |  | NO2 | 12,24 | μg / mc | 30 |  |
|  |  |  | CO | 0,11 | mg / mc | 10 |  |

  - Monitorizarea emisiilor in apa

| Data efectuarii analizei | Sursa generatoare de ape uzate | Punct de evacuare/prelevare ape uzate | Indicator analizat | Valoare determinata | V.L. conf. act de reglementare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01.2014 | Ape racire si probe generator C 6 | Evacuare I ape cazane abur C 6 si C 7 | temperatura | 13 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 42,10 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1268,55 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0,0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0,0 | 20,0 |  |
| 14.01.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre demineralizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 20 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 17,00 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 382 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 17.06.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 19 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 9,1 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 886 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 05.07.2014 | Ape goliri CAF 1 | Evacuare II purjare CAF 1 si CAF 3 | temperatura | 26 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 13,4 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1014 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 09.07.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 19 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,5 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 9 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 897 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 07.08.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 19 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,5 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 10,4 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 859 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 18.08.2014 | Ape golire si neetanseitati CAF 2 | Evacuare IV ape purje CAF 2,4,5 | temperatura | 28 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 16,5 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1273 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 09.09.2014 | Ape racire probe din termoficare si apa din circuitul de termoficare | Evacuare X apa recirculata | temperatura | 31 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 7,4 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1183 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 30.09.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 24 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 8,7 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 628 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 24.10.2014 | Ape golire si neetanseitati CAF 2 | Evacuare IV ape purje CAF 2,4,5 | Temperatu-ra | 27 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,5 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 8,9 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 686 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 27.10.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | Temperatu-ra | 22 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 6,5 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 704 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibi-le cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |

  - Monitorizarea emisiilor in apa freatica

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare inregistrata la momentul autorizarii | Valoare determinata pentru anul 2014 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.10.2014 | Put control nr.1 | pH | 7,5 | 7,5 |  |
|  |  | MTS | 3,0 | 2,6 |  |
|  |  | Reziduu fix | 401,1 | 403,9 |  |
|  |  | CCO-Cr | 5,8 | 5,7 |  |
|  | Put control nr. 2 | pH | 7,5 | 7,5 |  |
|  |  | MTS | 2,1 | 2,5 |  |
|  |  | Reziduu fix | 403,3 | 401,5 |  |
|  |  | CCO-Cr | 5,7 | 5,7 |  |
|  | Put control nr. 3 | pH | 7,5 | 7,0 |  |
|  |  | MTS mg/l | 1,6 | 1,8 |  |
|  |  | Reziduu fix mg/l | 408,2 | 400,3 |  |
|  |  | CCO-Cr mg/l | 5,6 | 5,4 |  |

  - Monitorizarea calitatii solului

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare Coordonate stereo | Indicator analizat | Valoare inregistrata la momentul autorizarii ( mg / kg s. u. ) 1 2 | Valoare determinata pentru anul 2014 ( mg / kg s. u. ) 1 2 | V.L. conf. act de reglementa-re ( mg / kg s. u. ) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11 – 09.12. 2014 | Rampa des-carcare pacura 526743.740 217230.475 | Total hidrocar-buri din petrol | <20 <20 | 13,02 15,81 | <100 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 | Depozit de pacura 526744.637 217306.725 | Total hidrocarburi din petrol | <3 <20 | 2,47 20,18 | <100 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 | Statia tratare ape 526741.456 217034.707 | Cupru |  | 22,7 40,7 | 20 | sub prag alerta |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Zinc |  | 71,8 76,3 | 100 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Plumb |  | 77,2 109,8 | 20 | Sub prag alerta |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Nichel |  | 7,3 12,4 | 20 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Cadmiu |  | < 0,9 < 0,9 | 1 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Crom total |  | 0,63 20,3 | 30 |  |

.

  - Modul de gestionare a deseurilor

| Nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu conf. HG 856 / 2002 | Provenienta | Cantitatea generata | Valorificare | Eliminare | Stoc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri municipale amestecate | 20.03.01 | Deseuri menajere de la angajati | 178 m3 | - | 178 m3 | - |
| 2 | Deseuri de hartie si carton | 20.01.01 | Din activitatea de birou | 1522 kg | 1522 kg | - | - |
| 3 | Deseuri de materiale plastice | 20.01.39 | Deseuri de la angajati Din activitatea de birou | 270 kg | 270 kg | - | - |
| 4 | Ambalaje din hartie si carton | 15 01 01 | Deseuri din acti vitatea de aprovizionare | 270 kg | 270 kg | - | - |
| 5 | Ambalaje din materiale plastice | 15 01 02 | Deseuri din acti vitatea de aprovizionare | 90 kg | 90 kg | - | - |
| 6 | Deseuri de fier si otel | 17 04 05 | Din activitatea de mentenanta | 4778 kg | 4778 kg | - | 16000 kg |
| 7 | Pilitura si span feros | 12 01 01 | Din activitatea de mentenanta | 350 kg | - | - | 350 kg |
| 8 | Deseuri de cupru,bronz,alama | 17 04 01 | Din activitatea de mentenanta | 51 kg | 51 kg | - | 1,5 kg |
| 9 | Baterii cu plumb | 16 06 01 | Din activitatea de productie | 622 kg | 622 kg | - | - |
| 10 | Baterii cu Ni-Cd | 16 06 02 | Din activitatea de productie | 7 kg | 7 kg | - | - |
| 11 | Baterii alacaline | 16 06 04 | Din activitatea de productie | 6 kg | 6 kg | - | - |
| 12 | Componente cu mercur | 16 01 08* | Din activitatea de mentenanta | 164,9 kg | - | 164,9 kg |  |
| 13 | Anvelope uzate | 16 01 03 | Din activitatea de transport | 30 kg | 30 kg | - | - |
| 14 | Deseuri de uleiuri de motor,de transmisie si de ungere | 13.02.05 | Din activitatea de productie si de mentenanta | 370 kg | 370 kg | - | - |
| 15 | Deseuri de echip. Electrice si Electronice | 20 01 36 | Din activitatea de mentenanta | 260 kg | 260 kg | - | - |
| 16 | Tonere de imprimanta | 08.03.17 | De la imprimante si copiatoare | 25 kg | 25 kg | - | - |

7. interpretarea informaţiilor

recomandări

7.1. Interpretarea informaţiilor

Identificarea şi evaluarea impactului potenţial (pozitiv sau negativ) datorat funcţionării CET H ARAD pe hidrocarburi, asupra factorilor de mediu (abiotici şi biotici),  se poate efectua prin cuantificarea efectelor potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat.

Pe baza datelor monitorizate, a observaţiilor şi constatărilor investigaţiilor de teren, a rezultatelor măsurărilor efectuate la instalaţiile de ardere şi analizele de laborator (probe de aer, sol şi ape) conduc la concluzia că activităţile desfăşurate pe amplasamentul analizat nu au produs o modificare a elementelor şi factorilor  naturali şi nu reprezintă un factor de risc care să pună în pericol mediu ambiant sau biodiversitatea din zonă.

7.2. Recomandări

în implementarea prevederilor referitoare la prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, un sistem de management al securităţii mediului adecvat dezvoltat atât la nivel tehnologic cât şi de resurse umane reprezintă metoda care garantează că sunt prezentate în mod sigur şi pe bază integrată toate tehnicile adecvate de prevenire şi control al emisiilor provenite din activităţile desfăşurate în instalaţiile aflate pe amplasamentul analizat.

Introducerea sistemului de management al securităţii mediului, permite îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu, creşterea eficienţei şi a productivităţii instalaţiilor de pe amplasamentul  CET  hidocarburi ARAD.