ANEXA 5
    ───────
la metodologie cf. ord. nr. 135 din 10 februarie 2010
──────────────

                  Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

    I. Denumirea proiectului: EXTINDERE RETEA DE APA, INFIINTARE RETEA DE CANAL SI STATIE DE EPURARE IN LOC. SELEUS, JUD. ARAD
    II. Titular
    - COMUNA SELEUS;
    - comuna Comuna Seleus, nr. 200, jud. Arad;
    - nr. de Tel/fax: 0257-329101 / 0257-329343, CP 317290;

adresa de e-mail: primariaseleus@artelecom.net;
    - numele persoanelor de contact: BRANC CRISTIAN
    - primar BRANC CRISTIAN;
    - responsabil pentru protecţia mediului. BRANC CRISTIAN
    III. Descrierea proiectului:
    - un rezumat al proiectului:

Prin prezentul proiect Comuna Seleus doreşte a demara investiţia pentru realizarea Extinderii Retelelor de Apa, realizarea Bransamentelor la proprietati pe retelele extinse si pe cele deja existente, infiintarea Retelei de canalizare ape uzate, a Statiei de pompare ape uzate si a Statiei de Epurare Ape Uzate

Infiintare 7,028 km canal si Extindere 4,916 km apa, Statie de Pompare Ape Uzate 1 buc, Conducta de refulare ape uzate 1,700 km, Statie de Epurare Ape Uzate 1 buc;
    - justificarea necesităţii proiectului:

Oportunitatea realizării acestei investiţii este evidentă, deoarece conform legii mediului toate localităţile ce dispun de sisteme centralizate de distribuţie a apei trebuie sa rezolve in cel mai scurt timp si problema restitutiei in sistem centralizat.

In prezent apa uzata menajera rezultata din gospodarii este evacuata individual in fiecare gospodarie prin pristere, care prin infiltratiile in sol duc la afectarea panzei freatice de apa exiente.

Asfel, existenţa reţelelor de apă care deservesc procentul de locuitori ai localitatii Seleus, precum si extinderea retelei de alimentare cu apa impune existenţa unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere.

Exista gospodarii care nu beneficiaza de apa potabila din reteaua centralizata. Se doreste asigurarea si la acele gospodarii a alimentarii cu apa potabila de la retea.

Localitatea Selus nu este prevazuta in solutia Master Planului judetului Arad pentru a fi preluata de catre Statia de Epurare Pancota. Chiar daca s-ar putea opera aceasta modificare in Master Plan, satele Iermata si Moroda, precum si Zarand ar ramane fara solutie de epurare a apelor uzate. Aceste sate din urma amintite fiind la o distanta prea mare de Pancota pentru a se justifica tehnico economic transportul apelor uzate spre SEAU Pancota.

Introducera canalizarii si extinderea apei in localitate poate duce la atragerea de investitori creand asadar o alternativa pe piata muncii din zona, locuitorii avand principalele surse de venit din legumicultura. Deasemenea incasarile la bugetul local ar creste odata cu aparitia unor noi investitii.
    - planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (conf. planse anexate);
    - formele fizice ale proiectului (conf. planse anexate)
    In localitatea Seleus exista o retea de apa avand lungimea de 4,900 km, realizata din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID) cu diametre Dn110mm si Dn90mm. Apa rece pentru consumul localitatii Seleus, este asigurata prin aductiunea de apa Pancota Sleus, realizata din PEID Dn225mm. Din aceasta conducta de aductiune sunt alimentate si satele Iermata si Moroda cu o conducta de PEID Dn125mm.

Apele uzate vor fi trasportate gravitational la Statia de Pompare Ape Uzate (SPAU), proiectata pe amplasamentul indicat si care in final va transporta apele uzate la Statia de Epurare Ape Uzate (SEAU) proiectata prin prezenta documentatie, pe amplasamentul inidcat.

Prin prezentul proiect Comuna Seleus doreşte a demara investiţia pentru realizarea Extinderii de retele de apa, infiintarea de reteale de canal si statie de epurare.

Localitatea Selus se afla pe malul stang a raului Cigher, iar SEAU se va afla pe malul drept al raului Cigher. Acel amplasament al SEAU a fost ales ca fiind cea mai apropiata parcela de teren pe care primaria Seleus a putut-o pune la dispozitie si care sa indeplineasca cerinta din ORD. 119 din 2014 distanta minima de protectie sanitar pentru amplasare 300 m. Apele uzate colectate de reteaua de trasnport gravitational vor fi colectate in SPAU. Apele vor fi transportate prin pompare de la SPAU spre SEAU printr-o conducta de refulare, care va supratraversa raul Cigher fiind ancorata de podul rutier de pe DJ 709.

Statia de Epurare va fi prevazuta cu alimentare energie electrica din linia electrica de medie tensiune aflata in apropierea SEAU si alimentare cu apa din reteaua localitatii Seleus, prin realizarea unei conducte de alimentare cu apa.

Statia de pompare va fi prevazuta cu bransament electric din reteua de joasa tensiune a localitatii, aflata in apropierea amplasamentului propus. Statia de epurare va fi prevazuta cu imprejmuire si poarta de acces, vegetatie, drum de acces. Statia va fi realizata din beton armat monolit, avand o camera gratar, o camera a pompelor si un camin de vane pe conducta de refulare. Se vor prevedea capace de acces din tabla striata galvanizata, ventilator cu filtru cu carbune activ in camera pompelor. Pompele vor fi prevazute cu cot cu talpa, tija si lant de de urcare si coborare. Condcutele de refulare din camera pompelor pana in caminul de vane vor fi realizate din otel inox. Gratarul va fi realizat din otel galvanizat, avand la partea superioara a camerei pompelor o cutie colectoare deseuri, perforata pentru scurgere apa.

SPAU va fi prevazuta cu 2 pompe 1 activa si 1 rezerva, avand comanda de pornire si oprire de la senzorul de nivel cu unde amplasat in camera pompelor. Automatizarea functionarii se va face prin tabloul electric si automatizare amplasat suprateran. Deasemenea va exista posibilitatea citirii datelor de la distanta prin sistem SCADA.

STATIE DE EPURARE

Date de calcul si dimensionare

Pentru epurarea apelor uzate menajere colectate se propune realizarea unei staţii de epurare performante care să asigure evacuarea în receptor a unei ape epurate ai cărei parametrii să se încadreze în limitele impuse de NTPA 001/2005.

Emisarul in care se devarsă apa epurată este (pârâul, canal) Cigher

Debitele de dimensionare ale staţiei de epurare Seleus, etapaI, conform breviarului de calcul ataşat, sunt următoarele:

| Debitul zilnic mediu al apelor uzate | Q u zi med | = | 232,44 | m³/z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debitul zilnic maxim al apelor uzate | Q u zi max | = | 297,53 | m³/z |
| Debitul orar maxim al apelor uzate | Q u orar max | = | 32,23 | m³/h |
|  | Q u orar max | = | 8,95 | l/s |

| Incarcari apa uzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitatea P.E. adoptata pentru SE |  |  |  |  |  | = | 1.400 | P.E. |
| Incarcari specifice apa uzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarcare specifica CBO5 adoptata |  |  |  |  |  | ci | = | 50,00 | g/PE*d |
| Incarcare specifica CCO adoptata |  |  |  |  |  | c,CCO | = | 84,00 | g/PE*d |
| Incarcare specifica MS adoptata |  |  |  |  |  | c,MS | = | 60,00 | g/PE*d |
| Incarcare specifica NH4-N |  |  |  |  |  |  | bd,N | = | 5,40 | g/PE*d |
| Incarcare specifica Azot total Kjeldahl NTotal adoptata |  | c,N total | = | 9,00 | g/PE*d |
| Incarcare specifica Ptotal adoptata |  |  |  |  |  | c,P total | = | 1,50 | g/PE*d |
| Incarcari zilnica apa uzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantitatea zilnica de CBO5 care intra in SE | Ci | = | 70,0 | kg/zi |
| Cantitatea zilnica de CCO care intra in SE |  |  |  | CCCO | = | 117,6 | kg/zi |
| Cantitatea zilnica de MS care intra in SE |  | CMS | = | 84,0 | kg/zi |
| Cantitatea zilnica NH4-N |  |  |  |  |  |  | CNH4 | = | 7,6 | kg/z |
| Cantitatea zilnica de Azot total Kjeldahl NTotal in SE |  | CN total | = | 12,6 | kg/zi |
| Cantitatea zilnica de PTotal care intra in SE |  |  |  | CP total | = | 2,1 | kg/zi |
| Concentratii intrare apa uzata conform NTPA-002 |  |  |  |  |  |
| Concentratia CBO5 la intrarea in SE |  |  |  |  | X 5uz | = | 301,2 | mg/l |
| Concentratia CCO la intrarea in SE |  |  |  |  |  | XCCO | = | 505,9 | mg/l |
| Concentratia solide in suspensie la intrarea in SE |  |  | XSS | = | 361,4 | mg/l |
| Concentratia NH4-N la intrarea in SE |  |  |  |  | XNH4 | = | 32,52 | mg/l |
| Concentratia Azot total Kjeldahl NTotal |  |  |  |  | XNtot | = | 54,21 | mg/l |
| Concentratie Ptotal la intrarea in SE |  |  |  |  | Xp | = | 9,03 | mg/l |
| Încărcări rezultate în urma recircularii supernatantului, exprimate ca procente din încărcarea zilnică medie generată de debitul influent în staţia de epurare |
| Parametru | Unitate de măsură | Valoare |  |  |  |  |  |
| CBO5 | % | 5 |  |  |  |  |  |
| Total suspensii solide | % | 5 |  |  |  |  |  |
| Azot total Kjeldahl | % | 5 |  |  |  |  |  |
| Ptotal | % | 3 |  |  |  |  |  |
| Incarcari zilnica apa uzata cu incarcarea supernatantului de la dezhidratare |
| Cantitatea zilnica de CBO5 care intra in biologie | Ci | = | 73,5 | kg/z |
| Cantitatea zilnica de CCO care intra in SE |  |  |  | CCCO | = | 123,5 | kg/zi |
| Cantitatea solide in suspensie la intrarea in biologie |  |  | CMS | = | 88,2 | kg/z |
| Cantitatea zilnica NH4-N in biologie |  |  |  |  |  | CNH4 | = | 7,9 | kg/z |
| Cantitatea zilnica de Azot total Kjeldahl NTotal in biologie |  | CN total | = | 13,2 | kg/z |
| Cantitatea zilnica de PTotal care intra in biologie |  |  | CP total | = | 2,2 | kg/z |
| Concentratii de calcul apa uzata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concentratie CBO5 |  |  |  |  |  |  |  | c0,BOD5 | = | 316,21 | mg/l |
| Concentratie CCO |  |  |  |  |  |  |  |  | c0,COD | = | 531,23 | mg/l |
| Concentratie MS |  |  |  |  |  |  |  |  | c0,SS | = | 379,45 | mg/l |
| Concentratie NH4-N |  |  |  |  |  |  |  | c0,N | = | 34,15 | mg/l |
| Concentratie NTotal |  |  |  |  |  |  |  | c0,N | = | 56,92 | mg/l |
| Concentratie PTotal |  |  |  |  |  |  |  | c0,P | = | 9,31 | mg/l |
| Calitatea apei uzate epurate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) |  |  |  | CBOD5 | = | 25,00 | mg/l |
| Consum chimic de oxigen (CCO(Cr)) |  |  |  |  | CCCO(Cr) | = | 125,00 | mg/l |
| Materie in suspensie (MS) |  |  |  |  |  |  | CMS | = | 35,00 | mg/l |
| Azot amoniacal (NH4) |  |  |  |  |  |  |  | CNH4 | = | 2,00 | mg/l |
| Azot total (N) |  |  |  |  |  |  |  |  | CN | = | 15,00 | mg/l |
| Fosfor total (P) |  |  |  |  |  |  |  |  | CP | = | 2,00 | mg/l |
| Randamentul procesului de epurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) |  |  |  |  | = | 91,7% |
| Consum chimic de oxigen (CCO(Cr)) |  |  |  |  |  | = | 75,3% |
| Materie in suspensie (MS) |  |  |  |  |  |  |  | = | 90,3% |
| Azot amoniacal (N-NH4) |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 93,9% |
| Azot total (N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 72,3% |
| Fosfor total (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 77,9% |

În vederea atingerii eficienţelor de epurare de mai sus, se propune realizarea unei staţii de epurare mecano-biologică tip SBR.

DESCRIEREA OBIECTELOR PROIECTATE

Schema tehnologică propusă

Fluxul tehnologic propus pentru epurarea apelor uzate menajere se compune din următoarele obiecte:

A. Treaptă de epurare mecanică compusă din:

Camin de vane si ocolire (by-pass) in caz de avarie;

Instalaţie automată compacta de preepurare mecanica formata din:

Instalatie automata de sitare

Deznisipator - separator de grasimi cu insuflare de aer;

Camin de distributie spre bazinele SBR.

B. Treapta de epurare biologică compusă din:

Modul biologic tip SBR format din doua bazine;

Instalatia de preparare si dozare precipitant;

Debitmetru electromagnetic apa epurata;

C. Treapta de tratare a nămolului compusă din:

statie automata de pompare nămol în exces pentru fiecare bazin SBR;

bazin de stocare si îngroşare namol in exces;

instalatia de deshidratare mecanica a namolului;

statia de pompare supernatant;

platforma acoperita de uscare naturala a namolului deshidratat.

Descrierea funcţionării

Procesul de epurare  a apelor uzate tip SBR (reactor cu functionare ciclica) permite ca procesul sa aiba loc intr-un singur bazin. Acest proces este un sistem complet automatizat care raspunde la variatiile de flux si concentratii de substante  in apele uzate, este usor de extins si produce un efluent de calitate superioara. Instalatiile necesita o suprafata redusa de teren si mai putine echipamente si de accea cheltuielile de amenajare si de exploatare sunt reduse.

In cadrul acestui sistem compact, oxidarea biologica, sedimentarea secundara si eliminarea nutrientilor biologici, au loc in acelasi bazin, reducand sensibil costurile de investitie.

Regimul normal de lucru asigura nitrificarea/denitrificarea fara substante chimice costisitoare si echipament suplimentar. Desfasurarea procesului este sincronizata automat cu ajutorul unui automat programabil.

Apele menajere colectate de pe raza comunei Seleus sunt pompate direct din SP1 in instalatia automata compacta de preepurare mecanica formata din.

Capacitatea instalatiei compacte va fi de 10 l/s.

Instalatia compacte cuprind sita automate (avand perforatii de 5 mm), cu spalarea si presarea materialului retinut, si deznisipatorul care este cuplat cu un separator de grasimi aerat si o suflanta atasata de instalatie.

Apa uzata ajunge prin pompare amonte de gratarul des al unitatii compacte de curatire mecanica, unde are loc retinerea particulelor solide mai mari de 5 mm.

Curatarea gratarelor este controlata in mod automat prin masurarea diferentei intre nivelul in aval si nivelul in amonte pentru fiecare gratar. Un temporizator va declansa un ciclu de spalare dupa o perioada de timp prestabilita, daca nivelul diferential stabilit nu a fost atins in acea perioada de timp

Materialul retinut este spalat si deshidratat inainte de a fi evacuat intr-un container.

Apa rezultata va fi reintrodusa in linia de epurare, in amonte de gratare dese.

Dupa sitare, apa uzata curge in compartimentul de deznisipare si separare grasimi, in care are loc depunerea nisipului si separarea grasimilor prin flotatie cu aer comprimat. Prin turbulenta creata prin transportul in contra-curent al particulelor de nisip, acestea sunt spalate de materia organica inainte de depunere. Evacuarea suspensiilor solide, a nisipului si a spumei cu grasimi se va realiza in mod automat.

Modulul biologic tip SBR este format din doua bazine din beton armat turnat monolit, semiingropate cu V = 277 m³ fiecare. Epurarea apei din modul se realizeaza in cicluri care în cazul nostru dureaza 8 ore. Ciclul contine mai multe faze dupa cum urmeaza:

Faza 1: alimentarea, durata ciclului cca. 7 % din total; apa uzata se introduce în bazin si se amesteca cu ajutorul mixerului cu namolul activ ramas din ciclul precedent.

Faza 2: nitrificare/denitrificare si amestecarea, durata ciclului cca. 75 % din total; apa uzata proaspata este amestecat energic cu namolul activ care se formeaza prin înmultirea micro-organismelor aerobe, concomitent cu introducerea aerului. În aceasta etapa se realiza si denitrificarea, prin oprirea aerarii.

Faza 3: decantare, durata ciclului cca. 13 % din total; se opreste aerarea si amestecarea, lasînd timp suficient pentru sedimentarea flocoanelor de namol.

Faza 4: evacuare, durata ciclului cca. 7 % din total; apa uzata epurata decantata se evacueaza din bazin în proportie de pîna la cca. 35 % din volumul bazinului. La terminarea fazei de evacuare se extrage namolul in exces.

Acest sistem complet de epurare si evacuare a apei uzate menajere respecta normele de calitate privind deversarea- dupa epurare- a apelor menajere- in mediul natural (norma NTPA-001). Parametrii calitativi ai efluentului permit evacuarea acestuia in emisar in conditii de utilizare rationala si eficienta. Astfel, este asigurata protectia mediului inconjurator si, desigur a sanatatii umane, ceea ce implica cresterea confortului si calitatii vietii.

Aerarea se realizeaza automat cu ajutorul unor panouri de aerare cu bule fine, sursa de aer comprimat  fiind asigurata cu suflante comandate de senzorul de O2 dizolvat montat in bazinul SBR.

In faza de nitrificare/denitrificare bazinul este mixat integral cu un mixer orizontal cu turatie mica.

Dupa faza de nitrificare/denitrificare se opreste mixerul si incepe faza de decantare. Cand nivelul apei limpede a atins o anumita inaltime incepe faza de evacuaren a apei epurate cu ajutorul unui decantor, o instalatie speciala actionata automat, se scurge gravitational in caminul de desinfectie cu hipoclorid si mai departe printr-un debitmetru electromagnetis in filtrul lent de nisip. In caminul de de iesire din filtrul de nisip este amplasata statia automata de masurare ai parametrilor calitativi ai apei epurate. De aici apa epurata se scurge gravitational în emisarul „Paraul Beragsau” afat la cca. 50 m de statia de epurare.

In cazul in care nu se reuseste eliminarea fosforului la o concentrate 1 mg/l pe cale biologica trebuie eliminat surplusul de fosfor pe cale chimica, prin adaugare dozata de saruri metalice, de ex. clorura ferica, preparata intra-o instalatie speciala de preparare dozare reactivi amplasata intr-o incinta. Solutia lichida de clorura ferica este adaugata dozat in bazinele.

Dupa ce apa epurata decantata e fost evacuata se evacueaza si namolul in exces din bazinul SBR cu ajutorul unei pompe de namol submersibile in bazinul de stocare-ingrosare namol in exces. Pompa este comandata de o sonda de substante uscate, care masoara concentratia de sustanta uscata dupa faza de decantare. Prin aceasta metoda se poate automatiza procesul de extragere a namolului in exces si de pastrare constanta a volumului de namol activ necesar pentru epurarea biologica a apei uzate.

In cazul nostru namolul in exces se evacueaza cu 1% SU in bazinul de stocare – ingrosare namol cu V = 44 m³.

Ingrosarea se realizeaza prin decantarea namolului, apa decantata rezultata fiind evacuata in bazinul statiei de pompare interne.

Productia zilnica de namol in exces este de 8,9 m³/zi (1% SU). Dupa 3 – 4 zile de decantare se ingroasa la 3 % SU reducandus-e volumul cu pana la 75%, rezultand un volun de max. 3,0 m³/zi. Bazinul de stocare namol avand un volum de 44 m³ se poate stoca namolul maximum 15 de zile.

Din bazinul de stocare-ingrosare, namolul este pompat intr-o instatlatie de dezhidratare cu saci, unde se realizeaza o dezhidratare la min. 12 % SU, mai departe saci sunt transportati pe o platforma acoperita unde urmeaza o uscare naturala pana la min. 35% SU, putand astfel transportati pe un deponeu.

Descrierea echipamentelor staţiei

Treapta de epurare mecanica

a. Camin de vane si ocolire (by-pass) in caz de avarie

Prin jocul vanelor apa uzata poate fi pompata direct in caminul de distributie spre bazinele SBR, ocolind instalatia compacta de preepurare sau direct in emisar.

b. Instalatia automata compacta de preepurare mecanica

Funcţiile instalaţiei propuse sunt următoarele:

Sitare apă uzată cu presare material reţinut şi evacuare material de pe sită în container de 1,1 m³

Indepartarea nisipului si a spumei cu grasim rezultat in urma flotarii. Nisipul si grasimile sunt evacuate in containere separate.

Material: otel inox

b.1. Instalatia automata de sitare

Caracteristicile instalaţiei propuse sunt următoarele:

Capacitate: max. 25 l/s

Perforatii sită “e” = 5 mm

Putere instalată:0,55 kW

Apa uzată tranzitează suprafaţa de sitare rezultând o separare optimă a materialului plutitor şi în suspensie cu dimensiuni mai mari decât fantele acesteia. Materialul reţinut este preluat de spirele arborelui elicoidal şi transportat până în zona de presare. În această zonă materialul este presat, compactat şi deshidratat, iar apa rezultată se scurge prin orificiile prevăzute în corpul instalaţiei, se acumulează într-o cameră de colectare de unde printr-o conductă este dirijată înapoi in canal.

Materialul compactat ajunge în zona de evacuare şi este deversat prin gura de evacuare în container.

Curăţarea suprafeţei sitei se realizează prin jet de apa si periile montate pe partea frontală a melcului. Melcul porneşte curăţarea sitei la comandadată de senzori de nivel amonte-aval.

Arborele elicoidal al instalaţiei se roteşte un anumit timp prestabilit, timp în care preia materialele depuse pe sită, le transportă, presează şi evacuează, curăţind şi sita prin intermediul periilor montate la periferia spirelor. Atunci când arborele nu se roteşte, apa se scurge liber prin sită, materialele se depun pe sită obturând secţiunea de trecere a apei. Ca urmare apare o diferenţă de nivel între apa din amonte şi cea din aval de instalaţia de sitare, sesizată de senzorii de nivel şi la o anumită valoare stabilită, comandă automat rotirea arborelui. Ciclul se repetă automat.

b.2. Deznisipator si separatorul de grasimi

Apa uzată sitată curge gravitaţional direct în deznisipator si separatorul de grasimi, care are următoarele funcţii:

Separare grăsimi şi coloizi prin flotare

Separare si spalare nisip

Deversare grăsimi în container de grasimi

Evacuare nisip in container de nisip.

Deznisipatorul si separatorul de grasimi este utilizat pentru reţinerea impurităţilor aflate în stare de suspensie gravimetrică şi coloidală. Particulele reţinute au dimensiuni mai mari de 0,2 mm.

Separarea grasimilor se realizeaza prin aerarea volumului deznisipatorului, bulele de aer avand capacitatea de a acumula particulele foarte fine aflate in suspensie si de a le aduce la suprafata unde formeaza cu timpul un strat plutitor care se poate evacua intru-un bazin de grasimi.

Sedimentarea suspensiilor are loc pe baza diferenţelor vitezelor limită de cădere într-un lichid cu viteză de curgere scăzută.

Apa uzată staţionează în aceste bazine un anumit interval de timp bine delimitat, timp în care are loc separarea particulelor solide aflate în stare de suspensie.

Apa limpezită (decantată) este evacuată in caminul de distributie spre bazinele SBR.

Caracteristicile principale ale deznisipator/separatorului de grasimi sunt:

Debite de dimensionare Qmax = 10 l/s

Separarea nisipului: 90% dintre particule cu dimensiunea de cel puţin 200 μm si evacuare automata in container;

Îndepărtarea atomata a spumei in container.

c. Caminul de distributie spre bazinele SBR:

Serveste pentru a alimenta bazinelor SBR si este o constructie din beton armat.

Se propun un bazine din beton armat cu următoarele caracteristici:

Lungime: 5,85  m

Latime: 4,45 m

Inaltime: 3,00 m

V =  70,5 m³

Înălţime apă în bazin: 2,50  m

Montaj: semiingropat

Pentru omogenizarea namolului se utilizează un mixere cu urmatoarele caracteristici:

Tip mixer: submersibil

Putere instalată:	= 1,30 kW

Putere absorbita:	= 0,75kW

Viteza de rotatie :	= 705 rpm

Diametru elice	= 370 mm

Greutate 	= 70 kg

Treapta de epurare biologică

Apa uzată din deznisipator curge gravitational in bazinele SBR.

a. Bazinele  cu nămol activat tip SBR asigură:

Descompunerea compuşilor de carbon;

Nitrificare, denitrificare;

Decantarea secundara;

Evacuare namol in exces;

Evacuare apă epuratată.

Se propun bazine din beton armat cu următoarele caracteristici:

Lungime: 8,85  m

Lăţime: 8,85 m

Vmax = 277 m³

Montaj: semiingropat

Număr bazine: 2  buc.

Epurarea apei din bazin SBR se realizeaza in cicluri care în cazul nostru dureaza 8 ore.

Echipamente din SBR:

Mixarea se realizeaza cu ajutorul unui mixer cu urmatoarele caracteristici:

Tip mixer: orizontal montat pe o pasarela metalica

Putere instalată:	= 1,5 kW

Putere absorbita:	= 0,75 kW

Viteza de rotatie :	= 20 rpm

Diametru 	d  = 2,00 m

Greutate 	= 350 kg

Oxigenul necesar este furnizat de o staţie de suflante. Caracteristicile staţiei de suflante sunt următoarele:

Suflante cu rotoare profilate;

Debit: Q = 350 m3/h;

Cu turatie variabila

Diferenţă de presiune: Δp = 550 mbari;

Putere instalată / consumată: 7,50 / 5,80 kW;

Nr. buc: 2A;

Dotate cu carcase fonoizolante şi montate in hala;

Funcţionare: funcţie de senzorii de oxigen montaţi în bazinul SBR.

Aerul este introdus in bazinele SBR cu ajutorul unor panouri de aerare compuse din difuzori porosi cu bule fine.

Apa epurata este evacuata cu ajutorul unui decantor, o instalatie speciala din inox, cu conducta de evacuare flexibila cu supapa actionata electric pentru evacuarea apei.

In timpul fazei de amestecare si aerare evacuarea apei epurate din bazin este inchisa mecanic in asa fel incat sa nu intre namol in  conducta de evacuare a decantorului, lucru care poate influenta  la inceputul fazei de decantare, calitatea evacuarii. Decantorul  se pozitioneaza plutind si este construit in asa fel incat  evacuarea sa se efectueze sub nivelul apei iar corpul decantorului  sa joace rolul unui perete submersat. Datorita acestui lucru evacuarea namolului este exclusa. Supapa electrica de evacuare care la  deschiderea decantorului se deschide sub nivelul apei asigura  un flux hidraulic controlat astfel incat namolul sedimentat nu este  agitat. Datorita picioarelor de sustinere atasate direct de decantor bazinul poate fi golit oricand pentru lucrari de service fara alte masuri.  Evacuarea se poate face prin racord flexibil tip furtun sau conducta de  inox cu articulatii flexibile.

b. Instalatia de dozare precipitant

În cazul in care nu se reuseste eliminarea fosforului la o concentrate 2 mg/dm³ pe cale biologica trebuie eliminat surplusul de fosfor pe cale chimica, prin adaugare dozata de saruri metalice, de ex. clorura ferica, preparata intra-o instalatie speciala de preparare dozare. Solutia lichida de clorura ferica este adaugata dozat in bazinele SBR.

Acest reactiv va reacţiona cu nămolurile din apă şi va produce imediat o floculare, care va precipita si se elimina prin decantare. În acest mod fosforul este eliminat suficient de mult, iar apa epurata va avea calitatea corespunzătoare.

Instalatia este formata din:

Pompă şi dozator clorură ferică 40%, Q = 0 - 5 l/ciclu, H = 7 mCA

Bazin de stocare clorura ferica V = 100 l

c. Debitmetru electromagnetic pentru apa epurate

Pentru masurarea debitului de apa epurata ce trece prin statie se va instala un debitmetru electromagnetic inductiv.

Debitmetrul electromagnetic se va monta intrun camin uscat, o constructie din beton armat ingropat

Caracteristici debitmetru apa epurata:

Diametru: D = 200 mm

Debit:	Q = 0 – 150 m³/h

Afişare electronică cu totalizator

Conductibilitate minimă a fluidului 100-200 (s/m

Treapta de tratare a nămolului

a. Pompă nămol în exces

Nămolul în exces rezultat din procesul de epurare este pompat la sfarsitul fiecarui ciclu, din bazinele SBR în bazinul de stocare si ingrosare.

Pompa de namol in exces are urmatoarele caracteristici:

Debit pompă: 7,2  m3/h

Înălţime de refulare: H = 8,0 m H2O

Montaj: submersibil

Nr. buc: 1A/bazin, total 2 buc.

b. Bazinul  de stocare si ingrosare namol asigură:

Procesul de îngroşare se realizează gravitaţional. Nămolurile se concentrează în interiorul bazinului, în partea inferioară a acestuia, devenind din ce în ce mai concentrate. La intrarea în unitatea de îngroşare, concentraţia nămolului este de 10 g/l, iar la ieşire de 35 g/l, volumul fiind astfel redus de aproape 4 ori.

Se propun un bazine din beton armat cu următoarele caracteristici:

Lungime: 10,55  m

Latime: 4,10 m

Inaltime: 5,50 m

V =  44,0 m³

Înălţime apă în bazin: 3,80  m

Montaj: semiingropat

Pentru omogenizarea namolului se utilizează un mixere cu urmatoarele caracteristici:

Tip mixer: submersibil

Viteza de rotatie :	= 705 rpm

Diametru elice	= 370 mm

Supernatantul de la ingrosare este evacuat in statia de pompare.

c. Instalatia de deshidratare mecanica a namolului

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare tip deshidratare cu saci filtranti.

Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric, care creste eficienta deshidratarii namolului. In urma deshidratarii, volumul namolului este redus de min. 15 de ori.

Instalatia de deshidratare semiautomata este montata intr-o hala tehnologica si cuprinde urmatorele echipamente:

c.1. Pompa de alimentare:

Tip: pompă cu surub excentric

Debit pompă: 1,0  m³/h

Înălţime de refulare: H = 7,0 m H2O

Putere instalată: 1,5 kW

c.2 Instalatia de dezhidratare cu saci filtranti

Rolul instalatiei este filtrarea nămolului decantat si îngroat, retinerea materiilor solide prin materialul sacilor de filtrare si reintroducerea in sistemul de epurare a volumului de apa de namol dupa deshidratare.

În scopul imbunatatirii procesului de dezhidratare si a mariiri procentajului de substanta uscata in namolul deshidratat se dozeaza o solutie de polielectrolit inainte de deshidratare: Statia de deshidratare are urmatoarele caracteristici:

Tip: deshidratare cu saci prin presare cu aer comprimat

Capacitate: 0,35 m³/h;

Funcţionare: semiautomată;

Umiditate namol la intrare 97 – 98,5%;

Concentratie namol la iesire > 12 % SU;

c.3  Instalatia de aer comprimat

Volum recipentului de aer: 100 l

Presiune recipient: max 4 bari

Compresor cu doi cilindri

Presiune de lucru: 0,3 - 0,4 bar

Instalaţie manuală pentru preparare şi dozare floculant:

Capacitate 100 l;

Rezervor din polietilenă, stabilizat UV;

scară pentru indicarea nivelului fluidului;

Dispozitiv de pulverizare i conexiunea de intrare a apei din PVC;

Dispozitiv de alimentare a polielectrolitului din PVC;

Mixer lent cu ax si rotor din otel inoxidabil tip  AISI 316.

d. Statia de pompare supernatant

Apa uzata de la grupul sanitar si apa de namol din procesul tehnologic este colectat instr-o statie de pompare echipat cu o pompa submersibila.

Pompa submersibila are urmatoarele caracteristici:

Debit pompă: 7,2  m3/h

Înălţime de refulare: H = 8,0 m H2O

Montaj: submersibil

Nr. buc: 1A.

Platforma acoperita pentru uscare namol deshidratat

Aceasta va avea o suprafata de S = 32 m² si serveste pentru depozitarea temporara a containerelor  cu materii solide provenite de la gratarul manual, gratarul mecanic si a sacilor cu namol deshidratat de la instalatia de deshidratare.

Platforma este acoperita si prevazuta cu scurgere de pardoseala pentru colectarea apei scurse din containere si saci.

Modul de comandă şi automatizare staţie de epurare

Controlul, operarea si protectia diverselor echipamente (cum ar fi pompe de orice tip si destinatie, suflante, compresoare de aer, motoare electrice in general) va fi realizata prin intermediul unei retele PLC de comunicatie la punct fix pe infrastructura de cabluri electrice montata in panourile electrice locale. Datele din cadrul retelei de tip PLC vor fi transferate catre modulul de automatizare, ce va fi instalat in camera de comanda, in vederea procesarii si inregistrarii dar si pentru automatizarea procesului tehnologic de epurare. Panourile electrice locale vor fi echipate cu interfata om/masina cu taste si butoane, pentru a permite operatorului sa intervina manual si sa preia controlul echipamentului respectiv.

Modulul de comandă şi deservire are în componenţă dulapul de comandă şi automatizare cu următoarele funcţiuni:

alimentarea cu energie electrică a echipamentelor staţiei;

pornirea / oprirea tuturor echipamentelor electromecanice;

pornirea / oprirea în ciclu automat - programabil a suflantelor, reglare funcţie de senzorii de oxigen dizolvat;

pornire / oprire mixere automatizat;

respectarea ciclului de epurare presetat, prin respectarea duratei și secvenței fazelor tehnologice;

Statia de Epurare Ape Uzate se va afla situata la o distanta de minim 300 m fata de zonele locuibile, conf. Ord MS 119/2014.

Materiale folosite la canalizare:

-	Corpul conductei : se va folosi conductă tip PVC SN8  DN 250 mm, iar în zonele de subtraversări această conductă se va proteja cu conductă de oţel protejata anticoroziv.

-	Cămine: fundaţia este de tip radier prefabricat, care sprijină pe un strat de egalizare din balast.

Căminul este din tuburi de beton Dint=1000 mm, având grosimea pereţilor de 10 cm. Pentru a realiza accesul cât mai uşor în cămin se vor prevedea scări încastrate în perete realizate din oţel beton.

La partea superioara a caminelor va fi prevazut o piesa tronconica pentru reducere la diametrul gurii de vizitare.

Golul de acces în cămin se va acoperi cu un capac din fontă carosabil.

| Centralizator Retele de Canal in localitatea Seleus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Localitate | Strada | Lungime retea canal | Tip conducta | Nr. camine de vizitare | Numar Racorduri | Nr. Debitori |
|  |  |  | [m] |  | [buc] | [buc] | [pers] |
| 1 | Seleus | 1, 2, 3, 4, 9, 11,13 | 7028 | PVC SN8 Dn 250 mm | 203 | 350 | 1400 |

Structura constructivă

La execuţia colectoarelor menajere se iau în considerare prescripţiile date de STAS 3051-68,  8531/1-91.

Săpăturile se vor realiza 10% manual şi 90% mecanic. Tuburile se prevăd a fi montate în săpătură deschisă, în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi cu dulapi metalici de inventar care se refolosesc. Ultimul strat de pământ de cca. 20 centimetri grosime se sapă manual, numai înaintea montării tuburilor.

Conductele, cablurile electrice şi telefonice sau alte instalaţii care cad în zona lucrării, trebuie puse în siguranţă printr-o bună sprijinire. Se respectă distanţa de min. 1,5 m faţă de stâlpii electrici.

Tuburile se pozează pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Compactarea nisipului şi a pământului se face manual în jurul tubului şi restul mecanic.

Umpluturile se realizează cu pământ.

Imbinarea conductelor din PVC se face prin mufare.

Structura stradală afectată de săpături se va reface după realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de către proiectant (minim 95 %).

Pământul excedentar din săpătură va fi transportat la groapa de împrumut indicată de Primăria Seleus.

A.	Colectoare

Colectorul principal se propune a se realiza pe străzile menţionate, adunând gravitaţional apele uzate de la consumatori. Acest colector se realizează pentru etapa finală din tuburi de PVC mufate, având Dn 250 mm, respectiv tuburi PAFSIN pentru diametre mai mari de 400 de mm. La colectorul principal se racordează în etapa l colectoarele secundare de pe străzile adiacente, apa uzată fiind colectată gravitaţional, colectoarele secundare având Dn 250 mm.

Pe colectoare se prevăd cămine de vizitare din maxim 60 în 60 metri, pantele de scurgere vor fi de minim 2 %0.

Realizarea colectoarelor

Canalele se prevăd a fi montate în săpătură deschisă, realizată mecanic şi (sau) manual, în şanţuri cu pereţi verticali.

Tranşeele mai adânci de 1,5 m vor avea, pe durata executării lucrărilor de montaj, pereţii sprijiniţi, cu elemente de sprijinire de inventar, metalice sau lemn.

Gospodăriile existente întâlnite în săpătură se protejează, pentru a nu le afecta funcţionalitatea.

Umpluturile se realizează, fie cu materialul scos din săpătură şi depozitat alături de tranşee, fie, în zone carosabile, cu material de împrumut corespunzător, balast, pietriş nisipos.

Ca material pentru corpul canalelor, se propun:

tuburi din PVC SN8, de tipul mufă cu inel, etanşate cu inel de cauciuc, pentru canale cu diametrE de cel mult D 250 mm.

Căminele de vizitare vor fi realizate conform STAS 2448-73, de tipul CVT - A1, sau A2, în funcţie de diametrul canalului, cu camera de lucru din tuburi din beton, coşul de acces având aceeaşi diametru ca şi camera de lucru fiind realizată tot din tuburi de beton, amplasate la cel mult 60 m în linie, dar şi la schimbările de direcţie şi la intersecţii.

Pe cămine se prevăd capace cu ramă din fontă, de regulă carosabile, tip III, sau IV, în funcţie de trafic, realizate conf. STAS 2308.

Tuburile se montează în tranşee săpate mecanic şi manual (sau numai manual în zone cu densitate mare de utilităţi subterane), pe pat de poză alcătuit din nisip de râu, cu grosime de cel puţin 10 cm (să fie respectată condiţia de rezemare pe pat).

Se propune, de asemenea, ca structurile stradale existente, afectate de săpături, să fie refăcute, după realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de proiectant, la starea iniţială.

La singularităţi (subtraversări de conducte de apă, gaz ş.a.), se iau măsuri de protejare a utilităţilor publice.

La amplasarea reţelelor de canalizare se ţine seama şi de prevederile STAS 8591/1-91.

La subtraversarile de drum judetean, conducta va fi introdusa intr-un tub de protectie din otel protejata anticiroziv, avand diametrul 1,5 x Dn. Intre cota ax drum si generatoarea superioara a tubului de protectie va o distanta pe verticala de minim 1,5 m. Vor fi prevazute camine de vizitare pe ambele parti ale drumului subtraversat.

Va exista o situatie de paralelism a conductei de canalizare PVC D 250 mm cu DJ709 pe partea dreapta a DJ, sens de mers spre Sicula. Conducta va fi amplasata in zona verde.

Intretinerea retelei de canalizare. Se vor realiza periodic spalari ale retelei cu utilaje speciale aflate in dotarea operatorului retelei de canalizare, echipate cu cisterna, pompe de inalta presiune, tambur cu furtun 60 m.

Realizarea conductei de refulare

Conducta de refulare apa uzata de la SPAU spre SEAU va fi proiectata din ţeavă de polietilenă PE-ID 100, Pn 6 bar, Dn 125mm cu o durată de viaţă de 50 de ani, având o lungime totală de 1.700 m.

Vor exista 2 subtraversari ale DJ709, in dreptul gospodarei de apa din Seleus si in dreptul SEAU Seleus proiectate.  Conducta va fi introdusa intr-un tub de protectie din otel protejata anticiroziv, avand diametrul 1,5 x Dn. Intre cota ax drum si generatoarea superioara a tubului de protectie va o distanta pe verticala de minim 1,5 m. Vor fi prevazute camine de vane pe ambele parti ale drumului subtraversat.

Conducta va supratravesa raul Cigher, fiind ancorata de podul rutier al DJ709, protejata cu izolatie din vata minerala si invelitoare din tabla zincata. Vor fi prevazute camine de vane pe ambele parti ale raului traversat.

Intretinerea conductei de refulare. Se vor realiza periodic goliri si purjari ale conductei, prin vanele de golire din caminele aflate pe traseul conductei de refualre.

Realizarea Statiei de Pompare Ape Uzate

Statia de pompare ape uzate 1 din Seleus se va realiza din beton armat monolit. SPAU va avea 2 compartimente. Camera gratar si Camera Pompelor.

Camera gratar va avea dimensiunile interioare LxlxH 4,0x1.0x3.6 m, grosime pereti 20 cm; Beton de panta cu inclinatia 2%; Gratar din platbanda de otel zincat cu spatiu de trecere 50 mm; Cutie perforata la baza, realizata din tabla zincata, pentru colectarea deseurilor la curatarea gratarului; Capace din tabla zincata cu striatii.

Camera pompelor va avea dimensiunile LxlxH 2.0x2.0x5.0 m, grosime pereti 20-25 cm; 2 pompe pt ape uzate, functionand 1A + 1R; Tija ghidaj coborare si urcare pompa Ol-Zn; lant de tragere si coborare pompe Ol-Zn; Cot cu talpa fixat in radier; Sistem autocuplare pompe la coborare; Vane de incidere; Clapete de sens; Senzor de nivel cu ultrasunete; Conducte de refulare din teva Inox; Capace din tabla zincata cu striatii.

Cele 2 compartimente vor fi alipite, comunicand printr-o piesa de trecere cu diametrul Dn 400 mm.

Tabloul de automatizare, cu grad de protectie pentru montaj la exterior; intrare de la generator; modul de transmisie date; intrerupator principal nul; iluminat tablou; inchietoare cu cheie tablou; alarma luminoasa; senzor deschidere usa tablou; priza de serviciu 230 V; descarcator de supratensiuni; baterie back-up; modul de transmisie date prin GSM.

Imprejmuire SPAU cu gard din plasa de sarma zincata; stalpi din din teava de otel zincat, incastrati in fundatii din beton; Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 40m x 3m; Vegetatie pomi ornamentali si gazon.

Materiale folosite la apa:

-	Corpul conductei : Conductele de apă vor fi proiectate din ţeavă de polietilenă PE-ID 100, Pn 6 bar, Dn 110mm cu o durată de viaţă de 50 de ani, având o lungime totală de 4.916 m.

Căminul este din beton armat având grosimea pereţilor de 20 cm. Betonul folosit la executarea pereţilor este de marcă C16/20 (B250), iar armătura folosită este de marcă OB37. Pentru a realiza accesul cât mai uşor în cămin se vor prevede scări încastrate în perete realizate din oţel beton. Pe partea în contact cu pământul pereţii se vor izola prin aplicarea unui strat de protecţie din spoială bituminoasă.

Placa din beton armat este prefabricată, turnată pe şantier sau în cetrele de producte ale unităţilor de execuţie. Materialul folosit la realizarea plăcilor este beton de marcă C16/20 (B250), iar armătura de rezistenţă este din bare de oţel de marcă Pc52.

Golul de acces în cămin se va acoperi cu un capac din fontă necarosabil sau carosabil accidental.

| Centralizator Retele de Apa in localitatea Selus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Localit. | Strada | Lungime retea canal | Tip conducta | Nr. cam. de vane | Numar de Hidranti Dn80 | Numar Bransamente Ret. Ex.+ Ret. Nou. | Nr. Consumatori |
|  |  |  | [m] |  | [buc] | [buc] | [buc] | [pers] |
| 1 | Seleus | 1, 2, 3, 4, 9, 11,13 | 4.916 | PEID PN6 De110 | 21 | 21 | 253+220= 473 | 1600 |

Structura constructivă

La execuţia retelelor de apa se iau în considerare prescripţiile date de STAS 3051-68,  8531/1-91.

Săpăturile se vor realiza 10% manual şi 90% mecanic. Tevile se prevăd a fi montate în săpătură deschisă, în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi cu dulapi metalici de inventar care se refolosesc. Ultimul strat de pământ de cca. 20 centimetri grosime se sapă manual, numai înaintea montării tuburilor.

Conductele, cablurile electrice şi telefonice sau alte instalaţii care cad în zona lucrării, trebuie puse în siguranţă printr-o bună sprijinire. Se respectă distanţa de min. 1,5 m faţă de stâlpii electrici.

Tevile se pozează pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Compactarea nisipului şi a pământului se face manual în jurul tevii şi restul mecanic.

Umpluturile se realizează cu pământ.

Imbinarea conductelor din polietilena se face prin sudura cap la cap sau cu mufe cu electrofuziune.

Structura stradală afectată de săpături se va reface după realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de către proiectant (minim 95 %).

Pământul excedentar din săpătură va fi transportat la groapa de împrumut indicată de Primăria Seleus.

Pe aceste reţele de apă la intersecţii se vor monta cămine de vane din beton monolit cu posibilităţi de racordare pentru străzi adiacente, cămine de vane şi golire.

Debitele de ape provin de la statia de tratare din Pancota si sunt pompate din Gospodaria de apa Pancota.

Aşadar, dimensionarea obiectelor şi capacităţile fizice depind în principal de cantităţile de ape cerute în timp.

Conductele retelei de alimentare cu apa rece menajeră de incintă se dimensionează pentru etapa de perspectivă, de "25 de ani", în ipoteza cu numărul cel mai mare de utilizatori potenţiali.

Toate materialele folosite la executia retelei de apa potabila vor avea aviz din partea Misnisterului Sanatatii si vor fi in conformitate cu prevederile: Legea MS 458/2002; Ord MS 520/2011; Ord 275/2012.

Realizarea retelelor

Tevile se prevăd a fi montate în săpătură deschisă, realizată mecanic şi (sau) manual, în şanţuri cu pereţi verticali.

Tranşeele mai adânci de 1,5 m vor avea, pe durata executării lucrărilor de montaj, pereţii sprijiniţi, cu elemente de sprijinire de inventar, metalice sau lemn.

Gospodăriile existente întâlnite în săpătură se protejează, pentru a nu le afecta funcţionalitatea.

Umpluturile se realizează, fie cu materialul scos din săpătură şi depozitat alături de tranşee, fie, în zone carosabile, cu material de împrumut corespunzător, balast, pietriş nisipos.

Ca material pentru corpul canalelor, se propun:

tevi PE-ID 100, Pn 6 bar, imbinate prin sudura cap la cap, avind diametrul de cel mult Dn 110 mm.

conductă tip Oţel    DN 150 mm, ca tub de protectie la subtraversari de drumuri.

La singularităţi (subtraversări sau supratraversari de conducte de canalizare, gaz ş.a.), se iau măsuri de protejare a utilităţilor publice.

Va exista o subtraversare a DJ709 cu conducta de apa PEID De110mm, condcuta de alimentare cu apa a SEAU Seleus – propusa. Conducta va fi introdusa intr-un tub de protectie din otel protejata anticiroziv, avand diametrul 1,5 x Dn. Intre cota ax drum si generatoarea superioara a tubului de protectie va o distanta pe verticala de minim 1,5 m. Vor fi prevazute camine de vane pe ambele parti ale drumului subtraversat.

Intretinerea retelei de apa. Se va face prin purjarea periodica a acesteia prin hidrantii existenti. Se vor detecta pierderile de apa din retea, avarii, etc, cu ajutorul echipamentelor aflate in dotarea operatorului de retea. Se vor inspecta caminele de vane si hidrantii pentru a se detecta eventualele pierderi si remedierea acestora, prin schimbarea garniturilor sau a intregului ansamblu.

Dupa terminarea lucrarilor, terenul va fi readus la forma initiala

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: reteaua va fi amplasata respectandu-se conditiile de amplasament in raport cu cladirile si relele de utilitati mentionate prin avizele de amplasament emise da catre posesorii de retele din zona, specificati in certificatul de urbanism;
    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Alternativa situatiei propuse era, ramanerea la acelasi sistem individual pe gospodarie de obtinerea apei pentru consum menajer, respectiv din fantani sapate sau puturi forate si evacuarea ei in fose septice improvizare care afectau solul si panza freatica. In acesata situatie, asa cu am mai precizat, utilizatorii s-ar fi confruntat cu lipsa unei ape care sa intruneasca conditiile de potabilitate, pereclitandu-se astfel sanatatea utilizatorilor;
    - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): molozul, pamantul, etc.,  rezultate in urma lucrarilor la reteaua de apa, vor fi trasportate si depozitate intr-un loc indicat de catre Primaria Seleus;
    - alte autorizaţii cerute pentru proiect.
    Localizarea proiectului:
    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;
    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:
    ● folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia (conf plan incadrare in zona);
    ● politici de zonare şi de folosire a terenului;
    ● arealele sensibile;
    ● detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
    Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile
    O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:
    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) -nu este cazul;
    - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) -nu este cazul;
    - magnitudinea şi complexitatea impactului -nu este cazul;
    - probabilitatea impactului -nu este cazul;
    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului -nu este cazul;
    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului-nu este cazul;
    - natura transfrontieră a impactului -nu este cazul.
    IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
    1. Protecţia calităţii apelor:
    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – nu este cazul;
    - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute –nu este cazul.
    2. Protecţia aerului:
    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi –nu este cazul;
    - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă –nu este cazul.
    3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
    - sursele de zgomot şi de vibraţii –nu este cazul;
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor –nu este cazul.
    4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
    - sursele de radiaţii –nu este cazul;
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor –nu este cazul.
    5. Protecţia solului şi a subsolului:
    - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice –Apele uzate menajere vor fi transportate gravitational printr-o retea etansa realizata din camine de beton prefabricate si tevi din PVC imbinate cu mufa si garnitura din cauciuc, la intrarea tevilor in caminele de beton se vor prevedea deasemenea piese de trecere incastrate in beton prevazute cu garnitura. Conductele sub presiune de apa uzata menajera vor fi realizate din teava PEID, imbinata prin sudura cap la cap si prin electrofuziune. Conductele de apa rece vor fi realizate din teava PEID, imbinata prin sudura cap la cap si prin electrofuziune. Astfel retelele de transport vor fi etanse nepoluand solul si apele freatice;
    - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului –nu este cazul.
    6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect –nu este cazul;
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate –nu este cazul.
    7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. –in apropierea podului auto care deserveste DJ709, exista un monument istoric “Podul Turcesc”. Acest monument istoric este situat in amonte de podul auto. Podul auto este propus in proiect a sustine pe tablierul din aval 2 conducte, respectiv conducta de apa rece- alimentarea statei de epurare PEID De110mm si conducta de refulare apa uzata PEID De125mm, care transporta apa uzata la Statia de Epurare. Condcutele vor fi amplasate ingropat in pamant sub cota d inghet, pana in dreptul podului, iar pentru traversarea raului Cigher vor fi amplasate aparent pe tablierul podului, fiind prevazute cu izolatie din vata minerala si invelitoare din tabla zincata;
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public –nu este cazul.
    8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
    - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate -1000 mc pamant rezultat din sapatura si care nu se va reintroduce in sant, fiind inlocuit cu nisip spalat;
    - modul de gospodărire a deşeurilor –va fi transportat catre un loc indicat de catre Primaria Seleus.
    9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse –nu este cazul;
    - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei –nu este cazul.
    V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu –nu este cazul.
    VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)
    VII. Lucrări necesare organizării de şantier:
    - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;
    - localizarea organizării de şantier

MĂSURI PREGĂTITOARE

Pentru a permite desfasurarea fara întrerupere a lucrarilor de constructii civile, se impune executarea unor lucrari pregatitoare si asigurarea mijloacelor materiale si umane.

Lucrari pregatitoare:

         se curata terenul (defrisari, demolari, îndepartarea gunoaielor);

         se executa îndepartarea si evacuarea stratului vegetal, orizontalizarea terenului conform prevederilor din proiect;

         se executa - acolo unde este cazul: vecinatati cu panta mare, zone inundabile în perioada ploioasa - santuri de scurgere a apelor pluviale, base de colectare (filtre inverse), instalarea pompelor pentru epuismente;

         se executa trasarea si pichetarea amplasamentului conform planului de trasare;

         se realizeaza aprovizionarea cu materiale si piese, în cantitatile si de calitatea ceruta prin proiect, astfel încât sa se asigure începerea si continuitatea lucrarilor;

         se asigura utilajele si dispozitivele de mica mecanizare necesare;

         se asigura forta de munca specializata;

         se realizeaza caile de acces si platforma de depozitare a materialelor.

EXECUTAREA SĂPĂTURILOR

Sapaturi mecanizate

Dupa pregatirea si organizarea amplasamentului, succesiunea operatiilor de sapatura este urmatoarea:

         se executa saparea propriu-zisa a gropii de fundatie la dimensiunile si adâncimea prevazute prin proiect;

         se executa împingerea pamântului si strângerea în depozit, în vederea încarcarii ulterioare sau a pastrarii partiale pentru realizarea umpluturii dupa terminarea lucrarilor de fundare;

         se executa încarcarea în mijloace de transport a excedentului de pamânt în vederea amenajarii amplasamentului;

         se executa nivelarea si finisarea fundului gropii de fundatie turn/pilon la cota prevazuta în proiect - îndepartarea manuala a ultimului strat de pamânt de 20-30cm (proiectantul geotehnician va fi convocat pentru confirmarea stratului de fundare);

         compactarea fundului gropii de fundatie turn/pilon si pregatirea pentru turnarea betonului de egalizare.

În functie de performantele utilajelor aflate la dispozitia constructorului se poate hotarî comasarea unor operatii (ex.: excavatorul descarca direct în mijlocul de transport).

Pentru evitarea sapaturilor sub apa, acolo unde este cazul se vor efectua epuismente directe.

Sapaturi manuale

Sapaturile manuale se vor efectua pentru realizarea gropilor sistemului de fundare al gardului defensiv precum si la finisarea gropii de fundare a turnului/pilonului efectuata mecanizat.

Pentru realizarea sapaturilor manuale muncitorii au la dispozitie urmatoarele scule:

         pentru sapare: cazmaua, lopata, târnacopul;

         pentru transport: roaba, targa.

LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE SANTIER PRIVIND PUNEREA ÎN OPERĂ A OŢELULUI BETON

În principal acestea constau în urmatoarele:

         se realizeaza cai de acces pentru mijloacele de transport;

         se amenajeaza platforma pentru depozitarea barelor (fasonate si nefasonate) a carcaselor de ancorare (buloanelor), a plaselor sudate; barele, carcasele de ancorare si plasele sudate se aseaza, dupa tipuri si dimensiuni, pe suporti si se acopera cu plastic, astfel încât, în timp, sa fie evitat contactul acestora cu umezeala;

         în santier, montarea acestora se face manual, iar transportul acestora se face prin purtare directa;

         în cazul confectionarii carcaselor de ancorare în solutie prefabricata, se impune asigurarea caii de acces a mijlocului de ridicare;

         se asigura forta de munca si se aprovizioneaza materialele de baza si auxiliare pe tipuri si dimensiuni.

LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE SANTIER PRIVIND PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI

Betonul este procurat de la statii de betoane din zona (rational alese), specializate în prepararea betoanelor si care însotesc betonul cu "Certificat de calitate pentru betonul livrat" sau/si "Buletin de livrare a betonului". Se impune asigurarea accesului utilajelor ce transporta betonul, în apropierea gropii de fundatie si realizarea jgheaburilor necesare directionarii acestuia.

Betonul se va turna de la o înaltime maxima de 2.0m.

Distanta minima de la marginea gropii de fundatie la care se pot apropia utilajele ce asigura transportul si turnarea betonului se marcheaza corespunzator, astfel încât sa se elimine riscul surparii malului. În plus operatiile de turnare a betonului vor fi asistate de un specialist care preleveaza probe de beton proaspat si completeaza documentatia de executie ("Borderou pentru transmiterea probelor de beton", "Condica pentru evidenta betoanelor turnate");
    - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;
    - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier –nu este cazul;
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu –se vor prevedea toalete ecologice si punct de colectare a deseurilor menajere rezultate, care vor fi ridicate de catre societati specializate angajate in acest scop de catre executant pe baza de contract.
    VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:
    - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii - după terminarea lucrărilor de construcţii la reteaua stradala de alim. cu apa se va reface zona verde pentru a fi adusa la aspectul initial;
    - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale –nu este cazul;
    - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei –reteaua va putea fi dezafectata prin realizarea sapaturilor pe aliniamentul conductei;
    - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului –se vor reface zonele verzi prin umplerea cu pamantul rezultat din sapaturi, se vor reface rigolele, trotuarele si drumurile afectate de lucrari.
    IX. Anexe - piese desenate
    1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor
    Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)
    Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)
    2. Schemele-flux pentru:
    - procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.
    3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.
    X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:
    a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 –Terenul propus pentru amplasarea Staiei de Epurare are o suprafata de 950 mp, este situate de locuinte la o distanta mai mare de 300 m si se invecineaza la Sud – teren public al jud. Arad (DJ729), la Est – teren proprietate privata, la Vest - teren proprietate private, la Noerd-Vest - teren public al jud. Arad (DJ709). Coordonatele stereo ale colturilor parcelei de forma dreptunghiulara in tabelul de mai jos:

| X= 548736.26 | Y= 247363.80 |
| --- | --- |
| X= 548759.23 | Y= 247384.61 |
| X= 548714.77 | Y= 247387.52 |
| X= 548737.75 | Y= 247408.33 |

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar –amplasamentul Statiei de Epurare se suprapune cu aria naturala protejata ROSPA0014 Cimpia Cermeiului;
    c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;
    d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
    e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;
    f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

Semnătura şi ştampila
               .......................