ANEXA 5
    ───────
cu specificarea încadrării conform anexelor din Legea 292/2018
──────────────

                  Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

    I. Denumirea proiectului: INFIINTARE SI EXTINDERE RETEA DE APA SI APA UZATA - LOC. PAULIS, BARATCA, CLADOVA, COM. PAULIS, JUD. ARAD – faza D.T.A.C.+P.Th.+D.E.

II. Titular
    - nume: COMUNA PAULIS;
    - adresa: Comuna Paulis, sat Paulis, str. Eroilor, nr. 2, jud. Arad;
    - nr. de tel./fax: 0257-388101/ 0257-388101; adresa de e-mail: primariapaulis@gmail.com
    - numele persoanelor de contact: TURCIN IOAN
    - primar: TURCIN IOAN;
    - responsabil pentru protecţia mediului. TURCIN IOAN

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
    a) un rezumat al proiectului:

Primaria comunei Paulis doreste infiintarea si extinderea retelelor de apa si canalizare pe strazile care nu dispun de aceasta utilitate din localitatea Paulis, extindere retea de apa in Baratca, infiintare retea de canal in Baratca, infiitare retele de apa si canal in Cladova, descarcarea apelor uzate din Cladova in reteaua de ape uzate din Lipova.

Lungimea retelei de apa va fi de 11.411 ml, a retelei de canalizare va fi de 12.598 ml si a retelei de refulare va fi de 6.579 ml.

Sunt prevazute 3 statii de pompare apa potabila, 1 rezervor de apa potabila si 9 bucati statii de pompare apa uzata.

Numarul de locuitori deserviti de reteaua de apa din proiect este de 749.

Numarul de locuitori deserviti de reteaua de canalizare din proiect este de 680.

La reteaua de apa se va realiza: Extindere retea de apa in Paulis pe strada Valea Crucii, din reteaua existenta de pe DN7. Extindere retele de apa in Baratca. Rezervor de inmagazinare apa si statie de pompare apa in Baratca, cu alimentare din reteaua de apa existenta in Baratca, pentru a deservi reteaua de apa proiectata din Cladova. Conducta Baratca-Cladova pentru alimentare retea de apa a localitatii Cladova. Debitele de ape provin de la frontul de captare Arad si Ghioroc si statia de tratare Ghioroc si sunt pompate din Gospodaria de apa Ghioroc spre Paulis si Baratca.

La reteaua de canalizare se vor realiza: Infiintare retea de apa uzata in Cladova, in zona Valea Mare, unde, pe malul drept al vaii se vor realiza 4 statii de pompare, pentru transportul apei uzate, colectate gravitational de pe acest mal, spre reteaua de pe malul stang, care va descarca gravitational in Statia de Pompare Apa Uzata 1 Cladova. Din aceasta SPAU 1 C, apa uzata va fi pompata, cu ajutorul a inca unei statii intermediare SPAU i C, spre reteaua de apa uzata, proiectata in Baratca. Infiintare retea de apa uzata in Baratca, care va transporta gravitational apele uzate pana in Statia de Pompare Ape Uzate Baratca. Din aceasta SPAU 1 B, apa uzata va fi pompata spre reteaua de ape uzate proiectata, in Paulis pe DN7. In Paulis pe stazile Stadionului, Extravilan, Alunului, DN7, Valea Crucii se vor realiza retele de canalizare cu descarcare gravitationala in Statia de Pompare Ape Uzate Paulis, proiectata. Din Aceasta statie se vor pompa apele uzate in reteaua de apa uzate gravitationala situata pe strada Prunilor, de unde ajug la SPAU 5 Paulis existenta, din care se pompeaza pe conducta de refulare existenta la Statia de Epurare Ape Uzate Paulis existenta. Extinderi ale retelei in Paulis, pe strazile Bisericii, Ghioceilor, Extravilan, cu descarcare gravitationala in reteaua existenta.

Paulis Apa potabila va fi distribuita prin extinderea retelelor existente in Paulis. Se va realiza o extindere pe str. Valea Crucii, unde, din cauza cotei geodezice, presiunea din retea nu asigura alimentarea cu apa a consumatorilor din aceasta zona, s-a prevazut o statie de pompare apa potabila. Astfel, la baza strazii, in apropierea punctului de cuplare la reteaua existenta, respectiv caminul CV5, s-a prevazut statia de pompare apa potabila SPAP Paulis. Cota geodezica conducta de aspiratie este CTNM 133,28 si cota cea mai inalta, a terenului, la care se afla bransamentul, este CTNM 169,23. Extinderea retelei de distributie din Paulis, va fi realizata din teava PEID De110mm, PN10.

Incaperea statiei se va realiza din beton armat monolit, fiind amplasata subteran, avand dimensiunile interioare LxlxH 2,5x2,0x2,0 m. Usa de acces la nivelul terenului. Placa peste statie va fi sub nivelul terenului sistematizat, avand o acoperire cu 50 cm, pentru a asigura o izolare termica in sezonul rece, evitand astfel aparitia condensului pe peretii statiei.

Se vor prevedea trepte de acces incastrate in peretii statiei.

Se va prevedea o basa pt. colectare ape accidentale din SPAP P. Basa va avea dimensiunile interioare LxlxH 0,6x0,6x0,6 m. Pentru evacuarea acestor ape, in exterior, la reteaua de canalizare se va prevedea o pompa de basa cu conducta de refulare din PEID PN6, De40mm. Apele accidentale vor fi evacuate in reteaua de ape uzate proiectata, respectiv in caminul CM215, situat cel mai apropiat de SPAP P.

Statia va fi echipata cu grup de pompare 1A+1R, convertizor de frecventa, detector lipsa apa, 2 vase de expansiune cu membrana avand V=100 l, comanda de pronire automata pentru mentinerea presiunii presetata la presostat. Caracteristici Q=5 l/s, H=49 mCA. Alimentata cu energie electrica Pel=5,5 kW, 400V/50Hz.

Amplasata in punctele de coordonate X=517598.56; Y=238496.79.

Grupul de pompare va fi prevazut cu robineti de izolare pe fiecare pompa, pe aspiratie si refulare, clapeta de sens pe refulare, distribuitor/colector pe refulare si aspiratie.

Tablou de automatizare pregatit pt. transmisie SCADA -GPRS:

-monitorizare alimentare generala

-recoltare (modbus) si transmisie date(GPRS) cu MT101

-display

-comenzi auto\manual pe usa tabloului.

Conductele de aspiratie de la retea si refulare spre retea vor fi prevazute cu vane de izolare Dn100mm. Se va prevedea o alimentare in bypass a retelei din aval de SPAP, de la reteaua din amonte de SPAP. Acest bypass, va fi prevazut cu o clapeta de sens, pentru a bloca curgerea doar spre aval retea.

Pe conductele de aspiratie si refulare se vor prevedea robineti de golire si aerisitoare automate.

La trecerea conductelor prin peretii de beton ai caminului statiei se vor prevedea piese de trecere, pentru a asigura etanseitatea acestor strapungeri.

Conductele din interiorul statiei de pompare apa potabila vor fi realizate din otel zincat. Trecerea la conductele din PEID se va face cu flansa OL si adaptor PEID.

Grile de aerisire admisie si evacuare aer, ventilator pentru controlul umiditatii, cu comanda de la senzor de umiditate.

Imprejmuire SPAP P cu gard din plasa de sarma zincata; stalpi din din teava de otel zincat, incastrati in fundatii din beton; Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 14m x 2m; Stalp pentru montaj corp de iluminat cu senzor de miscare.

Baratca. Apa potabila va fi distribuita prin extinderea retelelor existente in Baratca. Presiunea va fi asigurata de la Statia de pompare apa din Ghioroc. Pentru extinderea de pe strada Valea Frunzisului, unde, din cauza cotei geodezice, presiunea din retea nu asigura alimentarea cu apa a consumatorilor din aceasta zona, s-a prevazut o statie de pompare ap potabila. Astfel, la baza strazii, in apropierea punctului de cuplare la reteaua existenta, respectiv caminul CV3, s-a prevazut statia de pompare apa potabila SPAP Baratca. Cota geodezica conducta de aspiratie este CTNM 127,36 si cota cea mai inalta, a terenului, la care se afla bransamentul, este CTNM 173,48. Extinderea retelei de distributie din Baratca, va fi realizata din teava PEID De110mm, PN10.

Incaperea statiei se va realiza din beton armat monolit, fiind amplasata subteran, avand dimensiunile interioare LxlxH 2,5x2,0x2,0 m. Usa de acces la nivelul terenului. Placa peste statie va fi sub nivelul terenului sistematizat, avand o acoperire cu 50 cm, pentru a asigura o izolare termica in sezonul rece, evitand astfel aparitia condensului pe peretii statiei.

Se vor prevedea trepte de acces incastrate in peretii statiei.

Se va prevedea o basa pt. colectare ape accidentale din SPAP B. Basa va avea dimensiunile interioare LxlxH 0,6x0,6x0,6 m. Pentru evacuarea acestor ape, in exterior, la reteaua de canalizare se va prevedea o pompa de basa cu conducta de refulare din PEID PN6, De40mm. Apele accidentale vor fi evacuate in reteaua de ape uzate proiectata, respectiv in caminul CM229, situat cel mai apropiat de SPAP B.

Statia va fi echipata cu grup de pompare 1A+1R, convertizor de frecventa, detector lipsa apa, 2 vase de expansiune cu membrana avand V=100 l, comanda de pronire automata pentru mentinerea presiunii presetata la presostat. Caracteristici Q=5 l/s, H=60 mCA. Alimentata cu energie electrica Pel=5,5 kW, 400V/50Hz.

Amplasata in punctele de coordonate X=517377.51; Y=240217.61.

Grupul de pompare va fi prevazut cu robineti de izolare pe fiecare pompa, pe aspiratie si refulare, clapeta de sens pe refulare, distribuitor/colector pe refulare si aspiratie.

Tablou de automatizare pregatit pt. transmisie SCADA -GPRS:

-monitorizare alimentare generala

-recoltare (modbus) si transmisie date(GPRS) cu MT101

-display Panasonic

-comenzi auto\manual pe usa tabloului.

Conductele de aspiratie de la retea si refulare spre retea vor fi prevazute cu vane de izolare Dn100mm. Se va prevedea o alimentare in bypass a retelei din aval de SPAP, de la reteaua din amonte de SPAP. Acest bypass, va fi prevazut cu o clapeta de sens, pentru a bloca curgerea doar spre aval retea.

Pe conductele de aspiratie si refulare se vor prevedea robineti de golire si aerisitoare automate.

La trecerea conductelor prin peretii de beton ai caminului statiei se vor prevedea piese de trecere, pentru a asigura etanseitatea acestor strapungeri.

Conductele din interiorul statiei de pompare apa potabila vor fi realizate din otel zincat. Trecerea la conductele din PEID se va face cu flansa OL si adaptor PEID.

Grile de aerisire admisie si evacuare aer, ventilator pentru controlul umiditatii, cu comanda de la senzor de umiditate.

Imprejmuire SPAP B cu gard din plasa de sarma zincata; stalpi din din teava de otel zincat, incastrati in fundatii din beton; Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 14m x 2m; Stalp pentru montaj corp de iluminat cu senzor de miscare.

Cladova. Apa potabila va fi distribuita prin infiintarea retelei de apa in Cladova, cu alimentarea cu apa din reteaua de apa din Baratca. Presiunea va fi asigurata prin intermediul Statiei de Pompare Apa Potabila Cladova, care va fi realizata in satul Baratca, impreuna cu rezervorul de inmagazinare apa, a carui umplere se va face din reteaua existenta a localitatii Baratca, respectiv caminul CV6. Cota geodezica conducta de aspiratie din rezervor este CTNM 126,50 si cota cea mai inalta, a terenului, la care se afla bransamentul cel mai indepartat, in prespectiva, pe Valea Mare din Cladova, este CTNM 152,50.

SPAP C se va realiza de tip structura usoara supraterana, pe o placa din beton, structura metalica si panouri sandwich, avand dimensiunile interioare LixlixHi 3,0x3,0x2,5 m. Usa de acces.

Echipat cu grup de pompare 1A+1R, convertizor de frecventa, detector lipsa apa, 1 vas de expansiune PN10 cu membrana avand fiecare V=300 l. Caracteristici Q=6 l/s, H=78 mCA. Alimentata cu energie electrica Pel=7,5 kW, 400V/50Hz. Tablou de automatizare pregatit pt. transmisie SCADA -GPRS:

-monitorizare alimentare generala

-recoltare (modbus) si transmisie date(GPRS) cu MT101

-display

-comenzi auto\manual pe usa tabloului.

Grupul de pompare va fi prevazut cu robineti de izolare pe fiecare pompa, pe aspiratie si refulare, clapeta de sens pe refulare, distribuitor/colector pe refulare si aspiratie.

Conductele de aspiratie de la retea si refulare spre retea vor fi prevazute cu vane de izolare Dn100mm.

Pe conductele de aspiratie si refulare se vor prevedea robineti de golire si aerisitoare automate.

Conductele din interiorul statiei de pompare apa potabila vor fi realizate din otel zincat. Trecerea la conductele din PEID se va face cu flansa OL si adaptor PEID.

Grile de aerisire admisie si evacuare aer, ventilator pentru controlul umiditatii.

Radiator electric pentru mentinerea temperaturii pozitive.

Rezervor de apa tampon

Amplasat in punctele de coordonate X=517129.05; Y=240405.28.

Rezervor metalic cilindirc suprateran

Volum util: 100 m³;

Volum total: 116 m³;

Diametru nominal rezervor: 5.350 mm;

Diametru minim fundatie: 6.150 mm;

Inaltime rezervor : 5.180 mm;

Inaltime libera: 390 mm;

Nivel minim: 150 mm;

Rezistenta electrica antiinghet: 3,0 kW;

Paulis. Se vor realiza extinderi ale retelei de canalizare apa uzata in Paulis, pe strazile Bisericii, Ghioceilor, Extravilan, cu descarcare gravitationala in reteaua existenta.

Pe stazile Stadionului, Extravilan, Alunului, DN7, Valea Crucii se vor realiza retele de canalizare cu descarcare gravitationala in Statia de Pompare Ape Uzate Paulis, proiectata. Din Aceasta statie se vor pompa apele uzate in reteaua de apa uzate gravitationala situata pe strada Prunilor, de unde ajug la SPAU 5 Paulis existenta, din care se pompeaza pe conducta de refulare existenta la Statia de Epurare Ape Uzate Paulis existenta.

La reteaua de transport gravitational se va folosi teava tip PVC SN8  DN 250 mm, camine de vizitare, din inele de beton prefabricate, prevazute cu element de baza prefabricat cu profil hidraulic, piesa tronconica la partea superioara, capac cu rama din fonta pt. clasa de sarcini D400.

La reteaua de transport prin pompare se va folosi teava PEID PN10 De 110mm si De125mm, camine de sectorizare, aerisire si golire, realizate din inele de beton prefabricate prevazute cu element de baza prefabricat cu profil hidraulic, piesa tronconica la partea superioara, capac cu rama din fonta pt. clasa de sarcini D400.

Baratca. Se va realiza infiintarea retelei de canalizare apa uzata in Baratca, care va transporta gravitational apele uzate pana in Statia de Pompare Ape Uzate Baratca - proiectata. Din aceasta SPAU 1 B, apa uzata va fi pompata spre reteaua de ape uzate - proiectata, in Paulis pe DN7.

La reteaua de transport gravitational se va folosi teava tip PVC SN8  DN 250 mm, camine de vizitare, din inele de beton prefabricate, prevazute cu element de baza prefabricat cu profil hidraulic, piesa tronconica la partea superioara, capac cu rama din fonta pt. clasa de sarcini D400.

La reteaua de transport prin pompare se va folosi teava PEID PN10 De 110mm si De125mm, camine de sectorizare, aerisire si golire, realizate din inele de beton prefabricate prevazute cu element de baza prefabricat cu profil hidraulic, piesa tronconica la partea superioara, capac cu rama din fonta pt. clasa de sarcini D400.

Cladova. Se va infiinta retea de apa uzata in Cladova, in zona Valea Mare, unde, pe malul drept al vaii se vor realiza 4 statii de pompare, pentru transportul apei uzate, colectate gravitational de pe acest mal, spre reteaua de pe malul stang, care va descarca gravitational in Statia de Pompare Apa Uzata 1 Cladova. Din aceasta SPAU 1 C, apa uzata va fi pompata, cu ajutorul a inca unei statii intermediare SPAU i C, spre reteaua de apa uzata, proiectata in Baratca. Infiintare

La reteaua de transport gravitational se va folosi teava tip PVC SN8  DN 250 mm, camine de vizitare, din inele de beton prefabricate, prevazute cu element de baza prefabricat cu profil hidraulic, piesa tronconica la partea superioara, capac cu rama din fonta pt. clasa de sarcini D400.

La reteaua de transport prin pompare se va folosi teava PEID PN10 De 110mm si De90mm, camine de sectorizare, aerisire si golire, realizate din inele de beton prefabricate prevazute cu element de baza prefabricat cu profil hidraulic, piesa tronconica la partea superioara, capac cu rama din fonta pt. clasa de sarcini D400.

b) justificarea necesităţii proiectului:

-gospodariile care in prezent se alimenteaza din puturi forate, vor beneficia de apa potabila din reteaua centralizata de distributie, reducand asadar riscurile imbolnavirilor ca urmare a consumului de apa netratata.

-se vor putea amplasa hidranti de incendiu subterani Dn80mm pentru alimentarea la nevoie a masinilor de pompieri in caz de interventie pe strazile pe care se va introduce de retea de apa.

-reteaua de transport al apei reci menajere va fi etansa, nepermitand scurgeri de apa in sol, si ducand la pierderi in sistem.

-reteaua va dispune de camine cu vane de sectionare, pentru a putea izola reteaua pe tronsoane in caz de interventii.

-posibilitatea de contorizare individuala a consumului de apa.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizorul de utilitati alimentare cu apa menajera si colectare apa uzata menajera.

-apa provine dintr-o sursa cu debit suficient care prin tratare poate asigura conditiile cantitative si calitative ale cerintei de apa.

-infiintarea unor noi statii de tratare si epurare presupune asistenta din partea personalului calificat in acest scop, iar mentenanta acestora este mai greoaie si costisitoare decat strict a statiilor de pompare apa si apa uzata.

-rezolvarea problemelor legate de neconformitatea accesului la retelele de apa si canalizare a populatiei de pe strazile aflate in discutie.

-posibilitatea ca toate gospodariile sa dispuna de colectarea apelor uzate menajere rezultate de la acestea, printr-un racord la reteaua centralizata de colectare ape uzate.

reteaua de transport al apei uzate menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si ducand la contaminarea panzei freatice.

-reteaua va dispune de camine de vizitare, amplasate din maxim 50 m in 50 m care vor asigura o posibilitatea de intretinere si interventii in caz de colmatare a retelei.

-apele uzate vor ajunge la statia de epurare, unde prin procesele de epurare la care este supusa apa va putea ajunge la parametrii ceruti in NTPA001/2002, privind evacuarea in emisar. Practic aceste ape vor fi aduse la stadiul de ape conventional curate.

- fata de scenariul 1 prezinta avantajul descarcarii apelor uzate intr-o statie de epurare care are un influent realtiv constant si poate, in acest fel, sa obtina parametrii de epurare ceruti. Stiut este faptul ca in cazul statiilor de epurare de mici dimensiuni, din cauza neuniformitatii debitelor de apa uzata, functionarea acestora nu este eficienta, neputandu-se obtine intotdeauna parametrii impusi.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizorul de utilitati alimentare cu apa menajera si colectare apa uzata menajera.

c) valoarea investitiei: 17.548.153,27 lei + TVA.

d) perioada de implementare propusa: 24 luni

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (conf. planse anexate);
    f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, forme fizice ale proiectului

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Profilul si capacitatile de productie

Descrierea constructiva, functionala

Lucrarile proiectate sunt de categoria „C” de importanta.

Retelele de apa se vor executa din teava polietilena de inalta densitate De110mm, De125mm, PN10, PE100 SDR17. L=11.411 m.

Caminele de vane de pe retea vor fi realizate beton armat turnat monolit Lxlxh=1,5x1,5x1,5 m, Lxlxh=2,0x2,0x1,5m, cu capac placa si carosabile. Nr. camine de vane = 22 buc.

Nr. de hidranti supraterani = 21 buc.

Statie de pompare apa potabila = 1 buc.

Rezervor suprateran metalic din tabla inox, pt. apa potabila Vu 100 mc = 1 buc.

Reteaua de canalizare menajera gravitationala L= 13.158 m.

Colectoarele menajere se vor executa din teava mufata cu garnitura din cauciuc din PVC SN8, barele avand o lungime de 6,0 m. L= 12.598 m.

Caminele de vizitare de pe colectoare vor fi realizate din inel de beton prefabricate Di=1000mm si Di=800mm, cu capac carosabil. Nr camine de vizitare = 560 buc.

Conductele de refulare apa uzata se vor executa din teava PEID PN10 De125mm, De110mm, De90mm, L=6.579 m.

Statii de pompare apa uzata 9 buc.

BREVIAR DE CALCUL

| Ipoteza asigurarii cu APA POTABILA pt com. Paulis, zone Proiectate |  |
| --- | --- |
|  | DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pt. com. Paulis, zone Proiectate |
|  | consumatorii din proiect |  |  |  |  |  |  |
| DEBITE CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTAREA CU APA: |  |  |
|  | Debit zilnic mediu: |  | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QZI MED = |  |  | 179.07 |  | 210.01 |  | 253.74 | mc/zi |
|  | Debit zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QZI MAX = |  |  | 232.79 |  | 268.81 |  | 319.71 | mc/zi |
|  | Debit orar maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QO MAX = |  |  | 24.25 |  | 26.88 |  | 30.64 | mc/h |
|  |  |  |  | 6.74 |  | 7.47 |  | 8.51 | l/s |
|  | Debit pentru refacerea rezervei: |  |  |  |  |  |
|  | Qri = |  |  | 4.37 |  | 4.60 |  | 4.93 | mc/h |
|  |  |  |  | 1.21 |  | 1.28 |  | 1.37 | l/s |
| DEBITE CARACTERISTICE PENTRU CANALIZARE MENAJERA: |  |  |
|  | Debit uzat zilnic mediu: | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QUZ ZI MED = |  |  | 112.06 |  | 132.19 |  | 157.69 | mc/zi |
|  | Debit uzat zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |
|  | QUZ ZI MAX = |  |  | 145.68 |  | 169.20 |  | 198.69 | mc/zi |
|  | Debit uzat orar maxim: |  |  |  |  |  |  |
|  | QUZ O MAX = |  |  | 15.17 |  | 16.92 |  | 19.04 | mc/h |
|  |  |  |  | 4.22 |  | 4.70 |  | 5.29 | l/s |

|  | DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pt. com. Paulis, zone Proiectate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | consumatorii din proiect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zona de alimentare | alim prin | alim prin | alim cu | inst inter | alim |  |  |
|  |  | cu apa | cismele | cismele | inst int | apa canal | imobile | um |  |
| NECESARE | stradale | in curti | apa canal | cu acm | termoficate |  |  |
| APA SI DEBITE | KZI | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |  |  |
| SPECIFICE PENTRU CONSUM GOSPODARESC SI PUBLIC |  |  |  |  |
|  | qG | nevoi gospodaresti | 30.00 | 40.00 | 55.00 | 90.00 | 140.00 | l/om zi |  |
|  | qP | nevoi publice | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 100.00 | l/om zi |  |
|  | quzina | nevoi uzina de apa | 1.30 | 2.20 | 3.40 | 5.00 | 7.00 | l/om zi |  |
|  | qretea | pierderi in retea apa | 6.50 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 23.00 | l/om zi |  |
|  | qpiete | spalare piete strazi | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 5.00 | l/om zi |  |
|  | qzv | stropit spatii verzi | 0.70 | 1.10 | 1.70 | 3.00 | 3.20 | l/om zi |  |
|  | qsp CM | spalare canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | l/om zi |  |
|  | qt zona | Total necesar/zona | 54.80 | 75.60 | 99.40 | 143.30 | 278.20 | l/om zi |  |
|  | PONDERI PE LOCALITATE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prezent | 2023 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | % |  |
|  | etapa I | 2033 | 0 | 15 | 35 | 50 | 0 | % |  |
|  | etapa II | 2048 | 0 | 2 | 38 | 60 | 0 | % |  |
|  | DEBITE SPECIFICE MEDII | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |  |
|  | debit specific zilnic mediu: | 107.625 |  | 117.78 |  | 125.264 | l/om zi |  |
|  | Kzi med localitate | 1.3 |  | 1.28 |  | 1.26 |  |  |
|  | NUMAR LOCUITORI: | In prezent | in etapa I: |  | in etapaII: |  |  |
|  |  |  | Anul | 2023 | n (ani)= | 10 | n (ani)= | 25 | nr. de |
|  |  |  |  |  | p (%)= | 1 | p (%)= | 1 | cons. |
|  |  |  | N (loc) | 841 | N (loc)= | 925.1 | N (loc)= | 1051 | potentiali |
|  | DEBITE CARACTERISTICE pentru ALIMENTAREA CU APA pentru consum gospodaresc si public |
|  | Debit zilnic mediu: |  | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QUz ZI MED = |  |  | 90.51 |  | 108.96 |  | 131.68 | mc/zi |
|  | Debit zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QUz zI MAX = |  |  | 117.67 |  | 139.47 |  | 165.92 | mc/zi |
|  | Debit orar maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QUz O MAX = |  |  | 12.26 |  | 13.95 |  | 15.90 | mc/h |
|  |  | coeficient de neuniformitate orara: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ko = |  | 2.5 |  | 2.4 |  | 2.3 |  |

|  | DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pt. com. Paulis, zone Proiectate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | consumatorii din proiect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zona de alimentare | alim prin | alim prin | alim cu | inst inter | alim |  |  |
|  |  | cu apa | cismele | cismele | inst int | apa canal | imobile | um |  |
| NECESARE |  | stradale | in curti | apa canal | cu acm | termoficate |  |  |
| APA SI DEBITE | KZI | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| SPECIFICE PENTRU CONSUM GOSPODARESC (ANIMALE DIN GOSPODARII) |  |  |
|  | qbovine | bovine | 30.00 | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | l/cap zi |  |
|  | qcabaline | cabaline | 25.00 | 55.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | l/cap zi |  |
|  | qporcine | porcine | 10.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | l/cap zi |  |
|  | qovine | ovine | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | l/cap zi |  |
|  | qpasari | pasari | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | l/cap zi |  |
|  | qt zona | Total necesar/zona | 70.05 | 160.05 | 210.10 | 210.10 | 0.00 | l/cap zi |  |
|  | PONDERI PE LOCALITATE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prezent | 2023 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | % |  |
|  | etapa I | 2033 | 0 | 50 | 35 | 15 | 0 | % |  |
|  | etapa II | 2048 | 0 | 15 | 35 | 50 | 0 | % |  |
|  | DEBITE SPECIFICE MEDII | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |  |
|  | debit sp. zilnic mediu bovine: | 66.00 |  | 70.00 |  | 77.00 | l/cap zi |  |
|  | debit sp. zilnic mediu cabaline: | 61.00 |  | 65.00 |  | 72.00 | l/cap zi |  |
|  | debit sp. zilnic mediu porcine: | 31.50 |  | 32.50 |  | 34.25 | l/cap zi |  |
|  | debit sp. zilnic mediu ovine: | 16.50 |  | 17.50 |  | 19.25 | l/cap zi |  |
|  | debit sp. zilnic mediu pasari: | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.09 | l/cap zi |  |
|  | debit sp. zilnic mediu mediu: | 175.07 |  | 185.08 |  | 202.59 | l/cap zi |  |
|  | Kzi med localitate | 1.3 |  | 1.28 |  | 1.26 |  |  |
|  | NUMAR CAPETE: | In prezent | in etapa I: |  | in etapaII: |  |  |
|  |  |  | Anul | n (ani)= | 10 | n (ani)= | 25 | nr. de |  |
|  |  |  | 2023 | p (%)= | 1 | p (%)= | 1 | capete |  |
|  |  | N(bovine)= | 174 | N (cap)= | 191 | N (cap)= | 218 | potential |
|  |  | N(cabaline)= | 68 | N (cap)= | 75 | N (cap)= | 85 |  |  |
|  |  | N(porcine)= | 498 | N (cap)= | 548 | N (cap)= | 623 |  |  |
|  |  | N(ovine)= | 1783 | N (cap)= | 1961 | N (cap)= | 2229 |  |  |
|  |  | N(pasari)= | 5712 | N (cap)= | 6283 | N (cap)= | 7140 |  |  |
|  | DEBITE CARACTERISTICE pentru ALIMENTAREA CU APA pentru consum gospodaresc (animale) |
|  | Debit zilnic mediu: |  | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QUz ZI MED = |  |  | 61.11 |  | 70.86 |  | 87.75 | mc/zi |
|  | Debit zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QUz zI MAX = |  |  | 79.44 |  | 90.70 |  | 110.57 | mc/zi |
|  | Debit orar maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QUz O MAX = |  |  | 8.28 |  | 9.07 |  | 10.60 | mc/h |
|  |  | coeficient de neuniformitate orara: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ko = |  | 2.5 |  | 2.4 |  | 2.3 |  |

|  | DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pt. com. Paulis, zone Proiectate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | consumatorii din proiect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zona de alimentare | alim prin | alim prin | alim cu | inst inter | alim |  |  |
|  |  | cu apa | cismele | cismele | inst int | apa canal | imobile | um |  |
| NECESARE |  | stradale | in curti | apa canal | cu acm | termoficate |  |  |
| APA SI DEBITE | KZI | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |  |  |
| SPECIFICE PENTRU AGENTI ECONOMICI |  |  |  |  |  |  |
|  | qag. ec. | nevoi ag. economici | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 70.00 | l/ag ec zi |
|  | qag. ec. | nevoi ag. economici | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 500.00 | 70.00 | l/ag ec zi |
|  | qag. ec. | Hotel Paulis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15500.00 | 0.00 | l/ag ec zi |
|  | qag. ec. | Scoala Paulis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | l/ag ec zi |
|  | qag. ec. | Benzinarie Paulis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2150.00 | 0.00 | l/ag ec zi |
|  | qag. ec. | Restaurant Conac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | l/ag ec zi |
|  | qt zona | Total necesar/zona | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 24950.00 | 140.00 | l/ag ec zi |
|  | PONDERI PE LOCALITATE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prezent | 2023 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | % |  |
|  | etapa I | 2033 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | % |  |
|  | etapa II | 2048 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | % |  |
|  | DEBITE SPECIFICE MEDII | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |  |
|  | debit specific zilnic mediu: | 24950 |  | 24950 |  | 24950 | l/ag ec zi |
|  | Kzi med localitate | 1.3 |  | 1.28 |  | 1.26 |  |  |
|  | NUMAR DE AG. EC.: | In prezent | in etapa I: |  | in etapaII: |  |  |
|  |  | Anul | 2023 | n (ani)= | 10 | 10 n (ani)= | 25 | nr. de |  |
|  |  |  |  | p (%)= | 1 | p (%)= | 1 | cons. |  |
|  |  | N (ag. ec.) | 1.1 | N(ag ec)= | 1.21 | N (ag. ec.)= | 1.375 | potentiali |
|  | DEBITE CARACTERISTICE pentru ALIMENTAREA CU APA pentru consum gospodaresc si public |
|  | Debit zilnic mediu: |  | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QZI MED = |  |  | 27.45 |  | 30.19 |  | 34.31 | mc/zi |
|  | Debit zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QZI MAX = |  |  | 35.68 |  | 38.64 |  | 43.23 | mc/zi |
|  | Debit orar maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QO MAX = |  |  | 3.72 |  | 3.86 |  | 4.14 | mc/h |
|  |  | coeficient de neuniformitate orara: |  |  |  |  |  |
|  |  | Ko = |  | 2.5 |  | 2.4 |  | 2.3 |  |

|  | DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pt. com. Paulis, zone Proiectate |
| --- | --- |
| Coef. pt. nevoi tehnologice proprii |  | Ks= | 1.02 |  | 0.95 |  |
| Coef. pt. pierderi in sistem |  | Kp= | 1.10 |  |  |  |
|  |  | Debite de verificare si dimensionare a obiectelor |  |  |
| Epurarea: |  | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |
|  | QUz zi med= | 112.06 |  | 132.19 |  | 157.69 | mc/zi |
| Pomparea: |  | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |
|  | QUz zi max= | 145.68 |  | 169.20 |  | 198.69 | mc/zi |
| Colector principal: | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |
|  | QUz o max= | 15.17 |  | 16.92 |  | 19.04 | mc/h |
|  |  |  | 4.22 |  | 4.70 |  | 5.29 | l/s |
| Colectoare secundare: | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |
|  | QUz zi max= | 145.68 |  | 169.20 |  | 198.69 | mc/zi |
|  |  |  | 1.69 |  | 1.96 |  | 2.30 | l/s |
| Refularea pomparii se dimensioneaza: | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |
|  | QUz zi max= | 145.68 |  | 169.20 |  | 198.69 | mc/zi |
|  |  |  | 1.69 |  | 1.96 |  | 2.30 | l/s |
| Refularea pomparii se verifica: | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |
|  | QUz o max= | 15.17 |  | 16.92 |  | 19.04 | mc/h |
|  |  |  | 4.22 |  | 4.70 |  | 5.29 | l/s |

|  | DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru Paulis cu deversare in SPAU P |
| --- | --- |
|  | consumatorii din proiect |  |  |  |  |  |  |
| DEBITE CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTAREA CU APA: |  |  |
|  | Debit zilnic mediu: |  | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QZI MED = |  |  | 99.41 |  | 115.29 |  | 138.80 | mc/zi |
|  | Debit zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QZI MAX = |  |  | 129.23 |  | 147.57 |  | 174.89 | mc/zi |
|  | Debit orar maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QO MAX = |  |  | 13.46 |  | 14.76 |  | 16.76 | mc/h |
|  |  |  |  | 3.74 |  | 4.10 |  | 4.66 | l/s |
|  | Debit pentru refacerea rezervei: |  |  |  |  |  |
|  | Qri = |  |  | 3.43 |  | 3.54 |  | 3.72 | mc/h |
|  |  |  |  | 0.95 |  | 0.98 |  | 1.03 | l/s |
| DEBITE CARACTERISTICE PENTRU CANALIZARE MENAJERA: |  |  |
|  | Debit uzat zilnic mediu: | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QUZ ZI MED = |  |  | 54.84 |  | 63.64 |  | 75.09 | mc/zi |
|  | Debit uzat zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |
|  | QUZ ZI MAX = |  |  | 71.30 |  | 81.46 |  | 94.61 | mc/zi |
|  | Debit uzat orar maxim: |  |  |  |  |  |  |
|  | QUZ O MAX = |  |  | 7.43 |  | 8.15 |  | 9.07 | mc/h |
|  |  |  |  | 2.06 |  | 2.26 |  | 2.52 | l/s |

|  | DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru Baratca cu deversare in SPAU P |
| --- | --- |
|  | consumatorii din proiect |  |  |  |  |  |  |
| DEBITE CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTAREA CU APA: |  |  |
|  | Debit zilnic mediu: |  | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QZI MED = |  |  | 28.36 |  | 33.80 |  | 40.73 | mc/zi |
|  | Debit zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QZI MAX = |  |  | 36.87 |  | 43.27 |  | 51.32 | mc/zi |
|  | Debit orar maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QO MAX = |  |  | 3.84 |  | 4.33 |  | 4.92 | mc/h |
|  |  |  |  | 1.07 |  | 1.20 |  | 1.37 | l/s |
|  | Debit pentru refacerea rezervei: |  |  |  |  |  |
|  | Qri = |  |  | 2.59 |  | 2.63 |  | 2.68 | mc/h |
|  |  |  |  | 0.72 |  | 0.73 |  | 0.74 | l/s |
| DEBITE CARACTERISTICE PENTRU CANALIZARE MENAJERA: |  |  |
|  | Debit uzat zilnic mediu: | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QUZ ZI MED = |  |  | 25.18 |  | 30.06 |  | 36.14 | mc/zi |
|  | Debit uzat zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |
|  | QUZ ZI MAX = |  |  | 32.73 |  | 38.48 |  | 45.54 | mc/zi |
|  | Debit uzat orar maxim: |  |  |  |  |  |  |
|  | QUZ O MAX = |  |  | 3.41 |  | 3.85 |  | 4.36 | mc/h |
|  |  |  |  | 0.95 |  | 1.07 |  | 1.21 | l/s |

|  | DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru Cladova cu deversare in SPAU P |
| --- | --- |
|  | consumatorii din proiect |  |  |  |  |  |  |
| DEBITE CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTAREA CU APA: |  |  |
|  | Debit zilnic mediu: |  | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QZI MED = |  |  | 51.40 |  | 61.03 |  | 74.34 | mc/zi |
|  | Debit zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QZI MAX = |  |  | 66.82 |  | 78.12 |  | 93.67 | mc/zi |
|  | Debit orar maxim: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QO MAX = |  |  | 6.96 |  | 7.81 |  | 8.98 | mc/h |
|  |  |  |  | 1.93 |  | 2.17 |  | 2.49 | l/s |
|  | Debit pentru refacerea rezervei: |  |  |  |  |  |
|  | Qri = |  |  | 2.86 |  | 2.93 |  | 3.04 | mc/h |
|  |  |  |  | 0.79 |  | 0.81 |  | 0.84 | l/s |
| DEBITE CARACTERISTICE PENTRU CANALIZARE MENAJERA: |  |  |
|  | Debit uzat zilnic mediu: | prezent |  | etapa I |  | etapa II |  |
|  | QUZ ZI MED = |  |  | 32.14 |  | 38.60 |  | 46.59 | mc/zi |
|  | Debit uzat zilnic maxim: |  |  |  |  |  |  |
|  | QUZ ZI MAX = |  |  | 41.78 |  | 49.41 |  | 58.70 | mc/zi |
|  | Debit uzat orar maxim: |  |  |  |  |  |  |
|  | QUZ O MAX = |  |  | 4.35 |  | 4.94 |  | 5.63 | mc/h |
|  |  |  |  | 1.21 |  | 1.37 |  | 1.56 | l/s |

|  | DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru Cladova cu deversare in SPAU P |
| --- | --- |
| CALCULUL REZERVEI INTANGIBILE DE INCENDIU |  |  |  |  |  |
|  | Necesarul de apa pentru combaterea incendiului: |  |  |  |  |  |
| Elemente de calcul si debite normate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |
|  | Incendiu exterior | Qie (l/s) = | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
|  | incendii simultane | n= | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |
|  | Durata focului exterior | Te (ore)= | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  | Incendiu interior | Qii (l/s) = | 2.10 |  | 2.10 |  | 2.10 |  |
|  | Nr. incendii interioare: | nj= | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  | Durata focului interior | Ti (min)= | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | Volum de apa | Vi (mc) = | 54.00 |  | 54.00 |  | 54.00 |  |
|  | Necesarul de apa pentru utilizatori pe durata focului: |  |  |  |  |
|  | Debit orar maxim: | QO MAX = | 6.96 |  | 7.81 |  | 8.98 | mc/h |
|  | Coef presiune |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |
|  | Volum de apa | Vu (mc) = | 14.62 |  | 16.40 |  | 18.85 |  |
|  | Volum de apa asigurat din surse secundare pe durata focului: |  |  |  |
|  | Volum asigurat: | Vs (mc) = | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | REZERVA INTANGIBILA DE INCENDIU: | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |
|  |  |  | VRI (mc) = | 68.62 |  | 70.40 |  | 72.85 |  |
|  | Refacerea rezervei intangibile: |  |  |  |  |  |  |
|  | Durata refacerii | Tri (ore)= | 24.00 |  | 24.00 |  | 24.00 |  |
|  | Debit de refacere | Qri (mc/h) = | 2.86 |  | 2.93 |  | 3.04 |  |
| CALCULUL CAPACITATII DE INMAGAZINARE |  |  |  |  |  |
|  | Volumul de compensare orara: | Prezent: |  | in etapa I: |  | in etapaII: |  |
|  | Coef de neuniformitate: | aZ= | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
|  | Volum zilnic maxim: | Vzi max (mc) = | 66.82 |  | 78.12 |  | 93.67 |  |
|  | Volum de compensare: | Vcomp (mc) = | 33.41 |  | 23.44 |  | 28.10 |  |
|  | Volum necesar la avarie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Timp de avarie: | Tav (ore)= | 6 |  | 6 |  | 6 |  |
|  | Asigurare minima: | pav (%)= | 70 |  | 70 |  | 70 |  |
|  | Debit minim necesar: | Qmin (mc/h) = | 1.95 |  | 2.28 |  | 2.73 |  |
|  | Debit alte surse: | Qsec (mc/h) = | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Volum de avarie: | Vav (mc) = | 11.69 |  | 13.67 |  | 16.3919 |  |
|  |  | Capacitate de inmagazinare necesara: |  |  |  |  |  |
|  | Volum de calcul: | V1 (mc) = | 102.03 |  | 39.84 |  | 46.95 |  |
|  | Volum de calcul: | V2 (mc) = | 80.31 |  | 37.11 |  | 44.49 |  |
|  |  | Volum minim de inmagazinare: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vrez (mc) = | 102.03 |  | 39.84 |  | 46.95 |  |

Pentru asigurarea umplerii cu apa a rezervorului inmagazinare situat in localitatea Baratca, care va deservi localitatea Cladova, intr-un interval de 24 h, cu alimentare din reteaua localitatii Baratca, cuplare in strada Barbu Lautaru, este necesar un debit de 1,16 l/s, avand  presiune disponibila in punctul de cuplare (CV6) de 1,0 bar.

STATIA DE POMPARE APA POTABILA CLADOVA

La statia de pompare Necesarul de presiune s-a calculat considerand debitul pentru asigurarea unui debit de 5 l/s pentru stingerea unui eventual incendiu, in punctul cel mai defavorizat din punct de vedere hidraulic si pentru asigurarea debitului de avarie pe perioada stingerii incendiului.

Debitul de calcul in etapa 2 perspectiva de dezvoltare 2,12 l/s.

S-a ales asadar:

Grup pompare 1A+1R

Debit de calcul grup in functionare 1 pompa activa Q=6 [l/s]

Inaltime de pompare grup in functionare 2 pompe active H=78 [mCA]

Putere electrica absobita grup in functionare 2 pompe active Pel=7,5 kW; 400V/50Hz

Lungime de traseu PEID De 125 mm L=6613 [m]

Cota absoluta ax aspiratie grup de pompare 126,50 m

Cota absoluta teren 152,50 m

Ventilator camera pompe

L=300 [mc/h]

P=60 [Pa]

Pel=80 [W]

Conducta D=160 [mm], L=0,5 [m]

Volum camera pompe=22,5 [mc] ~ 13 sch/h

STATIA DE POMPARE APA POTABILA BARATCA

La statia de pompare Necesarul de presiune s-a calculat considerand debitul pentru asigurarea unui debit de 5 l/s pentru stingerea unui eventual incendiu, in punctul cel mai defavorizat din punct de vedere hidraulic.

S-a ales asadar:

Grup pompare 1A+1R

Debit de calcul grup in functionare 1 pompa activa Q=5 [l/s]

Inaltime de pompare grup in functionare 2 pompe active H=60 [mCA]

Putere electrica absobita grup in functionare 2 pompe active Pel=5,5 kW; 400V/50Hz

Lungime de traseu PEID De 110 mm L=1027 [m]

Cota absoluta ax aspiratie grup de pompare 127,36 m

Cota absoluta teren 173,48 m

Ventilator camera pompe

L=150 [mc/h]

P=80 [Pa]

Pel=80 [W]

Conducta D=110 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=10,0 [mc] ~ 15 sch/h

STATIA DE POMPARE APA POTABILA PAULIS

La statia de pompare Necesarul de presiune s-a calculat considerand debitul pentru asigurarea unui debit de 5 l/s pentru stingerea unui eventual incendiu, in punctul cel mai defavorizat din punct de vedere hidraulic.

S-a ales asadar:

Grup pompare 1A+1R

Debit de calcul grup in functionare 1 pompa activa Q=5 [l/s]

Inaltime de pompare grup in functionare 2 pompe active H=49 [mCA]

Putere electrica absobita grup in functionare 2 pompe active Pel=5,5 kW; 400V/50Hz

Lungime de traseu PEID De 110 mm L=580 [m]

Cota absoluta ax aspiratie grup de pompare 133,28 m

Cota absoluta teren 169,23 m

Ventilator camera pompe

L=150 [mc/h]

P=80 [Pa]

Pel=80 [W]

Conducta D=110 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=10,0 [mc] ~ 15 sch/h

SPAU Paulis

Q=10,0 [l/s]

H=12,0 [mCA]

Lcond refulare = 113 [ml]

Cota absoluta radier statie 116,76 m

Cota absoluta conducta refulare in punctul de descarcare 122,91 m

Tip si Diametru conducta de refulare PEID PE100 PN10 Dn 125 [mm]

Viteza apei in conducta v=1,05 [m/s]

Pel abs=2,4 [kW]

Quz zi med=145,85 [mc/zi]

Timp fct.=4,05 [h/zi]

Consum de energie=9,72 [kWh]

Ventilator camera pompe

L=300 [mc/h]

P=50 [Pa]

Pel=50 [W]

Conducta D=160 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=32,5 [mc] ~ 9 sch/h

SPAU Baratca

Q=6,0 [l/s]

H=23,0 [mCA]

Lcond refulare = 2074 [ml]

Cota absoluta radier statie 120,33 m

Cota absoluta conducta refulare in punctul de descarcare 125,30 m

Tip si Diametru conducta de refulare PEID PE100 PN10 Dn 110 [mm]

Viteza apei in conducta v=0,81 [m/s]

Pel abs=4,4 [kW]

Quz zi med=72,61 [mc/zi]

Timp fct.=3,36 [h/zi]

Consum de energie=14,8 [kWh]

Ventilator camera pompe

L=300 [mc/h]

P=50 [Pa]

Pel=50 [W]

Conducta D=160 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=30,0 [mc] ~ 10 sch/h

SPAU 1 Cladova

Q=6,0 [l/s]

H=44,0 [mCA]

Lcond refulare = 3373 [ml]

Cota absoluta radier statie 134,63 m

Cota absoluta conducta refulare in punctul de descarcare 150,96 m

Tip si Diametru conducta de refulare PEID PE100 PN10 Dn 110 [mm]

Viteza apei in conducta v=0,81 [m/s]

Pel abs=11,0 [kW]

Quz zi med=41,42 [mc/zi]

Timp fct.=1,92 [h/zi]

Consum de energie=21,1 [kWh]

Ventilator camera pompe

L=300 [mc/h]

P=50 [Pa]

Pel=50 [W]

Conducta D=160 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=34,0 [mc] ~ 9 sch/h

SPAU i Cladova

Q=6,0 [l/s]

H=24,0 [mCA]

Lcond refulare = 533 [ml]

Cota absoluta radier statie 148,84 m

Cota absoluta conducta refulare in punctul de descarcare 125,27 m

Tip si Diametru conducta de refulare PEID PE100 PN10 Dn 110 [mm]

Viteza apei in conducta v=0,81 [m/s]

Pel abs=4,0 [kW]

Quz zi med=41,42 [mc/zi]

Timp fct.=1,92 [h/zi]

Consum de energie=7,7 [kWh]

Ventilator camera pompe

L=150 [mc/h]

P=50 [Pa]

Pel=50 [W]

Conducta D=110 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=8,8 [mc] ~ 17 sch/h

SPAU 2 Cladova

Q=6,0 [l/s]

H=12,0 [mCA]

Lcond refulare = 352 [ml]

Cota absoluta radier statie 137,03 m

Cota absoluta conducta refulare in punctul de descarcare 141,24 m

Tip si Diametru conducta de refulare PEID PE100 PN10 Dn 110 [mm]

Viteza apei in conducta v=0,81 [m/s]

Pel abs=4,0 [kW]

Quz zi med=9,5 [mc/zi]

Timp fct.=0,44 [h/zi]

Consum de energie=1,8 [kWh]

Ventilator camera pompe

L=150 [mc/h]

P=50 [Pa]

Pel=50 [W]

Conducta D=110 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=12,6 [mc] ~ 24 sch/h

SPAU 3 Cladova

Q=4,0 [l/s]

H=9,0 [mCA]

Lcond refulare = 85 [ml]

Cota absoluta radier statie 140,14 m

Cota absoluta conducta refulare in punctul de descarcare 144,77 m

Tip si Diametru conducta de refulare PEID PE100 PN10 Dn 90 [mm]

Viteza apei in conducta v=0,81 [m/s]

Pel abs=4,0 [kW]

Quz zi med=3,38 [mc/zi]

Timp fct.=0,23 [h/zi]

Consum de energie=0,92 [kWh]

Ventilator camera pompe

L=150 [mc/h]

P=50 [Pa]

Pel=50 [W]

Conducta D=110 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=11,3 [mc] ~ 14 sch/h

SPAU 4 Cladova

Q=4,0 [l/s]

H=9,0 [mCA]

Lcond refulare = 27 [ml]

Cota absoluta radier statie 141,94 m

Cota absoluta conducta refulare in punctul de descarcare 144,35 m

Tip si Diametru conducta de refulare PEID PE100 PN10 Dn 90 [mm]

Viteza apei in conducta v=0,81 [m/s]

Pel abs=4,0 [kW]

Quz zi med=3,89 [mc/zi]

Timp fct.=0,27 [h/zi]

Consum de energie=1,08 [kWh]

Ventilator camera pompe

L=150 [mc/h]

P=50 [Pa]

Pel=50 [W]

Conducta D=110 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=11,6 [mc] ~ 13 sch/h

SPAU 5 Cladova

Q=4,0 [l/s]

H=7,0 [mCA]

Lcond refulare = 45 [ml]

Cota absoluta radier statie 151,62 m

Cota absoluta conducta refulare in punctul de descarcare 148,01 m

Tip si Diametru conducta de refulare PEID PE100 PN10 Dn 90 [mm]

Viteza apei in conducta v=0,81 [m/s]

Pel abs=4,0 [kW]

Quz zi med=2,59 [mc/zi]

Timp fct.=0,18 [h/zi]

Consum de energie=0,72 [kWh]

Ventilator camera pompe

L=150 [mc/h]

P=50 [Pa]

Pel=50 [W]

Conducta D=110 [mm], L=1,0 [m]

Volum camera pompe=11,3 [mc] ~ 14 sch/h

Datorita debitelor de apa uzata cumulate, relativ mici, diametrele colectoarelor au fost stabilite la valoarea minima indicata in Normativul NP133, respectiv, conf. art. 2.1.2.3, alin. (1), lit. a)

Dn 250mm pentru retelele de ape uzate in sistem separativ.

Astfel, pe colectorul “C. Stadionului”, pe tronsonul care colecteaza toate apele uzate din zona, vom avea conducta PVC Dn250mm, panta de montaj 2%0, viteza de curgere 0,8 m/s la debitul de 32,6 l/s.

Materiale folosite la retea de apa:

-	Corpul conductei : Conductele de apă vor fi proiectate din ţeavă de polietilenă PE-ID 80, Pn 10 bar, Dn 110 mm, Dn 125mm, cu o durată de viaţă de 50 de ani.

-	Căminul este din beton armat având grosimea pereţilor de 20 cm. Betonul folosit la executarea pereţilor este de marcă C16/20 (B250), iar armătura folosită este de marcă OB37. Pentru a realiza accesul cât mai uşor în cămin se vor prevede scări încastrate în perete realizate din oţel beton. Pe partea în contact cu pământul pereţii se vor izola prin aplicarea unui strat de protecţie din spoială bituminoasă protejată de un strat de cărămidă de 7,5 cm.

Placa din beton armat este prefabricată, turnată pe şantier sau în cetrele de producte ale unităţilor de execuţie. Materialul folosit la realizarea plăcilor este beton de marcă C16/20 (B250), iar armătura de rezistenţă este din bare de oţel de marcă Pc52.

Golul de acces în cămin se va acoperi cu un capac din fontă carosabil, incastrat in placa de beton.

- Tevile conductei de bransament vor fi din PEID PN10, De 32 mm, pentru bransamente.

- Caminul de brasament este realizat din inel prefabricat din beton avand diametrul interior Dint=1000 mm si este prevazut cu placa circulara din beton de grosime minima 15 cm, gol de acces si capac pt trafic pietonal din material compozit sau fonta.

- Toate materialele folosite la executia retelei de apa potabila vor avea aviz din partea Ministerului Sanatatii si vor fi in conformitate cu prevederile: Legea MS 458/2002; Ord MS 520/2011; Ord 275/2012.

Structura constructivă

La execuţia retelelor de apa se iau în considerare prescripţiile date de STAS 3051-68,  8531/1-91.

Săpăturile se vor realiza manual şi mecanic. Tevile se prevăd a fi montate în săpătură deschisă, în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi cu dulapi metalici de inventar care se refolosesc.

Conductele, cablurile electrice şi telefonice sau alte instalaţii care cad în zona lucrării, trebuie puse în siguranţă printr-o bună sprijinire. Se respectă distanţa de min. 2,0 m faţă de stâlpii liniei electrice aeriene.

Tevile se pozează pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Compactarea nisipului şi a pământului se face manual în jurul tevii şi restul mecanic.

Umpluturile se realizează cu pământ.

Imbinarea conductelor din polietilena se face prin sudura cap la cap sau cu mufe cu electrofuziune.

Structura stradală afectată de săpături se va reface după realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de către proiectant (minim 95 %). Pe zonele carosabile asfaltate refacerea se va face cu strat asfaltic de uzura 4 cm, strat asfaltic de baza 6 cm, piatra sparta 20 cm, balast 50 cm. Pe zonele carosabile cu macadam refacerea se va face cu piatra sparta 20 cm, balast 30 cm.

Pământul excedentar din săpătură va fi transportat la groapa de împrumut indicată de Primăria Paulis.

Pe aceste reţele de apă la intersecţii se vor monta cămine de vane din beton monolit cu posibilităţi de racordare pentru străzi adiacente, cămine de vane şi golire.

Materiale folosite la canalizare:

-	Corpul conductei : se va folosi conductă tip PVC SN8  DN 250 mm, iar în zonele de subtraversări această conductă se va proteja cu conductă de oţel protejata anticoroziv.

-	Cămine: fundaţia este de tip radier prefabricat, care sprijină pe un strat de egalizare din balast.

Căminul este din tuburi de beton Dint=1000 mm sau Dint=800 mm, având grosimea pereţilor de 10 cm. Pentru a realiza accesul cât mai uşor în cămin se vor prevedea scări încastrate în perete realizate din oţel beton.

La partea superioara a caminelor va fi prevazut o piesa tronconica pentru reducere la diametrul gurii de vizitare.

Golul de acces în cămin se va acoperi cu un capac din fontă carosabil, incastrat in placa circulara din beton.

Corpul conductei de racord : se va folosi conductă tip PVC SN4  DN 160 mm.

Caminul de racord va fi circular, fiind realizat din material PVC cu Dint=400 mm., prevazut cu capac din material compozit, pt trafic pietonal.

Structura constructivă

La execuţia colectoarelor menajere se iau în considerare prescripţiile date de STAS 3051-68,  8531/1-91.

Săpăturile se vor realiza manual şi mecanic. Tuburile se prevăd a fi montate în săpătură deschisă, în şanţuri cu pereţi verticali sprijiniţi cu dulapi metalici de inventar care se refolosesc.

Conductele, cablurile electrice şi telefonice sau alte instalaţii care cad în zona lucrării, trebuie puse în siguranţă printr-o bună sprijinire. Se respectă distanţa de min. 2,0 m faţă de stâlpii liniei electrice aeriene.

Tuburile se pozează pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Compactarea nisipului şi a pământului se face manual în jurul tubului şi restul mecanic.

Umpluturile se realizează cu pământ.

Imbinarea conductelor din PVC se face prin mufare.

Structura stradală afectată de săpături se va reface după realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de către proiectant (minim 95 %).

Pământul excedentar din săpătură va fi transportat la groapa de împrumut indicată de Primăria Paulis.

A.	Colectoare

Colectorul se propune a se realiza pe străzile menţionate, adunând gravitaţional apele uzate de la consumatori. Acest colector se realizează din tuburi de PVC mufate, având Dn 250 mm. Apa uzată este colectată gravitaţional prin colectoare având Dn 250 mm.

Pe colectoare se prevăd cămine de vizitare din maxim 60 în 60 metri, pantele de scurgere vor fi de minim 2 %0.

m.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: reteaua va fi amplasata respectandu-se conditiile de amplasament in raport cu cladirile si relele de utilitati mentionate prin avizele de amplasament emise da catre posesorii de retele din zona, specificati in certificatul de urbanism. La amplasarea reţelelor de canalizare se ţine seama şi de prevederile STAS 8591/1-91. La singularităţi (subtraversări de conducte de apă, gaz ş.a.), se iau măsuri de protejare a utilităţilor publice.;
    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Scenariul 1; In ipoteza fara investitie la reteaua de canalizare, se poate pastra situatia actuala de colectare a apelor uzate de la grupurile sanitare si evacuare a acestora prin bazine vidanjabile, respectiv apa de la dusuri si din zona de preparare hrana va fi evacuata in continuare in retauau de ape conventional curate, care este evacuata i canalul anif.

In aceasta varianta nu exista un control al procesului de tratare al apei uzate, solutia nedispunind de etapele de tratare specifice unei statii de epurare, iar evacuarea namolului rezultat si parti grosiere nu va putea fi controlata.

Scenariul 2; Ipoteza a doua este cea a realizarii de retele de canal in zonele si pe strazile prezentate in acest studiu astfel incat sa se asigure preluarea apelor uzate pentru a fi epurate.

Retea de canalizare realizata din tuburi PVC SN8, camine din inele de beton prefabricate cu capace carosabile.

Racorduri la proprietati cuprinzand cuplarea la colector sau in caminele de linie, conductele de racord si caminele de racord cu capace pt trafic pietonal.

S-a ales scenariul 2, descris mai sus.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): Deversarea acestor ape in reteaua publica de canalizare va duce la alimentarea cu influent a statiei de epurare.

- alte autorizatii cerute prin proiect. Nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; Suprafetele betonate/asfaltate se vor desface prin taiere cu discul diamantat si piconare, pana la atingerea straturilor de baza nisip/balast, piatra saparta sau pamant.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; Refacerea se va realiza cu nisip, balast, piatra sparta, beton asfaltic, conform proiect.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; Nu este cazul.

- metode folosite în demolare; desfacere prin taiere cu discul diamantat si piconare.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; Forarea orizontala, dar la care s-a renuntat datorita densitatii de gospodarii subterane pe amplasamentele in discutie.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor). Deseurile rezultate din demolare vor fi evacuate la un amplasament indicat de catre primaria Paulis.

V. Descrierea amplasarii proiectului:
    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;.

Comua Paulis se afla la o distanta de 40 km fata de frontiera cu Ungaria.

- localizarea amplasamentului

Comuna Paulis este situata în județul Arad, regiunea Crișana, România, situat la o distanță de 25 km față de municipiul reședință de județ Arad. Comuna Paulis este situata in zona de contact a Culoarului Muresului cu Campia Aradului si Muntii Zarandului. Teritoriul administrativ al comunei are o suparfata de 12.827 ha. Din punct de vedere administrativ comuna este alcatuita din patru sate: Paulis - sat resedinta de comuna situat la o distanta de 25 km fata de municipiul Arad, Baratca, Cladova, Sambateni.

| Suprafata ocupata definitiv cf. STAS 7468-80 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conducte de apa | 11411.0 | [m] | x | 0.5 | [m] | = | 5705.5 | [mp] |
| camine apa | 22.0 | [buc] | x | 4.0 | [mp] | = | 88.0 | [mp] |
| bransamente | 230.0 | [buc] | x | 3.7 | [mp] | = | 851.0 | [mp] |
| conducte gravitationale canal | 12598.0 | [m] | x | 0.5 | [m] | = | 6299.0 | [mp] |
| camine canal | 560.0 | [buc] | x | 3.7 | [mp] | = | 2072.0 | [mp] |
| conducte refulare canal | 6579.0 | [m] | x | 0.5 | [m] | = | 3289.5 | [mp] |
| racorduri | 404.0 | [buc] | x | 5.0 | [mp] | = | 2020.0 | [mp] |
| statie de pompare apa uz. | 3.0 | [buc] | x | 60.0 | [mp] | = | 180.0 | [mp] |
| statie de pompare apa uz. f.g. | 6.0 | [buc] | x | 16.0 | [mp] | = | 96.0 | [mp] |
| statie de pompare apa rece | 3.0 | [buc] | x | 13.0 | [mp] | = | 39.0 | [mp] |
| rezervor apa rece | 1.0 | [buc] | x | 35.0 | [m] | = | 35.0 | [mp] |
|  |  |  |  |  |  |  | 20675.0 | [mp] |

Prima atestare documentara a localitatii Paulis dateaza din anul 1333. Satul Baratca este atestat documentar in anul 1913, Cladova in anul 1308 si Sambateniul in anul 1138.

Apa deversata de la statia de epurare va ajunge, in final in raul Mures.
    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

In prezent terenul propus pentru amplasarea retelelor de apa si canalizare este folosit pt cai de circulatie respectiv zone carosabile, parcari, alei si zone verzi pe domensiul public. Dupa amplasarea ingropata a retelelor acestea se vor reda functiunii initiale.

-- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Terenul va continua sa fie folosit in scopurile actuale.

-- arealele sensibile;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Paulis Apa potabila va fi distribuita prin extinderea retelelor existente in Paulis. Se va realiza o extindere pe str. Valea Crucii, unde, din cauza cotei geodezice, presiunea din retea nu asigura alimentarea cu apa a consumatorilor din aceasta zona, s-a prevazut o statie de pompare apa potabila. Astfel, la baza strazii, in apropierea punctului de cuplare la reteaua existenta, respectiv caminul CV5, s-a prevazut statia de pompare apa potabila SPAP Paulis. Cota geodezica conducta de aspiratie este CTNM 133,28 si cota cea mai inalta, a terenului, la care se afla bransamentul, este CTNM 169,23. Extinderea retelei de distributie din Paulis, va fi realizata din teava PEID De110mm, PN10.

Incaperea statiei se va realiza din beton armat monolit, fiind amplasata subteran, avand dimensiunile interioare LxlxH 2,5x2,0x2,0 m. Usa de acces la nivelul terenului. Placa peste statie va fi sub nivelul terenului sistematizat, avand o acoperire cu 50 cm, pentru a asigura o izolare termica in sezonul rece, evitand astfel aparitia condensului pe peretii statiei.

Se vor prevedea trepte de acces incastrate in peretii statiei.

Se va prevedea o basa pt. colectare ape accidentale din SPAP P. Basa va avea dimensiunile interioare LxlxH 0,6x0,6x0,6 m. Pentru evacuarea acestor ape, in exterior, la reteaua de canalizare se va prevedea o pompa de basa cu conducta de refulare din PEID PN6, De40mm. Apele accidentale vor fi evacuate in reteaua de ape uzate proiectata, respectiv in caminul CM215, situat cel mai apropiat de SPAP P.

Statia va fi echipata cu grup de pompare 1A+1R, convertizor de frecventa, detector lipsa apa, 2 vase de expansiune cu membrana avand V=100 l, comanda de pronire automata pentru mentinerea presiunii presetata la presostat. Caracteristici Q=5 l/s, H=49 mCA. Alimentata cu energie electrica Pel=5,5 kW, 400V/50Hz.

Amplasata in punctele de coordonate X=517598.56; Y=238496.79.

Grupul de pompare va fi prevazut cu robineti de izolare pe fiecare pompa, pe aspiratie si refulare, clapeta de sens pe refulare, distribuitor/colector pe refulare si aspiratie.

Tablou de automatizare pregatit pt. transmisie SCADA -GPRS:

-monitorizare alimentare generala

-recoltare (modbus) si transmisie date(GPRS) cu MT101

-display

-comenzi auto\manual pe usa tabloului.

Conductele de aspiratie de la retea si refulare spre retea vor fi prevazute cu vane de izolare Dn100mm. Se va prevedea o alimentare in bypass a retelei din aval de SPAP, de la reteaua din amonte de SPAP. Acest bypass, va fi prevazut cu o clapeta de sens, pentru a bloca curgerea doar spre aval retea.

Pe conductele de aspiratie si refulare se vor prevedea robineti de golire si aerisitoare automate.

La trecerea conductelor prin peretii de beton ai caminului statiei se vor prevedea piese de trecere, pentru a asigura etanseitatea acestor strapungeri.

Conductele din interiorul statiei de pompare apa potabila vor fi realizate din otel zincat. Trecerea la conductele din PEID se va face cu flansa OL si adaptor PEID.

Grile de aerisire admisie si evacuare aer, ventilator pentru controlul umiditatii, cu comanda de la senzor de umiditate.

Imprejmuire SPAP P cu gard din plasa de sarma zincata; stalpi din din teava de otel zincat, incastrati in fundatii din beton; Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 14m x 2m; Stalp pentru montaj corp de iluminat cu senzor de miscare.

Baratca. Apa potabila va fi distribuita prin extinderea retelelor existente in Baratca. Presiunea va fi asigurata de la Statia de pompare apa din Ghioroc. Pentru extinderea de pe strada Valea Frunzisului, unde, din cauza cotei geodezice, presiunea din retea nu asigura alimentarea cu apa a consumatorilor din aceasta zona, s-a prevazut o statie de pompare ap potabila. Astfel, la baza strazii, in apropierea punctului de cuplare la reteaua existenta, respectiv caminul CV3, s-a prevazut statia de pompare apa potabila SPAP Baratca. Cota geodezica conducta de aspiratie este CTNM 127,36 si cota cea mai inalta, a terenului, la care se afla bransamentul, este CTNM 173,48. Extinderea retelei de distributie din Baratca, va fi realizata din teava PEID De110mm, PN10.

Incaperea statiei se va realiza din beton armat monolit, fiind amplasata subteran, avand dimensiunile interioare LxlxH 2,5x2,0x2,0 m. Usa de acces la nivelul terenului. Placa peste statie va fi sub nivelul terenului sistematizat, avand o acoperire cu 50 cm, pentru a asigura o izolare termica in sezonul rece, evitand astfel aparitia condensului pe peretii statiei.

Se vor prevedea trepte de acces incastrate in peretii statiei.

Se va prevedea o basa pt. colectare ape accidentale din SPAP B. Basa va avea dimensiunile interioare LxlxH 0,6x0,6x0,6 m. Pentru evacuarea acestor ape, in exterior, la reteaua de canalizare se va prevedea o pompa de basa cu conducta de refulare din PEID PN6, De40mm. Apele accidentale vor fi evacuate in reteaua de ape uzate proiectata, respectiv in caminul CM229, situat cel mai apropiat de SPAP B.

Statia va fi echipata cu grup de pompare 1A+1R, convertizor de frecventa, detector lipsa apa, 2 vase de expansiune cu membrana avand V=100 l, comanda de pronire automata pentru mentinerea presiunii presetata la presostat. Caracteristici Q=5 l/s, H=60 mCA. Alimentata cu energie electrica Pel=5,5 kW, 400V/50Hz.

Amplasata in punctele de coordonate X=517377.51; Y=240217.61.

Grupul de pompare va fi prevazut cu robineti de izolare pe fiecare pompa, pe aspiratie si refulare, clapeta de sens pe refulare, distribuitor/colector pe refulare si aspiratie.

Tablou de automatizare pregatit pt. transmisie SCADA -GPRS:

-monitorizare alimentare generala

-recoltare (modbus) si transmisie date(GPRS) cu MT101

-display Panasonic

-comenzi auto\manual pe usa tabloului.

Conductele de aspiratie de la retea si refulare spre retea vor fi prevazute cu vane de izolare Dn100mm. Se va prevedea o alimentare in bypass a retelei din aval de SPAP, de la reteaua din amonte de SPAP. Acest bypass, va fi prevazut cu o clapeta de sens, pentru a bloca curgerea doar spre aval retea.

Pe conductele de aspiratie si refulare se vor prevedea robineti de golire si aerisitoare automate.

La trecerea conductelor prin peretii de beton ai caminului statiei se vor prevedea piese de trecere, pentru a asigura etanseitatea acestor strapungeri.

Conductele din interiorul statiei de pompare apa potabila vor fi realizate din otel zincat. Trecerea la conductele din PEID se va face cu flansa OL si adaptor PEID.

Grile de aerisire admisie si evacuare aer, ventilator pentru controlul umiditatii, cu comanda de la senzor de umiditate.

Imprejmuire SPAP B cu gard din plasa de sarma zincata; stalpi din din teava de otel zincat, incastrati in fundatii din beton; Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 14m x 2m; Stalp pentru montaj corp de iluminat cu senzor de miscare.

Cladova. Apa potabila va fi distribuita prin infiintarea retelei de apa in Cladova, cu alimentarea cu apa din reteaua de apa din Baratca. Presiunea va fi asigurata prin intermediul Statiei de Pompare Apa Potabila Cladova, care va fi realizata in satul Baratca, impreuna cu rezervorul de inmagazinare apa, a carui umplere se va face din reteaua existenta a localitatii Baratca, respectiv caminul CV6. Cota geodezica conducta de aspiratie din rezervor este CTNM 126,50 si cota cea mai inalta, a terenului, la care se afla bransamentul cel mai indepartat, in prespectiva, pe Valea Mare din Cladova, este CTNM 152,50.

SPAP C se va realiza de tip structura usoara supraterana, pe o placa din beton, structura metalica si panouri sandwich, avand dimensiunile interioare LixlixHi 3,0x3,0x2,5 m. Usa de acces.

Echipat cu grup de pompare 1A+1R, convertizor de frecventa, detector lipsa apa, 1 vas de expansiune PN10 cu membrana avand fiecare V=300 l. Caracteristici Q=6 l/s, H=78 mCA. Alimentata cu energie electrica Pel=7,5 kW, 400V/50Hz. Tablou de automatizare pregatit pt. transmisie SCADA -GPRS:

-monitorizare alimentare generala

-recoltare (modbus) si transmisie date(GPRS) cu MT101

-display

-comenzi auto\manual pe usa tabloului.

Grupul de pompare va fi prevazut cu robineti de izolare pe fiecare pompa, pe aspiratie si refulare, clapeta de sens pe refulare, distribuitor/colector pe refulare si aspiratie.

Conductele de aspiratie de la retea si refulare spre retea vor fi prevazute cu vane de izolare Dn100mm.

Pe conductele de aspiratie si refulare se vor prevedea robineti de golire si aerisitoare automate.

Conductele din interiorul statiei de pompare apa potabila vor fi realizate din otel zincat. Trecerea la conductele din PEID se va face cu flansa OL si adaptor PEID.

Grile de aerisire admisie si evacuare aer, ventilator pentru controlul umiditatii.

Radiator electric pentru mentinerea temperaturii pozitive.

Rezervor de apa tampon

Amplasat in punctele de coordonate X=517129.05; Y=240405.28.

Rezervor metalic cilindirc suprateran

Volum util: 100 m³;

Volum total: 116 m³;

Diametru nominal rezervor: 5.350 mm;

Diametru minim fundatie: 6.150 mm;

Inaltime rezervor : 5.180 mm;

Inaltime libera: 390 mm;

Nivel minim: 150 mm;

Rezistenta electrica antiinghet: 3,0 kW;

Statia de pompare ape uzate SPAU Paulis: se va realiza din beton armat monolit pt. Camera gratar si prefabricate din beton pt Camera Pompelor.

Camera gratar va avea dimensiunile interioare LxlxH 5,00x1,00x5,10 m, grosime pereti 20-25 cm; Beton de panta cu inclinatia 5%; Gratar din profil metalic “L” 60x60x5mm si platbanda de otel inox 50x5 mm, cu spatiu de trecere 20 mm; Gratarul va culisa pe un profil „U”, pentru a putea fi inlocuit in caz de necesitate; Cutie perforata la baza, realizata din tabla zincata, pentru colectarea deseurilor la curatarea gratarului; Capace din tabla zincata cu striatii, prevazute cu balamale si manere.

Camera pompelor va avea sectiune rectangulara si va avea dimensiunile LxlxH 2,50x2,00x6,50 m, grosime pereti 20 cm; 2 pompe pt ape uzate, cu convertizor de frecventa integrat, prevenire si protectie automata impotriva blocarii, rotor retractabil, functionand 1A + 1R; Tija ghidaj otel inox coborare si urcare pompa; lant otel inox de tragere si coborare pompe; Cot cu talpa, din fonta, fixat in radier; Sistem autocuplare, din fonta, pt pompe la coborare; Senzor de nivel cu ultrasunete, plutitor; Conducte de refulare din teva PEID PN10; Capace din tabla zincata cu striatii si placa de beton armat pe cate jumatate din deschiderea de 2,5 m.

Amplasata in punctele de coordonate X=517840.07; Y=236948.42.

Cele 2 compartimente vor fi la 2 m distanta, comunicand printr-o teava PEID PN10 De400mm, prevazuta cu piesa de trecere prin beton pentru teava cu diametrul De 400 mm.

Camin de vane realizat din beton monolit LxlxH 1,50x1,50x1,50m, prevazut cu Vane de inchidere din fonta; Clapete de sens din fonta, cu clapet, capac pt vizitare si flanse; capac cu rama din fonta, clasa de sarcini D400, adaptori cu flanse, coturi si element PEID.

Conducta de refulare PEID PN10 De125mm. Lungime conducta de refulare 113 m.

Tabloul de automatizare, cu grad de protectie pentru montaj la exterior; intrare de la generator; modul de transmisie date; intrerupator principal nul; iluminat tablou; inchietoare cu cheie tablou; alarma luminoasa; senzor deschidere usa tablou; priza de serviciu 230 V; descarcator de supratensiuni; baterie back-up; modul de transmisie date prin GPRS.

Imprejmuire SPAU cu gard din plasa de sarma zincata; stalpi din din teava de otel zincat, incastrati in fundatii din beton; Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 38m x 2m; Vegetatie pomi ornamentali si gazon.

Statia de pompare ape uzate SPAU Baratca – idem.

Camera gratar va avea dimensiunile interioare LxlxH 5,00x1,00x4,60 m.

Camera pompelor va avea dimensiunile LxlxH 2,50x2,00x6,00 m.

Amplasata in punctele de coordonate X=517143.09; Y=240392.56.

Conducta de refulare PEID PN10 De110mm. Lungime conducta de refulare 2075 m.

Statia de pompare ape uzate SPAU 1 Cladova – idem.

Camera gratar va avea dimensiunile interioare LxlxH 5,00x1,00x5,40 m.

Camera pompelor va avea dimensiunile LxlxH 2,50x2,00x6,80 m.

Amplasata in punctele de coordonate X=520103.96; Y=241776.20.

Conducta de refulare PEID PN10 De110mm. Lungime conducta de refulare 3373 m.

Statia de pompare ape uzate SPAU i Cladova.

Nu are prevazuta camera gratar.

Camera pompelor va avea dimensiunile DxH 2,00x2,80 m. 2 pompe pt ape uzate, cu convertizor de frecventa integrat, prevenire si protectie automata impotriva blocarii, rotor retractabil, functionand 1A + 1R; Tija ghidaj otel inox coborare si urcare pompa; lant otel inox de tragere si coborare pompe; Cot cu talpa, din fonta, fixat in radier; Sistem autocuplare, din fonta, pt pompe la coborare; Senzor de nivel cu ultrasunete, plutitor; Conducte de refulare din teva PEID PN10; Capace din tabla zincata cu striatii si placa de beton armat pe cate jumatate din deschiderea de 2,0 m.

Amplasata in punctele de coordonate X=517328.51; Y=240914.08.

Camin de vane realizat din beton monolit LxlxH 1,50x1,50x1,50m, prevazut cu Vane de inchidere din fonta; Clapete de sens din fonta, cu clapet, capac pt vizitare si flanse; capac cu rama din fonta, clasa de sarcini D400, adaptori cu flanse, coturi si element PEID.

Conducta de refulare PEID PN10 De110mm. Lungime conducta de refulare 533 m.

Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 14m x 2m.

Statia de pompare ape uzate SPAU 2 Cladova.

Nu are prevazuta camera gratar.

Camera pompelor va avea dimensiunile DxH 2,00x2,80 m. 2 pompe pt ape uzate, cu convertizor de frecventa integrat, prevenire si protectie automata impotriva blocarii, rotor retractabil, functionand 1A + 1R; Tija ghidaj otel inox coborare si urcare pompa; lant otel inox de tragere si coborare pompe; Cot cu talpa, din fonta, fixat in radier; Sistem autocuplare, din fonta, pt pompe la coborare; Senzor de nivel cu ultrasunete, plutitor; Conducte de refulare din teva PEID PN10; Capace din tabla zincata cu striatii si placa de beton armat pe cate jumatate din deschiderea de 2,0 m.

Amplasata in punctele de coordonate X=520274.94; Y=241517.78.

Camin de vane realizat din beton monolit LxlxH 1,50x1,50x1,50m, prevazut cu Vane de inchidere din fonta; Clapete de sens din fonta, cu clapet, capac pt vizitare si flanse; capac cu rama din fonta, clasa de sarcini D400, adaptori cu flanse, coturi si element PEID.

Conducta de refulare PEID PN10 De110mm. Lungime conducta de refulare 352 m.

Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 14m x 2m.

Statia de pompare ape uzate SPAU 3 Cladova.

Nu are prevazuta camera gratar.

Camera pompelor va avea dimensiunile DxH 2,00x3,60 m. 2 pompe pt ape uzate, cu convertizor de frecventa integrat, prevenire si protectie automata impotriva blocarii, rotor retractabil, functionand 1A + 1R; Tija ghidaj otel inox coborare si urcare pompa; lant otel inox de tragere si coborare pompe; Cot cu talpa, din fonta, fixat in radier; Sistem autocuplare, din fonta, pt pompe la coborare; Senzor de nivel cu ultrasunete, plutitor; Conducte de refulare din teva PEID PN10; Capace din tabla zincata cu striatii si placa de beton armat pe cate jumatate din deschiderea de 2,0 m.

Amplasata in punctele de coordonate X=520881.31; Y=241460.06.

Camin de vane realizat din beton monolit LxlxH 1,50x1,50x1,50m, prevazut cu Vane de inchidere din fonta; Clapete de sens din fonta, cu clapet, capac pt vizitare si flanse; capac cu rama din fonta, clasa de sarcini D400, adaptori cu flanse, coturi si element PEID.

Conducta de refulare PEID PN10 De90mm. Lungime conducta de refulare 85 m.

Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 14m x 2m.

Statia de pompare ape uzate SPAU 4 Cladova.

Nu are prevazuta camera gratar.

Camera pompelor va avea dimensiunile DxH 2,00x4,00 m. 2 pompe pt ape uzate, cu convertizor de frecventa integrat, prevenire si protectie automata impotriva blocarii, rotor retractabil, functionand 1A + 1R; Tija ghidaj otel inox coborare si urcare pompa; lant otel inox de tragere si coborare pompe; Cot cu talpa, din fonta, fixat in radier; Sistem autocuplare, din fonta, pt pompe la coborare; Senzor de nivel cu ultrasunete, plutitor; Conducte de refulare din teva PEID PN10; Capace din tabla zincata cu striatii si placa de beton armat pe cate jumatate din deschiderea de 2,0 m.

Amplasata in punctele de coordonate X=521297.94; Y=241450.76.

Camin de vane realizat din beton monolit LxlxH 1,50x1,50x1,50m, prevazut cu Vane de inchidere din fonta; Clapete de sens din fonta, cu clapet, capac pt vizitare si flanse; capac cu rama din fonta, clasa de sarcini D400, adaptori cu flanse, coturi si element PEID.

Conducta de refulare PEID PN10 De90mm. Lungime conducta de refulare 27 m.

Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 14m x 2m.

Statia de pompare ape uzate SPAU 5 Cladova.

Nu are prevazuta camera gratar.

Camera pompelor va avea dimensiunile DxH 2,00x3,60 m. 2 pompe pt ape uzate, cu convertizor de frecventa integrat, prevenire si protectie automata impotriva blocarii, rotor retractabil, functionand 1A + 1R; Tija ghidaj otel inox coborare si urcare pompa; lant otel inox de tragere si coborare pompe; Cot cu talpa, din fonta, fixat in radier; Sistem autocuplare, din fonta, pt pompe la coborare; Senzor de nivel cu ultrasunete, plutitor; Conducte de refulare din teva PEID PN10; Capace din tabla zincata cu striatii si placa de beton armat pe cate jumatate din deschiderea de 2,0 m.

Amplasata in punctele de coordonate X=522106.11; Y=241792.88.

Camin de vane realizat din beton monolit LxlxH 1,50x1,50x1,50m, prevazut cu Vane de inchidere din fonta; Clapete de sens din fonta, cu clapet, capac pt vizitare si flanse; capac cu rama din fonta, clasa de sarcini D400, adaptori cu flanse, coturi si element PEID.

Conducta de refulare PEID PN10 De90mm. Lungime conducta de refulare 45 m.

Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata; drum de acces din macadam Lxl 14m x 2m.

Subtraversari de Drumuri Nationale si Judetene conf. planuri, respectiv:

Subtraversarea DN7 la km 516+904 m conducta PEID Dn 110 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 516+906 m conducta PEID Dn 125 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 516+932 m conducta PVC Dn 250 mm in tub prot. OL 377x10 mm.

Subtraversarea DN7 la km 517+213 m conducta PVC Dn 250 mm in tub prot. OL 377x10 mm.

Subtraversarea DN7 la km 517+575 m conducta PVC Dn 250 mm in tub prot. OL 377x10 mm.

Subtraversarea DN7 la km 518+973 m conducta PVC Dn 250 mm in tub prot. OL 377x10 mm.

Subtraversarea DN7 la km 518+923 m conducta PEID Dn 125 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 518+897 m conducta PEID Dn 110 mm in tub prot. OL 219x6 mm.

Subtraversarea DN7 la km 519+236 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 519+333 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 519+379 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 519+563 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 519+647 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 519+709 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 519+780 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 519+842 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 519+958 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 520+004 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 520+132 m conducta PVC Dn 160 mm in tub prot. OL 245x8 mm.

Subtraversarea DN7 la km 520+220 m conducta PVC Dn 250 mm in tub prot. OL 377x10 mm.

Paralelism cu DN7 ale retelelor de apa pe partea dreapta sens kilometric Deva-Arad

Paralelism km 517+227m-km 517+350m  Apa PEID Dn 110 mm min. 9.75m, max. 50.54m dist. fata de ax

km 517+234m Camin de Vane Apa pe cond. exist 9.75m dist. fata de ax

Paralelism km 518+923m-km 518+964m Apa PEID Dn 125 mm min. 6.91m, max. 9.75m dist. fata de ax

km 517+880m Camin de Vane Apa pe cond. exist 10.50m dist. fata de ax

Paralelism cu DN7 ale retelelor de apa pe partea stanga sens kilometric Deva-Arad

km 516+904m Statie de Pompare Apa Potabila C. 12.39m dist. fata de ax.

Accesul din DN7 la statia de pompare apa potabila nu va fi regelemenatat in cadrul acestei documentatii, urmand ca Primaria Paulis sa rezolve acest aspect intr-un proiect viitor.

km 518+923m Camin de Vane Apa pe cond. exist 8.39m dist. fata de ax

Paralelism cu DN7 ale retelelor de canal gravitational pe partea dreapta sens kilometric Deva-Arad

Paralelism km 516+793m-km 516+932m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 9.51m, max. 10.74m dist. fata de ax

Paralelism km 516+932m-km 517+131m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 8.16m, max. 31.11m dist. fata de ax

Paralelism km 517+163m- km 517+222m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 9.38m, max. 13.46m dist. fata de ax

Paralelism km 517+575m- km 517+865m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 8.19m, 12.24m  dist. fata de ax

Paralelism km 518+964m-519+192m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 6.31m, max. 8.94m dist. fata de ax

Paralelism km 519+160m-519+160m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 6.49m, max. 7.93m dist. fata de ax – amplasata in rigola cu refacerea acesteia.

Paralelism km 519+310m-km 519+333m Racord Canalizare PVC Dn 160 mm min. 8.65m, max 8.65m dist. fata de ax

Paralelism km 519+359m-km519+379m Racord Canalizare PVC Dn 160 mm min. 13.98m, max. 13.98m dist. fata de ax

Paralelism km 519+540m-519+563m Racord Canalizare PVC Dn 160 mm min. 13.31m, max. 13.31m dist. fata de ax

Paralelism km 519+637m-km 519+647m Racord Canalizare PVC Dn 160 mm min. 11.11m, max. 11.11m dist. fata de ax

Paralelism km 519+695m-km519+709m Racord Canalizare PVC Dn 160 mm min. 10.66m, max.  11.00m dist. fata de ax

Paralelism km 519+760m-519+780m Racord Canalizare PVC Dn 160 mm min. 11.81m, max. 11.81m dist. fata de ax

Paralelism km 519+830m-km519+842m Racord Canalizare PVC Dn 160 mm min. 12.79m, max. 12.79m dist. fata de ax

Paralelism km 519+936m-km519+958m Racord Canalizare PVC Dn 160 mm min. 12.45m, max. 12.45 dist. fata de ax

Paralelism km 520+132m-km 520+155m Racord Canalizare PVC Dn 160 mm min. 6.17m, max. 6.17m dist. fata de ax – amplasata in rigola cu refacerea acesteia.

Paralelism km 520+220m- km 520+367m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 10.38m, max. 51.45m dist. fata de ax

Paralelism cu DN7 ale retelelor de canalizare refulare pe partea stanga sens kilometric Deva-Arad

Paralelism km 516+932m-km 518+897m Canalizare PEID Dn 110 mm min. 7.71m, max.16.56m dist. fata de ax, dist. fata de margine drum 2.85m

– aceasta zona reprezinta zona cea mai delicata de pe intreg amplasamentul retelelor paralele cu DN7, din cauza apropierii foarte mari de calea ferata si a podetului peste „Valea Crucii”.

Paralelism cu DN7 ale retelelor de canalizare refulare pe partea dreapta sens kilometric Deva-Arad

Paralelism km 518+897m-km 518+964m Canalizare PEID Dn 110 mm min. 6.15m, max.8.79m dist. fata de ax, dist. fata de margine drum 3.04m. Amplasata dupa zidul de sprijin.

Se propune traversarea Vaii Crucii cu conducta de refulare PEID De110mm prin subtraversare cu foraj dirijat. Amplasarea la o distanta mai mare de DN7 ar  duce la suprapunerea cu instalatiile de comunicatie CFR, situate in paralel cu calea ferata.

Statie de Pompare Ape Uzate Baratca km 516+932m, 28.18m dist. fata de ax.

Accesul din DN7 la statia de pompare apa uzata nu va fi regelemenatat in cadrul acestei documentatii, urmand ca Primaria Paulis sa rezolve acest aspect intr-un proiect viitor.

Pe lungimea traseului conductei de reflare de la SPAU Baratca exista pe unele tronsoane suprapuneri cu pista de biciclete aflata de asemenea in faza de proiect. Conform adresei Primariei, nr. 5466 din 03.06.2024, atasate la documentatie, se vor putea face aceste suprapuneri reteaua de canalizare realizandu-se mai intai.

Paralelism cu DN7 ale retelelor de canal gravitational pe partea stanga sens kilometric Deva-Arad

Paralelism km 516+932m-km 517+808m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 7,58, max. 18.06m dist. fata de ax

Paralelism km 519+192m-km 519+607m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 5.93m, max. 10.76m dist. fata de ax.

Paralelism km 519+607m-km 519+748m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 8.85m, max. 10.23m dist. fata de ax.

Paralelism km 519+748m-km 520+004m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 7.32m, max. 10.03m dist. fata de ax.

Paralelism km 520+004m-km 520+353m Canalizare PVC Dn 250 mm min. 6.73m, max. 8.41m dist. fata de ax.

Paralelism/Oblicitate cu linia CF 200, coridorul IV Pan – European, Coslariu-Curtici cu conducta de canalizare gravitationala sau sub presiune, pe partea dreapta sens kilometric, din cadrul lucrarii “INFIINTARE SI EXTINDERE RETEA DE APA SI APA UZATA - LOC. PAULIS, BARATCA, CLADOVA, COM. PAULIS, JUD. ARAD”. Traseele sunt in limita zonei de protectie CFR (100 m din axul liniei) cat si in limita zonei de siguranta CFR (20 m din axul liniei).

Paralelism/Oblicitate km 596+534m - km 600+574m retea canalizare gravitationala sau retea de canalizare sub presiune PEID De 110 mm, min. 10,95 m, max. 70,41 m dist. fata de dubla I.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile
    O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:
    
    VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

(A) Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
    1. Protecţia calităţii apelor:
    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul – nu este cazul;
    - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate. Se vor prevedea camere gratar la statiile de pompare ape uzate, pentru a se evita patrunderea corpurilor solide peste o a anumita dimensiune in pompe si in reteaua de transport sub presiune.
    2. Protecţia aerului:
    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi –Camerele pompelor pot fi o sursa de pouare a aerului datorita turbulentelor produse de pompe in apele cu fecaloide;
    - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă – Camerele in care sunt amplasate pompele vor fi acoperite cu capace metalice si vor fi prevazute cu ventilatie meacanica si filtru cu carbon. In perimetrul statiilor de pompare se vor planta pomi.
    3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
    - sursele de zgomot şi de vibraţii –nu este cazul;
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor –nu este cazul.
    4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
    - sursele de radiaţii –nu este cazul;
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor –nu este cazul.
    5. Protecţia solului şi a subsolului:
    - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice –apele uzate din reteaua de transport. Tevi, camine, statii de pompare ape uzate;
    - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului –retelele de ape uzate vor fi etanse nepermitand scurgerea apelor uzate in sol.
    6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect –nu este cazul;
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate –nu este cazul.
    7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. –lucrarile sunt propuse intr-o zona cu potential arheologic. Se vor prevedea in bugetul comunei costuri de finantare a lucrarilor de sapatura si supravghere a siturilor arheoogice;
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: Apa uzata va fi deversata reteaua publica de ape uzate a comunei Paulis, care va avea panta de scurgere spre statiile de pompare. Apa potabila se va asigura din reteaua de apa existenta. Debitele si presiunile in zonele cu cota geodezica ridicata, vor fi asigurate prin statiile de pompare prevazute in prezenta documentatie.
    8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
    - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate -12.000 mc pamant rezultat din sapatura si care nu se va reintroduce in sant, fiind inlocuit cu nisip spalat;
    - modul de gospodărire a deşeurilor –va fi transportat catre un loc indicat de catre Primaria Paulis.
    9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse –nu este cazul;
    - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei –nu este cazul.

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Extragerea de agregate, consumul de apa la prepararea betoanelor si la efectuarea probelor de presiune, etanseitate si spalari.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul va fi unul pozitiv intrucat apele uzate de la debitorii preluati vor fi transportate la statia de epurare pentru a fi reintroduse in circuitul natural ca ape conventional curate. Namolul rezultat va fi gestionat conform politicilor din Master Planul pt. apa uzata al judetului Arad. Se va asigura alimentarea cu apa potabila a utilzatorilor cuprinsi in acest proiect.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Zona este una cu potential arheologic, conf. aviz Ministerului Culturii si Identintatii Nationale nr. 937/19.12.2018.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) -nu este cazul;
    - magnitudinea şi complexitatea impactului -nu este cazul;
    - probabilitatea impactului -nu este cazul;
    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului -nu este cazul;
    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului-nu este cazul;
    - natura transfrontieră a impactului -nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă –Dotarile mai sus amintite la statiile de pompare ape uzate. Asigurarea scurgeriilor gravitationale de pe colectoare, prin montajul cu panta, in vederea asigurarii vitezei de autocuratire si a spalarilor periodice ale retelei de ape uzate.

IX. Legătura planuri/programe/strategii/documente de planificare: (A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

In conformitate cu art. 93, alin (1) din Legea nr. 243 din 30 oct. 2018 privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvenului nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea legii apelor nr. 107/1996:

„Executarea, modificarea sau extinderea de lucrari, constructii ori instalatii pe ape sau care au legatura cu apele, fara avizul legal, precum si darea in exploatare  de unitati fara punerea concomitenta in functiune a retelelor de canalizare, a statiilor si instalatiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizatiei de gospodarire a apelor, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda”

(B)Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Strategia de dezvolatare a comunei Paulis.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:
    - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;
    - localizarea organizării de şantier

MĂSURI PREGĂTITOARE

Pentru a permite desfasurarea fara întrerupere a lucrarilor de constructii civile, se impune executarea unor lucrari pregatitoare si asigurarea mijloacelor materiale si umane.

Lucrari pregatitoare:

         se curata terenul (defrisari, demolari, îndepartarea gunoaielor);

         se executa îndepartarea si evacuarea stratului vegetal, orizontalizarea terenului conform prevederilor din proiect;

         se executa - acolo unde este cazul: vecinatati cu panta mare, zone inundabile în perioada ploioasa - santuri de scurgere a apelor pluviale, base de colectare (filtre inverse), instalarea pompelor pentru epuismente;

         se executa trasarea si pichetarea amplasamentului conform planului de trasare;

         se realizeaza aprovizionarea cu materiale si piese, în cantitatile si de calitatea ceruta prin proiect, astfel încât sa se asigure începerea si continuitatea lucrarilor;

         se asigura utilajele si dispozitivele de mica mecanizare necesare;

         se asigura forta de munca specializata;

         se realizeaza caile de acces si platforma de depozitare a materialelor.

EXECUTAREA SĂPĂTURILOR

Sapaturi mecanizate

Dupa pregatirea si organizarea amplasamentului, succesiunea operatiilor de sapatura este urmatoarea:

         se executa saparea propriu-zisa a gropii de fundatie la dimensiunile si adâncimea prevazute prin proiect;

         se executa împingerea pamântului si strângerea în depozit, în vederea încarcarii ulterioare sau a pastrarii partiale pentru realizarea umpluturii dupa terminarea lucrarilor de fundare;

         se executa încarcarea în mijloace de transport a excedentului de pamânt în vederea amenajarii amplasamentului;

         se executa nivelarea si finisarea fundului gropii de fundatie turn/pilon la cota prevazuta în proiect - îndepartarea manuala a ultimului strat de pamânt de 20-30cm (proiectantul geotehnician va fi convocat pentru confirmarea stratului de fundare);

         compactarea fundului gropii de fundatie turn/pilon si pregatirea pentru turnarea betonului de egalizare.

În functie de performantele utilajelor aflate la dispozitia constructorului se poate hotarî comasarea unor operatii (ex.: excavatorul descarca direct în mijlocul de transport).

Pentru evitarea sapaturilor sub apa, acolo unde este cazul se vor efectua epuismente directe.

Sapaturi manuale

Sapaturile manuale se vor efectua pentru realizarea gropilor sistemului de fundare al gardului defensiv precum si la finisarea gropii de fundare a turnului/pilonului efectuata mecanizat.

Pentru realizarea sapaturilor manuale muncitorii au la dispozitie urmatoarele scule:

         pentru sapare: cazmaua, lopata, târnacopul;

         pentru transport: roaba, targa.

LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE SANTIER PRIVIND PUNEREA ÎN OPERĂ A OŢELULUI BETON

În principal acestea constau în urmatoarele:

         se realizeaza cai de acces pentru mijloacele de transport;

         se amenajeaza platforma pentru depozitarea barelor (fasonate si nefasonate) a carcaselor de ancorare (buloanelor), a plaselor sudate; barele, carcasele de ancorare si plasele sudate se aseaza, dupa tipuri si dimensiuni, pe suporti si se acopera cu plastic, astfel încât, în timp, sa fie evitat contactul acestora cu umezeala;

         în santier, montarea acestora se face manual, iar transportul acestora se face prin purtare directa;

         în cazul confectionarii carcaselor de ancorare în solutie prefabricata, se impune asigurarea caii de acces a mijlocului de ridicare;

         se asigura forta de munca si se aprovizioneaza materialele de baza si auxiliare pe tipuri si dimensiuni.

LUCRĂRI DE ORGANIZARE DE SANTIER PRIVIND PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI

Betonul este procurat de la statii de betoane din zona (rational alese), specializate în prepararea betoanelor si care însotesc betonul cu "Certificat de calitate pentru betonul livrat" sau/si "Buletin de livrare a betonului". Se impune asigurarea accesului utilajelor ce transporta betonul, în apropierea gropii de fundatie si realizarea jgheaburilor necesare directionarii acestuia.

Betonul se va turna de la o înaltime maxima de 2.0m.

Distanta minima de la marginea gropii de fundatie la care se pot apropia utilajele ce asigura transportul si turnarea betonului se marcheaza corespunzator, astfel încât sa se elimine riscul surparii malului. În plus operatiile de turnare a betonului vor fi asistate de un specialist care preleveaza probe de beton proaspat si completeaza documentatia de executie ("Borderou pentru transmiterea probelor de beton", "Condica pentru evidenta betoanelor turnate");
    - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;
    - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier –nu este cazul;
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu –se vor prevedea toalete ecologice si punct de colectare a deseurilor menajere rezultate, care vor fi ridicate de catre societati specializate angajate in acest scop de catre executant pe baza de contract.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:
    - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii - după terminarea lucrărilor de construcţii la reteaua stradala de alim. cu apa si apa uzata se va reface zona verde pentru a fi adusa la aspectul initial;
    - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale –nu este cazul;
    - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei –reteaua va putea fi dezavfectata prin realizarea sapaturilor pe aliniamentul conductei;
    - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate
    1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor
    Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)
    Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)
    2. Schemele-flux pentru:
    - procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.
    3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XII. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:
    a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;
    b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
    c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;
    d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
    e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;
    f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; Bazinul hidrografic Mures.

- cursul de apă:

Rau Mures, mal drept, cod cad. IV-1.000.00.00.00.00.

Vale Cladova, mal stang si drept, cod cad. IV-1.159.00.00.00.00

Vale Cladovita, mal stang si drept, cod cad. IV-1.159.1.00.00.00

Se va realiza o subtraversare a canalului ANIF HCN 604 Valea Bisericii, din Paulis, la intersectia strazii Stadionului cu strada Prunilor cu conducta de apa uzata PEID PN10 De 125 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din OL Dexg 245x8mm, introdus prin foraj orizontal L=3,7m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 517893.29; Y= 236958.66, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 517896.54; Y= 236956.81, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Crucii (Paulis) cu conducta de apa uzata PEID PN10 De 110 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 250x14,8mm, introdus prin foraj dirijat L=25,2m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate X= 517518.11; Y= 238515.34, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 517524.22; Y= 238486.87, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Crucii (Paulis) cu conducta de apa PEID PN10 De 125 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 280x16,6mm, introdus prin foraj dirijat L=25,8m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate X= 517519.70; Y= 238514.34, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 517525.27; Y= 238489.28, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare vale (intre Paulis si Baratca) cu conducta de apa uzata PEID PN10 De 125 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 250x14,8mm, introdus prin foraj dirijat L=23,3m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 517459.79; Y= 238993.04, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 517460.49; Y= 238969.76, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare vale (Baratca) cu conducta de apa uzata PEID PN10 De 125 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 250x14,8mm, introdus prin foraj dirijat L=32,1m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 517428.93; Y= 239555.66, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 517433.45; Y= 239523.89, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Cladova cu conducta de apa uzata PEID PN10 De 110 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 250x14,8mm, introdus prin foraj dirijat L=29,7m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 517352.42; Y= 241243.99, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 517357.33; Y= 241219.98, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Cladova cu conducta de apa potabila PEID PN10 De 125 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 280x16,6mm, introdus prin foraj dirijat L=28,5m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 517354.50; Y= 241215.50, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 517350.78; Y= 241240.78, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Mica Cladova cu conducta de apa potabila PEID PN10 De 125 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 280x16,6mm, introdus prin foraj dirijat L=11,6m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 520203.35; Y= 241745.67, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 520213.89; Y= 241740.79, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Mica Cladova cu conducta de apa uzata PVC SN8 Dn 250 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din OL Dexg 377x10mm, introdus prin foraj orizontal L=12,5m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 520214.24; Y= 241739.52, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 520202.42; Y= 241745.00, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Mare Cladova cu conducta de apa potabila PEID PN10 De 110 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 250x14,8mm, introdus prin foraj dirijat L=26,3m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 520511.53; Y= 241639.06, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 520515.68; Y= 241613.22, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Mare Cladova cu conducta de apa uzata PEID PN10 De 110 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 250x14,8mm, introdus prin foraj dirijat L=24,5m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 520517.57; Y= 241614.38, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 520514.53; Y= 241638.54, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Mare Cladova cu conducta de apa potabila PEID PN10 De 110 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 250x14,8mm, introdus prin foraj dirijat L=13,1m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 521154.43; Y= 241477.35, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 521148.78; Y= 241466.11, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Mare Cladova cu conducta de apa potabila PEID PN10 De 110 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 250x14,8mm, introdus prin foraj dirijat L=20,4m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 521269.58; Y= 241457.50, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 521290.12; Y= 241449.10, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Mare Cladova cu conducta de apa uzata PEID PN10 De 90 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 200x11,9mm, introdus prin foraj dirijat L=20,7m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 521289.49; Y= 241447.79, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 521268.46; Y= 241455.77, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Mare Cladova cu conducta de apa potabila PEID PN10 De 110 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 250x14,8mm, introdus prin foraj dirijat L=25,6m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 522101.05; Y= 241823.82, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 522112.27; Y= 241801.13, in aval sens de curgere apa pe conducta.

Se va realiza o subtraversare la Valea Mare Cladova cu conducta de apa uzata PEID PN10 De 90 mm, care va fi prevazuta cu tub de protectie din PEID PN10 Dexg 200x11,9mm, introdus prin foraj dirijat, L=27,9m. Subtraversarea se va face intre punctele de coordonate

X= 522102.54; Y= 241794.23, in amonte sens de curgere apa pe conducta si

X= 522092.07; Y= 241819.74, in aval sens de curgere apa pe conducta.

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod RORW4.1-B11/Mures si ROMU20 / Conul Aluvional Mures (Pleistocen Superior-Hologen)

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă.

Reteaua de apa uzata se doreste a se realiza, pentru a se putea colecta centralizat apele uzate menajere si a fi epurate inainte de reintroducerea lor in circuitul natural.

Apa rece va fi asigurata din gospodaria de apa Arad si Ghioroc, de unde ajunge prin pompare la satele deservite.

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Proiectul analizat nu influenteaza schema directoare de amenajare si management al Bazinului Hidrografic Mures.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.


               Semnătura şi ştampila
               .......................