MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

„Sistem centralizat de producere şi distribuire a energiei termice pentru clădirile publice din orașul Curtici, utilizând surse regenerabile de energie geotermală”

Proiectul urmează a face parte Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Acțiunea 4.4. - promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă - proiecte noi

- Titular:

a)denumire titular ORAȘUL CURTICI

b) adresa titularului, telefon, fax, e-mail;

Sediul în orașul CURTICI, Primăria orașului Curtici, Str. Primăriei, nr.47, județ Arad, Tel: 0257.464.004
Fax: 0257.464.130, e-mail secretariat@primariacurtici.ro

Reprezentant legali, cu date de identificare: PRIMAR Ban Ioan Bogdan având CI seria ZR nr. 0341152

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

un rezumat al proiectului;

Situația existentă

În prezent, orașul CURTICI nu beneficiază de un sistem centralizat de producere si distribuție a energiei termice, fiecare consumator având responsabilitatea asigurării proprii cu energie termică.

Furnizarea energiei termice este realizată prin centrale termice ce utilizează gaze naturale, şi mai ales combustibili fosili, costisitori si poluanți.

Situația propusă

Se propune realizarea unui sistem de producere şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat în orașul Curtici, utilizând energie geotermală, având ca beneficiari următoarele clădiri publice:

| Nr. Crt. | Obiectiv - Clădirea publică | Nr. Carte Funciară |
| --- | --- | --- |
| 1. | Clădire administrativa | 306320 |
| 3. | Casa de cultură | 300431 |
| 4. | Hala agroalimentara | 302883 |
| 5. | Grădiniță | 302579 |
| 6. | Școala | 301434 |
| 7. | Liceul tehnologic | 301611 |
| 8. | Sala de sport | 305394 |
| 9. | Grădiniță cu 14 săli de clasă | 304832 |
| 10. | Creșă | 304842 |
| 11. | Ștrand - căsuțe | 305404 |

Suprafețe totale ocupate:

Clădire centrală termică: 120 mp

Conducte de distribuție energie termică: 2200 mp (subterane)

Conducte de transport energie termică: 800 mp (subterane)

Se va avea în vedere ca execuția rețelei de distribuție şi de transport a apei geotermale să nu afecteze drumurile locale. În acest sens, se va avea în vedere amplasarea acestora în spațiul verde şi refacerea zonelor afectate, iar unde este cazul, se vor realiza subtraversări.

Se propune înființarea unei unități de producere şi distribuție a energiei termice din energie geotermală:

Obiectivele proiectului

    - Se va realiza un foraj de mare adâncime în vederea exploatării apei geotermale

      - Limita de adâncime este 1400 ml.

      - În apropierea forajului de extracție se va realiza o platforma din beton şi amplasarea unui degazor în vederea separării gazelor asociate apei geotermale.

      - Se va realiza împrejmuirea perimetrului

    - Se va realiza o clădire cu funcțiunea principală de centrală termică.

      - Din punct de vedere funcțional clădirea centralei termice va fi alcătuită din încăpere utilaje şi anexe

        - Regim de înălțime: Parter

        - Aria construită = 81,83 mp

        - Aria desfășurată = 81,83 mp

        - Aria utilă = 71,41 mp

      - Infrastructura construcției este alcătuită din fundație de beton armat

      - Suprastructura va fi din cadre metalice si panouri sandwich

      - Se va realiza împrejmuirea perimetrului

    - Se va realiza o rețea de distribuție a energiei termice in vederea asigurării energiei termice clădirilor publice din localitate.

      - Se vor utiliza conducte preizolate montate subteran

      - Lungimea conductelor de distribuție a energiei termice va fi de 2x2,2 km (tur-retur)

      - Se va avea în vedere ca execuția rețelelor de distribuție a energiei termice să nu afecteze drumurile locale. În acest sens, acolo unde este posibil, se vor realiza subtraversări.

    - Se vor realiza racorduri la fiecare consumatori

      - Se vor realiza puncte de racord (vane preizolate montate subteran) pentru fiecare consumator

      - Se vor realiza conducte de racord de la punctele de racord până la consumator.

      - Prezentul proiect nu include racordarea la instalațiile termice interioare şi/sau lucrări de instalații termice interioare la consumatori.

    - Se va realiza un foraj de mare adâncime în vederea reinjectării apei geotermale

      - Limita de adâncime este 1400 ml.

      - În apropierea forajului de reinjecţie se va realiza o platformă din beton şi amplasarea unei stații de repompare a apei geotermale uzate termic.

      - Se va realiza împrejmuirea perimetrului

    - Se va realiza o conductă de transport a apei geotermale uzate termice, în vederea evacuării apei geotermale uzate termic, de la forajul de extracție către forajul de reinjecţie.

      - Se vor utiliza conducte preizolate montate subteran

      - Lungimea conductei de transport a apei geotermale uzate termic va fi de 1,6 km

Forajul de exploatare apă geotermală (CF 302872 Curtici) şi forajul de reinjecţie (CF 306320)

Pentru asigurarea energiei termice necesare, se va realiza un foraj de extracție a apei geotermale. Forajul de extracție F1 va fi echipat cu pompă submersibilă, în vederea asigurării unui debit constant necesar.

Amplasament: Din terenurile aflate în proprietatea orașului Curtici, se va aloca câte 1000 mp pentru perimetrul de explorare. În aceste perimetre se vor executa forajul de explorare F1, respectiv forajul de reinjecţie F2 şi se va amplasa organizarea de șantier. În perimetrul de explorare  Curtici F1 (1000 mp) este situat la X = 215835,233 şi Y = 544321,576

Terenul pe care se va construi forajul de reinjecţie F2 se află în proprietatea Orașului Curtici şi se identifică prin CF Nr. 306320. Perimetrul de explorare Curtici F2 (1000 mp) este cuprins în această parcelă,  forajul ce se va executa are următoarele coordonate în sistem STEREO 70: X = 216049,783 şi Y = 545027,349

Ca prim pas se vor executa lucrări de organizare de șantier şi realizarea forajului de explorare, care ulterior va trece în regim de foraj de exploatare.

În vederea realizării obiectivului, respectiv al forajului, se prevăd următoarele etape:

Executarea lucrărilor de pregătire şi organizare prin lucrări de construcții-montaj în legătură cu instalația de foraj

Executarea lucrărilor propriu-zise de foraj;

Încheierea procesului de foraj, demobilizarea instalației de foraj şi anexelor precum şi transportul acesteia la altă locație sau la baza de reparați;

Executarea lucrărilor de probare a stratelor şi pregătirea sondei pentru exploatare;

Echiparea de suprafață a sondei pentru exploatare; lucrările de pregătire şi organizare constau în lucrări pentru amenajarea careului sondei precum şi lucrări pentru protecția mediului, aferente instalației de foraj.

Debitul de apă geotermală  estimat la exploatare va fi în jur de 25 mc/oră.

La ora actuală zăcământul de apă termală este estimat ca fiind sub presiune, necesitând echiparea cu un reductor. În timp, când se presupune scăderea presiunii, extracția apei geotermale din foraj se va face cu o pompă de extracție cu o putere în jur de 24 kW, a cărei valoare exactă se va stabili în funcție de nivelul hidrostatic, respectiv presiunea care domnește în zăcământ. Aceste date se vor putea obține numai după realizarea forajului.

Obiectivul proiectat are drept scop, în primă fază, cercetarea formațiunilor din Cretacicul superior prin foraj de explorare până la adâncimea proiectată de 1100 m, în vederea creșterii gradului de cunoaștere a rezervelor de apă geotermală. Dacă testele ulterioare de pompare vor fi satisfăcătoare, se va efectua un studiu special în vederea dimensionării viitoarei centrale geotermale, respectiv sonda de explorare va fi echipată pentru exploatare.

Organizarea de șantier

Uzual, organizarea de șantier necesită o suprafața totală a terenului care va fi ocupat temporar de circa 4.724 m2, din care:

• 145 m2 – platformă betonată pentru amplasarea instalației de foraj, din care doar beciul

sondei (4 m2) reprezintă o construcție permanentă

• 850 m2 – platforme carosabile/ acces

• 135 m2 – locuri de parcare

• 3.784 m2 – careul sondei, respectiv construcțiile temporare ale instalației de foraj, inclusiv instalația propriu-zisă, containere (birouri, spații comune, grupuri sociale, depozite materiale, deșeuri), zone de depozitare echipamente (prăjini de foraj, garnituri, burlane, etc.), habe colectare deșeuri, depozit carburanți, etc.

• 500 m2 – bazin etanș de colectare temporară a apei de testare.

În cazul în care se optează ca organizarea de șantier să fie în totalitate în terenul din CF 304548, este posibilă reducerea semnificativă a suprafeței necesare prin utilizarea unor facilități existente actualmente în școală (renunțarea la container administrativ şi la grupurile sociale, utilizare parcări şi căi de acces existente etc.). Ajung chiar 1000 mp

Proiectul de execuție al sondei este conceput pe faze, fiecare fază referindu-se la intervalul de adâncime asociat coloanei programate a se tuba, în felul următor:

• coloana de protecție: Ø  20 țoli de la 0,0 m până la 10 m, Nc = 0 m;

• coloana de ancoraj: Ø  133/8 țoli de la 0,0 m până la 480 m, Nc = 0 m;

• coloana tehnică: Ø  95/8 ţoli de la 370,0  m până la 800 m;

• coloana tehnică de exploatare: Ø  7 țoli de la 800 m până la 1.000 m;

• gaură libera: Ø  7 țoli de la 1.000 m până la 1.500 m;

Toate coloanele vor fi cimentate pe toată lungimea, cu pastă de ciment G.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

| Specificația | Sursa | Cantități | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă tehnologică | Rețeaua localității (cisternă, la sonda de reinjecţie) | 12,20 | m3 / zi |
| Apă potabilă | Rețeaua localității (îmbuteliată, la sonda de reinjecţie) | 0,72 | m3 / zi |
| Energie electrică | LEA 20 kV | NC | kWh |
| Combustibil | Depozit PECO | 220 | tonă/lună |
| Lubrifianți | Depozit PECO | 0,10 | tonă/lună |

Fluidul de foraj – descriere orientativă (Compoziția care va fi utilizată urmează a s stabili de către societatea care va executa forajul !)

La stabilirea tipurilor de fluide de foraj recomandate, a sortimentelor şi cantităților de chimicale necesare pentru tratarea şi condiționarea acestora, s-a avut în vedere ultima metodologie, metodologie conform căreia s-a ținut seama de analiza sortimentelor şi consumurilor de chimicale la sondele de corelare, eficiența de cernere a sistemului de curățire mecanică, conținutul de solide şi volumele de diluție necesare pentru aducerea solidelor la nivelul programat, după operația de curățire mecanică.

În baza acestor informații se recomandă ca forajul sondei să se realizeze utilizând următoarele tipuri de fluide de foraj:

Pentru săparea intervalului 0-480 m se va putea folosi un fluid NATURAL-DISPERSAT cu densitatea de 1150 kg/m3. Pentru diminuarea fenomenului de apariție a pierderilor parțiale de circulație densitatea fluidului de foraj se va menține la valori minime.

Intervalul 480-1400 m se va traversa cu un fluid de tip Inhibitiv KCl cu  densitatea  1200 kg/m3.

Se va încerca menținerea densității fluidului de foraj la valori cât mai mici posibile, fără a afecta prin aceasta siguranța sondei.

Centrala termică

Proiectul general prevede realizarea unui sistem de distribuție a energiei geotermale pentru apă caldă şi consum şi construirea unei clădiri care să adăpostească utilajele tehnologice pentru sistemul de distribuție.

Necesarul de putere termică este estimată la 1MW, care va fi asigurată din energia geotermală şi, suplimentar, cu ajutorul unor schimbătoare de căldură şi a unei pompe de căldură montate în centrala termică.

Consumul anual de energie termică este estimat la 800 MWh/an.

Descrierea funcțională

Din punct de vedere funcțional clădirea va fi compusă din următoarele spații: Încăpere utilaje 69,79 mp, camera tehnică 15,00 mp, hol 2,28 mp, g.s. 4,56 mp, vestiar 6,75 mp

Intrarea în clădire se realizează din fațada principală.

Descrierea tehnică

Infrastructura construcției este alcătuită din fundații din beton armat.

Suprastructura este mixtă, din cadre metalice, europrofile HEA/IPE şi zidărie de cărămidă cu goluri verticale şi sâmburi de beton armat.

Placa pe sol şi planșeul peste parter vor fi realizate din beton armat şi panou tip sandwich.

Învelitoarea este de tip terasă circulabilă.

Închideri si compartimentări interioare

Închiderile structurii sunt din cărămidă cu goluri verticale şi panouri tip sandwich.

Compartimentările interioare propuse sunt din cărămidă cu goluri verticale.

Date tehnice:

DATE TEHNICE GENERALE:

Zona seismica de calcul: Tc=0.7s, ag=0.15g

Clasa de importanta = III

Categoria de importanță = D

Suprafață teren = 6181mp

Suprafață spații verzi = 5869 mp

Suprafață drumuri alei platforme = 200 mp

Suprafață construită totală = 111.60 mp

Suprafață desfășurată totală = 111.60 mp

POT existent = 0%	POT propus = 2%

CUT existent = 0.02	CUT propus = 0.02

Nr locuri de parcare în incinta = 2

CLĂDIREA PROPUSĂ:

Funcțiunea– centrală termică

Regim de înălțime: parter

Ac = 111,60 mp

Ad = 111,60 mp

Au = 172,97 mp

Înălțimea la atic – 4,00 – 5,75 m

Clasa de importanța = III

Categoria de importanță = D

Finisaje exterioare şi interioare

Finisajele exterioare.

Finisajele la pereții exteriori vor fi din tencuieli structurate fine pe termosistem ETICS din polistiren expandat de 10 cm si panouri sandwich.

Trotuarul exterior perimetral este propus a fi realizat din beton.

Soclul va fi din tencuială structurată impermeabilă aplicată pe polistiren extrudat EPS300 de 5 cm pe înălțimea de 20 de cm de la  trotuarul perimetral.

Finisajele interioare.

Pardoselile vor fi din pardoseală epoxidică.

Pereții şi tavanele vor fi finisate cu vopsele lavabile şi vopsele epoxidice la grupurile sanitare.

Tâmplării interioare si exterioare, confecții metalice

Tâmplăriile la ferestre şi uși în exterior precum şi la interior vor fi din aluminiu cu geam termopan culoare gri închis.

Jgheaburile, burlanele, sorturile şi aticele vor fi din tablă zincată vopsită în câmp electrostatic.

Termoizolații şi hidroizolații

Termoizolațiile vor fi din polistiren extrudat XPS300 de 5 cm pe porțiunea de 20 de cm de la trotuarul de gardă şi EPS 120 de 10 cm pe restul fațadelor clădirii precum şi panouri tip sandwich cu izolație din spumă poliuretanică.

Acoperiș şi învelitoare

Acoperișul este tip terasă circulabilă.

Finisajul va fi din membrană bituminoasă cu granule de ardezie plus pietriș şi panouri tip sandwich la partea cu structură metalică.

Apa pluvială va fi colectată prin pante de scurgere şi dirijata spre evacuările existente. Apa pluvială de pe acoperișul terasă va fi evacuată în șanțurile de colectare amplasate de-a lungul străzii.

Instalații interioare

Clădirea va fi dotată cu instalații termice, sanitare şi electrice.

Spații verzi plantate

Se va planta vegetație medie şi mică la minim 50 de cm distanță de limita terenului, cu rol de protecție împotriva zgomotului.

Centrala termică va fi echipata cu utilaje şi echipamente tehnologice:

| 1 | Pompă de căldură apă - apă |
| --- | --- |
| 2 | Schimbător de căldură |
| 3 | Vase de expansiune |
| 4 | Sistem de pompare agent termic |
| 5 | Pompa de reinjecţie apă geotermală |
| 6 | Stație de dedurizare apă de umplere |
| 7 | Contor apă geotermala extrasă |
| 8 | Contor apa geotermala injectată |
| 9 | Contor energie termică distribuită |
| 10 | Tablou electric general |
| 11 | Generator de urgență |
| 12 | Paratrăsnet |
| 13 | Sistem de monitorizare şi control |

Se va realiza împrejmuirea centralei termice şi a forajelor de exploatare şi de reinjecţie.

Rețeaua de distribuție a energiei termice

Se va realiza o rețea de distribuție a energiei termice (tur-retur), utilizând conducte de otel preizolate montate subteran. Traseul rețelei de distribuție a energiei termice va fi de la centrala termică, către consumatorii propuși.

| Diametru conductă [mm] | Lungime [ml] |
| --- | --- |
| 100/200 | 2x2200 |

Se vor realiza un număr de 11 cămine de racord şi conducte către consumatorii propuși.

Conductele de transport a apei geotermale uzate termic

Se va realiza o conducta de transport a apei geotermale uzate termic, utilizând conducte de oțel preizolate montate subteran. Traseul conductei de transport a apei geotermale uzate termic va fi de la centrala termică, către forajul de reinjecţie.

| Diametru conductă [mm] | Lungime [ml] |
| --- | --- |
| 100/200 | 1600 |

Se va avea în vedere ca execuția rețelei de distribuție şi de transport a apei geotermale să nu afecteze drumurile locale. În acest sens, se va încerca, acolo unde este posibil, amplasarea acestora în spațiul verde şi refacerea zonelor afectate, iar unde este cazul, se vor realiza subtraversări.

c) valoarea investiției;

Valoare estimată prin SF :  16.000.000 RON

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare 2025-2026 (36 luni de la semnarea contractului de finanțare)

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Anexate la Notificare.

Punctul de lucru pentru care se solicită reglementarea:

Pentru faza DTAC, DTOE, Primăria Curtici a emis Certificatul de urbanism, nr. 33 din 17.04.2024

Investiția se va afla în orașul Curtici, județul Arad, pe terenurile identificate cu:

- Foraj de exploatare apă geotermală: CF 302872

- Foraj de reinjecţie apă geotermală: CF 306320

- Centrala termică: CF 302872

- Rețele de distribuție a energiei termice: Terenuri şi străzi proprietate publică ale orașului Curtici

- Conducta de transport apă geotermală uzată termic: Terenuri şi străzi proprietate publică ale orașului Curtici

Coordonatele STEREO 70 ale principalelor obiective:

| Obiectiv | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Centrala termică | 215844,446 | 544332,271 |
| Foraj extracție apa geotermala | 215835,233 | 544321,576 |
| Foraj reinjecţie apă geotermală | 216049,783 | 545027,349 |
| Rețea distribuție energie termică | 215981,086 | 544327,250 |
|  | 215947,984 | 544630,605 |
|  | 216042,121 | 544935,336 |
| Rețea transport apă geotermală uzată termic | 216046,648 | 545009,830 |
|  | 215968,327 | 544804,129 |
|  | 215888,716 | 544306,000 |

- descrierea instalației şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

În prezent, nu există flux tehnologic, terenuri virane.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Pentru faza de forare

Ca prim pas se vor executa lucrări de organizare de șantier şi de realizare a forajului de explorare, care ulterior va trece în regim de foraj de exploatare. Idem pentru forajul de reinjecţie.

Pentru faza de explorare - exploatare

Sursa primară de energie va fi apa geotermală

Punctul termic va fi echipat cu schimbătoare de căldură cu plăci.

După răcire, apa geotermală este dirijată la forajul de reinjecţie.

În circuitul secundar al schimbătoarelor de căldură se introduce apă dedurizată. Aceasta preia căldura de la apa geotermală şi o recirculă printr-o rețea subterană de conducte izolate termic. Aceasta va circula, în anotimpul rece, prin caloriferele aflate la consumatori.

La fiecare punct de utilizare se va monta şi câte un schimbător de căldură, care va asigura prepararea apei calde menajere, astfel că apa caldă de uz menajer va fi asigurată şi în anotimpurile în care nu este necesară încălzirea încăperilor.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materia primă principală constă din apă geotermală, extrasă din foraj.

Materia primă secundară este constituită din apa dedurizată, obținută de la rețeaua localității şi sarea (clorură de sodiu pastile) folosită la regenerarea schimbătorului de ioni de la dedurizator. Se menționează faptul că după umplerea rețelei de conducte stradale, necesarul de apă dedurizată este foarte scăzut, limitându-se exclusiv la completarea pierderilor de pe rețea.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

În prezent nu există rețele de agent termic în localitate.

Necesarul de energie electrică pentru pompele din centrală va fi asigurat de la rețeaua ENEL existentă în zonă.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Pozarea conductelor foraj - centrală termică, centrală termică şi a celor care sunt în circuitul (dus-întors) al rețelei termice se va realiza în trama stradală, în subteran. Lucrările necesită excavarea solului, dar, după realizarea circuitelor, o mare parte din acesta va fi folosit la astuparea șanțurilor, iar excesul se va transporta la un loc desemnat de către Primărie. În cazul în care se va afecta structura drumurilor, a îmbrăcăminții asfaltice etc., acestea se vor readuce integral la starea inițială.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu vor exista căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

- resursele naturale folosite în construcție şi funcționare;

În etapa de construcție vor fi folosite agregate minerale (nisip, pietriș).

Sursa primară de energie va fi apa geotermală, care va fi valorificată integral.

- metode folosite în construcție/demolare;

Clădirea centralei termice va avea o structură de rezistență din cadre de beton armat formate din stâlpi şi grinzi. Pentru partea de suprastructura, clădirea va fi închisă cu planșeu de beton armat tip terasă. Pentru partea de infrastructură, clădirea va avea fundații de beton armat.

Închiderile vor fi din pereți de zidărie cu goluri verticale.

Tâmplăria exterioară va fi din aluminiu, cu rezistență la foc.

Tâmplăria interioară va fi tot din aluminiu, cu rezistență la foc.

Finisajele exterioare constau în termoizolație cu polistiren expandat, armat cu plasă de fibră de sticlă şi tencuială structurată, cu vopsea lavabilă pentru pereții verticali. Pentru învelitoare se folosește membrană bituminoasă cu granule de ardezie.

Finisajele interioare vor fi din pardoseli de beton. Pentru suprafețele verticale şi tavane se vor folosi tencuieli şi vopsele lavabile. Pe lângă aceasta, terenul va fi amenajat cu acces auto şi pietonal, trotuar de gardă pentru construcție şi spatii verzi plantate.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se va elabora în faza de PE.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Practic, din dotările existente nu se va putea reutiliza decât terenul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa ”0” – nerealizarea proiectului:

Nerealizarea proiectului implică neutilizarea energiei geotermale şi, implicit, utilizarea de combustibili fosili.

Alternativa amplasării în altă zonă:

Această alternativă, în cazul reamplasării forajelor de exploatare, implică cheltuieli şi lucrări suplimentare, inclusiv de prospecțiuni geologice de mare adâncime.

În cazul amplasării centralelor termice în alte locații, va fi necesară achiziția de teren.

Alternativa realizării proiectului propus:

Avantajele acestei alternative:

Prin realizarea proiectului se valorifică terenul actual din incintele propuse, creându-se capacități de producere şi distribuție optime a energiei termice. Totodată se asigură realizarea obiectivelor cu cheltuieli minime.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate şi a deșeurilor);

La finalizarea proiectului se vor putea racorda la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice şi alți beneficiari.

Apa uzată termic este prevăzută a se reinjecta în stratul de proveniență, dar, în viitor, se va putea valorifica (parțial), eventual, într-un ștrand termal.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

În această etapă mai este necesar aviz ANRM.

La construcția centralei nu vor fi interferențe cu corpurile de apă. Aviz AN „Apele Române”, Direcția Apelor „Crișuri” Oradea anexat.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare lucrări de demolare.

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Neexistând demolări, nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Neexistând demolări, nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Neexistând demolări, nu este cazul

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Neexistând demolări, nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Neexistând demolări, nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de garnițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Neavând efect poluant major, nu este relevantă distanța față de granițe, distanță care este de peste 9 km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În  orașul Curtici sau în apropierea acesteia nu există situri arheologice sau monumente istorice

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale privind:

Plan de situație anexat la Notificare

- folosințele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

La ora actuală curți construcții, teren viran sau tramă stradală

- arealele sensibile;

În imediata apropiere, nu există sit-uri NATURA 2000

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

| Obiectiv | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Centrala termică | 215844,446 | 544332,271 |
| Foraj extracție apa geotermala | 215835,233 | 544321,576 |
| Foraj reinjecţie apă geotermală | 216049,783 | 545027,349 |
| Rețea distribuție energie termică | 215981,086 | 544327,250 |
|  | 215947,984 | 544630,605 |
|  | 216042,121 | 544935,336 |
| Rețea transport apă geotermală uzată termic | 216046,648 | 545009,830 |
|  | 215968,327 | 544804,129 |
|  | 215888,716 | 544306,000 |

Rețeaua de distribuție a energiei termice - spațiul verde aferent străzilor aflate în proprietatea orașului Curtici - conform plan de situație.

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

După cum s-a arătat şi în Studiul de Fezabilitate, nu există altă variantă fezabilă pentru amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În etapa de execuție a forajelor

Apa este folosită, în principal la prepararea şi condiționarea fluidului de foraj şi în secundar pentru alimentarea centurii de hidranți ai instalației. Protecția apelor subterane din pânza freatică împotriva contaminării acestora de componenții fluidului de foraj, se va realiza prin tubarea şi cimentarea găurii de sonda ce traversează aceste formațiuni.

În perioada de execuție a lucrărilor vor rezulta următoarele categorii de ape uzate:

Ape uzate fecaloid–menajere, rezultate din activitatea personalului care executa lucrările la forajul de reinjecţie  (provin de la grupul sanitar şi de la bucătărie), în organizarea de șantier, care este colectată în recipienţii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi goliți periodic într-un recipient metalic etanș vidanjabil şi vor fi vidanjate şi transportate la stația de epurare care deservește localitatea.

Ape reziduale tehnologice, rezultă în urma scurgerilor tehnologice accidentale datorate neetanșeităților din circuitul de utilizare a apei tehnologice precum şi a operațiilor de spălare a instalațiilor tehnologice. Această categorie de ape uzate poate conține materii în suspensie şi urme de produse petroliere provenite din sistemele de lubrifiere ale instalațiilor. Pierderile estimate sunt de circa 1–3 % din cantitatea de apă tehnologică utilizată.

Ape pluviale potențial impurificate ce vor fi colectate din zonele potențial contaminate ale careului, vor fi colectate în beciul sondei.

Apa reziduală rezultată din spălarea şi întreținerea instalației de foraj şi a suprafeței de lucru din sondă şi de la gura puțului (beciul sondei, instalația de prevenire a erupțiilor) va fi colectată în beciul betonat al sondei, de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi reintegrată în fluxul tehnologic. Apa tehnologică reziduală are practic aceleași calități fizice şi chimice ca şi ale apei folosite în procesul tehnologic.

Apele pluviale de pe terenurile învecinate sondei de reinjecţie vor fi colectate într-un șanț de pământ  cu adâncimea de  0,3 m, evitându-se inundarea careului de foraj.

În cazul apelor pluviale de la forajul de explorare / exploatare aceste ape ajung în rețeaua de apă pluvială a localității.

Scurgerile accidentale tehnologice din interior, se colectează printr-o rigola prefabricată având lungimea de 40 m, ce se descarcă în bazinul colector de reziduuri, bazin care se va goli periodic cu vidanja. Haba va fi în prealabil hidroizolată cu soluție bituminoasă aplicată în două straturi, urmând a fi așezată pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. În timpul forajului este strict interzisă evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor provenite de la sondă în apele de suprafață sau subterane. Sistemul de circulație a fluidului de foraj este un sistem închis, existând în permanență un control pe cantitatea de fluid vehiculat.

De asemenea, în această etapă calitatea apelor ar putea fi afectată de pierderi accidentale de carburanți şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfășurării lucrărilor, precum şi de la operațiunile de umplere a rezervorului de motorină ce va exista pe amplasament (numai la forajul de reinjecţie). Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentală vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire şi control:

-Respectarea programului de revizii şi reparații pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

-Operațiile de întreținere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci în locații cu dotări adecvate;

-Dotarea locației cu materiale absorbante specifice pentru compuși petrolieri si utilizarea acestora în caz de nevoie. Este strict interzisă aruncarea deșeurilor solide în cursurile de apă. Acestea vor fi colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul, atât conținutul WC-urilor ecologice, cât şi apa folosită la grupurile sanitare va ajunge la stația de epurare, fie prin rețeaua orașului (Foraj de exploatare), fie prin vidanjare  (Foraj de reinjecţie).

În etapa de construcție centrală termică şi rețele

Nu vor fi lucrări care să afecteze apele de suprafață sau din pânza freatică. Apa potabilă pentru organizarea de șantier şi respectiv apa uzată menajeră de la personalul implicat in construcție este cea existentă la facilitatea ce urmează a fi reabilitată.

În etapa de exploatare

Nu vor exista surse de poluanți pentru ape de suprafață sau de adâncime. Apa uzată termic nu poate fi asimilată ca şi apă uzată tehnică, şi este ulterior reinjectată în stratul de proveniență.

stațiile şi instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul

b) protecția aerului:

sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

b1)În etapa de construcție

Surse de poluanți pentru aer vor fi, în primul rând gazele de eșapament de la utilajele de construcție. Deoarece acestea sunt conforme normelor EURO de poluare actuale, nu vor exista probleme deosebite.

În această etapă sunt inerente şi degajări de praf, dar se vor lua măsuri punctuale, de exemplu stropirea cu apă a betonului ce urmează a fi tăiat cu discuri abrazive.

b2)În etapa de exploatare

După punerea în funcțiune se va monta un degazor, în care cantitățile de gaz, conținute în apă vor fi reținute şi valorificate. Soluția valorificării gazelor va face obiectul unui alt proiect, proiect care se va elabora şi implementat ulterior cu cel actual.

instalațiile pentru reținerea şi dispersia poluanților în atmosferă;

Dacă va fi cazul, se vor stabili în funcție de conținutul de gaze al apei termale, după analiza probelor de apă din foraj. Se va prevedea o faclă pentru arderea metanului, cunoscând faptul că efectul de gaz de seră al metanului este de 27 ori mai puternic decât cel al CO2 rezultat prin ardere.

Pentru arderea gazului metan, eventual prezent în apa geotermală,  separat din apa geotermală se prevede o faclă cu înălțimea de 4 m şi diametrul de 0.4 m, realizată din oțel inox, rezistent până la 15000C.

În etapa de construcție se va condiționa, în contractul cu constructorul selectat, folosirea exclusivă a unor utilaje a căror motoare să îndeplinească condițiile specificațiilor Euro, valabile la data executării.

Sudurile se execută în aer liber, neexistând soluții de reținere / evacuare.

În etapa de exploatare, instalațiile de reținere şi dispersie a gazelor vor face obiectul unui proiect complementar prezentei.

- protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor:

- sursele de zgomot şi de vibrații;

c1)În etapa de construcție

Utilajele de construcție constituie principala sursă de zgomot şi vibrații. Deoarece acestea sunt conforme normelor EURO de poluare actuale, nu vor exista probleme deosebite.

c2)În etapa de exploatare

Sursele de zgomot sunt exclusiv motoarele pompelor. Acestea, practic, nu vor fi audibile extern

- amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Utilajele folosite vor fi dotate cu dispozitive adecvate de insonorizare. Zgomotul produs de pompe se va auzi practic numai în interiorul centralei, zidurile acesteia atenuându-l eficient

- protecția împotriva radiațiilor:

sursele de radiații;

Nici în etapa de construcție, şi nici în cea de exploatare nu se vor folosi surse de radiații.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu sunt necesare

e) protecția solului şi a subsolului:

sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

e1)În etapa de construcție

Sursele potențiale de poluare a solului sunt:

fluidul de foraj, detritusul şi apele reziduale;

manipularea şi utilizarea carburanților şi a lubrifianților;

gospodărirea deșeurilor specifice.

De asemenea, pot să existe scurgeri accidentale  de ulei sau motorină. Acestea se vor colecta cu un absorbant, care se va preda la o societate autorizată

e2)În etapa de exploatare

Nu sunt surse de poluare a solului.

lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului;

Scurgerile accidentale de combustibili sau ulei vor fi strânse cu material absorbant şi predate la societăți abilitate pentru neutralizare.

Forajul sondei necesită lucrări care perturbă echilibrul natural al zonei în care se execută acesta. La executarea lucrărilor se utilizează fluid de foraj –rezultă detritus, ape reziduale şi deșeuri specifice. Aceste deșeuri reprezintă un potențial pericol de poluare a solului datorită substanțelor pe care le conțin. Poluanții care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere, unele săruri (cloruri, sulfați), sodă caustică, substanțe tensioactive. În tehnologia de realizare a forajului sunt realizate o serie de lucrări şi dotări cu rol tehnologic şi de protecție a mediului cum sunt:

Amplasarea habelor metalice etanșe pentru colectarea reziduurilor (detritus, ape reziduale, deșeuri de fluid de foraj).

Sistemul de curățire a fluidelor pentru recircularea acestora, după îndepărtarea impurităților şi tratare în vederea corectării caracteristicilor acestora.

Utilizarea unui circuit închis şi sigur pentru circulație de suprafață a fluidului.

Utilizarea apei tehnologice în circuit închis pentru reducerea la minim a formării apelor reziduale.

Realizarea rigolelor de colectare a scursorilor, protejate, pentru a nu permite infiltrarea sau deversarea pe sol şi conducerea acestor categorii de reziduuri în habele de stocare.

Dotarea careului sondei cu spații amenajate corespunzător pentru stocarea substanțelor chimice folosite la prepararea şi corectarea caracteristicelor fluidelor de foraj.

Manipularea şi utilizarea substanțelor chimice şi a fluidelor de foraj de către operatori specializați.

Amenajarea spațiilor speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a altor categorii de deșeuri (ambalaje, deșeuri menajere, ape uzate menajere).

Eliminarea controlată a deșeurilor specifice. Detritusul şi fluidul rezidual se va transporta periodic la depozitul agreat de APM.

Habele de stocare, descrise anterior, vor fi controlate permanent din punctul de vedere al etanșeității.

- protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Forajele și traseul conductelor nu sunt amplasate în arie naturală protejată.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Datorită distanței mari față de acestea, nu sunt necesare

g) protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional şi altele;

Forajul de exploatare şi centrala termică vor fi în apropierea caselor din localitate. Distanța până la primele case este de 400 m.

Pentru forajul de reinjecţie distanta până la primele case este de 190 m

Rețeaua termică va fi amplasată în subteran, în trama stradală, investiția având drept scop asigurarea agentului termic pentru obiectivele de interes public din localitate.

Nu există monumente istorice, arhitecturale sau arheologice în zonă.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecția așezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu este cazul de măsuri de protecție în timpul funcționării. În etapa de construcție se vor folosi utilaje şi tehnici de lucru care să deranjeze minimal obiectivele publice şi private, precum şi cetățenii localității.

h) prevenirea şi gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

h1)În etapa de forare

Din activitățile de foraj sonde sunt generate două tipuri de deșeuri:

Deșeuri rezultate direct din activitatea de foraj sonde: detritus şi fluid rezidual (fac obiectul HG 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive)

Deșeuri rezultate indirect din activitatea de foraj sonde: deșeuri municipale amestecate, deșeuri metalice, deșeurile din materiale de construcții şi demolări, deșeuri din ambalaje plastice, deșeuri din ambalaje de hârtie şi carton, uleiuri uzate

Notă: Tabel cu toate deșeurile potențial generate şi managementul acestora este anexat

Detritusul (roca sfărâmată) este adus la suprafață de fluidul de circulație şi separat din acesta cu ajutorul instalațiilor de curățire. Acesta este apoi colectat în habă metalică de stocare, de unde va fi încărcat şi transportat la un depozit specific autorizat pentru procesare/neutralizare.

Fluidul de foraj rezidual este procesat în instalațiile de curățire din dotare: site vibratoare, hidrocicloane şi centrifuga de mare viteză reduc la minim cantitatea de fluid de foraj care se poate impurifica, şi care ar necesită eliminarea. Acesta va fi depozitat în habele din dotarea instalației.

Fluidul de foraj curat (apă cu conținut de aditivi) va fi reintegrat în fluxul tehnologic de foraj. După realizarea forajului sondelor, fluidul rezidual se va transportă la un depozit specializat pentru acest tip de deșeuri prin grija beneficiarului si contractorului lucrărilor de foraj, în vederea tratării şi procesării.

h2)În etapa de construcție a centralei

Vor rezulta cantități variabile de pământ cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” şi „deșeuri municipale amestecate ” cod 20 030 01, de la constructori. Dacă vor exista scurgeri de combustibil sau ulei de la utilaje, se vor strânge cu ajutorul absorbanților. Deșeul rezultat cod 15 02 02* „absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase” se vor colecta şi preda la societăți autorizate pentru colectare/eliminare.

h3)În etapa de exploatare

Vor rezulta exclusiv „deșeuri municipale amestecate ” cod 20 030 01, de la personalul de exploatare. Estimat 0,5 mc/lună, colectat în pubele.

- programul de prevenire şi reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este necesar un astfel de program

- planul de gestionare a deșeurilor;

În etapa de forare

Conform procedurilor interne ale societății care va executa forajele

Notă: Tabel cu toate deșeurile potențial generate şi managementul acestora este anexat

În etapa de construcție

Deșeul de pământ excedentar cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03” se va depune de către constructor pe terenul indicat de către Primărie.

Eventualul deșeu cod 15 02 02* se vor preda la societăți autorizate pentru colectare/eliminare.

Deșeuri municipale amestecate, cod 20 030 01, se vor colecta în tomberoane puse la dispoziție de către societatea autorizată pentru colectarea acestor deșeuri în localitatea Curtici.

Notă: Tabel cu toate deșeurile potențial generate şi managementul acestora este anexat

În etapa de exploatare nu sunt deșeuri, altele decât cele menajere.

- gospodărirea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

În etapa de forare

Lista exactă a substanțelor periculoase se va cunoaște numai după desemnarea constructorului şi în funcție de compoziția fluidelor de foraj utilizate de către acesta

În etapa de construcție se folosesc motorină şi uleiuri la utilaje. De managementul acestora va fi responsabilă societatea constructoare.

În faza de funcționare:

- soluție polifosfat (FOLMAR)

GHS 7

Fraze de pericol:

H315 Provoacă iritarea pielii

H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor

NOTĂ. FOLMAR este utilizat şi ca adaos în apa potabilă, neprezentând nici un pericol pentru sănătate.(bineînțeles, la diluția respectivă).

- gaz metan separat din apa geotermală şi ars în faclă de h=4 m D=0.4 m

Fraze de pericol:

GHS02 şi  GHS04

H220 - gaz extrem de  inflamabil;

- modul de gospodărire a substanțelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu şi a sănătății populației.

Se va stabili împreună cu societatea care va executa forajul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversității.

Resursele naturale utilizate sunt terenurile pe care se amplasează forajele şi centrala termică, şi respectiv apa geotermală.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității şi regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibrațiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra calității aerului va fi exclusiv unul pozitiv semnificativ, în sensul eliminării emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), cauzate de folosirea combustibililor fosili la încălzire.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul, exclusiv pozitiv, va fi unul local

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Se elimină necesitatea utilizării combustibililor fosili, care ar fi necesari pentru obținerea 800 MWh termici

- probabilitatea impactului;

Impactul pozitiv va avea o probabilitate de 100%.

- durata, frecvența şi reversibilitatea impactului;

Impactul pozitiv va fi permanent

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Impact negativ poate să apară numai în etapele de forare şi construcție. Constructorul desemnat va fi responsabil cu respectarea normelor de siguranță în etapa de execuție a forajelor şi cu managementul deșeurilor în această etapă. Tot el va trebui să ia măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu.

- natura transfrontalieră a impactului.

Datorită distanței de aprox. 9 km de cea mai apropiată graniță, nu exista impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este necesară monitorizarea mediului.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu se încadrează în actele normative respective

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul urmează a face parte Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027,

Acțiunea 4.4. - promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă - proiecte noi

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi făcută pe terenul destinat centralei termice. Componența acestuia a fost descrisă anterior.

Organizarea de șantier va fi făcută pe terenul destinat  forajului. Utilajele folosite la sonda de exploatare vor consta din instalații de foraj mobile, amplasate în zona viitoarelor sonde. La construcția centralei termice organizarea va consta dintr-un container mobil pentru odihnă şi servitul mesei, un container – magazie, şi respectiv un WC ecologic. Se vor prevedea spații de parcare pentru utilajele de săpat (escavatoare, buldoescavatoare ), de manipulat deșeurile de la săpături (încărcătoare frontale), de transportat, de ridicat (macarale), de sudat etc..

La foraje vor fi echipamente mobile aduse de către societatea specializată pentru foraj sonde.

- localizarea organizării de șantier;

Terenurile pentru organizările de șantier vor fi amplasamentele centralei termice şi a forajului de exploatare, respectiv terenul forajului de reinjecţie.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Cu excepția gazelor de la suduri, a prafului, a gazelor de eșapament şi a zgomotelor de la motoarele utilajelor de construcții şi al vehiculelor de transport, nu vor fi alte impacturi asupra factorilor de mediu. Se vor folosi utilaje de ultimă generație, pentru a se reduce la minim impactul asupra factorilor de mediu.

- surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Surse de poluanți vor fi de la gazele de la suduri, praf, zgomot şi vibrații, gazele de la eșapament ale utilajelor şi vehiculelor utilizate în etapa de construcție.

Scurgerile accidentale de combustibili sau ulei vor fi strânse cu material absorbant şi predate la societăți abilitate pentru neutralizare.

Forajul sondei necesită lucrări care perturbă echilibrul natural al zonei în care se execută acesta. La executarea lucrărilor se utilizează fluid de foraj –rezultă detritus, ape reziduale şi deșeuri specifice. Aceste deșeuri reprezintă un potențial pericol de poluare a solului datorită substanțelor pe care le conțin. Poluanții care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere, unele săruri (cloruri, sulfați), sodă caustică, substanțe tensioactive. În tehnologia de realizare a forajului sunt realizate o serie de lucrări şi dotări cu rol tehnologic şi de protecție a mediului cum sunt:

Amplasarea habelor metalice etanșe pentru colectarea reziduurilor (detritus, ape reziduale, deșeuri de fluid de foraj).

Sistemul de curățire a fluidelor pentru recircularea acestora, după îndepărtarea impurităților şi tratare în vederea corectării caracteristicilor acestora.

Utilizarea unui circuit închis şi sigur pentru circulație de suprafață a fluidului.

Utilizarea apei tehnologice în circuit închis pentru reducerea la minim a formării apelor reziduale.

Realizarea rigolelor de colectare a scursorilor, protejate, pentru a nu permite infiltrarea sau deversarea pe sol şi conducerea acestor categorii de reziduuri în habele de stocare.

Dotarea careului sondei cu spații amenajate corespunzător pentru stocarea substanțelor chimice folosite la prepararea şi corectarea caracteristicelor fluidelor de foraj.

Manipularea şi utilizarea substanțelor chimice şi a fluidelor de foraj de către operatori specializați.

Amenajarea spațiilor speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a altor categorii de deșeuri (ambalaje, deșeuri menajere, ape uzate menajere).

Eliminarea controlată a deșeurilor specifice. Detritusul şi fluidul rezidual se va transporta periodic la depozitul agreat de APM.

Habele de stocare, descrise anterior, vor fi controlate permanent din punctul de vedere al etanșeității.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Cu excepția menținerii parametrilor de funcționare a motoarelor utilajelor şi vehiculelor şi a respectării orelor de liniște, nu sunt necesare alte măsuri. Se vor lua măsuri ca durata lucrărilor de șantier sa fie redusă la minim.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității;

Lucrările de refacere se limitează la refacerea tramei stradale, afectate de amplasarea rețelelor termice şi a conductelor spre foraje.

De asemenea, se vor lua măsuri de curățire şi de îndepărtare a deșeurilor de la șantierele forajelor.

Se vor executa, de către constructor, lucrări de refacere a spațiilor verzi.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Poluări accidentale se pot produce numai în caz de scurgeri de ulei sau de combustibil de la utilajele sau de la vehiculele folosite la construcții. Ca mod de răspuns se prevede achiziționare de absorbanți pentru produse petroliere şi colectarea ulterioară a absorbanților în recipienţi metalici. Absorbanții utilizați urmează a fi predați spre eliminare la o societate autorizată.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

În caz de dezafectare a centralei termice, utilajele neuzate se vor vinde ca atare. Utilajele uzate se vor preda la colectori de deșeuri metalice.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Suprafața ocupată de foraje va fi foarte mică, astfel că, în caz de dezafectare (de altfel, nici în timpul funcționării), nu afectează o eventuală altă destinație a terenului.

Situațiile în care o sondă se abandonează sunt:

epuizarea energiei de zăcământ, situație în care cantitatea de apă geotermală extrasă este mică, consumul de energie fiind mare iar sonda nu mai este eficientă din punct de vedere economic;

situații în care în urma retragerilor la stratele superioare, din punct de vedere geologic nu mai există strate purtătoare de apă geotermală;

apariția unor complicații sau accidente în gaura de sondă (rămâneri de material tubular, apariția nisipului din strat în sondă, etc.), situații în care costul intervențiilor este foarte mare sau chiar imposibil de executat operații de intervenție la sondă;

coloane de exploatare defecte sau sparte;

situații în care sondele nu mai pot fi puse în producție pentru ca nu mai conferă siguranță în exploatare datorită unor calamități naturale; în aceste situații, sondele se vor abandona în conformitate cu instrucțiunile tehnice ale A.N.R.M. nr. 8 / 2011, conform următorului program:

executare dop de ciment de cca. 50 m deasupra formațiunii pentru care a fost exploatată sonda;

executare dopuri de ciment din 200 în 200 m pe o lungime de cca. 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor impermeabile), cu umplerea găurii de sondă cu fluid de foraj cu densitatea celui folosit în timpul forajului (dacă este cazul);

executare dop de ciment de cca. 50 -100 m în teren sub şiul ultimei coloane tubate şi de cca. 50 m în coloană;

coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub şi terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă este posibil);

executare dop de ciment de cca. 50 m sub nivelul solului, tăiere coloană la 2,50 m sub nivelul solului, sudare blindă metalică ștanțată cu numărul sondei; Abandonarea sondelor se solicită la A.N.R.M. de către titular şi pe baza unui proiect tehnic de abandonare, aprobat şi însușit de către conducerea titularului. Proiectul tehnic de abandonare va fi înaintat la A.N.R.M. (încadrat ca secret de serviciu), si va cuprinde următoarele:

denumire sondă, caracter sondă, localizare, coordonate sondă, aviz de săpare, istoric sondă;adâncime obiectiv, perioada de săpare a sondei;

construcție realizată;

deviație sondă;

probe de producție efectuate şi rezultatele obținute, istoricul exploatării;

cumulativ extras-brut/net;

cauzele şi motivația care au condus la oprirea producției şi abandonarea sondei;rezerva geologică rămasă;

fragmente de hărți structurale, secțiuni geologice, diagrafii geofizice; După primirea avizului de abandonare din partea A.N.R.M.-ului, la sondă se va executa programul de abandonare (închidere) conform proiectilului tehnic. În continuare se vor executa lucrări de redare a terenului afectat de careul şi drumul de acces la sondă, după cum urmează:

demontare instalații tehnologice de la sondă;

demontare linie electrică;

dezafectare beci sondă;

dezafectare șanțuri colectoare ape reziduale şi habe de colectare reziduuri;

demontare platforme (dalate sau din balast) şi transportul acestora pentru întreținerea drumurilor petroliere din zonă, sau la baza de producție a constructorului;

nivelare teren şi astupare excavații cu pământ de umplutură şi sol vegetal;

arătură şi discuire teren;

executare de analize agropedologice de sol;

redare teren în circuitul productiv şi încheiere proces verbal de predare-primire între client si proprietar;

Totodată se vor executa lucrări de demontare a conductelor de amestec de la sondă la parcul de separatoare, lucrări care constau în:

săpătură pe culoarul conductei;

demontare conductă;

astupare excavație;

redare teren; După închiderea sondelor în zonă nu mai există impact asupra mediului.

Dacă se va ajunge la dezafectarea centralei termice, utilajele se vor valorifica, iar clădirea poate fi demolată iar deșeul rezultat dus la un deponeu pentru deșeuri de construcții, nepericuloase.

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

Planuri anexate la etapa de „Notificare”.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Se prezintă de către constructorul clădirii şi executantul forajelor.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Colectare – stocare temporară – predare la societăți autorizate

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu sunt solicitate alte piese  desenate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Lucrările nu se vor desfășura în sit-uri Natura 2000 sau în apropierea acestora

a)descrierea succintă a proiectului şi distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Obiectivele din proiect vor fi amplasate în intravilanul  şi extravilanul orașului Curtici

| Obiectiv | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Centrala termică | 215844,446 | 544332,271 |
| Foraj extracție apa geotermala | 215835,233 | 544321,576 |
| Foraj reinjecţie apă geotermală | 216049,783 | 545027,349 |
| Rețea distribuție energie termică | 215981,086 | 544327,250 |
|  | 215947,984 | 544630,605 |
|  | 216042,121 | 544935,336 |
| Rețea transport apă geotermală uzată termic | 216046,648 | 545009,830 |
|  | 215968,327 | 544804,129 |
|  | 215888,716 | 544306,000 |

Nu există în zonă arie  naturală protejată Natura 2000.

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu există în apropiere zonă arie  naturală protejată Natura 2000

- prezența şi efectivele/suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Obiectivele din proiect sunt în intravilanul localității, respectiv extravilanul al orașului Curtici, localitatea  ..

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

- se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu afectează speciile din apropiere, el neproducând emisii poluante

- alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu sunt necesare

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul. Proiectul nu are legătură cu corpurile de apă subterane, şi nici cu apele de suprafață, aflate în administrarea AN „Apele Române”.

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Investiția se va realiza în intravilanul şi extravilanul orașului Curtici, Jud. Arad.

Bazinul hidrografic: Crișul Alb

Codul cadastral: III - 1.000.00.00.00,00

Canalul Budieru – cod BH III-1.40a.4 mal stâng.

Corp de apă subterană freatică: ROCR01-0radea (Câmpia de Vest)

Corp de apă subterană de adâncime: ROCR07-Crişuri (Câmpia de Vest)

Corp de apă subterană de adâncime: ROCR08-Arad-Oradea-Satu Mare

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Bună / moderată

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele ce fac parte din proiectul de încălzire geotermală nu interferă cu alte ape subterane, mai apropiate de suprafață.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul. Proiectul nu are legătură cu corpurile de apă subterane, şi nici cu apele de suprafață, aflate în administrarea AN „Apele Române”. Managementul apelor geotermale intră în atribuțiile  Administrației Naționale pentru Resurse Minerale ANRM.

- Localizarea proiectului:

Bazinul hidrografic: Crișul Alb

Codul cadastral: III - 1.000.00.00.00,00

Canalul Budieru – cod BH III-1.40a.4 mal stâng.

Corp de apă subterană freatică: ROCR01-0radea (Câmpia de Vest)

Corp de apă subterană de adâncime: ROCR07-Crişuri (Câmpia de Vest)

Corp de apă subterană de adâncime: ROCR08-Arad-Oradea-Satu Mare

Proiectul propus intră sub incidența Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art.48, pct.1 litera j) lucrări de prospecțiuni, de exploatare/ explorare prin foraje terestre.

Aviz Apele Romane anexat.

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Conform „Planului de management al bazinului râului Crișul Alb”, calitatea apelor râului este corespunzătoare.

În apele freatice nu vor ajunge ape uzate termic sau poluanți.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Apa uzată termic, se va reinjecta în același strat din care provine.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

a) dimensiunea și concepția întregului proiect;

Proiectul este unul de importanță locală, destinat înlocuirii surselor de încălzire bazate pe combustibili fosili sau biomasă la unele obiective sociale din localitate. Sursa propusă pentru încălzire este apa geotermală.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu sunt alte proiecte cumulate

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;+

Solul este utilizat minimal, pentru construcția Centralei termice şi a forajelor. Resursa naturală utilizată este apa geotermală, dar care, după răcire, este reinjectată exact în stratul de proveniență.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

Notă: În etapele de forare şi construcție au fost prezentate detaliile  anterior

În etapa de exploatare, cu excepția deșeurilor menajere cod 20 03 01, provenite de la personal, nu vor fi alte deșeuri produse. Acestea vor fi în volum maxim de 0,5 mc/lună şi se vor colecta şi procesa împreună de către societățile de salubritate ce activează in zonă.

e) poluarea și alte efecte negative;

În perioada execuției forajelor şi a centralei termice poluarea este cauzată de utilajele de construcții şi transport. După punerea în funcțiune, poluarea este minimă, cauzată de arderea metanului separat din apa geotermală în degazor / faclă.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice

Riscuri legate de cutremure de pământ

Riscurile seismice, în general, nu pot fi prevenite decât prin măsuri constructive, prognozele de producere a evenimentelor seismice fiind lipsite de eficacitatea economica a posibilității oferirii unor măsuri de intervenție imediată, astfel că în aceasta categorie de riscuri nu pot fi întreprinse măsuri preventive înaintea producerii catastrofelor naturale, decât în ceea ce privește dimensionarea stabilității construcțiilor.

Normativul P 100-1/2014 încadrează locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 şi perioada de colț Tc = 0.7sec.

Riscuri legate de inundații (la subtraversarea cursurilor de apă)

Spre deosebire de riscurile seismice, riscurile de inundații pot fi prognozate şi ameliorate prin măsuri preventive anterioare înafara celor constructive, iar aceste tipuri de măsuri vizează, în general, managementul resurselor de apă şi o activitate sistematică de gospodărire a apelor, activitate coordonată de către AN „Apele Române”, Direcția Apelor „Crișuri” Oradea.

Riscuri legate de alunecări de teren

În general, alunecările de teren sunt dezastre naturale induse de activitatea antropică neadecvată, fiind fenomene greu predictibile, a căror prognoza s-a dovedit dificilă, mai ales acolo unde terenul natural este favorabil producerii unor astfel de fenomene.

Amplasamentul studiat nu face parte din zonele favorabile producerii unor asemenea fenomene, terenul fiind plat, stabil.

Riscurile de exploatare,  ca fază de funcționare anormală, se refera la eliberarea accidentală (necontrolată) a gazului metan separat din apa geotermală sau de deversare a apei geotermale în

apele de suprafață sau subterane. Remedierea riscurilor se poate face prin oprirea temporară a instalației, oprire care să permită reparațiile necesare.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice)

Modul în care aducțiunea foraj – centrală termică şi rețeaua de distribuție a agentului termic va fi executată şi exploatată, reduce aproape în totalitate riscul producerii unor accidente ce ar putea afecta factorii de mediu şi sănătatea populației.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

Nu există sensibilitate ecologică. Rezerva de apă geotermală se va reface permanent, datorită reinjectării apei uzate termic în același strat din care s-a extras inițial..

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Extinderea impactului este una locală şi este exclusiv una pozitivă asupra mediului.

b) natura impactului;

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi alte gaze de ardere (SO2, NOx, pulberi  etc. )

c) natura transfrontalieră a impactului;

In măsura în care actualele gaze de ardere trec peste frontieră, acestea vor dispare în totalitate, după punerea în funcțiune a investiției.

d) intensitatea și complexitatea impactului;

Datorită trecerii la încălzirea pe bază geotermală este estimată o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 195 tone CO2/an

e) probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului pozitiv, de reducere a emisiilor de CO2 cauzate de încălzirea obiectivelor precizate este de 100%, după punerea în funcțiune a sistemului.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;

După punerea în funcțiune a sistemului, impactul pozitiv va fi imediat şi permanent.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;

Nu există cumulări cu impactul cauzat de alte obiective

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Impactul fiind exclusiv pozitiv, nu este cazul ca să fie redus.

Primar

Ban Ioan Bogdan