MEMORIU de PREZENTARE

Pentru proiectul

alimentare cu apa din surse subterane la imobilele:

complex noul local

Beneficiar: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Proiectant General : SC INTERGROUP ENGINEERING  SRL

Cuprins:

I. DENUMIREA PROIECTULUI	9

II. TITULARUL PROIECTULUI	9

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	9

a) Rezumatul proiectului	9

b)  Justificarea necesitatii proiectului	9

c)  Valoarea investitei	10

d) Perioada de implementare propusa	10

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)	10

f) Descrirea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului	11

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	23

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	24

VI. DESCRIREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE	26

(A)	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	27

(B)	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	32

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	33

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	33

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	34

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	34

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	35

XII. ANEXE – piese desenate	36

Anexe:

Anexa 1. Plan de incadrare in zona, scara 1:5000

Anexa 2. Plan de situatie, scara 1:500

Anexa 3. Schema functionala, scara –

Anexa 4. Plan de situatie propunere, scara –1:500

Anexa 5. Releveu plan parter cladire, scara 1:50

Anexa 6. Releveu plan etaj cladire, scara 1:50

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

„Alimentare cu apa din surse subterane la imobilele: Complex Noul Local”

# II. TITULARUL PROIECTULUI

Titularul proiectului : Universitatea Politehnica Bucuresti.

Adresa: Splaiul Independentei, nr.313, sector 6, Bucuresti,

tel 021.402.91.00, fax. 021.318.10.22

Director : dl. Mihai Corocaescu

Persoana de contact : dl. Silviu Dragomir

Elaborator Memoriu de prezentare: SC INTERGROUP ENGINEERING SRL

ROMANIA, BUCURESTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58

E-mail: office@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Responsabil pentru protectia mediului: ing. Mircea Popescu

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a) Rezumatul proiectului

Prezentul proiect tehnic are ca obiect lucrarile de proiectare pentru asigurarea necesarului de apa pentru imobilele din complexul studentesc Noul Local prin suplimentarea sursei de apa existente doua bransamente din reteaua APA NOVA cu 4 foraje de apa noi de H=160 m adancime, construirea a doua rezervoare de inmagazinare apa noi, realizarea conductelor de aductiune de la foraje, modernizarea statiei de pompare existente, realizarea unei statii de tratare (clorinare) a apei. Exista pe amplasament 3 foraje de mica adancime (25 m), care au fost folosite pentru a asigura apa industriala pentru facultate. In momentul de fata aceste foraje sunt nefunctionale si nu se pot repune in functiune datorita gradului foarte avansat de deteriorare.

Prezentul memoriu a fost intocmit respectand prevederile Legii nr. 292/2018, conform continutului cadru din Anexa 5E, cat si a celorlalte acte legislative specifice, cu accent pe urmatoarele:

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, completata si modificata cu Legea 265/2006

- OUG nr.114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

- OUG nr.164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

- Ordinului 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Legislatie referitoare la deseuri

- OUG nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor (cu modificari si completari: Legea nr.426/2001, OUG nr.61/2006, Legea nr. 27/2007).

- HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor (completata prin HG nr. 210/2007).

- Normativ din 26/11/2004 - Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor

- HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiuni deseurilor

- HG nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deseurilor (modificata si completata prin HG nr. 268/2005).

b)  Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea realizarii acestui proiect rezulta prin tema de proiect, datorita aspectelor legate de:

- Costurile relativ ridicate cu plata utilitatilor, in speta cu cantitatea anuala de apa rece potabila consumata;

- Inconveniente legate de intreruperea in alimentarea cu apa si implicit cu stingerea incendiilor;

s-a impus ca fiind necesara asigurarea consumului propriu, din sursa proprie de apa, ceea ce impune in fiecare din cele trei locatii, realizarea a cate unei gospodarii de apa avand in componenta:

- frontul de captare care se refera la sursele de apa (forarea si echiparea de puturi de mare adancime;

- reteaua de conducte de aductiune de la puturi la rezervoarele de inmagazinare;

- rezervoarele de inmagazinare a apei, atat pentru consum menajer, cat si pentru stins incendiu;

- statia de pompare ce va asigura parametrii necesari de debit si presiune in reteaua de distributie de la consumatori, existenta;

- statia de clorare ce va asigura parametrii de calitate privind potabilitatea apei;

- conducta de distributie din aval, intre statia de pompare si racordul la reteaua de distributie existenta, ce se va mentine;

Obiectivul general al proiectului este legat de gasirea unor solutii tehnice pentru asigurarea unor surse proprii de apa pentru intregul ansamblu de cladiri aferente locatiei Noul Local, altele decat reteaua stradala de alimentare cu apa de la S.C. Apa Nova S.A.

c)  Valoarea investitei

Valoarea investitiei de „Alimentare cu apa din surse subterane: Complex Noul Local” este de aproximativ 4 789 088 ron +TVA.

d) Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de 12 luni.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Imobilul este situat in intravilan, pe malul drept al raului Dambovita, dezvoltandu-se partial in zona de lunca si partial in zona de camp. La Nord, terenul este marginit de Splaiul Independentei, la Est de Bulevardul Vasile Milea, la Est de Bulevardul Iuliu Maniu, la Nord-Vest si Vest de terenuri pe care sunt amplasate constructii civile si industriale. Imobilul (constructii si teren in suprafata de 598.264 mp) este situat la adresa din Splaiul Independentei nr 313 si este detinut de Universitatea Politehnica din Bucuresti. Suprafata de teren ocupata temporar reprezinta suprafata alocata organizarii de santier (personal, depozitarea tuburilor si a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, stationare utilaje pe perioada desfasurarii lucrarilor, etc.). Suprafata ocupata definitiv reprezinta suprafata ocupata de reteaua de alimentare cu apa, amplasamente foraje de mare adancime, amplasament rezervoare de inmagazinare.

Figura 1.1. Identificarea zonei unde se va realiza investitia

Planul de situatie reprezentand limitele amplasamentului proiectului este anexat la aceasta documentatie.

f) Descrirea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

INSTALATII ALIMENTARE CU APA

Schema alimentare cu apa

Instalatia de alimentare cu apa rece a consumatorilor din incinta complexului se va face dupa urmatoarea schema:

- sursa de apa – puturile de mare adancime nou proiectate, respectiv reteaua stradala de alimentare cu apa existenta prin intermediul bransamentelor actuale;

- 2 rezervoare de stocare semiingropate din beton cu capacitatea de 450 mc alimentate de la reteaua din incinta si prin conducte de transport apa tratata prevazute cu vane montate ingropate. Rezervoarele vor avea racord de preaplin, golire si trapa de vizitare.

- statia de pompare pentru consum menajer care va consta intr-un grup de pompare compus din 3 electropompe verticale (2A+1R) ce va urmari variatiile de debit din instalatiile interioare prin intermediul convertizorului de frecventa ce va fi alocabil fiecarei pompe din componenta grupului de pompare.

- statia de pompare pentru incendiu care va consta intr-un grup de pompare compus din 2 electropompe orizontale (1A+1R) si o pompa pilot pentru mentinerea presiunii in retea.

- patru recipienti de hidrofor cu capacitatea de 1000 l fiecare;

- instalatia va fi echipata cu toate armaturile necesare: vane de actionare, robineti cu sfera, filtre de apa autocuratitoare, clapete de retinere pe aspiratie si refularea pompelor, supape de siguranta pe hidrofor, manometre, debitmetre pentru contorizarea consumului de apa pe reteaua de distributie.

- Sursa de apa

Sursa de apa o reprezinta cele 2 bransamente ale APA NOVA existente si 4 foraje noi (160 m adancime) proiectate.

Fiecare put de mare adancime va fi prevazut cu o cabina de put din beton armat, amplasata subteran, in care vor fi montate armaturile de inchidere si retinere, echipamentul de contorizare debit, tabloul de alimentare si automatizare.

Fiecare put de mare adancime se va echipa cu cate o pompa de put avand caracteristicile tehnice:

Q = 12.24 mc/h

Hp =120 mCA

In cazul apelor accidentale din cabina de put, pentru evacuarea lor se va folosi o pompa submersibila cu plutitor (pompa de basa). Evacuarea lor se va realiza la reteaua exterioara de canalizare. Pompa submersibila va fi depozitata in cladirea aferenta statiei de pompare si statiei de tratare. In jurul fiecarui foraj se va institui zona de protectie sanitara cu regim sever cu raza de 10 m.

- Aductiune

Apa din bransamentele APA NOVA va ajunge la rezervoare pe conductele deja existente si se va realiza si un racord nou catre rezervoarele de inmagazinare ce se va executa.

Conductele de aductiune de la foraje pana la rezervoarele nou prevazute, se vor realiza din conducte de polietilena de inalta densitate PEID De 110 mm.

Se vor folosi conducte din polietilena de inalta densitate PEID PE 100 Pn10 SDR 17

Lungimea conductelor de aductiune este de circa 700 ml.

Conductele vor fi ingropate la o adancime minima de 1.0 m (adancimea de inghet), pe un pat de nisip de cca 10 cm.

- Tratarea apei – clorinare si sterilizare

Statia de clorinare a apei de la sursa, va realiza clorarea apei potabile cu clor gazos, urmand a asigura:

- dezinfectarea apei (distrugerea germenilor patogeni si a microorganismelor daunatoare sanatatii);

- oxidarea substantelor organice si a unor compusi anorganici in scopul corectarii unor calitati chimice si fizice ale apei;

Clorarea apei potabile se va realize cu ajutorul aparatelor de clorare sub vacuum.

In timpul functionarii retelei de alimentare cu apa, doza de clor va fi stabilita in urma analizelor de laborator si a probelor prelevate din rezervoarele de inmagazinare, respectiv cele mai indepartate puncte de consum.

Va fi astfel prevazuta o instalatie automata de dozare clor gazos, cu dozare automata si control automat al dozarii in functie de valoarea clorului rezidual in apa. Instalatia va fi echipata cu panou electric de comanda propriu si cu sistem de avertizare de gaz.

Statia de tratare (clorinarea) a apei potabile se va amplasa intr-o incapere din cadrul cladirii existente ce se reabiliteaza, urmand ca punctele de injectie a clorului gazos dozat, sa fie amplasate pe conducta de aductiune a apei de la surse (puturi) si care trece prin statia de tratare.

- Rezervoare inmagazinare apa potabila si incendiu

Pentru asigurarea volumului necesar de apa de inmagazinare, se vor construii doua rezervoare din beton armat subteran cu capacitatea de 450 mc/fiecare. Cele doua rezervoare nou proiectate, impreuna cu echipamentele din cadrul statiei de pompare din vecinatate si statia de tratare, se constituie intr-o gospodarie de apa functionala

Capacitatea totala de inmagazinare a fost dimensionata conform SR 1343-1/2006, asigurandu-se volumul necesar pentru compensarea variatiei consumului orar de apa, rezervei de incendiu cat si volumului de avarie.

Interiorul rezervoarelor va fi compatibil cu stocarea apei potabile si va fi construit astfel incat sa intruneasca atat cerintele referitoare la protectia anticoroziva cat si cele ale mediului, stipulate in Agrementul Tehnic. In caz de avarie sau nevoie, fiind echipate cu racorduri pentru masinile si pompele mobile ale pompierilor. Gospodaria de apa va functiona in regim permanent.

- Statia de pompare si ridicare a presiunii

Vor fi prevazute grupuri de pompare noi, armaturi noi, recipienti de hidrofor si conducte de distributie noi, pana la punctul de injectie in reteaua existenta de alimentare cu apa a Complexului Noul Local.

Prin sistemul automat pentru ridicarea presiunii e asigurat debitul si presiunea necesara la utilizatori in regim de consum curent, precum si debitul si presiunea minima in regim de incendiu necesara la hidrantii interiori din zona deservita.

Grupul de pompare pentru consum menajer este format din pompe cu ax vertical, cu rotoare multietajate si echipate cu dispozitive pentru comanda pompelor functie de presiunea de refulare, presiunea diferentiala si debitul de consum solicitat.

Grupul de pompare pentru incendiu este format din 2 pompe orizontale si o pompa verticala, pompa pilot.

Pompele au fost dimensionate la debitul de consum menajer si debitul pentru incendiu.

Camera P02 si P04 din cladirea ce se reabiliteaza sunt destinate pentru amplasarea utilajelor de pompare si a echipamantelor hidraulice corespunzatoare.

Amenajari diverse

In conformitate cu perevederile Hotararii nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor special privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitare si hidrogeologica si Ordinului nr. 1278 din 20.04.2011, se va institui zona de protectie sanitara cu regim sever. Pe acest contur se va realiza o imprejmuire din gard de sarma profilata protejata cu PVC, cu o inaltime de 2 m, pe care se vor monta placute avertizoare.

La cele doua rezervoare noi de inmagazinare cu capacitatea de 450 mc/fiecare se va prevede un camin de golire/preaplin.  Din acest camin apa va fi dirijata prin pompare (pompa de epuisment) la reteaua de canalizare din zona.. Acest camin are dimensiunile in plan de 2,0 m x 1,5 m cu inaltimea libera de 2 m, pentru asigurarea golirii  apei din rezervor.

De asemenea in zona  rezervoarelor de inmagazinare se va monta si un generator de curent care va porni automat in cazul unei avarii la reteaua de electricitate. Acest generator va avea capacitatea de a mentine in functiune toate echipamentele prevazute cu curent electric pana la refacerea avariei la reteaua de electricitate.

Gospodaria de apa va fi dotata cu echipamente pentru securitatea si sanatatea muncii si pentru ISU

Bransamentele existente APA NOVA

Pentru asigurarea celei de a doua surse de alimentare cu apa asa cum prevad normativelor in vigoare in cazul intreruperii in alimentare cu energie electrica a statiei de pompare, precum si in cazul in care forajele proiectate nu reusesc sa asigure debitul pentru refacerea rezervei intangibile, este necesara pastrarea celor doua bransamente de apa, existente, din reteaua publica catre reteaua de distributie din incinta. Ca urmare a acestei solutii, amplasamentul Complexului Noul Local va contine doua camine de contoar si vane amplasate in aval de caminele de bransament ale furnizorului Apa Nova. Aceste camine de vane vor avea urmatoarele dimesiuni utile in plan:

- 2,5 m x 1,5 m,H=2 m, pentru teava De 225 mm si bucla de masura Dn 100 mm;

- 3,3 m x 1,5 m, H=2 m, pentru teava De 315 mm si bucla de masura Dn 150 mm;

In aceste camine se vor amplasa urmatoarele armaturi:

- contoar de debit

- regulator presiune

- clapeta de sens

- vane tip sertar

Alimentarea cu apa din reteaua publica se va realiza prin intermediu unor regulatoare de presiune amplasate in caminul de vane si contoar. Comanda de deschidere a vanei de echilibrare hidraulica se va face in functie de presiunea de pe reteaua operatorului SC APA NOVA Bucuresti. Valoarea exacta a presiunii va fi data in urma unor verificari a presiunii in punctele de bransament sin reteaua APA NOVA.

Materiale utilizate pentru conducta de alimentare cu apa:

Se va utiliza conducte din PEID PE 100, SDR 17, PN 10, banda albastra pentru conducte de presiune.

Lucrarile de alimentare cu apa realizate in mediul rural se incadreaza conform STAS 4273, in categoria 3 si clasa de importanta IV, constructii de importanta secundara. Categoria de importanta a obiectivului este C “NORMALA”, conform “Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor – metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” aprobata prin HG. nr. 766/1997.

INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea principala cu energie electrica

Alimentarea cu energie a tabloului electric si de automatizare pentru statia de pompare TASP s-a se propune a se realiza de la postul de transformare din incinta conform solutiei de racordare ce va fi precizata  in avizul furnizorului de energie.

Racordul la reteaua de distributie va fi  echipat cu bloc de masura pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de masura constituie limita contractuala de separare intre instalatiile furnizorului si instalatiile consumatorului.

U=230/400V,50Hz;

Pi=215.15 KW,

Pa=176.85 KW,

Se va asigura o alimentare de rezerva pentru preluarea tuturor consumatorilor.Va fi prevăzut un grup generator electric capsulat, in container independent, amplasat in exterior, respectand prevederile PE101-85, cu pastrarea distantelor si cu alcatuirea despartirilor fata de cladire cu respectarea P118/1999.

Sistemul de automatizare al generatorului va fi conceput astfel încât acesta să pornească la întreruperea alimentării cu energie electrică sau la modificarile parametrilor de alimentare in raport cu valorile nominale ale sursei sursa principală

Puterea electrică aparentă estimată a generatorului electric este de aproximativ 220 kVA. La intrarea in functiune a grupului electrogen la lipsa sursei de baza se vor realiza delestari ale consumatorilor considerati neprioritari.

In situatia aparitiei semnalelor de alarma din centrala de securitate la incendiu se vor realiza delestari pentru toti consumatorii electrici cu exceptia celor cu rol in securitatea la incendiu.

INSTALATII SANITARE SI TERMICE CLADIRE

INSTALATII SANITARE CLADIRE

Alimentare cu apa rece si calda

Racordul de apă va fi astfel dimensionat încât să asigure necesarul orar de apă al obiectivului.

Sistemul de distribuţiei a apei reci se compune din:

- Racordul de apa rece de la reteaua de apa potabila din cladire;

- Reţeaua de distribuţie apă rece din incintă;

- Instalaţia de distribuţie apă rece la obiectele sanitare;

Se propune realizarea instalaţiilor de alimentare cu apă rece şi apa calda din ţevi din polipropilena reticulară (PP-R) îmbinate prin polifuziune cu fitinguri specific, in gama de diametre PP-R Dn 20mm÷25mm si din polietilena reticulara (PE-Xa).

Determinarea diametrelor conductelor care formează instalaţia de distribuţie a apei reci au fost determinate conform STAS 1478/1990, în funcţie de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice şi de presiunea necesară a punctelor de consum.

Canalizare Menajera si pluviala

Pentru evacuarea apelor uzate menajere s-a proiectat retea de canalizare menajera si o retea de canalizare pluviala cu scurgere gravitationala spre caminul exitent de canalizare din incinta.

Determinarea diametrelor conductelor instalaţiei de evacuare a apelor uzate menajere s-a făcut în conformitate cu STAS 1795/1987.

Ventilarea conductelor de canalizare se realizează prin:

- Ventilaţia primară – prelungirea coloanelor peste acoperişul clădirii;

Pe coloanele de evacuare a apelor uzate menajere vor fi prevăzute piese de curăţire.

Apele pluviale vor fi evacuate gravitational in caminul de canalizare existent in incinta, prin intermediul receptorilor de terasa si a unei retele de conduncte de canalizare.

Lucrarile exterioare de canalizare menajera si pluviala se executa din aval in amonte, in modul acesta se poate verifica mai usor nivelul de asezare si panta canalului.

Determinarea diametrelor conductelor instalaţiei de evacuare a apelor uzate menajere si pluviale s-a făcut în conformitate cu STAS 1795/1987.

Materiale propuse pentru execuţia instalaţiilor evacuare a apelor uzate menajere

Materialele propuse pentru realizarea instalaţiei interioare de evacuare a apelor uzate menajere sunt:

- Coloane şi devieri ale acestora – tubulatură din polipropilenă ignifugată cu mufe şi garnituri din cauciuc (PP);

- Conducta de canalizare menajera  montata in pamant – PVC

La execuţia instalaţiei de canalizare cu tuburi din PVC, PVC-KG se vor respecta cu stricteţe toate condiţiile de execuţie indicate de furnizor în ceea ce priveşte preluarea dilatărilor.

INSTALATII TERMICE CLADIRE

Instalatia de incalzire

Pentru incalzirea spatiilor interioare din cladire se va folosi un sistem de incalzire cu corpuri statice amplasate de regula in fata suprafetelor vitrate.

Radiatoarele sunt din otel tip panou si sunt echipate cu robinete de reglare prevazute cu cap termostatic, montate pe conducta de tur, robinet coltar pentru retur, dezaerator manual, dop de golire, elemente de prindere si sustinere. In bai si grupuri sanitare s-au prevazut  radiatoare tip uscator de prosoape.

La nivelul fiecarui etaj din locuinta se va prevedea cate o caseta de distributie. Distributia agentului termic de la casetele de distributie la radiatoare se va realiza prin tevi din material plastic (polietilena reticulata cu bariera oxigen), rezistente la temperaturi de 0÷100°C, montate in sapa in tuburi de protectie de tip COPEX.

Alimentare cu agent termic

Cladirea are prevazuta un racord de agentul termic, apa calda  pentru incalzire cu Parametrii de 90/70 gr C. Sursa de apa calda este de la centrala termica amplasata in apropierea cladirii studiate. Pe circuitul de alimentare au fost prevazute armaturi de trecere, de reglare si de golire. Apa calda pentru consum menajer va fi preparata cu ajutorul unui boiler electric amplat local in rupul sanitar.

Instalatia de climatizare

Pentru depozitul de clor s-a prevazut o instalaţie de climatizare ce este alcătuită din aparat de aer condiţionat tip split. Aparatul funcţionează cu freon ecologic R417A, cu clasa energetică A, sau alt freon agreat de catre legislatia in vigoare din romania si uniunea europeana.

Sistemul se bazează şi în acest caz pe o circulaţie a freonului prin conducte de cupru, o evaporare în unitatea interioară şi o condensare în cea exterioară, însă cu ceva deosebiri privind amplasarea unităţilor exterioare (în numar foarte mare, afectând arhitectura clădirii) şi eficienţă energetică.

ARHITECTURA CLADIRE

Staţia de pompare pentru ridicarea presiunii va fi amenajată în clădirea existentă ce va fi reabilitată.

In această clădire, în spaţii special destinate şi amenajate se vor monta:

- Grupurile de pompare

- Recipienţii de hidrofor

- Tablourile de alimentare şi automatizare

- Staţia de tratare (clorinare) a apei

Construcţia este proiectată în 1965 – conform extrasului de carte a construcţiei. În prezent clădirea se află în stadiu de deteriorare. Anvelopa sa este deteriorată (parte opacă – şpaleţi de zidărie prăbuşiţi, parte vitrată – ferestre deteriorate  etc). Influenţa factorilor de mediu şi a celor antropici este prezentă în interiorul clădirii.

Sunt necesare lucrări de reparaţii parţiale ale anevlopei şi refacerea integrală a finisajelor interioare.

Descrierea construcţiei existente:

#### Clădirea este amplasată în zona centrală a imobilului şi este accesibilă prin alei carosabile sau accidental carosabile;

#### Clădirea are prin conformare mai multe accese, necesare fluxului tehnologic pentru care a fost concepută;

#### Clădirea este racordată las utilităţi  tehnico-edilitare: alimentare cu apă, canalizare, energie electrică;

#### Conform certificatului de urbanism emis în acest scop, clădirea nu face parte din lista monumentelor istorice;

#### Caracteristici tehnice şi parametri specifici:

- Regim de înălţime: P+1E parţial

- suprafaţa construită: 501 mp (măsurat)

- suprafaţa construită desfăşurată: 591 mp (măsurat)

- clădirea are un plan dreptunghiular, cu stâlpii dispuşi pe cele două direcţii ortogonale, în travee similare; structura de rezistenţă a clădirii este din cadre de b.a.- stâlpi, grinzi şi planşee; pereţii exteriori sunt din zidărie de cărămidă GPV de 25cm, placaţi la faţadă cu cărămidă aparentă; pereţii de compartimentare sunt din zidărie de cărămidă cu grosimi variabile; acoperişul este de tip terasă necirculabilă; circulaţia verticală este asigurată printr-o scară în 4 rampe din b.a., dispusă în interiorul clădirii; înălţime de nivel în zona cu etaj parţial este de 3.19m, iar în restul cădirii-7.00m.

- clădirea are funcţiune tehnologică;

- Finisajele interioare sunt grav afectate; finsiajele exterioare sunt parţial degradate; există numeroase obiecte degradate în interiorul clădirii care nu sunt funcţionale;

- Clădirea nu prezintă echipamente;

Concluziile expertizei tehnice

Obiectivul se încadrează între clasa de risc seismic III şi IV. Se impun intervenţii la stâlpii şi la grinzile de acoperiş.

Se vor realiza următoarele categorii  de intervenţii:

  - Reparaţii cosmetice: pentru îmbunătăţirea aspectului visual al componentelor afectate; se vor aplica componentelor nestructurale;

  - Reparaţii structurale: în urma acestora se vor reda proprietăţile structurale ale elementelor;

  - Lucrări de consolidare: presupune  adăugarea de elemente structural noi şi/ sau desfacerea şi înlocuirea părţilor avariate - consolidarea stâlpilor la torsiune şi a grinzilor de acoperiş;

Descrierea intervenţiilor propuse

Intervenţiile asupra structurii de rezistenţă a clădirii se vor face conform proiectului ATTA-CIVIL ENGINEERING.

Toate celelalte lucrări necesare se vor realiza coordonat sau ulterior finalizării acestora.

Spaţiile interioare vor fi distribuite astfel:

| PARTER |  | ETAJ PARŢIAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | Zona acces | E01 | Casa scarii |
| P02 | Statie de pompare | E02 | Birou |
| P03 | Statie tratare apa si hidrofor | E03 | Hol |
| P04 | Camera tehnica clorinare si hidrofoare | E04 | Birou |
| P05 | Depozit clor si instalatie de neutralizare | E05 | Sas |
| P06 | Spatiu exploatare | E06 | Grup sanitar |
| P07 | Spatiu exploatare | E07 | Spalator |
| P08 | Spatiu exploatare | E08 | Vestiar |
| P09 | Spatiu exploatare | E09 | Dus |
| P10 | Spatiu exploatare |  |  |
| P11 | Tablou electric general |  |  |
| P12 | Casa scarii si circulatii |  |  |

Zona de protectie sanitara cu regim sever:

- In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica si Ordinului nr. 1278 din 20.04.2011, se va avea in vedere instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever.

Se vor împrejmui zonele de protecţie a puţurilor forate cu panouri de sârmă zincată, acoperită cu PVC, montată pe stâlpi metalici tubulari, cu secţiune drepunghiulară 60x40x1.5mm, galvanziaţi la interior şi exterior, acoperiţi cu poliester, cu capace şi accesorii de prindere pentru panouri. Stâlpii vor fi fixaţi în fundaţii de b.a. Imprejmuirea va avea înălţimea de 2m . Se vor amplasa porţi pentru accesul în incintele de protecţie. Pentru accesul la foraje se vor realiza alei pietonale dinspre calea de acces existentă cea mai apropiată. Aleile vor avea lăţimi de 1.50m.

STRUCTURA

Structura cladire Noul Local

Prezentul proiect tratează în faza PTH+DE consolidarea elementelor din beton armat (stalpi si grinzi ale planseului peste etaj – acoperis) ale corpului de cladire parter inalt si supanta – Local Nou situat in incinta Universitatii Politehnica Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 313, sector 6.

Constructia corpului de cladire parter inalt si supanta a fost edificat in anul 1965.

Construcţia ce face obiectul prezentului memoriu are următoarele caracteristici:

- Constructie: Regim de inaltime Parter Inalt si Supanta

- Destinaţie: invatamant

- Zona seismica – conf. P100-1/2013: ag = 0.30g; Tc = 1.6s , unde g=9.81m/s2;

La data proiectarii s-a avut in vedere normativul P13/1963 (gr seismicitate 8, coeficient seismic Ks=0.05 Coef  y =1.2)

- Zona incarcare din vant – conf. CR 1-1-4-2012:

Presiunea de referinta cu IMR = 50ani, mediata pe 10min., la 10m deasupra solului qref = 0,50kN/m2

- Zona incarcare cu zapada - conf. CR 1-1-3-2012:

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol cu IMR= 50ani s0,k = 2,0kN/m2

- Clasa de importanta a constructiei proiectate conf. P 100-1/2013: 	cl=III

- Categoria de importanta globala a cladirii, conform H.G 755/197:  categ. C

- Exigentele, din punct de vedere al proiectantului structurii, la care trebuie verificata structura de rezistenta conf. Legii 10/95 si HG 925/95:  A1

- Dimensiuni in plan:  27.00 m x 17.65 m

- 2 deschideri de 8.825 ml fiecare;

- 6 travei de 4.50 ml

- Inaltime :-parter: 3.19 m pentru zona de etaj si 7.00 m pentru zona de supanta

Infrastructura este compusa din fundatii tip fundatii izolate tip talpa din beton armat in forma de obelisk amplasat sub stalp si grinzi de echilibrare. Sub peretii din zidarie de 30cm sunt grinzi de fundatii.

Fundaţiile sunt de tipul fundatii izolate tip talpa din beton armat in forma de obelisk cu dimensiunile in plan de 1.40 x 2.30 m, 1.80 x 1.80 m, 1.20 x 2.00 m   legate intre ele cu grinzi de echilibrare cu dimensiunea de 100cmx60cm.

Suprastructura este realizata in sistem cadre din beton armat cu grinzi, stalpi si placi din beton. Stalpi de beton armat au dimensiunile de 35x75 si 35x35, iar grinzile planseului peste parter de 25x35cm, 33 x 35 cm, 20 x 35 cm. Placa planseului peste parter are grosimea de 10 cm intre axele 6-7/A-a si de 8 cm intre axele 6-7/a-C.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila realizata din grinzi cu sectiunea de 33 x 75 cm, 30 x 75 cm si 20 x 40 cm, iar placa are grosimea de 14 cm.

Descrierea sistemului de consolidare

Sistemul de consolidare tip PAF (Polimeri armati cu fibre) = FRP este alcatuit in principal din tesaturi din fibre de carbon de diferite latimi la care se adauga ancorajele specifice fiecarui tip de element.

Inainte de realizarea sistemului de consolidare se vor avea in vedere etapele de reparare, injectare fisuri, etc, dupa cum urmeaza:

- Injectare fisuri elemente beton armat (stalpi, grinzi, placi)

- Reparare elementelor structurale din beton armat

- Consolidarea stalpilor din beton armat

- Consolidarea grinzilor

IV.1.  Consolidarea grinzilor de planseu si de rulare la momente incovoietoare

IV.2. Consolidarea grinzilor de planseu si de rulare la forte taietoare:

Structura camere tehnice statie de tratare/clorinare

Documentatia tehnica prezenta se refera la urmatoarele lucrari:

         demolarea unor bazine si a unor postamenti nefolosite in noua destinatie a cladirii

         infiintarea de camere tehnice pentru instalatiile de tratare a apei

         umplerea unor base si a canivourilor si refacerea pardoselii

Lucrarile propuse se vor efectua dupa consolidarea structurii cladirii Noului Local. Aceste lucrari nu influenteaza rezistenta si stabilitatea structurala a cladirii.La fostul bazinul de apa bruta 2.00x5.00m H=4.60m se vor demola atat peretii cat si radierul de beton armat, iar pardoseala de pe amprenta acestuia se va reface cu beton armat si plase sudate. Toate basele pentru pompele dezafectate din cladire se vor demola pana la nivelul inferior al pardoselii adiacente acestora, iar pardoseala de pe amprenta acestora se va reface cu beton armat si plase sudate.

Volumul VI.b – Structura rezervoare si constructii anexe

Documentatia tehnica prezenta se refera la urmatoarele lucrari:

- Rezervoare de apa potabila (2 buc.), dimensiuni utile 14.0x14.0x3.0m

- Camera vanelor, dimensiuni utile 8.4x2.55x3.0m

- Camin golire/preaplin rezervoare, dimensiuni utile 1.5x2.0x2.0m

- Cabina foraj de mare adancime (4 buc.), dimensiuni utile 1.8x2.4x2.0m

- Camin distributie SP / vane si contoar (2 buc.), dimensiuni utile 1.5x2.5x2.0m

- Camin vane si contoar, dimensiuni utile 1.5x3.3x2.0m

- Camin PSI tip "B", dimensiuni utile 1.5x1.5x2.0m

- Camin neutralizare, dimensiuni utile 1x1x1.7m

- Platforma grup generator, dimensiuni exterioare 2.2x4.9m

- Fundatii imprejmuire (472ml)

Se vor executa doua rezervoare de apa potabila pentru consum menajer si incendiu si o camera a vanelor ce deserveste cele doua rezervoare. Rezervoarele si camerra vanelor sunt din beton armat, ingropate si necarosabile.

Rezervoare: Constructie din beton armat cu radier si pereti monoliti si planseu din elemente prefabricate, ingropata si necarosabila.

Dimensiuni interioare:

- Lungime	14.00m;

- Latime 	14.00m;

- Inaltime	3.00m.

Elemente structurale :

Radier din beton armat, de grosime 40cm, evazat cu 10cm in afara perimetrului exterior al peretilor. Stalpi interiori din beton armat de dimensiuni 40x40cm; grinzi din beton armat cu sectiunea 40x40cm. Grinzile din beton armat vor sustine elementele prefabricate. Pereti din beton armat de grosime 30cm; Accesul in rezervoare se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni 1.00x1.00m amplasata in zona de planseu monolit. Peste planseu se va realiza o umplutura de pamant cu grosime de 50cm.

Camera vanelor: Constructie din beton armat – cutie rigida din beton armat, ingropata si necarosabial:

Dimensiuni interioare:

- Lungime 	8.40m;

- Latime 	2.55m;

- Inaltime 	3.00m.

Elemete structurale :

- Radier din beton armat, de grosime 40cm,

- Pereti din beton armat de grosime 30 cm;

- Placa din beton armat de dimensiune 25cm.

Accesul in camera vanelor se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni 1.20x1.20m.

Peste placa din beton armat se va realiza o umplutura de pamant de grosime 40cm.

Constructiile ingropate se incadreaza in clasa de expunere XC2 sau XC3+XC4 iar platforma se incadreaza in clasa de expunere XC2+XF3, conform CP 012/1-2007.

Materialele folosite pentru aceste lucrari sunt:

  - Confectii otel laminat S235JR/J0 protejate anticoroziv cu grund si vopsea

  - Capac si rama 250kN conf. STAS 2308-81, Convoi tip V80 conf. STAS 3221-86

  - Beton armat C25/30, beton simplu C8/10. Toate betoanele vor fi fabricate cf. CP012/1-2007. Raport A/C<0,50, dozaj minim ciment 280kg/mc, agregate sort 0-16mm, ciment minim CEM II AS; AV; AL; ALL. Clasa de tasare S3. Permeabilitate - P810

  - S500C  cf. ST 009-2011 si SR 438-1:2012 (Categoria de Rezistenta 5 si Categoria de  Ductilitate C cf. ST 009-2011). Fasonarea se va face respectand conditiile  ST 009-2011 pentru indoirea barelor.

  - Plasa STPB conform SR 438-4:2012

  - Tencuiala speciala de impermeabilizare, Tencuiala din mortar M100T

  - Membrane hidroizolante

  - Zidarie de protectie din caramida 240x115x138 si mortar M50T

- Profilul si capacitatile de productie

Alimentari cu apa.

Q = 12.24 mc/h

Hp =120 mCA

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

In momentul de fata, sursa de apa pentru intreg ansamblul de cladiri este constituita de reteaua de alimentare oraseneasca, prin intermediul a doua bransamente care injecteaza debitul necesar in reteaua proprie de alimentare cu apa din incinta.

Cladirea “Statie de aer comprimat, pompare, dedurizare, post trafo”, care va fi amenajata ca statie de tratare, a fost proiectata in 1965 si se afla intr-un stadiu grav de deteriorare la nivel de finisaje interioare. Acestea necesita refacerea in proportie de 100%, inclusiv elementele de tamplarie. Pentru finisajele exterioare, sunt necesare lucrari de reparatii partiale.

Pentru locatia Complex Noul Local, folosinta apei are o pondere specifica, in functie de imobilele existente si de tipul de activitati desfasurate in aceasta.

In complexul Noul Local sunt doua zone cu regim de inaltime si grad de dotare diferit:

- zona spatiilor de invatamant - regim de inaltime: P+5E;

- zona de cladiri cu spatii tehnice utilizate pentru buna functionare a complexului.

Consumul mediu lunar de apa potabila este de 10.500 mc.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul

- Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Pentru realizarea proiectului se vor utiliza: conducte de aductiune a apei din PEID, coloana de foraj din PVC, material de umplere pentru foraj (pietris margaritar Φ 3 – 8 mm), material de umplere pentru pozitionarea retelei de conducte (pietris sau pamant ), armatura si beton pentru suprafata ocupata de containere, pentru cabina subterana a forajului, pentru caminele  vane, balast.

Echipamentele care vor fi utilizate pentru investitia proiectata sunt urmatoarele: instalatie de foraj, excavator, cilindru compactor, vibro-compactor, utilaje transport. Numarul acestora va fi stabilit de constructorul care va realiza executia. Consumul de combustibil estimat in litru/ora/echipament.

Tabel III.1 – Consum de combustibil

| Echipament | Consum combustibil |
| --- | --- |
| Camion | 35 |
| Excavator | 25 |
| Compactor | 35 |

Utilizarea lor nu va fi permanenta si nu va avea o distributie uniforma, fiecare echipament fiind utilizat intr-una sau mai multe faze ale procesului.

Alimentarea cu carburanti se va face in afara ampalsamentului, in statii de distributie a carburantilor.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Pentru alimentarea cu apa pe perioada executiei se va utiliza reteaua existenta de alimentare cu apa din incinta Complexului Noul Local.

Pe perioada executiei lucrarilor, alimentarea cu apa potabila de la gupurile sanitare de la organizarea de santier cad in sarcina executantului.

Pe perioada executiei lucrarilor, apele uzate menajere rezultate de la gupurile sanitare (WC-uri ecologice) si de la organizarea de santier cad in sarcina executantului sa fie preluate de o societate specializata si autorizata in vidanjari.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor ce se realizeaza prin aceasta investitie (functionarea pompelor submesibile din puturi, a grupurilor de pompare pentru consum menajer si pentru incendiu, functionarea statiei de tratare-clorinare, precum si electrovanele prevazute prin proiect) cat si asigurarea iluminatului se va asigura prin racordarea la reteaua electrica din incinta Complexului Noul Local.

Intreg sistemul de alimentare cu apa conceput pentru a fi complet si functional in conditii optime de exploatare, este necesar a fi completat cu o serie de lucrari privind alimentarea cu energie electrica a tablourilor generale de distributie ale obiectelor proiectate in cadrul gospodariilor de apa.

Asigurarea agentului termic – Cladirea are prevazuta un racord de agentul termic, apa calda  pentru incalzire cu Parametrii de 90/70 gr C. Sursa de apa calda este de la centrala termica amplasata in apropierea cladirii studiate

Colectarea deseurilor in timpul santierului si in perioada operationala se va face in containere amplasate in apropierea gospodariei de apa, deseurile fiind transportate si eliminate in mod similar cu cele produse in incinta Complexului Studentesc Leu de catre operatorul de salubritate din Municipiul Bucuresti

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (asfalt, pamant, etc) vor fi utilizate ca material de umplutura pentru alte lucrari sau vor fi transportate la cel mai aporpiat depozit de deseuri.

Pentru accesul personalului de exploatare in cadrul gospodariilor de apa s-a prevazut o poarta metalica batanta de acces pietonal si s-a amenajat o alee principala spre container si pana la rezervorul de inmagazinare a apei.

De asemenea se prevad drumuri provizorii ce vor deveni definitive dupa terminarea lucrarilor pentru exploatare si interventie.

- Descrirea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Perioada de executie genereaza impacturi semnificative, pe o perioada redusa de timp, producand efecte în marea lor majoritate reversibile. Se apreciaza ca masurile de atenuare si eliminare a impactului, propuse împreuna cu obligatia antreprenorului de a respecta legislatia de mediu existenta la data semnarii contractului sunt suficiente pentru remedierea majoritatii impacturilor posibile în perioada de executie a lucrarii.

În acest sens se considera necesara impunerea unei conduite corespunzatoare cu privire la protectia mediului si gospodarirea deseurilor, si prin acordul de mediu ce va fi eliberat.

Investitia propusa va avea un impact pozitiv asupra mediului în perioada de operare, cu conditia mentinerii parametrilor proiectati prin masuri de verificare, intretinere si reparatii.

Prin realizarea proiectului se asigura respectarea conditiilor impuse de catre standardele si normativele in vigoare atat din Romania cat si cele din Uniunea Europeana pentru a asigura un nivel de trai civilizat in conditii igienico-sanitare normale si pentru a feri populatia de eventualele imbolnaviri.

Amenajarile pentru protectia mediului constau, din lucrari specifice de refacere a cadrului natural dupa terminarea lucrarilor. Portiunile de taluz de rambleu si debleu, depozitele rezultate din plusul de terasamente si terenurile folosite temporar la executia lucrarilor vor fi amenajate si plantate cu specii forestiere adecvate conditiilor stationale, cu rol de a stabiliza terenul, de a retine praful care se ridica în atmosfera si de a reduce nivelul de zgomot.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru realizarea investitiei propuse nu este necesara crearea de noi cai de acces sau de schimbari ale celor existente. Accesul la obiectivul de investitii este asigurat cu mijloace auto din Bulevardul Iuliu Maniu sau Splaiul Independentei.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru executia lucrarii se vor utiliza materiale de constructie agrementate conform legislatiei nationale si standardelor armonizate cu legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legii 10/95(republicata si cu modificarile ulterioare)

Materiale principale vor fi asigurate de catre antreprenor conform legislatiei in vigoare si vor fi atestate si verificate. In perioada de functionare a investitiei se vor folosii aceleasi tipuri de materiale, necesare pentru intretinerea corespunzatoare a investitiei.

In perioada de functionare: consum de apa estimat – 260 000 mc/an

- Metode folosite in constructie/demolare ;

Pentru realizarea în bune conditii a tuturor lucrarilor care fac obiectul prezentei investitii, executantul va desfasura urmatoarele activitati:

- studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie, mentionate în borderou, precum si a legislatiei, standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care se face trimitere, astfel încât la începerea executiei sa poata fi clarificate toate lucrarile ce urmeaza a fi executate;

- va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordante între elementele grafice si cifrice sau va prezenta obiectiuni în vederea rezolvarii si concilierii celor prezentate.

În timpul executiei:

- va asigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse în proiect în cantitatile si sortimentele necesare;

- va sesiza proiectantul în cazul imposibilitatii procurarii anumitor materiale si produse prevazute în documentatia de proiectare prezentând în acelasi timp o oferta a altui material similar, cu caracteristici cel putin identice din punct de vedere tehnic si economic cu cel prevazut în proiect;

- va sigura forta de munca si mijloacele de mecanizare necesare în concordanta cu graficul de executie si cu termenele partiale stabilite;

- va respecta cu strictete tehnologia si caracteristicile de lucru mentionate în proiect (tipul materialului, diametre, pante, adâncimea de pozare, pat de material, montaj, etc.).

Executantul lucrarilor este obligat sa pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toata durata de executie si

a probelor tehnologice, întreaga documentatie pe baza careia se executa lucrarile respective, inclusiv dispozitiile de santier date pe parcurs.

Tehnologia de executie pentru lucrarile de alimentare cu apa

Executarea lucrarilor de sapatura va incepe prin trasarea lucrarilor pe teren si pregatirea traseului cu desfacerea fundatiei drumului si a trotuarelor.

Realizarea retelelor de alimentare cu apa se va face respectand urmatoarele operatiuni:

- pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul  traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor utilizate);

- marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei  lucrarilor;

- receptia, sortarea si transportul conductelor si a celorlalte materiale legate de executia lucrarilor;

- saparea transeelor (mecanic si manual, conform indicatiilor din proiect);

- pregatirea patului de pozare a tuburilor (conductelor);

- imbinarea conductelor;

- lansarea cu atentie, cu utilaje specializate a tuburilor necesare;

- umplerea partiala a transeelor cu pamant;

- executia caminelor vane, golire sau aerisire (daca este cazul)

- inchiderea la capete a fiecarui tronson la care se face proba de presiune pentru conductele de apa;

- inlaturarea defectiunilor (in cazul pierderilor de apa peste norma admisa) si refacerea probei;

- receptia generala a conductei.

Saparea santurilor incepe conform unui grafic detaliat al executiei si pozarii conductei, intocmit de executant pe baza posibilitatilor reale de lucru ale santierului.

Executarea sapaturilor transeelor cu pereti verticali se face cu sprijinirea peretilor, asigurandu-se astfel impiedicarea fenomenelor de alunecare a terenurilor si surparea malurilor.

Sapaturile pentru pozarea conductelor si realizarea constructiilor anexa se vor executa mecanizat si manual – functie de situatia din teren.

Montajul conductelor din PEID se va face in „anvelopa de nisip” conform detaliului de montaj.

Inainte de punerea in functiune a tronsonului se va face spalarea si dezinfectia conductei cu solutie de hipoclorit de sodiu ca agent de dezinfectie conform standardelor sanitare.

Pozarea conductelor de aductiune (potabila, incendiu) se va putea face in sapatura deschisa, de regula la limita adancimii de inghet. Sapatura, care se va executa, nu va traversa terenuri cu tendinte de alunecare si nu reprezinta, in sine, cauze care sa poata fi raspunzatoare pentru initierea unor procese fizico – geologice periculoase.

La terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor finale, se va efectua proba de presiune pentru retelele de apa, conform prevederilor caietului de sarcini si normelor in vigoare.

Lucrari de terasamente

Latimea transeelor pentru pozarea conductelor se prezinta astfel:

- conductele cu diametru De 200 mm				B=90 cm

- conductele cu diametrul intre De 63 si De 200 mm		B=70 cm

Adancimea de pozare a ramificatiilor cu strazile laterale se va face la o adancime de 1.00 si 1.20 m.

Apa freatica se afla la adancime mare cu mult sub cota fundului transeelor de pozare a conductelor proiectate. In aceste conditii tehnice se permite executarea santurilor/transeelor cu pereti verticali, fara consolidari/sprijiniri de maluri numai pana la adancimea de 1.50 m.

Pentru adancimi ale excavatiilor/sapaturilor mai mari de 1.50 m, sprijinirea malurilor este obligatorie pe intreaga adancime.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Executia lucrarilor a fost propusa pentru o perioada de 12 luni. Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor este de 24 luni. Perioada de mobilizare pentru remedirea defectelor aparute este de 1 zi, iar perioada medie de remediere a defectelor a fost estimata la 3 zile calendaristice.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Au fost analizate urmatoarele alternative:

Scenariul 0) nu se realizeaza proiectul de alimentare cu apa ;

Scenariul 1) se realizeaza o investitie minima;

Scenariul 2) se realizeaza un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila

Varianta zero sau alternativa fara investitie presupune a nu se realiza investitia, adica utilizarea in continuare a bransamentelor existente in reteaua publica APA NOVA Bucuresti. Tinand cont de cele enumerate mai sus, acest scenariu nu este unul viabil.

Scenariul 1), sau varianta medie presupune a se realiza o investitie minima, realizarea numai a unui put de captare apa din subteran, fara posibilitatea de extindere, sau utilizarea unor instalatii cu costuri si performanta reduse. Acest scenariu ar putea fi realizat intr-un timp mai scurt, dar va presupune investitii ulterioare mai mari.

Scenariul 2), sau alternativa cu investitie maxima este acea optiune care propune dimensionarea sistemului de alimentare cu apa cu o capacitate care poate raspunde cerintelor actuale si de dezvoltare ulterioara in perspectiva a 30 de ani. Solutia tehnologica propusa cuprinde instalatii performante, pompe submersibile si pompe cu turatie variabila ce implica consumuri energetice reduse, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unor automatizari specifice.

Tinand cont de avantajele pe termen lung ale investitiei, varianta aleasa a fost cea cu investitie maxima.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

NU este cazul

- Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 1115 din 29.07.2016 emis de Primaria Sectorului 6 s-a cerut obtinerea urmatoarelor avize si acorduri:

- Aviz Mediu

- Aviz Salubritate

- Aviz de conformitate

- Aviz Administratia Nationala „Apele Romane”

# IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a cladiriii propuse pentru reabilitare este atasat la prezenta documentatie.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Amplasamentul lucrarilor va fi refacut la starea initiala

Pe langa lucrarile de constructii efective ale proiectului sunt stabilite mai departe o serie de recomandari organizatorice, metodologice si de eficacitate si recomandari cu privire la activitatea de monitorizare în timpul constructiei:

Constructorul trebuie sa execute toate lucrarile si sa ia toate masurile referitoare la protejarea mediului si micsorarea impactului asupra acestuia, atat in perioada de constructie cat si in cea de functionare, in conformitate cu legislatia si normele locale respective in vigoare.El trebuie sa obtina toate informatiile actualizate necesare despre Organizatia pentru Protectia Mediului in Romania si sa obtina toate

autorizatiile necesare si sa execute studii complementare ori de cate ori este necesar. El trebuie sa obtina aprobari de mediu pentru toate lucrarile temporare.

În timpul lucrarilor, inclusiv in perioada de intretinere si de desfasurare a activitatilor de organizare a

santierului, Constructorul si Sub- contractantii , in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, trebuie sa puna in aplicare urmatoarele masuri de micsorare a impactului asupra mediului:

- Reducerea zgomotului produs de echipamente si utilaje atunci cand functioneaza in zone populate si in apropiere de cladiri locuite.

- Amplasarea optima a concasoarelor,statiilor de betoane, a celor de dozare si a altor utilaje similare, pentru a micsora impactul lor negativ asupra mediului social ,uman si natural.

- Intrarea in vigoare a unui plan adecvat de organizare a traficului pentru a micsora inconvenientele cauzate de de traficul de santier si pentru a proteja siguranta oamenilor si activitatea Constructorului.

- Protejarea raurilor, lacurilor, terenurilor cu culturi si a oricaror zone ce inconjoara Santierul impotriva poluarii care poate fi provocata atat de lucrarile permanente ale investitiei cat si de alte activitati legate de organizarea santierului Constructorului.

- Controlul metodei de depozitare a materialelor cu respectarea stricta a standardelor, specificatiilor, cu privire la cele mai sensibile articole, cum ar fi combustibilul, lubrifiantii, cimentul, explozivii, etc.

- Protejarea si refacerea cu acuratete, la sfarsitul lucrarilor, a gropilor de imprumut,a carierelor,a drumurilor de serviciu si de deviere si a lucrarilor temporare sau pregatitoare.

- Asigurarea si instalarea echipamentelor specifice si monitorizarea relevanta a zgomotului, gazelor,prafului,lichidelor, si a altor efecte ale poluarii derivate din activitatile de santier.

- Reducerea emisiilor poluantilor pana cand ajung la nivele admisibile, conform legislatiei si normelor in vigoare in Romania

- Materialele biodegradabile trebuie sa fie ingropate cu grija in locuri aprobate de Inginer si Agentia locala de mediu pentru a preveni poluarea apelor subterane.

- Orice alta actiune, care poate fi necesara,in conformitate cu instructiunile Inginerului si conform legislatiei in vigoare in Romania (Legea nr.137,emisa la data de 30.12.1995)

Constructorul este responsabil de protejarea proprietatilor, cablurilor (daca exista), culturilor, copacilor, monumentelor istorice, indicatoarelor rutiere, gardurilor de imprejmuire precum si protejarea tuturor.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz

Pentru realizarea investitiei propuse nu este necesara crearea de noi cai de acces sau de schimbari ale celor existente. Accesul la obiectivul de investitii este asigurat cu mijloace auto din Bulevardul Iuliu Maniu sau Splaiul Independentei.

- Metode folosite in demolare

Demolarea se va face prin procedee clasice, materialele rezultate din demolare vor fi sortate.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (eliminarea deseurilor)

Toate deseurile rezultate din dezafectare/demolare se vor colecta selectiv, pe categorie de deseu si

se vor utiliza de catre titular sau se vor preda la societati autorizate in colectare/valorificare eliminare.

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Nu este cazul

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

  - folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiancente acestuia

Din evidente – Ministrul Educatiei si cercetarii emite ordinul nr. 4262/16.08.2002 si Anexa 1, prin care Universitatea Politehnica Bucuresti detine imobilul (constructii si teren in suprafata de 598,264 mp – numar cadastral vechi 5641/1) situat in Splaiul Indepedentei nr. 313. Imobilul a fost intabulat in cartea funciara nr. 44064 cu incheierea nr. 9787/28.07.2004.

Dupa finalizarea lucrarilor de montaj  terenul afectat va fi readus la categoria de folosinta initiala.

  - politici de zonare si de folosire a terenului

Nu este cazul

  - arealele sensibile

Nu este cazul

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

| NR. PUNCT | COORDONATA „X” | COORDONATA „Y” |
| --- | --- | --- |
| 1 | 326896,90 | 583454,25 |
| 2 | 327149,33 | 583350,71 |
| 3 | 327270,42 | 583451,54 |
| 4 | 327079,53 | 583498,84 |
| 5 | 327097,64 | 583335,26 |
| 6 | 327039,89 | 583318,77 |

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Pentru amplasamentul gospodariei de apa si a forajelor de captare ape subterane nu a fost luata in considerare alta varianta tinand cont de zonele de siguranta ce trebuiesc respectate si de spatiul liber din incinta complexului Noul Local.

# VI. DESCRIREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

Ca urmare a lucrarilor proiectate de reabilitare principalii factori de poluare sunt:

- Poluarea specifica lucrarilor de constructie

- Poluare sezoniera

- Poluare accidentala

Poluarea pe perioada de executie a lucrarilor are impactul cel mai negativ asupra mediului.

Poluarea este temporara si este strict legata de perioada de executie, dar poate fi redusa prin masuri luate de constructor.

Beneficiarul are responsabilitatea de a alege si de a dimensiona numarul masini, de a stabili lungimile frontului de lucru, de a achizitiona echipamentele adecvate procesului de punere in opera a macadamului penetrat si a betonului, de a stabili fluxul lucrarilor de executie, etc.

De asemenea, constructorul este de asemenea responsabil cu monitorizarea activitatii de pe teren pentru a respecta normelor legale privind protectia mediului. Aceasta activitate de monitorizare trebuie sa fie realizata de o persoana fizica atestata, care este neutra.

Autoritatea locala pentru protectia mediului va asigura consiliere, informare si control îin domeniul protectiei mediului. Colaborarea permanenta dintre aceasta si întreprinzator pe parcursul perioadei de reabilitare a obiectivului reprezinta o conditie obligatorie pentru încadrarea impactului activitatilor desfasurate în limitele admisibile. Exceptiile posibile de depasire a limitelor admisibile, strict locale si numai pe perioade limitate, vor fi analizate de la caz la caz. Acestea se pot referi la depasirea concentratiilor admise de particule in suspensie în aer în zonele frontului de lucru si la depasirea nivelelor acceptate de zgomot si vibratii pe sectoarele cu trafic greu. Sesizarile si propunerile populatiei trebuie luate in considerare si rezolvate cu promptitudine.

La executarea lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului înconjurator:

- depozitarea combustibililor, materialelor de constructii, întretinerea curenta a utilajelor se vor face în locuri special amenajate nepermitând împrastierea materialelor;

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor

Ca urmare a lucrarilor proiectate, principalii factori de poluare sunt:

  - Poluarea specifica lucrarilor de constructie

  - Poluarea sezoniera

  - Poluarea accidentala

  - Poluarea la scoaterea din functiune a obiectivului (nu este cazul)

Se anticipeaza ca toate efectele de mai sus pot fi contracarate în mod adecvat prin practicile de constructie si prin implementarea unor practici de exploatare corespunzatoare de gospodarire a investitiei. Modul de realizare a acestora este deja tratat in cadrul proiectului. De aceea nici unul dintre efectele reziduale nu este considerat de mare insemnatate.

Lucrarile de constructie si amenajare a retelei presupun desfasurarea de activitati care nu utilizeaza apa in scop tehnologic. Pentru aceasta etapa, consumurile de apa vor asigura folosintele igienico-sanitare ale personalului de lucru. In acest sens, pentru organizarea de santier se propune utilizarea toaletelor ecologice.

Activitatile de constructie desfasurate vor atrage dupa sine efectuarea unor lucrari pregatitoare pentru investitia ce se urmareste a fi realizata prin mutarea unor volume de sol vegetal si pamant. Prin perturbarea solului se vor genera surse de sedimente susceptibile de a fi antrenate prin intermediul precipitatiilor si scurgerilor de suprafata.

Executia sapaturilor este generatoare de impact direct asupra apelor de suprafata si de adancime. Principalul poluant pentru apele de suprafata, in cazul executiei lucrarii analizate il constituie fractiunile sau

masele de pamant erodat si transportat de catre apele din precipitatii. Lucrarile de sapaturi prevazute in proiect au in vedere depozitarea temporara a unor cantitati de pamant ce pot fi antrenate de apa. Ca urmare a precipitatiilor taluzele sunt spalate de scurgerile de suprafata care antreneaza fractiuni de material sau mase de pamant putand afecta calitatea panzei freatice.

Poluarea apei poate rezulta din apele uzate generate pe santierele de constructii si in birouri si prin scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice (ex. detergenti si vopseluri) folosite in proces. Totodata, poluarea apei poate fi produsa de siroirea sedimentelor datorita eroziunii mai accentuate a solului si de praful si nisipul de pe santiere (a se vedea si ‘eroziunea solului’). In unele situatii santurile sapate trebuie mentinute uscate prin pomparea apei.

Va rezulta o cantitate redusa de ape uzate si de la grupurile sanitare din birouri si amenajari de santier.

Se vor evita scurgerile accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice prin utilizarea

unor spatii de depozitare amenajate adecvat si aplicarea unor proceduri de manevrare adecvate. Implementarea acestor masuri va reduce la minimum efectele negative.

Ca masuri de protectie a apei in faza de executie se recomanda:

- in timpul lucrarilor de executie a retelelor in faza de sapatura, transeele si gropile pentru imbinari si camine se vor pastra uscate (apa va fi eventual epuizata).

- se va verifica etanseitatea conductelor facandu-se probe cu apa

- dotarea organizarii de santier cu europubele pentru colectarea deseurilor menajere si cu toalete ecologice.

b) în timpul exploatarii obiectivului de investitii

Alimentarea cu apa potabila (apa rece):

Apa potabila se va consuma:

- pentru baut si in scop menajer

- pentru obtinerea apei calde;

- folosinte industriale

Datorita distantelor mari fata de cursurile de apa se apreciaza ca lucrarile nu vor avea impact asupra apelor de suprafata. De asemenea, pozitionarea sistemului de conducte nu va afecta acviferul freatic.

Forajele de adancime va deschide acviferul de mare adancime, denumit regional “sistemul acvifer de tip Fratesti”, care va putea asigura cantitativ si calitativ necesarul de apa al Complexului Studentesc Noul Local.

Datorita faptului ca deasurpa acestui orizont acvifer vor fi interceptate si alte nivele acvifere, pentru a elimina orice amestecare a apelor si alterarea calitatii lor, forarea trebuie sa se execute respectand normele in vigoare. Astfel pe coloana de forare se va realiza protectie antipoluanta a acviferului captat – spatiu cimentat pe intervalul superior 0-30 m si dop izolator de ciment si argila pe intervalul 110-120 m (cu adaptare la situatia reala din teren).

Posibilitatea ca o eventuala poluare la nivelul solului, aparuta in timpul lucrarilor de executie (ex. Scurgere de carburant) sa ajunga in apa freatica este minima, tinand cont de adancimea freaticului, de stratificatia litologica si timpul necesar ca particulele poluante sa se infiltreze prin sol.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra calitatii apei freatice:

- inchiderea prin cimentare a stratelor acvifere superioare

- utilizarea unei parc auto in conditii optime de functionare

- executarea lucrarilor de alimentare cu carburanti si a lucrarilor de reparatii si reviziile utilajelor în spatii special amenajate

- colectarea deseurilor in recipientii special amplasati pentru acest scop, golirea si transportul lor de catre o firma specializata la intervale regulate de timp.

- in cazul unei eventuale defectiuni si scurgeri de motorina sau ulei se va izola zona si se vor lua masuri ca aceasta sa nu se extinda

Se apreciaza ca nu exista risc de poluare a  apelor de suprafata, iar impactul asupra calitatii apelor subterane va fi unul mediu.

- Protectia aerului

Poluarea aerului poate rezulta din activitatile de constructie, in special sub forma de emisii de la vehicule si echipamente de constructii. Se preconizeaza ca aceste efecte vor fi limitate, relativ de scurta durata (de obicei lucrarile de constructie avanseaza rapid) si trecatoare. Aceasta mai ales in contextul in care lucrarile se desfasoara in afara mediului rural, in cea mai mare parte. Totodata, echipamentele si masinile ce vor fi utilizate pentru aceste lucrari vor trebui sa se incadreze in standardele de emisie din Romania.

Caracteristica fazei de constructie va fi aparitia surselor de emisii difuze:

  - surse mobile – vehicule si echipamente mecanice nerutiere

  - surse de emisii fugitive - rezervoare de carburant;

Poluanti specifici:

  - Particule si praf – curatarea terenului, transportul si manevrarea deseurilor de constructie, transportul si manevrarea materialelor de constructie (nisip, pietris etc.), lucrarile de constructie etc.

  - Monoxid de carbon CO, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi, particule, fum – vehicule si masini mobile nerutiere, alte motoare

  - Compusi organici volatili depozitarea/manevrarea combustibililor si carburantilor

  - Santierul se afla in principal in afara zonelor locuite si deci acest impact va fi limitat.

Datorita caracterului temporar al lucrarilor, vom considera numai valorile limita orare pentru SO2 si NOx, valoarea limita pe 8 ore pentru CO si valoarea limita zilnica pentru PM si SO2 pentru protectia sanatatii umane stabilite prin Ordinul MAPM nr. 592/2002 si marjele respective. Se preconizeaza depasirea valorilor limita in perioada constructiei, dar nu si a marjelor de toleranta.

O problema deosebita în privinta emisiilor atmosferice este praful de pe santierele in lucru. In acest sens se anticipeaza restrangerea suprafetei de lucru pe cât posibil. De asemenea, in perioadele de seceta, santierele si drumurile de acces vor fi stropite pentru reducerea cantitatii de praf.

In perioada de constructie impactul asupra aerului este determinat de:

- noxele rezultate prin arderea motorinei în timpul functionarii utilajelor

- particule de praf provenite de la lucrarile de terasamente

In perioada operationala:

- scapari de clor gazos in aer de la instalatia de clorinare.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra calitatii aerului:

- utilizarea unor utilaje si mijloace in stare buna de functionare

- umectarea superficiala a starturilor in cadrul lucrarilor de terasamente

- verificarea calitatii si etanseitatii in cazul instalatiei de clorinare.

Se apreciaza ca probabilitatea producerii impactului, extinderea, magnitudinea si durata impactului asupra factorului de mediu aer vor fi minime.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In timpul constructiei (precum si a lucrarilor de intretinere si scoatere din functiune) principalele surse de zgomot si vibratii sunt vehiculele si diferitele tipuri de echipamente de constructii, inclusiv excavatoare si alte masini grele folosite. Pentru a reduce la minim neplacerile cauzate, se are in vedere:

- limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde aceasta implica utilizarea de masini grele si alte echipamente producatoare de zgomot, la orele din timpul zilei (6 a m - 10 p m);

- limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin STAS, prin alegerea echipamentelor adecvate si intretinerea adecvata a acestora;

- asigurarea stoparii tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, in momentele cand nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul incarcarii si descarcarii autovehiculelor folosite pentru transport.

Protectia la zgomot este stipulata ca cerinta esentiala in Directiva Consiliului Europei nr. 89/106/CEE si Documentele Interpretative aprobate la 30 noiembrie 1993 si se refera la zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere. Nivelul de zgomot trebuie mentinut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora si sa le permita sa se odihneasca si sa lucreze în conditii satisfacatoare.

Sursele de zgomot in faza de constructie sunt urmatoarele:

- circulatia si functionarea autovehiculelor de transport materiale de constructie

- executia forajului

In perioada de executie, se estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp;

In perioada operationala principala sursa de zgomot o constituie echipamentul statiei de pompare, caracteristicile tehnice ale acestuia, distanta fata de zonele locuite asigurand lipsa  poluarii fonice.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului zgomotului si vibratiilor in perioada de constructie:

- deplasarea cu viteza redusa a autovehiculelor angrenate in realizarea acestui proiect

- respectarea – pe cat posibil – a orelor de odihna pe tronsoanele aflate in imediata vecinatate a caselor de locuit

- echipamentele folosite vor respecta cerintele HG nr. 1756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor si vor purta – dupa caz -  marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat.

- Protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executiei nu vor exista surse specifice de radiatii aferente acestui proiect. Efectele potentiale provocate de radiatii pot fi considerate in acest caz nesemnificative.

- Protectia solului si a subsolului

Proiectul necesita curatarea de vegetatie a amplasamentelor, precum si executarea de lucrari de excavatii cu ajutorul unor masini grele. Practicile neadecvate de constructie si de protectie a solului pot accelera eroziunea, provocand instabilitate a solului si alunecari de teren in zonele afectate, ce pot determina poluarea apei prin siroiri in ape de suprafata. Se poate anticipa ca lucrarile de excavatii de pe traseele proiectate vor conduce la o crestere temporara a eroziunii solului, pana la refacerea vegetatiei. Se anticipeaza aplicarea unui program de refacere activa a vegetatiei de pe amplasament în zonele expuse la eroziune (ex. versanti si maluri de râu).

În prima faza a proiectului se va tine cont de prevenirea eroziunii si a sedimentarilor necontrolate.

Pe durata executiei lucrarilor vor fi adoptate solutii adecvate pentru limitarea eroziunii solului: stabilirea de sectoare de lucru de 0.1 sau 0.5 km; decaparea se va realiza in straturi succesive, protejarea taluzurilor prin insamantarea cu iarba, reconstructia ecologica a suprafetelor expuse eroziunii pe parcursul lucrarilor.

In afara eroziunii, solurile pot fi contaminate prin deversari accidentale de combustibili, lubrifianti si substante chimice (ex. detergenti si vopseluri). Riscul acestor accidente va fi insa drastic redus prin utilizarea unor mijloace adecvate de depozitare si utilizarea de proceduri de manevrare corespunzatoare.

Implementarea acestor masuri va reduce la minimum impactul.

Materialul pus in opera pentru executarea umpluturilor va fi pamant natural rezultat din excavatie sau aport, compactat manual sau mecanic.

In cadrul acestor lucrari  sursele de poluare a solului in faza de executie pot fi:

- poluare accidentala cu hidrocarburi a solului, datorata eventualelor defectiuni de functionare a masinilor si utilajelor datorita unei proaste intretineri a acestora

- noroiul de foraj

- depozitarea necontrolata a deseurilor, deversarea continutului fosei septice pe sol

La executarea lucrarilor de montaj conducte precum si în cazul unor interventii în timpul exploatarii, stratul vegetal de pe traseul acestora va fi decopertat de pe întregul culoar de lucru si depozitat separat, iar la încheierea lucrarilor se reface stratul vegetal la gradul avut înainte de începerea acestora (aducere la starea initiala). Ca urmare, este evident ca nu intervin modificari în calitatea si structura solului si a subsolului. Pentru evitarea pierderilor din retea, cu efecte asupra calitatii apelor subterane, se va urmari o buna etansare a îmbinarilor conductelor.

Surse de poluare a solului in faza operationala:

- depozitarea necontrolata a deseurilor.

Impactul activitatii asupra factorului de mediu sol se estimeaza a fi unul de scurta durata, care se va inregistra doar in zona de lucru, de-a lungul strazilor unde vor fi amplasate conductele si in zona forajului. Riscul de poluare a solului este minim, tinand cont ca s-ar inregistra numai in situatii accidentale.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra solului:

- utilizarea unui parc auto in conditii optime de functionare

- transportare noroiului de foraj de pe amplasament

- executarea lucrarilor de alimentare cu carburanti si a lucrarilor de reparatii si reviziile utilajelor în spatii special amenajate

- transportarea in scurt timp a deseurilor de constructii

- colectarea deseurilor asmilabile cu cele menajere, produse de angajatii care efectueaza lucrarile  in recipientii special amplasati pentru acest scop, golirea si transportul lor de catre o firma specializata.

Se apreciaza ca probabilitatea impactului asupra solului este unul temporar, minim, extinderea si magnitudinea acestuia fiind de asemenea minime.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Deoarece activitatile de constructie se desfasoara si în apropierea asezarilor umane, acestea pot avea doar un caracter temporar, dar ele se pot extinde pe o perioada de timp indelungata. Fara o buna planificare si comunicare a activitatilor, constructia poate provoca intreruperi de circulatie si congestionarea acesteia, determinand neplaceri si intreruperea unor activitati comerciale si sociale, dar si in cazul situatiilor de urgenta.

Totodata, santierele, mai ales excavatiile, dar si transportul, miscarea masinilor grele si obstructionarea drumurilor pot crea probleme de siguranta pentru populatie. Proiectul va coordona deci activ activitatile planificate impreuna cu forumurile competente. Mai mult, se vor stabili planuri de trafic pentru lucrarile majore la drumuri ce ar putea cauza tulburari si riscuri pentru siguranta. In sfarsit, santierele de constructii vor fi semnalizate clar si imprejmuite pentru a impiedica riscurile directe pentru siguranta populatiei. In ciuda acestor masuri, un anumit nivel de intreruperi si neplaceri va fi inevitabil.

Activitatile de constructii ar putea cauza si afectarea altor infrastructuri (santuri de drenaj, cladiri, linii edilitare, etc.) si duce astfel la intreruperea (temporara) a anumitor servicii publice. Pentru a evita aceasta, se vor coordona activitatile cu cele ale operatorilor celorlalte infrastructuri si servicii.

Pentru a asigura protectia asezarilor umane, a altor obiective de interes public sau constructii – instalatii existente în zona, întregul sistem de alimentare cu apa este proiectat conform normativelor tehnice în vigoare, prevazandu-se amplasarea acestora la distante normate si/sau dupa caz montarea conductelor în tuburi de protectie (ex. subtraversari de drumuri, intersectii sau vecinatati cu alte conducte sau elemente de instalatii etc.).

In perioada de constructie se va inregistra un impact temporar negativ asupra conditiilor de viata datorita nivelului de zgomot si praf, a ocuparilor de teren cu lucrarile de santier.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra populatiei, folosintelor si bunurilor materiale in perioada de constructie:

- respectarea masurilor prezentate la subpunctele: Impactul asupra calitatii aerului si Impactul zgomotului si vibratiilor

- restrangerea activitatii pe suprafete minime de teren, fara afectarea proprietatilor private

Durata impactului asupra populatiei este data de durata proiectului, cu magnitudine maxima pe perioada in care lucrarile se desfasoara pe tronsoanele aflate in imediata vecinatate a locuintelor.  Impactul negativ va fi unul de o extindere si complexitate redusa, cu caracter temporar.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

Inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate:

- Procesele tehnologice pentru executia lucrarilor;

- Instalatiile de producere a agregatelor minerale, cele de preparare a betoanelor, mixturilor asfaltice si emulsiilor bituminoase;

Deseuri constructii: 17 02 01, 17 03 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 17 05 08, 17 09 04

- Activitatile desfasurate in cadrul Organizarii de santier, inclusiv statiile de intretinere a utilajelor si a masinilor de transport;

Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi: 13 0101*,13 01 11*,13 01 12*,13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*.

Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti: 14 06 03*, 14 06 05*.

Deseuri nespecificate in alta parte: 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 15, 16 02, 16 06.

- Cantinele, spatiile de birouri si dormitoarele etc.

Deseuri municipale si asimilabile: 20.03.01, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 21*, 20 01 39, 20 01 11, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03.

Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele deseuri rezultate din activitatile de constructie, exceptand materialele contaminate cu substante periculoase, nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase. Deseurile periculoase, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta, pe platforme betonate si ingradite, special amenajate, iar ulterior vor fi predate unitatilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare sau incinerare.

In urma activitatilor de executie rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deseuri menajere si asimilabile. Provin de la angajatii Constructorului. Deseurile menajere se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platformele betonate special amenajate. Fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care Constructorul va incheia contract pentru eliminare.

- Deseuri din constructii. Provin de la activitatile de executie a lucrarilor, inclusiv de la defrisari. Deseurile din constructie se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare sau se pot valorifica la infrastructura drumurilor locale si de exploatare, etc., iar cele ce nu pot fi valorificate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care Constructorul va incheia contract pentru eliminare.

- Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi. Provin de la intretinerea si repararea vehiculelor. Acestea se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati (recipienti metalici inchisi) si se vor preda la unitati specializate, pentru valorificare sau incinerare.

- Solul excavat se reutilizeaza pe cat posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat material de deseuri si depozitat in consecinta. Surplusul de sol va fi depozitat in locurile aprobate.

Cantitatile de deseuri solide produse in faza de exploatare sunt mult mai mici. Cu toate acestea, strategia de gestionare a deseurilor ce va fi urmarita va merge pe linia celei adoptate in faza de constructie si prin grija beneficiarului in locurile de atractie turistica prin amenajari speciale de depozitare si colectare a

deseurilor.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Executia lucrarilor va necesita utilizarea unor materiale care prin compozitie sau prin efectele potential negative asupra sanatatii angajatilor si/sau mediului sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase.

Aceste substante si materiale precum si managementul lor au fost tratate in capitolul de deseuri.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Ambalajele provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale in

vigoare, in functie de gradul de contaminare a acestora. Constructorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

# Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000, peisajul desemneaza o parte de teritoriu perceput ca atare de catre populatie, al carui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani.

Protectia peisajului cuprinde actiunile de conservare si mentinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimoniala derivata din configuratia naturala si/sau de interventia umana .

In timpul perioadei de constructie valoarea peisagistica va scadea, dar tinand cont de caracterul temporar al lucrarilor, impactul poate fi considerat in limite acceptabile. Dupa terminarea lucrarilor valoarea peisagistica in cazul zonelor in care au fost pozitionate conducte ar reveni la starea initiala, in timp ce in cazul gospodariei de apa zona va fi antropizata. Se va avea in vedere mentinerea curata, eventual plantarea de arbusti in zona gospodariei de apa, pentru un impact pozitiv asupra mediului vizual.

Se apreciaza asadar ca impactul asupra peisajului si mediului vizual in faza de constructie va fi unul de termen scurt, cu o magnitudine medie si irepetabil.

Impactul asupra faunei si florei

In zona nu exista specii floristice si faunistice importante din punct de vedere comunitar, sau perimetre cu valoare bio-ecocenotica, in special datorita impactului de lunga durata a activitatilor antropice din zona.

Pe perioada executarii lucarilor se asteapta ca impactul asupra faunei si florei sa aiba urmatoarele caracteristici:

- deteriorarea vegetatiei si a faunei reprezentata in special de insecte in zona de lucru

- acoperirea cu particule de praf a vegetatiei din zona lucrarilor de santier.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asuprea faunei si florei in perioada de constructie:

- ocuparea unei suprafete minime necesare de catre masini, utilaje si santier;

- evitarea distrugerii vegetatiei in perimetrele din imediata vecinatate a zonei de lucru;

- aruncarea deseurilor numai in recipientele special amplasate pentru acest scop.

Se estimeaza ca impactul asupra vegetatiei va fi minim in faza de constructie si nesemnificativ in faza operationala. Impactul va avea o durata limitata, o extindere si o magnitudine mica.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impact asupra populatiei/santatii umane – impact pozitiv prin asigurarea de apa potabila;

Investitia nu are impact asupra urmatorilor factori: biodiversitatii, florei si faunei, climei, zgomotelor si vibratiilor peisaj, patrimoniu istoric si cultural.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Imapctul potential nu se poate extinde in afara zonei de executie a lucrarilor de constructii;

- magnitudinea si complexitatea impactului

In perioada de constructie impact pe termen scurt, direct, temporar, negativ asupra:

- factor de mediu sol: - tipic lucrarilor de constructie si executie a forajelor de alimentare cu apa (decopertari de sol, sapaturi, bazine de stocare a fluidului de foraj – bentonita sodica

Impact nesemnificativ asupra factorului de mediu

- probabilitatea impactului

redusa

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Perioada scurta – in perioada de constructie

Imact nereversibil

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul. Nu exista impact semnificativ.

- natura transfrontaliera a impactului

Proiectul nu are impact transfrontalier

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pe parcursul executiei lucrarii, beneficiarul va urmari respectarea întocmai a prevederilor proiectului.

Pe durata de exploatare a investitiei, beneficiarul va asigura prin personalul de întretinere buna functionare a obiectivelor proiectului.

La stabilirea terenurilor de amplasare a organizarilor de santier, a bazelor de productie, a gropilor de imprumut si a depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se face de catre constructori.

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii se propune ca antreprenorul general sau supervizorul lucrarii sa efectueze monitorizarea interna a performantelor activitatii cu privire la protectia mediului, in perioada de realizarea a obiectivului.

Este obligatoriu sa se obtina si sa se respecte:

- certificatul de urbanism;

- avizele si acordurile necesare;

- autorizatia de construire pentru lucrari,

- redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar cu amenajarile stabilite de organele competente.

In timpul realizarii obiectivului se recomanda

- Imprejmuirea santierului cu panouri usoare si delimitarea spatiilor pentru depozitarea maselor de pamant si a materialelor de constructii.

- Asigurarea unui spatiu acoperit pentru depozitarea materialelor de constructii pulverulente

- Realizarea unei organizari de santier dotata cu facilitati pentru salariati: alimentare cu apa, grupurI sanitare, colectare deseuri

- Marcarea si semnalizarea corecta a portiunilor de drum afectate de construirea sau inlocuirea retelelor edilitare

In faza de exploatare se recomanda monitorizarea calitatii apei potabile pentru incadrarea in prevederile legale in vigoare.

In perioada de functionare

- Dupa edificarea obiectivului, bransarea la utilitati se va face numai dupa incheierea contractelor de utilitati cu furnizorii

Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie

Nu este cazul

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul

# X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru realizarea Organizarii de Santier este necesara intocmirea Proiectului de organizare de santier.

Proiectul de organizare de santier se realizeaza inainte de obtinerea Autorizatie de Construire si dupa intocmirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie.

La elaborarea proiectelor de organizare de santier trebuie sa se tina seama de baza materiala a constructorului.

Proiectul de organizare de santier se intocmeste de catre antreprenor pe baza Proiectului Tehnic, Detaliilor de executie.

Lucrarile de organizare de santier, sunt lucrari specifice acestor categorii de proiecte:

- amenajarea unei incinte îngradite pentru depozitarea materialelor de constructii si amplasarea unor baraci necesare personalului muncitor, pe terenul aferent amplasamentului frontului de captare;

- asigurarea parcului de utilaje pentru executarea (in functie de baza materiala a constructorului)

Influenta negativa a lucrarilor de organizare de santier asupra mediului este temporara (se produc zgomote, eventuale mici scapari accidentale de produse petroliere de la utilaje, influente asupra mediului vizual), doar pe perioada executiei, si dispare odata cu darea în exploatare a noii investitii. Natura impactului negativ a lucrarilor de organizare de santier este direct, secundar, pe termen scurt si temporar.

# XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Amplasamentul lucrarilor va fi refacut la starea initiala

Pe langa lucrarile de constructii efective ale proiectului sunt stabilite mai departe o serie de recomandari organizatorice, metodologice si de eficacitate si recomandari cu privire la activitatea de monitorizare în timpul constructiei:

Constructorul trebuie sa execute toate lucrarile si sa ia toate masurile referitoare la protejarea mediului si micsorarea impactului asupra acestuia, atat in perioada de constructie cat si in cea de functionare, in conformitate cu legislatia si normele locale respective in vigoare.El trebuie sa obtina toate informatiile actualizate necesare despre Organizatia pentru Protectia Mediului in Romania si sa obtina toate

autorizatiile necesare si sa execute studii complementare ori de cate ori este necesar. El trebuie sa obtina aprobari de mediu pentru toate lucrarile temporare.

În timpul lucrarilor, inclusiv in perioada de intretinere si de desfasurare a activitatilor de organizare a

santierului, Constructorul si Sub- contractantii , in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, trebuie sa puna in aplicare urmatoarele masuri de micsorare a impactului asupra mediului:

- Reducerea zgomotului produs de echipamente si utilaje atunci cand functioneaza in zone populate si in apropiere de cladiri locuite.

- Amplasarea optima a concasoarelor,statiilor de betoane, a celor de dozare si a altor utilaje similare, pentru a micsora impactul lor negativ asupra mediului social ,uman si natural.

- Intrarea in vigoare a unui plan adecvat de organizare a traficului pentru a micsora inconvenientele cauzate de de traficul de santier si pentru a proteja siguranta oamenilor si activitatea Constructorului.

- Protejarea raurilor, lacurilor, terenurilor cu culturi si a oricaror zone ce inconjoara Santierul impotriva poluarii care poate fi provocata atat de lucrarile permanente ale investitiei cat si de alte activitati legate de organizarea santierului Constructorului.

- Controlul metodei de depozitare a materialelor cu respectarea stricta a standardelor, specificatiilor, cu privire la cele mai sensibile articole, cum ar fi combustibilul, lubrifiantii, cimentul, explozivii, etc.

- Protejarea si refacerea cu acuratete, la sfarsitul lucrarilor, a gropilor de imprumut,a carierelor,a drumurilor de serviciu si de deviere si a lucrarilor temporare sau pregatitoare.

- Asigurarea si instalarea echipamentelor specifice si monitorizarea relevanta a zgomotului, gazelor,prafului,lichidelor, si a altor efecte ale poluarii derivate din activitatile de santier.

- Reducerea emisiilor poluantilor pana cand ajung la nivele admisibile, conform legislatiei si normelor in vigoare in Romania

- Materialele biodegradabile trebuie sa fie ingropate cu grija in locuri aprobate de Inginer si Agentia locala de mediu pentru a preveni poluarea apelor subterane.

- Orice alta actiune, care poate fi necesara,in conformitate cu instructiunile Inginerului si conform legislatiei in vigoare in Romania (Legea nr.137,emisa la data de 30.12.1995)

Constructorul este responsabil de protejarea proprietatilor, cablurilor (daca exista), culturilor, copacilor, monumentelor istorice, indicatoarelor rutiere, gardurilor de imprejmuire precum si protejarea tuturor.

Refaceri si amenajari spatii verzi

In urma realizarii lucrarilor de montare a conductelor de aductiune, fie in spatii verzi, fie in subtraversari de drumuri si trotuare, sunt necesare lucrari de refacere a suprafetelor in vederea aducerii lor la starea initiala.

Lucrarile se vor desfasura pe urmatoarele structuri de pavaje :

- Carosabil categoria a-III-a de strada, din mixturi asfaltice in doua straturi pe fundatii beton cls.C12/15(B200);

- Parcaje cu imbracaminte beton cls.Bc22,5 (B300), pe fundatie din balast;

- Trotuare din asfalt sau dale autoblocante pe fundatii beton cls.C8/10(B150);

- Incadrari carosabil (inclusiv parcaje) cu borduri prefabricate din beton de 20x20cm, pe fundatii beton de 30x15cm beton cls.C8/10;

- Incadrari trotuare sau spatii verzi cu borduri prefabricate din beton de 10x15cm, pe fundatii beton de 20x10cm beton cls.C8/10;

- Zonele verzi sunt dezafectate pe grosime de 0.20m;

- Imprejmuirile spatiilor verzi se vor recupera 75%.

# XII. ANEXE – piese desenate

- Planul de incadrare in zona,

- Planuri de situatie

- Scheme – flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

- Schema flux a gestionarii deseurilor

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

NU este cazul.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE

- Localizarea proiectului:

  - Bazinul hidrografic: raul Dambovita

  - Cursul de apa (denumire si codul cadastral): raul Dambovita

  - Corpul de apa (de suprafata  si/sau subteran – denumire si cod): orizont “A” de tip Fratesti

- Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa

Complexul acvifer de mare adancime

Investigata si captata prin forajele anterioare de exploatare, aceasta hidrostructura caracteristica depozitelor de varsta Pleistocen inferior, denumita regional “sistemul acvifer de tip Fratesti” (orizonturile “A”, “B”, “C”), prezinta urmatoarele particularitati hidrogeologice relevante:

- dezvoltarea spatiala a orizonturilor acvifere de tip Fratesti pe intervalele de explorare 110-200 m in zona cartierelor Rahova –Cotroceni sau 125-225 m in zona cartierelor Dr. Taberei – Militari si respectiv Grozavesti – Giulesti –Grivita – Domenii;

- o structura litologica predominant grosiera a stratelor acvifere interceptate prin forajele inventariate, caracterizata frecvent prin nisipuri medii – grosiere cu pietris, pe alocuri cu intercalatii lenticulare nisipoase de 2-10 m grosime;

- nivelurile piezometrice ale apei subterane de mare adancime, captate in forajele inventariate, erau stabilizate, la data executiei si testarii, pe intervalul de adancimi cuprinse intre 32 m si 50 m;

- potentialul productiv al forajelor inventariate a fost exprimat la pompare experimentala prin debite Qp=4,2 l/s -15,5 l/s, iar la exploatare prin debite captabile Qe=3-8 l/s (in medie cca. 5 l/s/put), in conditiile unor grosimi totale ale acviferelor captate de M=15 m-58 m si permeabilitati de K=4-10 m/zi (medie zonala Km=5-6 m/zi)

- calitatea apei subterane de mare adancime s-a evidentiat prin caracterul predominant potabil, conform datelor selectate din forajele inventariate, care semnaleaza printre altele duritati totale de 3,4 – 7,8 grade germane si concentratii in reziduu fix de 250-542 mg/l si un frecevent  exces in amoniu (0,55-2,15 mg/l) depistat prin analizele relativ recente (interval 1998-2013).

Din situatia prezentata mai sus rezulta interesul major de valorificare a potentialului productiv sub aspect cantitativ si mai ales calitativ in cazul captarii complexului acvifer de mare adancime, de tip Fratesti, fiind considerata ca solutie optima captarea acestei surse subterane prin puturile forate in incinta Complexului Noul Local.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

NU este cazul.

XV. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR.3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV

Derularea lucrarilor de executie nu va afecta curatenia la punctele de lucru si in afara acestora, executantul avand obligatia de a prevedea masuri speciale in acest sens (acorduri cu institutiile in drept pentru transportul si depozitarea in locuri special amenajate a deseurilor, pamanturilor excedentare, etc.) De asemenea, cade in sarcina executantului ca la finalizarea lucrarilor, suprafetele de teren afectate de lucrari sa fie refacute la starea initiala, tinand cont de situatia existenta la inceputul lucrarilor (carosabil, trotuare, spatii verzi).

Managementul situatiilor de urgenta se refera la masuri preventive, operative (interventii) si masuri de reabilitare.

In cazul proiectului, poluari accidentale se pot produce in cazul unor scurgeri de hidrocarburi de la utilajele si masinile utilizate, a pierderii de carburant.

Masurile preventive vizeaza limitarea riscului de producere a poluarii prin utilizarea unor echipamente si masini in buna stare de functionare, respectarea reviziilor si solicitarea la capacitatea proiectata.

Masurile operative constau intr-o actiune rapida, pentru stoparea scurgerilor si impiedicarea acestora de a ajunge in contact cu solul. In acest caz, solul va trebui decopertat pe suprafata infestata (usor de determinat in cazul hidrocarburilor prin mijloace organoleptice) si colectat  intr-un recipient inchis.

Se va respecta Planul de actiune in situatii de urgenta si va fi informat Agentia pentru Protectia Mediului.

Masurile de reabilitare sunt masuri complexe, in cazul in care poluarea se extinde si nu s-au luat masurile de interventie imediata. Aceasta este o situatie a carei eventualitate de producere este minima.

Intocmit,

Ing. Popescu Mircea