MEMORIU de PREZENTARE

Pentru proiectul

alimentare cu apa din surse subterane la imobilele:

complex regie

Beneficiar: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Proiectant General : SC INTERGROUP ENGINEERING  SRL

Cuprins:

I. DENUMIREA PROIECTULUI	9

II. TITULARUL PROIECTULUI	9

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	9

a) Rezumatul proiectului	9

b)  Justificarea necesitatii proiectului	9

c)  Valoarea investitei	10

d) Perioada de implementare propusa	10

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)	10

f) Descrirea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului	11

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	38

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	39

VI. DESCRIREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE	41

(A)	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	42

(B)	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	47

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	48

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	49

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	49

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	50

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	50

XII. ANEXE – piese desenate	51

Anexe:

Anexa 1. Plan de incadrare in zona, scara 1:2000

Anexa 2. Plan de situatie, scara 1:500

Anexa 3. Schema functionala, scara –

Anexa 4. Situatie existenta – plan de situatie

Anexa 5. Cladire SP+P cu functiune mixta/releveu –plan parter

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

„Alimentare cu apa din surse subterane la imobilele: Complex Regie”

# II. TITULARUL PROIECTULUI

Titularul proiectului : Universitatea Politehnica Bucuresti.

Adresa: Splaiul Independentei, nr.313, sector 6, Bucuresti,

tel 021.402.91.00, fax. 021.318.10.22

Director : dl. Mihai Corocaescu

Persoana de contact : dl. Silviu Dragomir

Elaborator Memoriu de prezentare: SC INTERGROUP ENGINEERING SRL

ROMANIA, BUCURESTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58

E-mail: office@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737

Responsabil pentru protectia mediului: ing. Mircea Popescu

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a) Rezumatul proiectului

Prezentul proiect tehnic are ca obiect lucrarile de proiectare pentru asigurarea necesarului de apa pentru imobilele din complexul studentesc REGIE prin suplimentarea sursei de apa existente 7 bransamente din reteaua APA NOVA cu 3 foraje de apa noi de H=160 m adancime, construirea a doua rezervoare de inmagazinare apa noi, realizarea conductelor de aductiune de la foraje, modernizarea statiei de pompare existente, realizarea unei statii de tratare (clorinare) a apei, realizarea unei retele de distributie in jurul cantinei si echiparea acesteia cu hidranti supraterani de incendiu.

Prezentul memoriu a fost intocmit respectand prevederile Legii nr. 292/2018, conform continutului cadru din Anexa 5E, cat si a celorlalte acte legislative specifice, cu accent pe urmatoarele:

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, completata si modificata cu Legea 265/2006

- OUG nr.114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

- OUG nr.164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

- Ordinului 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Legislatie referitoare la deseuri

- OUG nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor (cu modificari si completari: Legea nr.426/2001, OUG nr.61/2006, Legea nr. 27/2007).

- HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor (completata prin HG nr. 210/2007).

- Normativ din 26/11/2004 - Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor

- HOTARARE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiuni deseurilor

- HG nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deseurilor (modificata si completata prin HG nr. 268/2005).

b)  Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea realizarii acestui proiect rezulta prin tema de proiect, datorita aspectelor legate de:

- Costurile relativ ridicate cu plata utilitatilor, in speta cu cantitatea anuala de apa rece potabila consumata;

- Inconveniente legate de intreruperea in alimentarea cu apa si implicit cu stingerea incendiilor;

S-a impus ca fiind necesara asigurarea consumului propriu, din sursa proprie de apa, ceea ce impune in incinta Complexului Regie, realizarea unei gospodarii de apa avand in componenta:

- frontul de captare care se refera la sursele de apa (forarea si echiparea de puturi de mare adancime;

- reteaua de conducte de aductiune de la puturi la rezervoarele de inmagazinare;

- rezervoarele de inmagazinare a apei, atat pentru consum menajer, cat si pentru stins incendiu;

- statia de pompare ce va asigura parametrii necesari de debit si presiune in reteaua de distributie de la consumatori, existenta;

- statia de clorare ce va asigura parametrii de calitate privind potabilitatea apei;

- conducta de distributie din aval, intre statia de pompare si racordul la reteaua de distributie existenta, ce se va mentine;

Obiectivul general al proiectului este legat de gasirea unor solutii tehnice pentru asigurarea unor surse proprii de apa pentru intregul ansamblu de cladiri aferente locatiei Complex Regie, altele decat reteaua stradala de alimentare cu apa de la S.C. Apa Nova S.A.

Descrierea situatiei existente

In momentul de fata, sursa de apa pentru intreg ansamblul de cladiri este constituita de reteaua de alimentare oraseneasca, prin intermediul a 7 bransamente (din care sunt folosite doar 3, care se vor pastra) care injecteaza debitul necesar in reteaua proprie de alimentare cu apa din incinta.

Cladirea ce adaposteste statia de pompare existenta va fi amenajata deoarece se afla intr-un stadiu grav de deteriorare la nivel de finisaje interioare. Acestea necesita refacerea in proportie de 100%, inclusiv elementele de tamplarie. Pentru finisajele exterioare, sunt necesare lucrari de reparatii partiale. Sunt necesare chiar lucrari de consolidare a acesteia.

In prezent pe amplasamentul gospodariei de apa se afla 3 rezervoare din beton, semiingropate, avand fiecare o capacitate de 150 mc. Acestea, impreuna cu camerele vanelor aferente fiecarui rezervor, vor fi demolate, iar in locul lor se vor construi noile rezervoare. Pentru demolarea acestora a fost intocmita o expertiza de demolare de catre Expert Tehnic ing BELGUN Ionel.

Statia de pompare existenta se afla intr-o cladire cu functiune mixta. O parte a cladirii adaposteste sectia de politie, o parte este statia de pompare, o parte este folosita ca punct termic si ateliere pentru personalul de exploatare, iar o parte este amenajata ca spatiu birouri.

Pentru aceasta cladire a fost realizata o expertiza tehnica de catre Expert Tehnic ing BELGUN Ionel. Conform expertizei cladirea se incadreaza din punct de vedere al riscului seismic in Clasa de risc seismic RS II, in care se incadreaza constructii care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila. Prin expertiza au fost propuse unele masuri de punere in siguranta a cladirii.

c)  Valoarea investitei

Valoarea investitiei de „Alimentare cu apa din surse subterane: Complex Studentesc Regie” este de aproximativ 6 560 984 ron + TVA.

d) Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de 12 luni.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Imobilul este situat in intravilan.

Constructiile si terenul aferente Complexului Studentesc Regie, in suprafata de 130.202 mp (numar cadastral vechi 5641/1) situat in Splaiul Independentei nr 290 este detinut de Universitatea Politehnica din Bucuresti. Suprafata de teren ocupata temporar reprezinta suprafata alocata organizarii de santier (personal, depozitarea tuburilor si a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, stationare utilaje pe perioada desfasurarii lucrarilor, etc.). Suprafata ocupata definitiv reprezinta suprafata ocupata de reteaua de alimentare cu apa, rezervoare de inmagazinare, cabine foraj de mare adancime, statie de tratare/clorinare, camine de bransament si camine de golire/preaplin.

Figura 1.1. Identificarea zonei unde se va realiza investitia

Planul de situatie reprezentand limitele amplasamentului proiectului este anexat la aceasta documentatie.

f) Descrirea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

Schema alimentare cu apa

Instalatia de alimentare cu apa rece a consumatorilor din incinta complexului se va face dupa urmatoarea schema:

- sursa de apa – 3 foraje de mare adancime nou proiectate, respectiv reteaua stradala de alimentare cu apa existenta prin intermediul bransamentelor actuale;

- doua rezervoare de stocare noi semiingropate din beton cu capacitatea de 550 mc fiecare. Rezervoarele vor avea racord de preaplin, golire si trapa de vizitare.

- statia de pompare pentru consum menajer care va consta intr-un grup de pompare compus din 3 electropompe verticale (2A+1R) ce va urmari variatiile de debit din instalatiile interioare prin intermediul convertizoarelor de frecventa.

- statia de pompare pentru incendiu care va consta intr-un grup de pompare compus din doua electropompe verticale si o pompa pilot pentru mentinerea presiunii in retea.

- patru recipienti de hidrofor cu capacitatea de 1000 l fiecare;

- instalatia va fi echipata cu toate armaturile necesare: vane de actionare, robineti cu sertar, filtre de apa autocuratitoare, clapete de retinere pe aspiratie si refularea pompelor, supape de siguranta pe hidrofor, manometre, debitmetre pentru contorizarea consumului de apa pe reteaua de distributie.

- Reteaua de distributie apa potabila si incendiu in jurul cantinei.

CONDUCTE DE ADUCTIUNE PROIECTATE

SURSA DE APA

(3 puturi)

+ 3 bransamente APA NOVA

REZERVOARE DE INMAGAZINARE

(2 BUC)

SISTEM DE CLORINARE

STATIE DE POMPARE

RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SI INCENDIU

Vor fi executate 3 camine de bransament noi, in zona celor existente. Acestea vor fi echipate conform partilor desenate. Din bransamentele existente se vor alimenta in continuare consumatorii bransati pe retelele din incinta, mai putin cei care vor fi conectati la reteaua de distributie apa potabila si incendiu ce va fi executata prin proiect. Ulterior, pe masura ce se vor realiza si alte legaturi si sectorizari ale retelei de incinta, se pot bransa si alti consumatori la gospodaria de apa ce se va executa.

In rezervoarele proiectate va fi stocata si rezerva de apa intangibila pentru stingerea incendiilor. Au fost luate in calcul 2 incendii simultane de cate 15 l/s. Pentru zonele in care nu se poate face stingerea din reteaua publica din lipsa de presiune sau de debit, masinile de la Inspectoratul de Situatii de Urgenta se pot alimenta cu apa din rezervoarele de inmagazinare din cadrul gospodariei de apa prin racordarea la caminul de Tip B, echipat cu doua racorduri STORZ Dn 100 mm.

In situatia in care apa furnizata de catre foraje nu este suficienta, iar in rezervoare se ajunge aproape de rezerva intangibila de incendiu se va deschide vana prevazuta pe racordul de la reteaua alimentata de ANB si astfel rezervoarele vor fi alimentate si de la reteaua publica, concomitent cu apa din foraje. Pentru detalii a se vedea partile desenate, plansa AA.05.

- Sursa de apa

Sursa de apa o reprezinta cele 3 bransamente ale APA NOVA si 3 foraje noi (160 m adancime) proiectate.

Fiecare put de mare adancime va fi prevazut cu o cabina de put din beton armat, amplasata subteran, in care vor fi montate armaturile de inchidere si retinere, echipamentul de contorizare debit, tabloul de alimentare si automatizare.

Fiecare put de mare adancime se va echipa cu cate o pompa de put avand caracteristicile tehnice:

Q = 16.56 mc/h

Hp = 120 mCA

Fiecare cabina de put va fi prevazuta cu cate o pompa submersibila cu plutitor (pompa de basa), ce va asigura evacuarea la reteaua exterioara de canalizare, a apelor accidentale din incinta constructiei.

In jurul fiecarui foraj se va institui zona de protectie sanitara cu regim sever.

- Aductiune

Apa din bransamentul Br ANB-P6 al APA NOVA va ajunge la rezervoare pe conductele deja existente si se va realiza un racord nou catre rezervorul P1.

Aductiunea apei de la foraje pana la rezervoarele nou prevazute, se va realiza din conducte de polietilena de inalta densitate PEID De 110 mm, respectiv PEID De 125 mm si PEID De 180 mm. De la forajul P1 pana in punctul de intersectie AP3 (cu conducta de aductiune de la forajul P2). conducta va fi De 110 mm. Din nodul AP3 pana in punctul de intersectie AP4 (cu conducta de aductiune de la forajul P3), conducta va fi De 125 mm. Din nodul AP4 pana in nodul AP7 conducta este De 180 mm. Pe conductele de aductiune vor fi prevazute 2 vane Dn 100 ingropate, conform plan de situatie si profile longitudinale. In nodurile AS3-CVG si nodul AP12-CVG vor fi prevazute 2 camine de golire.

Intre nodurile AS18 si AS19, avand in vedere ca va fi prevazuta conducta foarte aproape de coltul cladirii (Camin studentesc) si de gardul incintei, conducta va fi pozata pe aceasta portiune intr-o conducta de protectie.

Intre nodurile AP10-AS20 si AP11-AP12-CVG, se va realiza subtraversarea galeriei de termoficare din incinta. Subtraversarea se va realiza prin foraj dirijat sau orice alta varianta care se dovedeste a fi realizabila de catre constructor.

Intrarile in rezervoare se vor realiza cu conducte Dn 100 mm din otel zincat, conform plansa AA.05.

Se vor folosi conducte din polietilena de inalta densitate PEID PE 100 Pn10 SDR 17.

Lungimea conductelor de aductiune este de circa 678 ml.

Conductele vor fi ingropate la o adancime minima de 0.9 m (adancimea de inghet), pe un pat de nisip de cca 10 cm. Pe zona unde adancimea sapaturii este mai mare de 1.5, se vor folosi sprijiniri, conform detaliu din partile desenate. Adancimea de pozare exacta se va citi din profilele longitudinale.

Conductele de aductiune se vor poza pe cat posibil in afara partii carosabile.

In zona statiei de clorinare (intrare container si iesire container) conducta de aductiune va fi supraterana. Vor fi prevazute treceri prin pardoseala ce se va realiza prin proiect.

- Tratarea apei – clorinare si sterilizare

Statia de clorinare a apei de la sursa, va realiza clorarea apei potabile cu clor gazos, urmand a asigura:

- dezinfectarea apei (distrugerea germenilor patogeni si a microorganismelor daunatoare sanatatii);

- oxidarea substantelor organice si a unor compusi anorganici in scopul corectarii unor calitati chimice si fizice ale apei;

Clorarea apei potabile se va realize cu ajutorul aparatelor de clorare sub vacuum.

In timpul functionarii retelei de alimentare cu apa, doza de clor va fi stabilita in urma analizelor de laborator si a probelor prelevate din rezervoarele de inmagazinare, respectiv cele mai indepartate puncte de consum.

Va fi astfel prevazuta o instalatie automata de dozare clor gazos, cu dozare automata si control automat al dozarii in functie de valoarea clorului rezidual in apa. Instalatia va fi echipata cu panou electric de comanda propriu si cu sistem de avertizare si neutralizare a scaparilor de gaz.

Statia de tratare (clorinarea) a apei potabile se va amplasa intr-un container amplasat in apropiere de rezervoare si statia de pompare, urmand ca punctele de injectie a clorului gazos dozat, sa fie amplasate pe conducta de aductiune a apei de la surse (puturi). Odata cu acesta se va achizitiona si o rigola din inox, folosita in sistemul alimentar, pentru colectarea eventualelor scurgeri de clor din butelii. In situatia in care exista scapari de clor, acestea vor fi detectate de catre cei 2 senzori de clor amplasati in container. Acestia vor da comanda instalatiei de neutralizare, alarmei de avertizare si ventilatoarelor. Pentru neutralizarea eventualelor scapari de clor, a fost prevazuta o instalatie de neutralizare. Aceasta va extrage aerul contaminat, il va neutraliza si apoi il va reintroduce in incapere. Aceasta secventa va continua pana cand senzorii de clor nu vor mai detecta prezenta clorului in atmosfera.

In cazul unor scapari de clor, butelia cu probleme poate fi scoasa in exterior si bagata in caminul de neutralizare ce se va executa. Acesta va fi plin cu lapte de var.

Pe zona unde vor fi amplasate buteliile de clor va fi prevazut un covor rezistent la produse petroliere, conform fisa tehnica statie clorinare. Va fi achizitionat si un carucior pentru transportul buteliilor.

Containerul care adaposteste statia de clorinare se va procura conform specificatiilor din fisa tehnica.

- Rezervoare inmagazinare apa potabila si incendiu

In prezent, exista trei rezervoare circulare din beton (fiecare de 150 mc fiecare) care, impreuna cu echipamentele din cadrul statiei de pompare din vecinatate, se constituie intr-o gospodarie de apa nefunctionala. Rezervoarele existente se vor demola, iar in locul lor vor fi construite 2 rezervoare noi avand fiecare capacitatea de 550 mc, ajungand astfel la o capacitate totala de 1.100 mc.

Capacitatea totala de inmagazinare a fost dimensionata conform SR 1343-1/2006, asigurandu-se volumul necesar pentru compensarea variatiei consumului orar de apa, rezervei de incendiu cat si volumului de avarie.

Interiorul rezervoarelor va fi compatibil cu stocarea apei potabile si va fi construit astfel incat sa intruneasca atat cerintele referitoare la protectia anticoroziva cat si cele ale mediului, stipulate in Agrementul Tehnic.

Rezervoarele vor avea o camera de vane comuna, in care vor fi prevazute toate vanele necesare functionarii.

Alimentarea rezervoarelor se va face de la statia de clorinare, prin cate un racord, iar rezervorul 1 va avea in plus si un racord de la reteaua alimentata de ANB. In rezervorul 2 va exista o legatura de la grupul de pompare incendiu, care reprezinta conducta de probe. In perioadele cand se vor face probe, se va folosi aceasta conducta care va duce inapoi in rezervor apa pompata. A fost prevazuta si o conducta, care va face legatura intre cele doua rezervoare, pentru egalizarea nivelurilor in acestea.

Conductele de golire si preaplin se vor descarca intr-un camin amplasat in imediata vecinatate a camerei de vane. Acolo va fi amplasata o pompa de basa care va pompa apa intr-un camin de canalizare din incinta.

Pentru mai multe detalii se va consulta plansa AA.05.

- Statia de pompare si ridicare a presiunii

Toate instalatiile existente nefunctionale din incaperea care adaposteste statia de pompare vor fi demontate. Unele conducte sunt inca in folosinta si acestea vor fi pastrate. Pentru cladirea existenta a fost realizata o expertiza tehnica. Conform acesteia obiectivul se incadreaza intre clasa de risc seismic II. Se impun interventii de camasuire cu beton torcretat si plase sudate din otel laminat la cald. la stalpii si pereti si introducerea unor centuri din beton armat, care sa lege intre ei toti peretii si sa asigure conlucrarea intregulu ansamblu.

Se vor realiza urmatoarele categorii  de interventii:

- Reparatii cosmetice: pentru imbunatatirea aspectului visual al componentelor afectate; se vor aplica componentelor nestructurale;

- Reparatii structurale: in urma acestora se vor reda proprietatile structurale ale elementelor;

- Lucrari de consolidare: presupune  adaugarea de elemente structural noi si/ sau desfacerea si inlocuirea partilor avariate - consolidarea stalpilor, placilor din beton armat si a terenului de fundare .

Vor fi prevazute grupuri de pompare noi, armaturi noi, recipienti de hidrofor si conducte de distributie noi.

Prin sistemul automat pentru ridicarea presiunii e asigurat debitul si presiunea necesara la utilizatori in regim de consum curent, precum si debitul si presiunea minima in regim de incendiu necesara la hidrantii interiori din zona deservita.

Grupurile de pompare sunt echipate cu dispozitive pentru comanda pompelor functie de presiunea de refulare, presiunea diferentiala si debitul de consum solicitat.

Pompele au fost dimensionate la debitul de consum si debitul pentru incendiu.

Destinatia acestui spatiu este amplasarea utilajelor de pompare si echipamentelor hidraulice corespunzatoare.

- Retea de distributie si hidranti

Prin intermediul acestei investitii se va realiza si o retea de distributie care va fi echipata cu hidranti supraterani de incendiu. Aceasta retea va inconjura cantina. Va fi realizara din conducte PEID PN 10 SDR 17 De 225 mm si va avea o lungime de 504 ml. Vor fi prevazute 2 camine de vana si golire in nodurile DS19-CVG si DS14-CVG si un camin de vana si aerisire in nodul DS22-CVA. Reteaua va fi echipata cu 7 hidranti supraterani de incendiu Dn 80 mm. Acestia vor fi procurati si montati conform specificatiilor tehnice si plansei AA15. Va fi realizat un gard de protectie, astfel incat acestia sa nu fie deteriorati de masini.

- Amenajari diverse

In conformitate cu perevederile Hotararii nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea Normelor special privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitare si hidrogeologica si Ordinului nr. 1278 din 20.04.2011, se va institui zona de protectie sanitara cu regim sever. Pe acest contur se va realiza o imprejmuire din gard de sarma profilata protejata cu PVC, cu o inaltime de 2 m, pe care se vor monta placute avertizoare.

Pentru cele doua rezervoare a fost prevazuta o camera de vane comuna, precum si un camin de golire si preaplin comun. Din caminul de golire si preaplin apa va fi dirijata prin pompare (pompa de epuisment) la reteaua de canalizare din incinta Complexului Studentesc Regie.

De asemenea in incinta complexului studentesc Regie se va monta si un generator de curent care va porni automat in cazul unei avarii la reteaua de electricitate. Acest generator va avea capacitatea de a mentine in functiune toate echipamentele prevazute cu curent electric pana la refacerea avariei la reteaua de electricitate.

Gospodaria de apa va fi dotata cu echipamente pentru securitatea si sanatatea muncii si pentru ISU.

## INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea principala cu energie electrica

Alimentarea cu energie a tabloului electric si de automatizare pentru statia de pompare TASP se propune a se realiza de la tabloul electric general de joasa tensiune (TEGJT) existent in incinta conform solutiei de racordare ce va fi precizata  in avizul furnizorului de energie.

Racordul la reteaua de distributie va fi  echipat cu bloc de masura pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de masura constituie limita contractuala de separare intre instalatiile furnizorului si instalatiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu intrerupatorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferential Id max 300 mA,respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA,conform art 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,indicativ I7-2011

Se va asigura o alimentare de rezerva pentru preluarea tuturor consumatorilor.Va fi prevăzut un grup generator electric capsulat, in container independent, amplasat in exterior, respectand prevederile PE101-85, cu pastrarea distantelor si cu alcatuirea despartirilor fata de cladire cu respectarea P118/1999.

Sistemul de automatizare al generatorului va fi conceput astfel încât acesta să pornească la întreruperea alimentării cu energie electrică sau la modificarile parametrilor de alimentare in raport cu valorile nominale ale sursei sursa principală

Puterea electrică aparentă estimată a generatorului electric este de aproximativ 220 kVA. La intrarea in functiune a grupului electrogen la lipsa sursei de baza se vor realiza delestari ale consumatorilor considerati neprioritari.

In situatia aparitiei semnalelor de alarma din centrala de securitate la incendiu se vor realiza delestari pentru toti consumatorii electrici cu exceptia celor cu rol in securitatea la incendiu.

Grupul electrogen se va procura cu instalatii auxiliare pentru:

- comanda, masura si control;

- filtru de aer cu indicator de colmatare;

- sasiu cu sistem de amortizare fata de fundatii;

- amortizoare intre grupul motor-alternator si sasiu;

- sistem de demaraj constituit din demaror electric, alternator si baterie, inclusiv aparatajul de comanda automata pantru intrarea in functiune la disparitia tensiunii din sistem;

- disjunctor de protectie instalat la alternator cu comutator pentru 3 pozitii (automat, manual, oprit);

- aparataj de masura si comanda automata a umplerii rezervorului cu combustibil, inclusiv pompa de umplere;

- sistem de protectie la evacuare aer combustie si esapamant si de protectie impotriva zgomotului, in vederea asigurarii unui nivel de 45 dβ la exterior.

Grupul va avea montate incorporat, tabloul electric echipat cu intrerupator automat, cu protectiile necesare, inclusiv termica si electromagnetica.

La montaj si instalare se vor respecta instructiunile furnizorului si se vor verifica conditiile de furnizare a parametrilor electrici din cartea tehnica a echipamentului, printre care:

- furnizarea energiei de calitate din punct de vedere tensiune si frecventa ;

- sa asigure puterea maxima caracteristica in regim de functionare permanenta.

Rezervorul de combustibil va asigura autonomie de functionare la sarcina maxima de cel putin 3 ore pentru instalatiile de combatere si stingere incendiu. Furnizorul grupului va asigura prin elemente de automatizare comenzi de delestare la momentul atingerii nivelului de combustibil necesar functionarii instalatiilor de securitate.

Tablourile electrice

Tablorile electrice vor fi realizate in varianta de echipare cu aparataj automat de protectie la suprasarcina si scurtcircuit. Intrerupatoarele automate vor fi prevazute cu declansatoare electronice cu gama extinsa de reglaj. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevad protectii cu blocuri diferentiale.

Tablorile electrice se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in executia acestora. Comanda pentru tablouri va fi insotita de desene cu scheme electrice monofilare si specificatii de aparataj.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incit sa intrerupa toate fazele circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incit arcurile sau scinteile electrice, ce apar in timpul exploatarii normale sa nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa nu poata cauza scurtcircuite, puneri la pamint sau deteriorarea obiectelor inconjuratoare. Toate circuitele din tablouri vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce in care sa se indice destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseaza cu vedere din directia de deservire a tablourilor. Nu se accepta etichete metalice ambutisate. Tablourile electrice in ansamblul lor si elementele componente trebuie sa corespunda conditiilor normale de functionare la scurtcircuit.

Tablorile electrice trebuie montate perfect vertical si fixate bine pentru a nu fi supuse vibratiilor sau deplasarilor ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau in caz de cutremur.

Tablourile electrice pentru puturi,(TEP) tablourile pompelor de pompare,cel pentru cel destinat camerelor vanelor (TECV),precum si cele din furnitura grupurilor de pompare pentru incendiu si menajer, (TPI si TEPM) vor fi etanse,cu grad de protectie min IP44.

Tabloul de forta si iluminat va fi amplasat in exterior,va fi in constructie antivandalism si va avea grad de prtectie IP 66 si va alimenta tablourile secundare,TE1,TE2 SI TE3.

Circuite electrice

Alimentarile cu energie electrica a tabloului electric TASP se vor realiza cu cabluri de cupru tip CYY-F 4x150 mmp.Se va respecta raza minima de curbura a cablului la manevrari si la fixare, indicata de firma producatoare. Sapaturile din zona traseelor de cabluri sau  fundatii se vor face numai manual.

Pentru circuitele electrice exterioare se vor respecta distanţele minime între cablul pozat subteran si diverse reţele, construcţii sau obiecte, conform normativelor în vigoare, astfel:

- apropieri/intersectii 0,5m/0,25m fata de retele de apa si canalizare;

- apropieri/intersectii 0,5m/0,2m fata de conducte termice cu apa fierbinte (distanta se masoara pana la marginea canalului termic);

- apropieri/intersectii 1,5m/0,25m faţă de conducte de gaze;

- apropieri 0,6m faţă de fundatii de cladiri;

- apropieri 1m faţă de arbori.

Se va respecta distanţa minimă, pe orizontală, fata de alte cabluri pozate în pământ astfel:

- faţă de cabluri de energie 1-20kV minim 7 cm;

- faţă de cabluri de comanda şi control  minim 10 cm;

- fata de cabluri de telecomunicatii minim 50 cm.

Se vor respecta distanţele minime între cablul pozat în aer si instalatiile tehnologice astfel :

- apropieri/intersectii 5cm/3cm fata de conducte de apa rece;

- apropieri/intersectii 100cm/50cm fata de conducte calde cu temperatura t > 40˚C.

Proiectul asigura distributia energiei electrice in incinta spatiului printr-o retea de conductoare de joasa tensiune.Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru cu de tip Cyy-f iar pentru receptoarele cu rol de securitate la incendiu se vor folos cabluri cabluri fara degajari de halogen tip NHXH FE180/E90.Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna functionare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzatoare de protectie.Se interzice montarea circuitelor electrice direct pe stalpi,pereti,plafoane etc. din materiale combustile.Daca nu se poate evita se vor lua masurile specifice indicate in Normtivul I7-2011.

Instalatii de iluminat

Instalatiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului functional si cerintelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Iluminatul interior va avea valente de iluminat de lucru, asigurind cerintele conceptului de iluminat :

- utilizarea unor surse luminoase cu performante luminotehnice ridicate

- distributia controlata a luminantelor in cimpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos

- dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de luminare optima de confort si siguranta

- corelarea solutiei luminotehnice cu contrastele de culori ale decorurilor si ale mobilierului

Corpurile de iluminat alese de tip fluorescent,2x18 si 2x36 w vor avea caracteristici adecvate functiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului  se asigura prin  aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spatiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 0,80 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalatiei de iluminat se executa conform cerintelor tehnice impuse de specificul functional si  de finisajele arhitecturale.Se executa cu cabluri de cupru de tip cyyf 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalaţia de protecţie a omului împotriva şocurilor electrice prin conductorul de protecţie.

In camera pompelor pentru vane si in cele pentru puturi se vor monta corpuri de iluminat 2x36 cu grad de protectie IP44.Pentru interventiile la grupul electrogen si la nivelul tabloului de forta si iluminat vor fi prevazute corpuri de iluminat cu grad de protectie IP66.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferenţial de 30mA pentru protecţia oamenilor împotriva şocurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Execuţia instalaţiilor electrice de iluminat interior se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul I7-2011 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.

Iluminatul de securitate

Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcţiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

În obiectiv va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situaţia cea mai dezavantajoasă.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normal şi se vor folosi concomitent. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate care fac parte din iluminatul normal, vor fi de tip autonom conform art. 7.23.12.1. si sunt marcate sau sunt echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului normal.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate pentru continuarea lucrului sunt alimentate cu cu cabluri de cupru in manunchi cu rezistenta marita la propagarea flacarii de tip CyyF, din circuite separate. Pentru intrarea in functiune in conformitate cu prevederile art. 7.23.2 si tabel 7.23.1 din normativ I7/2011, corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate pentru continuarea lucrului sunt de tip autonom dotate cu inversoare de surse cu baterii sau acumulatori proprii pentru menţinerea iluminatului functional la un nivel corespunzător timp dacă alimentarea cu energie electrică este întreruptă, si vor fi integrate în iluminatul normal şi se vor folosi concomitent.Va fi prevazut iluminat de securitate pentru continuarea lucrului in camera statiei de pompare,la nivelul grupului electrogen precum si in camera caminului PSI.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru evacuare şi marcarea căilor de evacuare se vor alimenta din circuite electrice separate, vor fi realizate cu cabluri de cupru in manunchi cu rezistenta marita la propagarea flacarii de tip CyyF, sunt de tip flourescent (1x8W sau 2x8W) şi sunt dotate cu inversoare de surse cu baterii sau acumulatori proprii pentru menţinerea iluminatului functional la un nivel corespunzător timp de cel putin 60 minute dacă alimentarea cu energie electrică este întreruptă.

La execuţie se va acorda o atenţie deosebită la amplasarea corpurilor de iluminat, coordonându-se cu celelalte instalaţii.

Tipul corpurilor de iluminat prevăzut în proiect poate fi schimbat la cererea beneficiarului, cu aprobarea proiectantului.

Toate circuitele de iluminat interior inclusiv cele de securitate vor fi protejate cu disjunctor diferenţial de 30mA pentru protecţia oamenilor impotriva socurilor electrice.

Execuţia instalaţiilor electrice de iluminat de securitate se va realiza în conformitate cu prevederile din normativul I7-2011 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.

NOTE:

Din punct de vedere electric, indiferent de tipul corpului de iluminat agreat de beneficiar trebuie pastrate caracteristicile de putere ale surselor, modul de montaj, caracteristicile gradului de protectie precum si existenta kit-ului de emergenta pentru corpurile care fac parte din iluminatul de securitate.

Capacitatea bateriilor de acumulatoare va fi stabilită astfel încât să se asigure funcţionarea iluminatului de securitate în tot timpul necesar pentru luarea unor măsuri în vederea continuării pe o perioadă de timp, fără pericol, a activităţii, efectuarea unor manevre pentru oprirea activităţii şi evacuarea utilizatorilor. Dacă activitatea nu poate fi întreruptă, capacitatea bateriilor de acumulatoare se prevede pentru a asigura funcţionarea tuturor lămpilor timp de cel puţin 3 ore.

Instalatii de prize

Prizele se vor distribui pe peretii spatiului in functie de necesitati.

Traseele electrice se executa conform cerintelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale si de destinatia spatiilor.Se executa cu cabluri de cupru tip cyy-f 3x2,5 mmp sau cyaby 5x2.5 mmp pentru pompele de basa si vor avea grad de protectie corespunzator mediului in care se monteaza..

Prizele se vor monta în locurile indicate, cu excepţia celor de sub întrerupătoare sau comutatoare, care se vor monta pe aceeaşi verticală cu acestea.

Toate prizele vor avea contact de protecţie.

Toate circuitele de prize vor fi protejate cu disjunctor diferenţial de 30mA pentru protecţia oamenilor contra socurilor electrice, direct sau indirect prin amlasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu

Grupul de pompare pentru incendiu va fi alimentat din doua surse,una din inaintea intrerupatorului general al tabloului electric de joasa tensiune si o alta din TASP.Coloanele de alimentare vor fi executate cu cabluri din cupru rezistente la foc, tip NHXH FE 180/E90.

Instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice

Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a unor potentiale periculoase. Instalatia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamint sarcinile electrice din atmosfera pe masura aparitiei lor, preintimpinind aparitia trasnetului.

La proiectarea si executarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) se au in vedere cerintele normativului I7-2011, asigurindu-se o conceptie optima tehnic si economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Se propune dotarea obiectivului cu o instalatie de paratrasnet de tip retea,realizata cu o tija de captare cu h=3m si o retea perimetrala montat pe atic executata din platbanda zincata de 25x4 mm legata la pamant prin doua coborari.La fel se va echipa si containerul de clorinare cu o instalatiei de paratrasnet cu o tija de captare cu h=1m si legata la pamant prin doua coborari.

Instalatia de paratrasnet va fi legata la pamint prin sase coboriri. Conductorul de coborire se realizeaza astfel incit aparitia descarcarilor sa fie cit mai redusa. In acest scop se urmareste ca intre punctul de impact al trasnetului si pamint, lungimea traseelui sa fie cit mai scurta posibil, acesta continuind cit mai direct dispozitivul de captare. Conductorul de coborire se executa de preferinta dintr-o bucata, fara imbinari. Conductorul de coborire se prevede cu o piesa de separatie la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pamint. Piesa de separatie se amplaseaza de regula la inaltimea de cca. 2m de la nivelul solului. Piesa de separatie este astfel realizata incit sa nu poata fi demontata decit cu ajutorul unor scule, atunci cind se executa masuratori.

Conductorul de coborire se instaleaza numai dupa ce in prealabil s-au montat priza de pamint si conductorul de legare la priza de pamint astfel incit legarea conductorului de coborire la priza de pamint sa se poata face imediat dupa instalare. Nu se admite ca traseul coboririlor sa treaca prin burlane, balcoane, logii, luminatoare. Distanta admisa a conductorului de coborire fata de marginile usilor sau ferestrelor este de cel putin 0,5m. Distanta dintre doua puncte de fixare pe elemente de constructie a conductorului de coborire poate fi de cel mult 1,5-2 m.

Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice

Protectia prin legare la conductorul de protectie

Protectia prin legare la conductorul de protectie se va folosi ca masura principala de protectie pentru aparatele si echipamentele care in caz de defect a izolatiei pot capata potentialul fazei defecte. Prin aceasta masura  de protectie se formeaza un scurcircuit monofazat, curentul de scurcircuit declansind intrerupatorul automat cel mai apropiat de receptorul defect. Conductorul de protectie se executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a  retelei  de nul de  protectie aceasta  va fi inscriptionata distinct (culoarea izolatiei de regula verde-galben alternativ ) si va legata la pamint in apropierea sursei de alimentare.

Protectia prin deconectare automata

Protectia prin deconectare automata asigura intreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor electrice in cazul aparitiei unor curenti de defect. Protectia se asigura prin blocuri diferentiale care actioneaza la aparitia unei diferente de curent ce rezulta din compararea curentului initial cu cel din momentul defectului.

Protectia prin legare la pamint

Va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru, la priza de pământ. Protecţia prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oţel zincat OL Zn 25x4 mm. Centura va face legătura între priza de pământ existentă şi instalaţia de protecţie contra tensiunilor accidentale de atingere interioare (placa / bara de egalizare a potenţialelor). Legarea echipamentelor din interiorul clădirii se face cu conductoare de cupru Ø10, Ø16 sau Ø20. La instalaţia de legare la pământ se vor conecta: tablourile electrice, echipamentele de curenţi slabi, paturile de cabluri, armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune şi armăturile cablurilor electrice de curenţi slabi, conductele metalice de apă, canalizare, fatadele metalice, şi toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul pieselor de conexiune montate în firide, îngropate în elementele de construcţie sau amplasate in tavanul fals .

În timpul execuţiei se va urmări în permanenţă continuitatea între elementele componente ale instalaţiei de protecţie impotriva socurilor şi priza de pământ. Pentru asigurarea continuităţii se impune utilizarea sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalaţia de protecţie contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutiile de separaţie pentru măsurarea prizei de pământ.

Obiectivul va fi dotat cu priză de pământ pentru instalaţiile electrice si instalatia de paratrasnet. Priza de pământ se va conecta la bara de echipotenţializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.Aceasta va fi realizata cu electrozi verticali interconectati cu platbanda zincata 40x4 la adncimea de min 1m fata de cota terenului si la o distanta de 1m fata de fundatia cladirii.. În cazul în care valoarea rezistenţei prizei de pământ nu este sub valoarea de 1Ω va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pământ naturală prin intermediul unei platbande de oţel zincat de 40x4mm sudata de aceasta).

Pentru protecţia împotriva supratensiunilor de origine atmosferică s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general.

Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de recepţie şi de verificare a instalaţiei de legare la pământ de protecţie conform SR EN 61140-2002 Protecţia împotriva şocurilor electrice.

Instalaţii de priză de pământ

Protecţia se face conform SR EN 61140-2002 prin legarea părţilor metalice ale utilajelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot ajunge sub  tensiune, la conductorul de protecţie din circuitele care le alimentează .

Priza de pământ se va conecta la bara de echipotenţializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.

Conductorul neutru se va conecta la bornele special prevăzute în tablourile electrice.

Tablourile electrice vor fi conectate la priza de pământ prin intermediul celui de-al 5-lea conductor al cablului de alimentare precum şi prin platbandă de Ol Zn 25x4mmp de la priza de pământ. Legarea la pământ este o măsura de protecţie împotriva tensiunilor de atingere periculoase, apariţiei de scântei, arc electric sau punct cu o temperatura foarte ridicata create de o defecţiune electrica sau de curenţi vagabonzi, apariţiei de scântei provocate de descărcarea sarcinii electrostatice; apariţiei tensiunii electrice la construcţiile metalice exterioare (in raport cu masa generala a pământului) asociate cu un echipament electric.

În cazul în care valoarea rezistenţei prizei de pământ nu este sub valoarea de 4Ω sau 1 Ω daca este comuna cu cea de paratrasnet  va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pamant) sau se vor folosi masuri artificiale pentru inbunatatirea rezistentei de dispersie prin folosirea de exemplu bentonita.

Obiectivul va fi dotat cu priză de pământ pentru instalaţiile electrice si instalatia de paratrasnet. Priza de pământ se va conecta la bara de echipotenţializare, la tablourile electrice respectiv la toate echipamentele (electrice sau ne-electrice) pentru care este necesară o astfel de legătură.Aceasta va fi realizata cu electrozi verticali interconectati cu platbanda zincata 40x4 la adncimea de min 1m fata de cota terenului si la o distanta de 1m fata de fundatia cladirii.. În cazul în care valoarea rezistenţei prizei de pământ nu este sub valoarea de 1Ω va fi prevăzută o piesă metalică de legătură pentru conectarea unei noi prize de pământ artificiale (ce se va lega în două locuri cu priza de pământ naturală prin intermediul unei platbande de oţel zincat de 40x4mm sudata de aceasta).

Pentru instalatiile electrice aferente puturilor si pentru camera de vana vor fi prevazute prize de pamant in triunghi.

Pentru protecţia împotriva supratensiunilor de origine atmosferică s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general.

Se vor respecta cu stricteţe condiţiile de recepţie şi de verificare a instalaţiei de legare la pământ de protecţie conform SR EN 61140-2002 Protecţia împotriva şocurilor electrice.

Conducerea automata a sistemului de alimentare cu apa

TASP  va cuprinde atât aparatajul de alimentare cu energie electrica a consumatorilor, grupul de măsura a energie electrice consumate, cat si echipamentele de conducere automata a sistemului iar in caz de avarie va transmite alarme catre dispecer si va activa o hupa cu semnale acustice si luminoase amplasata in exterior langa intrarea in imobil.

Tabloul TASP va include circuitele echipate cu protecții termice si electromagnetice, cu contacte pentru semnalizarea poziției (închis/deschis la AP), precum si relee de protecție, relee prezenta tensiune coloana si bare, centra lina de măsură pentru energia electrica, contor de energie inclusiv reductori (cu interfața de comunicație Modbus pentru transmisia la distanta: a energiei consumate, a tensiunii, a curenților, a factorului de putere, etc).

De asemenea in tabloul TASP se vor monta regulatorul electronic aferent dulapului de baterii de condensatoare pentru îmbunătățirea factorului de putere, sursa de tensiune sigura pentru alimentarea consumatorilor vitali (automat programabil, gateway comunicații, etc.), automat programabil cu module de intrare-ieșire digitale si analogice (inclusiv modul de comunicație Modbus) pentru automatizarea si conducerea întregului sistem, o interfața locala tip HMI pentru afișajul stării sistemului si comanda locala a sa, un gateway pentru transmiterea la distanta prin internet a informațiilor din procesul energetic si totodată pentru primirea de comenzi de la dispeceratul central, senzori ultrasonici pentru detecția nivelului apei ce vor fi montați in rezervoarele de apa ale instalației, hupa de semnalizare in cazul apariției unor avarii, etc.

Tabloul va fi prevăzut de asemenea cu iluminat si încălzire electrica pentru fiecare dulap in parte si va avea grad de protecție minim IP44, iar presetupele de intrare cabluri vor fi dispuse in partea superioara.

Tabloul va conține circuite pentru alimentarea tablourilor pentru puturi (TEP), a căminelor de vane (TECV), a tabloului de alimentare stație de clorinare (T Clorinare), a tabloului de alimentare grup de pompare apa menajera (TEPM), a tabloului de alimentare grup de pompare apa de incendiu (TPI).

Automatul programabil din tabloul TASP va avea rolul de conducere a întregului proces energetic, care prin intermediul comunicației cu celelalte automate programabile aferente puțurilor, stațiilor de tratare, stațiilor de pompare si prin informațiile preluate din sistem cu privire la nivelul apei in rezervoare, presiunea in instalație in diferite puncte etc. va comanda funcționarea anumitor subsisteme si a întregului sistem. Toate informațiile preluate din sistem si starea fiecărui element supravegheat vor putea fi transmise către un calculator extern cu rol de supervizare (departament administrație, întreținere, etc)

Funcțiile automatului programabil al TASP:

- funcția de preluare informații din sistem prin modulele de intrări - ieșiri sau prin modulul de comunicație (nivel apa, semnalizări tip avarie put, grup pompare, presiuni in instalație, consum de apa, etc.);

- funcția de comunicație cu celelalte automate programabile din sistem;

- funcția de comanda si inițializare comenzi a puțurilor de mare adâncime, a stațiilor de pompare sau de tratare - (automat sau de la distanta);

- funcția de rotire in funcționare a pompelor pentru puțurile de mare adâncime;

- funcția de diagnoza a elementelor din proces;

- funcția de transmitere la distanta a parametrilor tehnici din sistem, a stării de

- funcționare a sistemului, a avariilor si a jurnalelor, către dispecerul central criptat prin gateway-ul de interfața;

- funcția de afișaj sau de comanda/configurare locala la si de la interfața locala cu utilizatorul (HMI);

- funcția de înregistrare stare de funcționare a procesului (un număr limitat de intrări);

- funcția de avertizare acustica in caz de avarie sistem;

- funcția de testare periodica a sistemului etc.

Comanda de pornire-oprire a puțurilor de mare adâncime va fi efectuata funcție evoluția nivelului apei in rezervoarele stației de pompare astfel încât la scăderea nivelului sub anumite praguri, automatul programabil va comanda automat pornirea după caz a uneia sau mai multor pompe de put. La atingerea nivelului maxim, automatul, va transmite o comanda de oprire a tuturor pompelor de put. În cazul în care comunicația dintre anumite puțuri si automat nu va putea fi stabilita, automatul va selecta spre pornire următoare pompa viabila.

De asemeni automatul tabloului TASP va realiza funcția de rotire a pompelor de put astfel încât sa reducă numărul de porniri/opriri a fiecărei pompe si totodată sa scadă timpii de funcționare. In cazul in care automatul va sesiza semnalizări de avarie primite de la un anumit put, acesta va scoate puțul respectiv din ciclul de funcționare normala si va transmite un mesaj de avertizare către dispeceratul central.

Rezervoarele de apa vor fi prevăzute cu senzori de nivel astfel încât în cazul în care nivelul apei in rezervor va creste peste nivelul maxim admis se vor opri pompele submersibile. In aceasta situație daca din cauza unei avarii a sistemului de conducere de proces nu s-a transmis comanda de oprire a tuturor pompelor de put, automatele din tabloul de alimentare al pompelor de put vor sesiza creșterea presiunii in rețeaua de refulare prin intermediul unui presostat montat pe aceasta, in căminul puțului si vor opri automat pompele de put in funcțiune.

Funcțiile automatelor programabile ale grupurilor de pompare:

- funcția de preluare informații din sistem prin modulele de intrări - ieșiri sau prin modulul de comunicație (nivele de presiune, comenzi inițiate de automatul Tasului, semnalizări avarie, etc.);

- funcția de comunicație cu automatul TASP-ului (preluare comenzi si transmitere semnalizări/stări);

- funcția de rotire a pompelor din grupul de pompare respectiv;

- funcția de diagnoza;

- funcția de înregistrare stare de funcționare a procesului (un număr limitat de intrări);

- funcția de testare periodica a grupului de pompare etc.

Automatele programabile aferente fiecărui grup de pompare vor transmite automatului din TASP, periodic, informații despre starea grupului, presiunile pe grup, semnalizări de avarie pe tip si după caz, etc.

Stația de tratare clorinare este realizata in construcție compacta modulara si are propria automatizare, pentru aceasta se asigura doar alimentarea cu energie electrica si se poate integra pe comunicația Modbus, pentru transmiterea generala de mesaje de avertizare sau avarie.

Funcții principale ale automatului programabil al stației de pompare sunt:

- funcția de diagnoza;

- funcția de înregistrare stare de funcționare a procesului etc. nivelului sub anumite praguri, automatul programabil va comanda automat pornirea după caz a uneia sau mai multor pompe de put.

- La atingerea nivelului maxim, automatul, va transmite o comanda de oprire a tuturor pompelor de put.

- In cazul in care comunicația dintre anumite puțuri si automat nu va putea fi stabilita, automatul va selecta spre pornire următoare pompa viabila.

- De asemeni automatul tabloului TASP va realiza funcția de rotire a pompelor de put astfel încât sa reducă numărul de porniri/opriri a fiecărei pompe si totodată sa scadă timpii de funcționare.

- In cazul in care automatul va sesiza semnalizări de avarie primite de la un anumit put, acesta va scoate puțul respectiv din ciclul de funcționare normala si va transmite un mesaj de avertizare către dispeceratul central.

- Rezervoarele de apa vor fi prevăzute cu vane motorizate astfel încât in cazul in care nivelul apei in rezervor va creste peste nivelul maxim admis aceștia se vor închide. In aceasta situație, daca din cauza unei avarii a sistemului de conducere de proces nu sa transmis comanda de oprire a tuturor pompelor de put, automatele din tabloul de alimentare al pompelor de put vor sesiza creșterea presiunii in rețeaua de refulare prin intermediul unui presostat montat pe aceasta, in căminul puțului si vor opri automat pompele de put in funcțiune.

- In ipoteza in care dintr-un alt motiv decât din cauza lipsei tensiuni electrice pe barele TASP, automatul va primi informație cu privire la nefuncționarea grupurilor de pompare si scăderea presiunii in instalația de alimentare cu apa, automatul va comanda deschiderea selectroanelor din căminele de vane, in vederea suplimentarii apei către instalația de deservire consumatori, din rețeaua publica de distribuție Apa Nova.

Funcțiile automatelor programabile ale grupurilor de pompare:

- funcția de preluare informații din sistem prin modulele de intrări - ieșiri sau prin modulul de comunicație (nivele de presiune, comenzi inițiate de automatul Tasului, semnalizări avarie, etc.);

- funcția de comunicație cu automatul TASP-ului (preluare comenzi si transmitere semnalizări/stări);

- funcția de rotire a pompelor din grupul de pompare respectiv;

- funcția de diagnoza;

- funcția de înregistrare stare de funcționare a procesului (un număr limitat de intrări);

- funcția de testare periodica a grupului de pompare etc.

Automatele programabile aferente fiecărui grup vor transmite automatului din TASP, periodic, informații despre starea grupului, presiunile pe grup, semnalizări de avarie pe tip si după caz, etc.

Funcții ale automatului programabil al stației de tratare:

- funcția de preluare informații din sistem prin modulele de intrari-iesiri sau prin

- modulul de comunicație (parametri de sistem, comenzi inițiate de automatul TASP-ului, semnalizări de avarie etc.);

- funcția de comunicație cu automatul TASP-ului (preluare comenzi si transmitere semnalizări/stări);

- funcția de diagnoza;

- funcția de înregistrare stare de funcționare a procesului etc.

Rețeaua si standardul/protocolul de comunicație dintre automatele programabile va fi de tipul Modbus, cablurile de comunicație fiind tip SFTP 4*2*0,6mm2.

Alimentarea tablourilor TEP, TEPM, TPI, TECV si a bateriei de condensatoare se va realiza cu cabluri de energie din cupru.

Grupul electrogen va fi prevăzut cu posibilitatea de comunicare la distanta a stărilor si parametrilor de lucru, avarie, funcțiune, nivel combustibil, avertizări etc – pentru a putea fi integrate si dispecerate de la distanta.

Dispeceratul central

Supravegherea la distanta a întregului proces energetic al sistemului de alimentare cu apa pentru fiecare amplasament în parte si cumulat se va realiza prin centralizarea semnalelor din sistem, de la automatul programabil al TASP si automatizare GE, către un sistem de calcul la distanta.

Pentru realizarea supravegherii si conducerii la distanta a proceselor energetice aferente fiecărui amplasament, este necesar achiziționarea si montarea unui calculator, cu monitor, periferice, imprimanta si software, cu minim doua diskuri de stocare aflate in „mirror” pentru siguranța datelor.

Calculatorul va fi prevăzut cu sistem de operare, antivirus si software de Rețeaua si standardul/protocolul de comunicație dintre automatele programabile va fi de tipul Modbus/Ethernet, cablurile de comunicație fiind de tip SFTP 4x2x0,6mm2.

## INSTALATII SANITARE SI TERMICE CLADIRE

INSTALATII SANITARE

Proiectul cuprinde:

- Distributie apă rece pentru consumatori menajeri;

- Distributie apă calda pentru consum menajer;

- Reteaua de canalizare menajera;

- Reteaua de canalizare pluviala;

Alimentare cu apa rece si calda

Alimentarea cu apa rece pentru consumatorii din cladire, se face prin intermediu unui racord la conducta de apa rece din statia de pompe.

Racordul de apă va fi astfel dimensionat încât să asigure necesarul orar de apă al obiectivului.

Sistemul de distribuţiei a apei reci se compune din:

- Racordul de apa rece de la reteaua de apa potabila din cladire;

- Reţeaua de distribuţie apă rece din incintă;

- Instalaţia de distribuţie apă rece la obiectele sanitare;

Se propune realizarea instalaţiilor de alimentare cu apă rece şi apa calda din ţevi din polipropilena reticulară (PP-R) îmbinate prin polifuziune cu fitinguri specific, in gama de diametre PP-R Dn 20mm÷25mm si din polietilena reticulara (PE-Xa).

Determinarea diametrelor conductelor care formează instalaţia de distribuţie a apei reci au fost determinate conform STAS 1478/1990, în funcţie de debitul vehiculat de acestea, de regimul de furnizare a apei, de coeficientul de simultaneitate, de vitezele economice şi de presiunea necesară a punctelor de consum.

Canalizare menajera si pluviala

Pentru evacuarea apelor uzate menajere s-au proiectat retele de canalizare menajera pana la coloane existente de canalzare si retele de canalizare pluviala cu scurgere gravitationala la exterior, la nivelul terenului amenajat.

Determinarea diametrelor conductelor instalaţiei de evacuare a apelor uzate menajere s-a făcut în conformitate cu STAS 1795/1987.

Ventilarea conductelor de canalizare se realizează prin:

- Ventilaţia primară – prelungirea coloanelor peste acoperişul clădirii;

Pe coloanele de evacuare a apelor uzate menajere vor fi prevăzute piese de curăţire.

Determinarea diametrelor conductelor instalaţiei de evacuare a apelor uzate menajere si pluviale s-a făcut în conformitate cu STAS 1795/1987.

Materiale propuse pentru execuţia instalaţiilor evacuare a apelor uzate menajere

Materialele propuse pentru realizarea instalaţiei interioare de evacuare a apelor uzate menajere sunt:

- Coloane şi devieri ale acestora – tubulatură din polipropilenă ignifugată cu mufe şi garnituri din cauciuc (PP);

- Conducta de canalizare menajera  montate in pamant – PVC

La execuţia instalaţiei de canalizare cu tuburi din PVC, PVC-KG se vor respecta cu stricteţe toate condiţiile de execuţie indicate de furnizor în ceea ce priveşte preluarea dilatărilor.

INSTALATII TERMICE

Parametrii de calcul

Conform standardelor româneşti in vigoare (SR 1907/1,2-2014 pentru iarna şi STAS 6648/1,2-2014 pentru vara) avem:

- IARNA: temperatura exterioară de calcul tei = -150C, umiditate 80%, temperatura interioara 200 +/- 20C, in functie de destinatia incaperii;

- VARA: pentru un grad de asigurare 95%, avem temperatura medie zilnică tmz = 26,5°C, conţinutul de umiditate xcl = 11,8 g/kg şi amplitudunea oscilaţiilor Az = 7, conducând la o temperatură exterioară de calcul tev = +33,50C

Proprietatile termice ale materialelor care delimiteaza spatiile imobilului:

- Pereti exteriori: R = 2,37 m2K/W

- Pereti interiori: R = 1,4 m2K/W

- Terasa: R = 0,75 m2K/W

- Pardoseala peste sol:  R = 2,49 m2K/W

- Ferestre, usi exterioare: R = 0,77 m2K/W

Instalatia de incalzire

Pentru incalzirea spatiilor interioare din cladire se va folosi un sistem de incalzire cu corpuri statice amplasate de regula in fata suprafetelor vitrate.

Radiatoarele sunt din otel tip panou si sunt echipate cu robinete de reglare prevazute cu cap termostatic, montate pe conducta de tur, robinet coltar pentru retur, dezaerator manual, dop de golire, elemente de prindere si sustinere. In bai si grupuri sanitare s-au prevazut  radiatoare tip uscator de prosoape.

La nivelul fiecarui etaj din locuinta se va prevedea cate o caseta de distributie. Distributia agentului termic de la casetele de distributie la radiatoare se va realiza prin tevi din material plastic (polietilena reticulata cu bariera oxigen), rezistente la temperaturi de 0÷100°C, montate in sapa in tuburi de protectie de tip COPEX.

Conductele de distributie vor fi prevazute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Grupurile sanitare vor fi ventilate natural cu ajutorul ferestrelor mobile prevazute in fiecare baie.

Alimentare cu agent termic

Cladirea are prevazuta un racord de agentul termic, apa calda  pentru incalzire cu parametrii de 90/70 gr C. Sursa de apa calda este de la punctul termic din cladire.

Nota: Instalatiile pentru preparare apa calda din punctul termic nu fac tema prezentului proiect.

Pe circuitul de alimentare au fost prevazute armaturi de trecere, de reglare si de golire.

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata cu ajutorul unui boiler electric amplat local in grupul sanitar.

## ARHITECTURA

Avand in vedere ca gospodaria de apa nu a fost in stare de functionare, fiind intr-o stare avansata de uzura si de degradare, se impune demolarea in totalitate a constructiilor aferente celor trei rezervoare circulare semiingropate de 150mc fiecare si a camerelor vanelor aferente.

Pe amplasamentul actual al rezervoarelor existente se vor realiza 2 rezervoare din beton armat, ingropate si necarosabile.a câte 550mc fiecare si o camera a vanelor ce deserveste cele doua rezervoare.

- se vor tratata suprafete din interiorul bazinelor (doua rezervoare din beton subterane, cu capacitatea de 1100mc, cu mortar hidroizolant, flexibil;

- se va asigura accesul atat in rezervoare, cat si in camera de vane prin chepenguri si scari metalice;

Staţia de pompare va fi amenajată în clădirea existenta, zona de aproximativ aproximativ 100mp din suprafata totala a cladirii, spatiu impartit intre mai multi utilizatori.  (suprafata marcata si detaliata in piesele desenate.

In zona de studiu din cadrul cladirii, în spaţiul destinat si amenajat, se vor monta:

- Grupurile de pompare

- Recipienţii de hidrofor

- Tablourile de alimentare şi automatizare

Construcţia a fost proiectată aproximativ în anii 1960. În prezent clădirea se află în stadiu de deteriorare, iar spatiul este impartit intre mai multi utilizatori. Anvelopa sa este deteriorată (parte opacă – şpaleţi de zidărie prăbuşiţi, parte vitrată – ferestre deteriorate  etc). Influenţa factorilor de mediu şi a celor antropici este prezentă în interiorul clădirii.

Sunt necesare lucrări de reparaţii partiale ale anvelopei şi refacerea integrală a finisajelor interioare si experioare. Aflata intr-un stadiu avansat de degradare, constructia necesita consolidarea integrala, ceea ce implica lucrari de camasuire a peretilor exteriori si a celor interiori din zidarie portanta. In consecinta, proiectul trateaza intreaga cladire Sp+P cu functiune mixta si prevede refacerea integrala a finisajelor exterioare si interioare.

Descrierea construcţiei existente

- Spatiul in care se vor amplasa echipamentele pentru tratarea apei este situat in zona centrală a imobilului şi este accesibilă prin alei carosabile sau accidental carosabile;

- cladirea beneficiaza, prin conformare, de mai multe accese, care au fost adaptate pentru impartirea spatiului intregii cladiri intre multipli utilizatori

- clădirea este racordată la utilităţi  tehnico-edilitare: alimentare cu apă, canalizare, energie electrică;

- clădirea nu face parte din lista monumentelor istorice;

#### Caracteristici tehnice şi parametri specifici:

- regim de înălţime: Spartial+P

- suprafaţa construită la sol: 585,40 mp (masurat)

- suprafata construita la sol cos de fum si constructie anexa: 17,60mp(masurat)

- suprafaţa construită desfăşurată (fara subsol): 585,40 mp (masurat)

- suprafata utila subsol: 63,30mp

- suprafata construita desfasurata (cu subsol util): 648,70mp

- clădirea are un plan rectangular, cu dimensiunile de cca. 46.00x12.00m; sistemul structural de rezistenta este format din pereti structurali de zidarie portanta din caramida plina cu stalpisori si centuri din beton armat. In zona camerei pompelor, planseul este tip dala cu reazem pe stalpi fara capiteluri.

- clădirea are funcţiune mixta:  tehnologică (statia de pompare, punctul termic si atelierele de exploatare) si servicii (birouri);

- inaltimi libere de nivel: Hs=3.15m; Hp = 2.75m (birori si ateliere) si 4.20 – 6.00m (statie de pompare si punct termic)

- in spatiile destinate statie de pompare, punct termic si ateliere finisajele interioare (vopsitorii peste tencuieli, pardoseli mozaic turnat) sunt intr-o stare avansata de deteriorare si există numeroase obiecte degradate în interiorul clădirii care nu sunt funcţionale; finisajele exterioare (tencuieli exterioare, placaj din caramida aparenta, tamplarii metal) sunt parţial degradate;

- acoperisul cladirii este de tipul terasa necirculabila, fara acces interior sau exterior.

### Concluziile expertizei tehnice

Obiectivul se încadrează între clasa de risc seismic II. Se impun intervenţii de camasuire cu beton torcretat si plase sudate din otel laminat la cald. la stâlpii si pereti si introducerea unor centuri din beton armat, care sa lege intre ei toti peretii si sa asigure conlucrarea intregulu ansamblu.

Se vor realiza următoarele categorii  de intervenţii:

- Reparaţii cosmetice: pentru îmbunătăţirea aspectului visual al componentelor afectate; se vor aplica componentelor nestructurale;

- Reparaţii structurale: în urma acestora se vor reda proprietăţile structurale ale elementelor;

- Lucrări de consolidare: presupune  adăugarea de elemente structural noi şi/ sau desfacerea şi înlocuirea părţilor avariate - consolidarea stâlpilor, placilor din beton armat si a terenului de fundare .

### Descrierea intervenţiilor propuse

Intervenţiile asupra structurii de rezistenţă a clădirii se vor face conform proiectului de rezistenta.

Toate celelalte lucrări necesare se vor realiza coordonat sau ulterior finalizării acestora.

Spaţiile interioare sunt distribuite astfel:

| PARTER |  |
| --- | --- |
| P01 | Wind-fang |
| P02a | Hol |
| P02b | Hol acces subsol |
| P03 | Birou |
| P04 | Grup-sanitar |
| P05 | Birou |
| P06 | Birou |
| P07 | Birou |
| P08 | Spatiu tehnic |
| P09 | Birou |
| P10 | Birou |
| P11 | Hol accces statie de pompare a apei |
| P12 | Statie de pompare a apei |
| P13a | Atelier spatiu de exploatare |
| P13b | Anexa atelier |
| P14 | Grup-sanitar |
| P15 | Atelier spatiu de exploatare |
| P16 | Hol acces punct termic |
| P17 | Punct termic |
| P18 | Atelier spatiu de exploatare |
| P20 | Atelier spatiu de exploatare |
| P21 | Wind-fang |
| P22 | Hol |
| P23 | Birou |
| P24 | Birou |
| P25 | Grup-sanitar |
| P26 | Depozitare |
| P27 | Birou |
| SUBSOL |  |
| S01 | Vestiar |
| S02 | Post trafo |

Se va degaja clădirea de deşeurile existente.

Se vor desface elementele diverse, care nu sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 necesare şi care împiedică desfăşurarea lucrărilor necesare

Se va degaja vegetaţia care împiedică realizarea lucrărilor de execuţie sau care poate influenţa în sens negativ exploatarea clădirii în timp. Se vor respecta întru totul prevederile avizului AMP – acolo unde este aplicabil.

Se vor decoperta integral tencuielile exterioare şi interioare – atat în scopul lucrărilor de reparaţie si consolidare a structurii de rezistenţă conform proiectului STRUCTURA, cat si in scopul reabilitarii intregii cladiri. Pentru asigurarea rezistentei termice a peretilor exteriori se propune anveloparea cladirii cu temosistem 10cm. Se va desface placajul de caramida aparenta si se va inlocui cu un placaj de caramida aparenta aplicabil peste termosistem.

Se va realiza un nou acces in statia de pompare a apei (P12), direct din exterior, in panoul vitrat intre axele 4 si 5. La interior, se va amplasa o scară metalica pentru diferenta intre cota ±0.00 si -1.50m pentru acces din exterior şi un podest cu trepte din beton la exterior.

Se vor repara si unde este necesar, reface parapetii golurilor  deteriorati în prezent.

Se vor degaja integral golurile din faţadă. Se va desface integral tamplaria exterioara existenta din lemn/PVC/metal si  se va inlocui cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica cu geam termoizolant. Se va desface si inlocui tamplaria interioara.

Conform prevederilor expertizei tehnice se vor desfiinta cosul de fum si constructia anexa deoarece se regasesc intr-o stare avansata de degradare.

După desfacerile elementelor si finisajelor din interior se vor reface pardoselile conform, astfel încât se vor asigura suprafeţe continue.

Se vor prevedea postamente pentru echipamentele necesare.

Se vor curăţa:

- Scarile interioare – treaptă, contratreaptă, podest;

Se vor folosi finisaje de tipul:

| Tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica cu geam termoizolant clar RAL 9004 | - Ferestre, usi şi panouri vitrate |
| --- | --- |
| Glafuri interioare şi exterioare | - la ferestre şi panouri vitrate |
| Tâmplărie cu profile metalice RAL 9004 | - usi de exterior, cu rupere de punte termică |
| Scara exterioara de acces terasa | - pentru accesul pe terasă |
| Termosistem 10 cm | - faţade integral |
| Tencuială decorativă pentru exterior culoare alb RAL 9010 | - faţade, în afara zonelor placate cu cărămidă aparentă |
| Placaj zidarie aparenta aplicabil peste termosistem | - faţade, în zonele in care s-a desfacut placajul cu cărămidă aparentă |
| Vopsitorii lavabile | - la pereţi şi tavane interioare aplicate peste tencuieli; |
| Vopsitorii epoxidice la pereti | - în spaţii cu umezeală crescută( grupuri sanitare) |
| Şapa autonivelantă cu răşini epoxidice la pardoseli | - în spaţii tehnologice, cu suprafeţe reduse sau cu discontinuităţi ale pardoselii |

Caracteristicile materialelor vor fi conform P 118/99.

Pardoselile se vor racorda astfel încât nu vor exista riscuri de împiedicare.

Toate materialele vor deţine agrement tehnic şi se vor transporta, depozita şi pune în operă în conformitate cu recomandările producătorului / furnizorului.

Se vor desface straturile hidroizolante ale terasei şi se vor reface împreună cu întregul sistem de evacuare a apelor pluviale. Se vor desface  dalele de beton. Nu se va desface stratul termoizolant din BCA- 12cm. Se vor face reparaţiile necesare.

Structura propusă a terasei necirculabile este :

- hidroizolatie dublustrat termosudata cu strat de ardezie

- beton de panta 10cm

- polistiren expandat 15cm

- BCA 12cm (se menţine)

- strat nisip 0.5-1cm (se menţine)

- bariera vapori (se menţine)

- strat difuzie (se menţine)

- beton de panta (se menţine)

Se vor desface deflectoarele de vapori existente si se vor inlocui. Se vor amplasa glafuri de atic.

Lucrările se vor executa în conformitate cu caietele de sarcini.

Spaţiile verzi degradate în urma activităţilor necesare îndeplinirii obiectivului se vor readuce la starea iniţială.

In cazul in care se va impune tăierea sau relocarea unor arbori, se vor aplica măsuri compensatorii, conform prevederilor RLU  şi  APM, în strictă concordanţă cu prevederile acordului APM emis cu scopul investiţiei.

## STRUCTURA

### Structura cladire REGIE

Imobilul din COMPLEX STUDENTESC REGIE, SECTOR 6, BUCURESTI este compus din teren şi o constructie Sp+P ce are destinaţia de birouri si camera de pompare.

Zona statiei de pompare este localizata in cadrul unei constructii existente. Finisajele interioare sunt intr-o stare deteriorata si necesita refacereain totalitate.

Imobilul expertizat a fost executat în jurul anilor 1960 nefiind prevăzute măsuri constructive de protecţie seismică, conform normativelor în vigoare la acea dată.

Forma in plan este dreptunghiulara cu dimensiunile de cca 46.00m x 12.00m.

Corpul are regimul de inaltime Sp+P. Sistemul structural de rezistenţă este format din pereţi structurali de zidărie portantă din cărămidă plină cu stalpisori si centuri perimetrale din beton armat. In zona camerei pompelor si a punctului termic, planseul este de tip dala cu reazem pe stalpi fara capiteluri. Betonul folosit la suprastructura este B140 si otel beton OL38.

Infrastructura este compusa din fundatii tip benzi continue sub pereti, din beton simplu, sau talpi din beton armat. Betonul simplu folosit la fundatii este B50 si B90 iar betonul armat B110. Adancimea de fundare variaza de la -2.20 la -3.90.

Conform studiului geotehnic, fundatiile sunt imersate in apa panzei freatice, si acest lucru a dus la tasarea fundatiilor si aparitia unor crapaturi si si fisuri in peretii structurali.

Placa planseului are o grosime de 14cm, prevazuta cu o centura continua din beton armat pe sirul peretilor perimetrali ai structurii, conform planurilor de rezistenta existente in Cartea constructiei a imobilului (la etapa indepartarii totale a finisajelor se va constata daca aceasta centura se regaseste si pe sirul peretilor interior ai cladirii).

Caracteristicile generale a construcţiei :

- numarul de niveluri existent: Sp+P;

- înălţimi de nivel: Hsp =4.40m, Hp=2.90m;

- fundaţii: sunt de tipul benzi continue din beton simplu, sau talpi din beton armat cu latimi ce variaza de la 40cm la 70cm, in functie de incarcarea pe care o preiau;

- structura este alcatuita din pereţi structurali de zidărie portantă din cărămidă plină cu stalpisori si centuri din beton armat;

- plansee din beton armat cu grosimea de 14 cm, prevazut cu centuri din beton armat pe sirul peretilor perimetrali, conform planurilor de rezistenta existente in cartea constructiei imobilului (la etapa indepartarii totale a finisajelor se va constata daca aceasta centura se regaseste si pe sirul peretilor interior ai cladirii);

- Acoperişul clădirii este de tipul terasa necirculabila.

Masuri de interventie structurala:

Masuri de interventie structurale:

- Consolidarea terenului de fundare si a zonelor de sub fundatii prin injectarea de suspensii pe baza de ciment si rasini anorganice in proportii stabilite de tehnologia T.A.M (Tube a Manchette). Injectarea se va face de la nivelul solului la exteriorul cladirii sau la interiorul cladirii conform schitei de mai jos:

- Consolidarea pereţilor de zidărie se va face prin cămăşuire cu beton torcretat C16/20 (6cm) şi plase sudate din oţel laminat la cald  PC52. Plasele se leaga intre ele cu agrafe din otel beton prevazute cu ciocuri, care se introduc prin gauri executate in acest scop in zidarie, la intervale de 50-60 cm pe ambele directii. Gaurile se vor executa cu o masina electrica de gaurit si vor avea diametrul de 25-30 mm, pentru a putea fi umplute cu mortar de ciment. Aplicarea mortarului se va face cu pompa de mortar cu care se vor umple atat crapaturile din zidarie cat si golurile prin care s-au introdus agrafele. Operatia de camasuire va fi precedata de indepartarea caramizilor sfaramate, a tencuielii si de curatirea rosturilor pe o adancime de 2,0 – 2,5 cm, dupa care zidaria va fi periata cu peria de sarma si spalata cu jet de apa.

- Introducerea unor centuri din beton armat, care sa lege intre ei toti peretii si sa asigure conlucrarea intregului ansamblu;

- Refacerea zonelor avariate

Lucrări de reparaţie propuse:

- injecţii cu lapte de ciment (pentru completarea golurilor);

- matarea crăpăturilor cu mortar de var sau de ciment;

- reparatii la segregarile planseului;

- tratarea elementelor corodate;

- reparaţii cosmetice pentru imbunatatirea aspectului vizual al componentelor afectate. Aceste reparaţii pot sa refacă caracteristicile nestructurale ale elementelor afectate, cum este, de exemplu, rolul de închidere al unor elemente. Aportul lor asupra comportării structurale este neglijabil.

Zonele in care au aparut defecte de turnare a betonului, segregari sau fisuri, se vor repara cu materiale care contin doar materiale pe baza de ciment si polimeri, cu volum redus al contractiilor si inhibitori de coroziune. Suprafata betonului va fi curatata de straturile de suprafata cu rezistenta insuficienta (lapte de ciment) sau orice substanta care impiedica aderenta (Ex. decofrol).

In functie de amploarea masurilor, interventiile vor fi dupa cum urmeaza:

Lucrari de consolidare, conform expertizei tehnice:

- Consolidarea terenului de fundare si a zonelor de sub fundatii prin injectarea de suspensii pe baza de ciment si rasini anorganice in proportii stabilite de tehnologia T.A.M (Tube a Manchette). Injectarea se va face de la nivelul solului la exteriorul cladirii sau la interiorul cladirii.

- Consolidarea stalpilor cu elemente profile metalice 4 L100x100x10

- Consolidarea placilor din beton armat la strapungere in dreptul stalpilor, marirea perimetrului de strapungere prin aplicarea la partea superioara a stalpului si in contact cu placa din beton armat a unui guler din profile metalice L100x100x10 .

Înlocuirea fragmentelor de beton desprinse

Fragmentele desprinse trebuie înlocuite cu materiale similare din punct de vedere al proprietăţilor mecanice şi termice. Materialele şi procedurile de aplicare depind de dimensiunile şi de locul defectelor din elementul structural degradat. În cazul elementelor de beton se utilizează un mortar bazat pe ciment sau răşini epoxidice şi nisip. Pentru defecte cu grosime mare sunt necesare ancoraje.

Ancorajele in beton se vor fixa in etapa de pregatire a suportului. Se vor utiliza produse pentru ancore chimice

resistente in medii permanent umede.

Etapele de aplicare a ancorajului sunt :

Pozitionarea ancorei

- Gaurirea suportului

- Curatarea gaurii

- Introducerea ancorei.

Dacă barele de armătură sunt expuse în mod semnificativ, betonul sau mortarul trebuie îndepărtate pentru a permite realizarea conlucrării dintre materialul de adaos şi armătură pe toată suprafaţa laterală a acesteia.

Perimetrul golurilor trebuie prelucrat prin tăiere pentru a crea o margine perpendiculară la suprafaţă. Această metodă este aplicabilă pentru majoritatea defectelor din elementele de beton sau zidărie armată cu un volum mai mic de 0,015 m3. Repararea defectelor mari poate necesita utilizarea betonării în cofraje sau utilizarea tehnicii torcretării.

Majoritatea mortarelor suferă deformaţii din contracţie după întărire. Prin urmare se poate dezvolta o fisură vizibilă în jurul zonei reparate. Dacă această fisură nu poate fi acceptată se va utiliza un mortar cu contracţie scăzută sau se va specifica necesitatea unor reparaţii cosmetice după câteva zile sau săptămâni.

Fisuri si segregari:

Fisurile structurale mai mari de 0,4 mm vor fi reparate in mod obligatoriu. Pentru reparare se va proceda la sanfrenarea lor, aspirare si apoi umplere cu mortar cu intarire rapida.

În cazul suprafetelor fisurate, înainte de a se trece la alte operatiuni, acestea trebuie reparate în totalitate. Pentru reparare existã o tehnologie anume, care foloseste materiale de umplere pe bazã de rãsini epoxidice.

Segregarile impreuna cu toate zonele in care armatura betonului este vizibila sunt tratate separat. Pentru reparatie se va utiliza o solutie care contine doar materiale pe baza de ciment si polimeri, cu volum redus al contractiilor si inhibitori de coroziune.

Barele corodate de armatura trebuie sa fie decopertate de beton pana in locul in care nu mai sunt corodate. Rugina trebuie indepartata prin sablare uscata pana cand aspectul lor este curat, si apoi curatate cu jet de aer comprimat fara ulei. In timpul aplicarii mortarului de contact si inhibitor de coroziune, otelul poate fi umed.

Mortarul anticoroziv trebuie aplicat la maxim 3 ore dupa curatarea barelor de armatura, reducandu-se riscul de reluare a procesului de corodare.

Inainte de aplicarea mortarului de contact, betonul trebuie stropit cu apa prin pulverizare fara a se forma balti.

Mortarul trebuie preparat cu apa curata si mixat cu o bormasina pana cand se obtine o masa omogena fara aglomerari. Pentru protectia armaturilor mortarul se aplica cu pensula pe armatura curatata, uniform pentru a acoperi suprafata barelor in totalitate. Cand primul strat este intarit (dupa cca 3 ore) trebuie aplicat un al doilea strat.Inainte de aplicarea mortarului de reparatii se va a realiza un strat de contact aplicat prin pensulare pe suportul de beton curat si umed inclusiv pe armatura protejata in prealabil.

Atentie: In cazul in care se va face aplicare mecanizata cu masini de tencuit nu se va mai folosi puntea de contact.

Urmatoarele straturi de protectie nu se vor face mai devreme de 3zile!

Urmatoarele straturi din cadrul sistemului trebuiesc aplicate dupa ce stratul de contact este intarit, dar usor umed, de regula dupa 30-60 minute de la aplicare.In cazul depasirii acestui timp stratul de contact trebuie aplicat inca odata.

Mortarul din stratul urmator de incarcare, se prepara prin amestec cu apa curata si mixare cu o bormasina pana cand se obtine o masa omogena fara aglomerari.

Mortarul trebuie aplicat in cadrul timpului de punere in opera indicat. Aplicarea se va face cu mistria pe suprafetele umede sau turnat in cofrajele facute si structurat corespunzator. In cazul suprafetelor mari se recomanda vibrarea.Suprafata mortarului poate fi nivelata imediat cu mistria, cu gletiera de plastic sau de otel sau chiar cu un burete in timp de 5-20 minute.

In functie de gradul de incarcare, se consulta fisa tehnica a produselor si se alege mortarul.

Rosturile de turnare degradate intre elemenetele de beton verticale sau orizontale: refacerea monolitizarii acestora se va realiza cu mortar usor expansiv pentru a evita aparitia fisurilor. Se vor curata foarte bine rosturile de orice fel de impuritati astfel incat adancimea sa fie de minim 20 mm. Inainte de aplicarea mortarului de umplere, acesta se va umezi usor fara ca apa sa balteasca.

In rostul pregatit se va turna un mortar de umplere si subturnare. Mortarul trebuie protejat impotriva uscarii rapide. Se va mentine umed timp de 48 ore( a se consulta fisa tehnica a produsului).

Aplicarea sistemelor de etansare este interzisă la temperaturi sub +5 grade C (suport, material şi temperatură în aer). Sistemele se vor aplica numai pe suporturi uscate. Umiditatea relativa a suportului trebuie sa fie de maxim 5%.

Este interzisa adaugarea altor aditivi in oricare dintre elementele sistemului.

Respectanduse indicatiile de mai sus rezulta o creştere a rezistenţei, rigidităţii si a capacităţii de deformare postelastică a elementelor structurale existente.

Prin aceste masuri de interventie, clădirea se va încadra în clasa de risc seismic RsIV, corespunzând „ orespunzătoare construcţiilor la care răspunsul seismic aşteptat este similar celui obţinut la construcţiile proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare.”

### Structura rezervoare si constructii anexe

Documentatia tehnica prezenta se refera la urmatoarele lucrari:

- Rezervoare de apa potabila (2 buc.), dimensiuni utile 14.0x14.0x3.45m

- Camera vanelor, dimensiuni utile 8.4x2.55x3.0m

- Camin golire/preaplin rezervoare, dimensiuni utile 1.5x2.0x2.0m

- Cabina foraj de mare adancime (4 buc.), dimensiuni utile 1.8x2.4x2.0m

- Camin distributie SP / vane si contoar (2 buc.), dimensiuni utile 1.5x2.5x2.0m

- Camin vane si contoar, dimensiuni utile 1.5x3.3x2.0m

- Camin PSI tip "B", dimensiuni utile 1.5x1.5x2.0m

- Camin neutralizare, dimensiuni utile 1x1x1.7m

- Platforma grup generator, dimensiuni exterioare 2.2x4.9m

- Fundatii imprejmuire (472ml)

Se vor executa doua rezervoare de apa potabila si o camera a vanelor ce deserveste cele doua rezervoare. Rezervoarele si camerra vanelor sunt din beton armat, ingropate si necarosabile.

Rezervoare

Constructie din beton armat – cutie rigida din beton armat, ingropaa si necarosabila:

Dimensiuni interioare:

- Lungime 14.00m;

- Latime 14.00m;

- Inaltime 3.45m.

Elemete structurale :

- Radier din beton armat, de grosime 40cm, evazat cu 40cm in afara perimetrului exterior al peretilor

- Stalpi interior din beton armat de dimensiuni 40x40cm, prevazuti la partea superioara cu capiteluri din beton armat de dimensiuni 1.20x1.20m si grosimea de 45 cm;

- Pereti din beton armat de grosime 35 cm;

- Placa din beton armat de dimensiune 25cm, prevazuta cu capiteluri din beton armat de dimensiuni 1.20x1.20m si grosime 45cm.

Accesul in rezervoare se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni 1.00x1.00m.

Peste placa din beton armat se va realiza o umplutura de pamant de grosime 50cm.

Materiale :

- Beton de egalizare: C8/10

- Beton in structura : C25/30  Clasa de expunere XC2

Raport A/C < 0.50

Ciment CEM II/AS;AV;AL;ALL

Agregate 0 - 16 mm

Clasa de tasare S3

Permeabilitate - P/810/

- Armatura : S500C

Camera vanelor

Constructie din beton armat – cutie rigida din beton armat, ingropata si necarosabial:

Dimensiuni interioare:

- Lungime 8.40m;

- Latime 2.55m;

- Inaltime 3.00m.

Elemete structurale :

- Radier din beton armat, de grosime 40cm,

- Pereti din beton armat de grosime 30 cm;

- Placa din beton armat de dimensiune 25cm.

Accesul in camera vanelor se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni 1.20x1.20m.

Peste placa din beton armat se va realiza o umplutura de pamant de grosime 40cm.

Materiale :

- Beton de egalizare: C8/10

- Beton in structura : C25/30  Clasa de expunere XC2

Raport A/C < 0.50

Ciment CEM II/AS;AV;AL;ALL

Agregate 0 - 16 mm

Clasa de tasare S3

Permeabilitate - P/810/

- Armatura : S500C

Camin golire/preaplin rezervoare, dimensiuni utile 1.5x2.0x2.0m

Constructie din beton armat, ingropata si necarosabila. Radier din beton armat, de grosime 20cm Sub radier se realizeaza un strat de beton de egalizare de 10cm grosime. Pereti din beton armat de grosime 20cm; Placa din beton armat de dimensiune 20cm. Accesul se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni 80x80cm. Cosul de acces are pereti de 15cm grosime. Radierul este prevazut cu basa de colectare de dimensiuni 50x50x50cm. La exterior se realizeaza hidroizolatii iar la interior se realizeaza tencuieli impermeabile. Peste radier si peste planseu se realizeaza beton de panta. Planseul este acoperit de un strat de pamant.

Cabina foraj de mare adancime (4 buc.), dimensiuni utile 1.8x2.4x2.0m

Constructie din beton armat, ingropata si necarosabila. Radier din beton armat, de grosime 20cm. Sub radier se realizeaza un strat de beton de egalizare de 10cm grosime. Pereti din beton armat de grosime 20cm; Placa din beton armat de dimensiune 20cm. Accesul se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni 80x80cm cu rebord 15x40cm. Radierul este prevazut cu basa de colectare de dimensiuni 50x50x50cm. La exterior se realizeaza hidroizolatii iar la interior se realizeaza tencuieli impermeabile. Hidroizolatia de la exteriorul peretilor se protejeaza cu zidarie. Peste radier si peste planseu se realizeaza beton de panta.

Camin distributie SP / vane si contoar (2 buc.), dimensiuni utile 1.5x2.5x2.0m

Constructie din beton armat, ingropata si carosabila. Radier din beton armat, de grosime 20cm. Sub radier se realizeaza un strat de beton de egalizare de 10cm grosime. Pereti din beton armat de grosime 20cm; Placa din beton armat de dimensiune 20cm. Accesul se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni ϕ80cm cu rebord 15x38cm. Radierul este prevazut cu basa de colectare de dimensiuni 50x50x50cm. La exterior se realizeaza hidroizolatii iar la interior se realizeaza tencuieli impermeabile. Peste radier si peste planseu se realizeaza beton de panta. Planseul este acoperit de straturi rutiere.

Camin vane si contoar, dimensiuni utile 1.5x3.3x2.0m

Constructie din beton armat, ingropata si carosabila. Radier din beton armat, de grosime 20cm. Sub radier se realizeaza un strat de beton de egalizare de 10cm grosime. Pereti din beton armat de grosime 20cm; Placa din beton armat de dimensiune 20cm. Accesul se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni ϕ80cm cu rebord 15x38cm. Radierul este prevazut cu basa de colectare de dimensiuni 50x50x50cm. La exterior se realizeaza hidroizolatii iar la interior se realizeaza tencuieli impermeabile. Peste radier si peste planseu se realizeaza beton de panta. Planseul este acoperit de straturi rutiere.

Camin PSI tip "B", dimensiuni utile 1.5x1.5x2.0m

Constructie din beton armat, ingropata si necarosabila. Radier din beton armat, de grosime 20cm. Sub radier se realizeaza un strat de beton de egalizare de 10cm grosime. Pereti din beton armat de grosime 20cm; Placa din beton armat de dimensiune 20cm. Accesul se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni 80x80cm cu rebord 15x40cm. Radierul este prevazut cu basa de colectare de dimensiuni 50x50x50cm. La exterior se realizeaza hidroizolatii iar la interior se realizeaza tencuieli impermeabile. Hidroizolatia de la exteriorul peretilor se protejeaza cu zidarie. Peste radier si peste planseu se realizeaza beton de panta. La exterior este prevazut cu scara din beton armat.

Camin neutralizare, dimensiuni utile 1x1x1.7m

Constructie din beton armat, ingropata si necarosabila. Radier din beton armat, de grosime 20cm. Sub radier se realizeaza un strat de beton de egalizare de 10cm grosime. Pereti din beton armat de grosime 15cm; Placa din beton armat de dimensiune 15cm. Accesul se face printr-o gaura de vizitare de dimensiuni ϕ80cm. La exterior se realizeaza hidroizolatii iar la interior se realizeaza tencuieli impermeabile.

Platforma grup generator, dimensiuni exterioare 2.2x4.9m

Constructie din beton armat. Radier din beton armat, de grosime 30cm. Fundatii pe contur din beton armat de dimensiuni 30x100cm. Sub radier se realizeaza un strat de beton de egalizare de 10cm grosime si un strat de balast de 20cm grosime.

Fundatii imprejmuire (472ml)

Constructie din beton armat. Fundatii izolate din beton armat de dimensiuni 50x50x90cm, asezate la interax 2.50m. Sub fundatii se realizeaza un strat de beton de egalizare de 10cm grosime. Fundatiile izolate sunt legate de o centura cu dimensiunile 30x30cm din beton armat asezata pe un strat de egalizare din beton simplu de 5cm grosime. In fundatiile izolate se vor ingloba stalpi din otel, protejati anticoroziv, pentru fixarea panourilor de gard din plasa bordurata.

Constructiile ingropate se incadreaza in clasa de expunere XC2 sau XC3+XC4 iar platforma se incadreaza in clasa de expunere XC2+XF3, conform CP 012/1-2007.

Materialele folosite pentru aceste lucrari sunt:

- Confectii otel laminat S235JR/J0 protejate anticoroziv cu grund si vopsea

- Capac si rama 250kN conf. STAS 2308-81, Convoi tip V80 conf. STAS 3221-86

- Beton armat C25/30, beton simplu C8/10. Toate betoanele vor fi fabricate cf. CP012/1-2007. Raport A/C<0,50, dozaj minim ciment 280kg/mc, agregate sort 0-16mm, ciment minim CEM II AS; AV; AL; ALL. Clasa de tasare S3. Permeabilitate - P810

- S500C  cf. ST 009-2011 si SR 438-1:2012 (Categoria de Rezistenta 5 si Categoria de  Ductilitate C cf. ST 009-2011). Fasonarea se va face respectand conditiile  ST 009-2011 pentru indoirea barelor.

- Plasa STPB conform SR 438-4:2012

- Tencuiala speciala de impermeabilizare, Tencuiala din mortar M100T

- Membrane hidroizolante

- Zidarie de protectie din caramida 240x115x138 si mortar M50T

- Profilul si capacitatile de productie

Alimentari cu apa.

Q = 16.56 mc/h

Hp = 120 mCA

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

In momentul de fata, sursa de apa pentru intreg ansamblul de cladiri este constituita de reteaua de alimentare oraseneasca, prin intermediul a 7 bransamente (din care sunt folosite doar 3, care se vor pastra) care injecteaza debitul necesar in reteaua proprie de alimentare cu apa din incinta.

Cladirea ce adaposteste statia de pompare existenta va fi amenajata deoarece se afla intr-un stadiu grav de deteriorare la nivel de finisaje interioare. Acestea necesita refacerea in proportie de 100%, inclusiv elementele de tamplarie. Pentru finisajele exterioare, sunt necesare lucrari de reparatii partiale. Sunt necesare chiar lucrari de consolidare a acesteia.

In prezent pe amplasamentul gospodariei de apa se afla 3 rezervoare din beton, semiingropate, avand fiecare o capacitate de 150 mc. Acestea, impreuna cu camerele vanelor aferente fiecarui rezervor, vor fi demolate, iar in locul lor se vor construi noile rezervoare. Pentru demolarea acestora a fost intocmita o expertiza de demolare de catre Expert Tehnic ing BELGUN Ionel.

Statia de pompare existenta se afla intr-o cladire cu functiune mixta. O parte a cladirii adaposteste sectia de politie, o parte este statia de pompare, o parte este folosita ca punct termic si ateliere pentru personalul de exploatare, iar o parte este amenajata ca spatiu birouri.

Pentru aceasta cladire a fost realizata o expertiza tehnica de catre Expert Tehnic ing BELGUN Ionel. Conform expertizei cladirea se incadreaza din punct de vedere al riscului seismic in Clasa de risc seismic RS II, in care se incadreaza constructii care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila. Prin expertiza au fost propuse unele masuri de punere in siguranta a cladirii.

Pentru locatia Complex Studentesc Regie, folosinta apei are o pondere specifica, in functie de imobilele existente si de tipul de activitati desfasurate in aceasta.

In complexul Studentesc Regie sunt doua zone cu regim de inaltime si grad de dotare diferit:

- zona caminelor care au un regim de inaltime: S+P+4E, S+P+5E;

- zona de cantina S+P+1E.

Consumul mediu zilnic de apa potabila este de 1.300 mc/zi.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul

- Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Pentru realizarea proiectului se vor utiliza: conducte de aductiune a apei din PEID, coloana de foraj din PVC, material de umplere pentru foraj (pietris margaritar Φ 3 – 8 mm), material de umplere pentru pozitionarea retelei de conducte (pietris sau pamant ), armatura si beton pentru suprafata ocupata de containere, pentru cabina subterana a forajului, pentru caminele  vane, balast.

Echipamentele care vor fi utilizate pentru investitia proiectata sunt urmatoarele: instalatie de foraj, excavator, cilindru compactor, vibro-compactor, utilaje transport. Numarul acestora va fi stabilit de constructorul care va realiza executia. Consumul de combustibil estimat in litru/ora/echipament.

Tabel III.1 – Consum de combustibil

| Echipament | Consum combustibil |
| --- | --- |
| Camion | 35 |
| Excavator | 25 |
| Compactor | 35 |

Utilizarea lor nu va fi permanenta si nu va avea o distributie uniforma, fiecare echipament fiind utilizat intr-una sau mai multe faze ale procesului.

Alimentarea cu carburanti se va face in afara ampalsamentului, in statii de distributie a carburantilor.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Pentru alimentarea cu apa pe perioada executiei se va utiliza reteaua existenta de alimentare cu apa din incinta Complexului Regie.

Pe perioada executiei lucrarilor, alimentarea cu apa potabila de la gupurile sanitare de la organizarea de santier cad in sarcina executantului.

Pe perioada executiei lucrarilor, apele uzate menajere rezultate de la gupurile sanitare (WC-uri ecologice) si de la organizarea de santier cad in sarcina executantului sa fie preluate de o societate specializata si autorizata in vidanjari.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor ce se realizeaza prin aceasta investitie (functionarea pompelor submesibile din puturi, a grupurilor de pompare pentru consum menajer si pentru incendiu, functionarea statiei de tratare-clorinare) cat si asigurarea iluminatului se va asigura prin racordarea la reteaua electrica din incinta Complexului Regie.

Intreg sistemul de alimentare cu apa conceput pentru a fi complet si functional in conditii optime de exploatare, este necesar a fi completat cu o serie de lucrari privind alimentarea cu energie electrica a tablourilor generale de distributie ale obiectelor proiectate in cadrul gospodariilor de apa.

Asigurarea agentului termic – Cladirea are prevazuta un racord de agentul termic, apa calda  pentru incalzire cu Parametrii de 90/70 gr C. Sursa de apa calda este de la centrala termica amplasata in apropierea cladirii studiate

Colectarea deseurilor in timpul santierului si in perioada operationala se va face in containere amplasate in apropierea gospodariei de apa, deseurile fiind transportate si eliminate in mod similar cu cele produse in incinta Complexului Studentesc Leu de catre operatorul de salubritate din Municipiul Bucuresti

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (asfalt, pamant, etc) vor fi utilizate ca material de umplutura pentru alte lucrari sau vor fi transportate la cel mai aporpiat depozit de deseuri.

Pentru accesul personalului de exploatare in cadrul gospodariilor de apa s-a prevazut o poarta metalica batanta de acces pietonal si s-a amenajat o alee principala spre container si pana la rezervorul de inmagazinare a apei.

De asemenea se prevad drumuri provizorii ce vor deveni definitive dupa terminarea lucrarilor pentru exploatare si interventie.

- Descrirea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Perioada de executie genereaza impacturi semnificative, pe o perioada redusa de timp, producand efecte în marea lor majoritate reversibile. Se apreciaza ca masurile de atenuare si eliminare a impactului, propuse împreuna cu obligatia antreprenorului de a respecta legislatia de mediu existenta la data semnarii contractului sunt suficiente pentru remedierea majoritatii impacturilor posibile în perioada de executie a lucrarii.

În acest sens se considera necesara impunerea unei conduite corespunzatoare cu privire la protectia mediului si gospodarirea deseurilor, si prin acordul de mediu ce va fi eliberat.

Investitia propusa va avea un impact pozitiv asupra mediului în perioada de operare, cu conditia mentinerii parametrilor proiectati prin masuri de verificare, intretinere si reparatii.

Prin realizarea proiectului se asigura respectarea conditiilor impuse de catre standardele si normativele in vigoare atat din Romania cat si cele din Uniunea Europeana pentru a asigura un nivel de trai civilizat in conditii igienico-sanitare normale si pentru a feri populatia de eventualele imbolnaviri.

Amenajarile pentru protectia mediului constau, din lucrari specifice de refacere a cadrului natural dupa terminarea lucrarilor. Portiunile de taluz de rambleu si debleu, depozitele rezultate din plusul de terasamente si terenurile folosite temporar la executia lucrarilor vor fi amenajate si plantate cu specii forestiere adecvate conditiilor stationale, cu rol de a stabiliza terenul, de a retine praful care se ridica în atmosfera si de a reduce nivelul de zgomot.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru realizarea investitiei propuse nu este necesara crearea de noi cai de acces sau de schimbari ale celor existente. Accesul la obiectivul de investitii este asigurat cu mijloace auto din Splaiul Independentei sau Bulevardul Regiei.

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru executia lucrarii se vor utiliza materiale de constructie agrementate conform legislatiei nationale si standardelor armonizate cu legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legii 10/95(republicata si cu modificarile ulterioare)

Materiale principale vor fi asigurate de catre antreprenor conform legislatiei in vigoare si vor fi atestate si verificate. In perioada de functionare a investitiei se vor folosii aceleasi tipuri de materiale, necesare pentru intretinerea corespunzatoare a investitiei.

In perioada de functionare: consum de apa estimat – 746 000 mc/an

- Metode folosite in constructie/demolare ;

Pentru realizarea în bune conditii a tuturor lucrarilor care fac obiectul prezentei investitii, executantul va desfasura urmatoarele activitati:

- studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie, mentionate în borderou, precum si a legislatiei, standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care se face trimitere, astfel încât la începerea executiei sa poata fi clarificate toate lucrarile ce urmeaza a fi executate;

- va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordante între elementele grafice si cifrice sau va prezenta obiectiuni în vederea rezolvarii si concilierii celor prezentate.

În timpul executiei:

- va asigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse în proiect în cantitatile si sortimentele necesare;

- va sesiza proiectantul în cazul imposibilitatii procurarii anumitor materiale si produse prevazute în documentatia de proiectare prezentând în acelasi timp o oferta a altui material similar, cu caracteristici cel putin identice din punct de vedere tehnic si economic cu cel prevazut în proiect;

- va sigura forta de munca si mijloacele de mecanizare necesare în concordanta cu graficul de executie si cu termenele partiale stabilite;

- va respecta cu strictete tehnologia si caracteristicile de lucru mentionate în proiect (tipul materialului, diametre, pante, adâncimea de pozare, pat de material, montaj, etc.).

Executantul lucrarilor este obligat sa pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toata durata de executie si

a probelor tehnologice, întreaga documentatie pe baza careia se executa lucrarile respective, inclusiv dispozitiile de santier date pe parcurs.

Tehnologia de executie pentru lucrarile de alimentare cu apa

Executarea lucrarilor de sapatura va incepe prin trasarea lucrarilor pe teren si pregatirea traseului cu desfacerea fundatiei drumului si a trotuarelor.

Realizarea retelelor de alimentare cu apa se va face respectand urmatoarele operatiuni:

- pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului si amenajarea acceselor de-a lungul  traseului, pentru aprovizionarea si manipularea materialelor utilizate);

- marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei  lucrarilor;

- receptia, sortarea si transportul conductelor si a celorlalte materiale legate de executia lucrarilor;

- saparea transeelor (mecanic si manual, conform indicatiilor din proiect);

- pregatirea patului de pozare a tuburilor (conductelor);

- imbinarea conductelor;

- lansarea cu atentie, cu utilaje specializate a tuburilor necesare;

- umplerea partiala a transeelor cu pamant;

- executia caminelor vane, golire sau aerisire (daca este cazul)

- inchiderea la capete a fiecarui tronson la care se face proba de presiune pentru conductele de apa;

- inlaturarea defectiunilor (in cazul pierderilor de apa peste norma admisa) si refacerea probei;

- receptia generala a conductei.

Saparea santurilor incepe conform unui grafic detaliat al executiei si pozarii conductei, intocmit de executant pe baza posibilitatilor reale de lucru ale santierului.

Executarea sapaturilor transeelor cu pereti verticali se face cu sprijinirea peretilor, asigurandu-se astfel impiedicarea fenomenelor de alunecare a terenurilor si surparea malurilor.

Sapaturile pentru pozarea conductelor si realizarea constructiilor anexa se vor executa mecanizat si manual – functie de situatia din teren.

Montajul conductelor din PEID se va face in „anvelopa de nisip” conform detaliului de montaj.

Inainte de punerea in functiune a tronsonului se va face spalarea si dezinfectia conductei cu solutie de hipoclorit de sodiu ca agent de dezinfectie conform standardelor sanitare.

Pozarea conductelor de aductiune (potabila, incendiu) se va putea face in sapatura deschisa, de regula la limita adancimii de inghet. Sapatura, care se va executa, nu va traversa terenuri cu tendinte de alunecare si nu reprezinta, in sine, cauze care sa poata fi raspunzatoare pentru initierea unor procese fizico – geologice periculoase.

La terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor finale, se va efectua proba de presiune pentru retelele de apa, conform prevederilor caietului de sarcini si normelor in vigoare.

Lucrari de terasamente

Latimea transeelor pentru pozarea conductelor se prezinta astfel:

- conductele cu diametru De 200 mm				B=90 cm

- conductele cu diametrul intre De 63 si De 200 mm		B=70 cm

Adancimea de pozare a ramificatiilor cu strazile laterale se va face la o adancime de 1.00 si 1.20 m.

Apa freatica se afla la adancime mare cu mult sub cota fundului transeelor de pozare a conductelor proiectate. In aceste conditii tehnice se permite executarea santurilor/transeelor cu pereti verticali, fara consolidari/sprijiniri de maluri numai pana la adancimea de 1.50 m.

Pentru adancimi ale excavatiilor/sapaturilor mai mari de 1.50 m, sprijinirea malurilor este obligatorie pe intreaga adancime.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Executia lucrarilor a fost propusa pentru o perioada de 12 luni. Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor este de 24 luni. Perioada de mobilizare pentru remedirea defectelor aparute este de 1 zi, iar perioada medie de remediere a defectelor a fost estimata la 3 zile calendaristice.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Au fost analizate urmatoarele alternative:

Scenariul 0) nu se realizeaza proiectul de alimentare cu apa ;

Scenariul 1) se realizeaza o investitie minima;

Scenariul 2) se realizeaza un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila

Varianta zero sau alternativa fara investitie presupune a nu se realiza investitia, adica utilizarea in continuare a bransamentelor existente in reteaua publica APA NOVA Bucuresti. Tinand cont de cele enumerate mai sus, acest scenariu nu este unul viabil.

Scenariul 1), sau varianta medie presupune a se realiza o investitie minima, realizarea numai a unui put de captare apa din subteran, fara posibilitatea de extindere, sau utilizarea unor instalatii cu costuri si performanta reduse. Acest scenariu ar putea fi realizat intr-un timp mai scurt, dar va presupune investitii ulterioare mai mari.

Scenariul 2), sau alternativa cu investitie maxima este acea optiune care propune dimensionarea sistemului de alimentare cu apa cu o capacitate care poate raspunde cerintelor actuale si de dezvoltare ulterioara in perspectiva a 30 de ani. Solutia tehnologica propusa cuprinde instalatii performante, pompe submersibile si pompe cu turatie variabila ce implica consumuri energetice reduse, operatiuni de exploatare simple prin aplicarea unor automatizari specifice.

Tinand cont de avantajele pe termen lung ale investitiei, varianta aleasa a fost cea cu investitie maxima.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

NU este cazul

- Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 1114 din 29.07.2016 emis de Primaria Sectorului 6 s-a cerut obtinerea urmatoarelor avize si acorduri:

- Aviz Mediu

- Aviz Salubritate

- Aviz de conformitate

- Aviz Administratia Nationala „Apele Romane”

# IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

Planul de executie a lucrarilor de demolare a rezervoarelor si anexelor, precum si lucrarile de refacere si folosire ulterioara a cladiriii propuse pentru reabilitare este atasat la prezenta documentatie.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Amplasamentul lucrarilor va fi refacut la starea initiala

Pe langa lucrarile de constructii efective ale proiectului sunt stabilite mai departe o serie de recomandari organizatorice, metodologice si de eficacitate si recomandari cu privire la activitatea de monitorizare în timpul constructiei:

Constructorul trebuie sa execute toate lucrarile si sa ia toate masurile referitoare la protejarea mediului si micsorarea impactului asupra acestuia, atat in perioada de constructie cat si in cea de functionare, in conformitate cu legislatia si normele locale respective in vigoare.El trebuie sa obtina toate informatiile actualizate necesare despre Organizatia pentru Protectia Mediului in Romania si sa obtina toate

autorizatiile necesare si sa execute studii complementare ori de cate ori este necesar. El trebuie sa obtina aprobari de mediu pentru toate lucrarile temporare.

În timpul lucrarilor, inclusiv in perioada de intretinere si de desfasurare a activitatilor de organizare a

santierului, Constructorul si Sub- contractantii , in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, trebuie sa puna in aplicare urmatoarele masuri de micsorare a impactului asupra mediului:

- Reducerea zgomotului produs de echipamente si utilaje atunci cand functioneaza in zone populate si in apropiere de cladiri locuite.

- Amplasarea optima a concasoarelor,statiilor de betoane, a celor de dozare si a altor utilaje similare, pentru a micsora impactul lor negativ asupra mediului social ,uman si natural.

- Intrarea in vigoare a unui plan adecvat de organizare a traficului pentru a micsora inconvenientele cauzate de de traficul de santier si pentru a proteja siguranta oamenilor si activitatea Constructorului.

- Protejarea raurilor, lacurilor, terenurilor cu culturi si a oricaror zone ce inconjoara Santierul impotriva poluarii care poate fi provocata atat de lucrarile permanente ale investitiei cat si de alte activitati legate de organizarea santierului Constructorului.

- Controlul metodei de depozitare a materialelor cu respectarea stricta a standardelor, specificatiilor, cu privire la cele mai sensibile articole, cum ar fi combustibilul, lubrifiantii, cimentul, explozivii, etc.

- Protejarea si refacerea cu acuratete, la sfarsitul lucrarilor, a gropilor de imprumut,a carierelor,a drumurilor de serviciu si de deviere si a lucrarilor temporare sau pregatitoare.

- Asigurarea si instalarea echipamentelor specifice si monitorizarea relevanta a zgomotului, gazelor,prafului,lichidelor, si a altor efecte ale poluarii derivate din activitatile de santier.

- Reducerea emisiilor poluantilor pana cand ajung la nivele admisibile, conform legislatiei si normelor in vigoare in Romania

- Materialele biodegradabile trebuie sa fie ingropate cu grija in locuri aprobate de Inginer si Agentia locala de mediu pentru a preveni poluarea apelor subterane.

- Orice alta actiune, care poate fi necesara,in conformitate cu instructiunile Inginerului si conform legislatiei in vigoare in Romania (Legea nr.137,emisa la data de 30.12.1995)

Constructorul este responsabil de protejarea proprietatilor, cablurilor (daca exista), culturilor, copacilor, monumentelor istorice, indicatoarelor rutiere, gardurilor de imprejmuire precum si protejarea tuturor.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz

Pentru realizarea investitiei propuse nu este necesara crearea de noi cai de acces sau de schimbari ale celor existente. Accesul la obiectivul de investitii este asigurat cu mijloace auto din Splaiul Independentei sau Bulevardul Regiei.

- Metode folosite in demolare

Demolarea se va face prin procedee clasice, materialele rezultate din demolare vor fi sortate.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (eliminarea deseurilor)

Toate deseurile rezultate din dezafectare/demolare se vor colecta selectiv, pe categorie de deseu si

se vor utiliza de catre titular sau se vor preda la societati autorizate in colectare/valorificare eliminare.

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Nu este cazul

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

  - folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiancente acestuia

Imobilul este situat in intravilan.

Constructiile si terenul aferente Complexului Studentesc Regie, in suprafata de 130.202 mp (numar cadastral vechi 5641/1) situat in Splaiul Independentei nr 290 este detinut de Universitatea Politehnica din Bucuresti. Suprafata de teren ocupata temporar reprezinta suprafata alocata organizarii de santier (personal, depozitarea tuburilor si a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera, stationare utilaje pe perioada desfasurarii lucrarilor, etc.). Suprafata ocupata definitiv reprezinta suprafata ocupata de reteaua de alimentare cu apa, rezervoare de inmagazinare, cabine foraj de mare adancime, statie de tratare/clorinare, camine de bransament si camine de golire/preaplin.

Dupa finalizarea lucrarilor de montaj  terenul afectat va fi readus la categoria de folosinfa initiala.

  - politici de zonare si de folosire a terenului

Nu este cazul

  - arealele sensibile

Nu este cazul

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

| NR. PUNCT | COORDONATA „X” | COORDONATA „Y” |
| --- | --- | --- |
| 1 | 328128,684 | 583803,096 |
| 2 | 327936,683 | 583928,761 |
| 3 | 327833,984 | 584210,113 |
| 4 | 327867,149 | 584024,055 |
| 5 | 327842,904 | 584018,054 |

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Pentru amplasamentul gospodariei de apa si a forajelor de captare ape subterane nu a fost luata in considerare alta varianta tinand cont de zonele de siguranta ce trebuiesc respectate si de spatiul liber din incinta complexului Regie.

# VI. DESCRIREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

Ca urmare a lucrarilor proiectate de reabilitare principalii factori de poluare sunt:

- Poluarea specifica lucrarilor de constructie

- Poluare sezoniera

- Poluare accidentala

Poluarea pe perioada de executie a lucrarilor are impactul cel mai negativ asupra mediului.

Poluarea este temporara si este strict legata de perioada de executie, dar poate fi redusa prin masuri luate de constructor.

Beneficiarul are responsabilitatea de a alege si de a dimensiona numarul masini, de a stabili lungimile frontului de lucru, de a achizitiona echipamentele adecvate procesului de punere in opera a macadamului penetrat si a betonului, de a stabili fluxul lucrarilor de executie, etc.

De asemenea, constructorul este de asemenea responsabil cu monitorizarea activitatii de pe teren pentru a respecta normelor legale privind protectia mediului. Aceasta activitate de monitorizare trebuie sa fie realizata de o persoana fizica atestata, care este neutra.

Autoritatea locala pentru protectia mediului va asigura consiliere, informare si control îin domeniul protectiei mediului. Colaborarea permanenta dintre aceasta si întreprinzator pe parcursul perioadei de reabilitare a obiectivului reprezinta o conditie obligatorie pentru încadrarea impactului activitatilor desfasurate în limitele admisibile. Exceptiile posibile de depasire a limitelor admisibile, strict locale si numai pe perioade limitate, vor fi analizate de la caz la caz. Acestea se pot referi la depasirea concentratiilor admise de particule in suspensie în aer în zonele frontului de lucru si la depasirea nivelelor acceptate de zgomot si vibratii pe sectoarele cu trafic greu. Sesizarile si propunerile populatiei trebuie luate in considerare si rezolvate cu promptitudine.

La executarea lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului înconjurator:

- depozitarea combustibililor, materialelor de constructii, întretinerea curenta a utilajelor se vor face în locuri special amenajate nepermitând împrastierea materialelor;

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor

Ca urmare a lucrarilor proiectate, principalii factori de poluare sunt:

  - Poluarea specifica lucrarilor de constructie

  - Poluarea sezoniera

  - Poluarea accidentala

  - Poluarea la scoaterea din functiune a obiectivului (nu este cazul)

Se anticipeaza ca toate efectele de mai sus pot fi contracarate în mod adecvat prin practicile de constructie si prin implementarea unor practici de exploatare corespunzatoare de gospodarire a investitiei. Modul de realizare a acestora este deja tratat in cadrul proiectului. De aceea nici unul dintre efectele reziduale nu este considerat de mare insemnatate.

Lucrarile de constructie si amenajare a retelei presupun desfasurarea de activitati care nu utilizeaza apa in scop tehnologic. Pentru aceasta etapa, consumurile de apa vor asigura folosintele igienico-sanitare ale personalului de lucru. In acest sens, pentru organizarea de santier se propune utilizarea toaletelor ecologice.

Activitatile de constructie desfasurate vor atrage dupa sine efectuarea unor lucrari pregatitoare pentru investitia ce se urmareste a fi realizata prin mutarea unor volume de sol vegetal si pamant. Prin perturbarea solului se vor genera surse de sedimente susceptibile de a fi antrenate prin intermediul precipitatiilor si scurgerilor de suprafata.

Executia sapaturilor este generatoare de impact direct asupra apelor de suprafata si de adancime. Principalul poluant pentru apele de suprafata, in cazul executiei lucrarii analizate il constituie fractiunile sau

masele de pamant erodat si transportat de catre apele din precipitatii. Lucrarile de sapaturi prevazute in proiect au in vedere depozitarea temporara a unor cantitati de pamant ce pot fi antrenate de apa. Ca urmare a precipitatiilor taluzele sunt spalate de scurgerile de suprafata care antreneaza fractiuni de material sau mase de pamant putand afecta calitatea panzei freatice.

Poluarea apei poate rezulta din apele uzate generate pe santierele de constructii si in birouri si prin scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice (ex. detergenti si vopseluri) folosite in proces. Totodata, poluarea apei poate fi produsa de siroirea sedimentelor datorita eroziunii mai accentuate a solului si de praful si nisipul de pe santiere (a se vedea si ‘eroziunea solului’). In unele situatii santurile sapate trebuie mentinute uscate prin pomparea apei.

Va rezulta o cantitate redusa de ape uzate si de la grupurile sanitare din birouri si amenajari de santier.

Se vor evita scurgerile accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice prin utilizarea

unor spatii de depozitare amenajate adecvat si aplicarea unor proceduri de manevrare adecvate. Implementarea acestor masuri va reduce la minimum efectele negative.

Ca masuri de protectie a apei in faza de executie se recomanda:

- in timpul lucrarilor de executie a retelelor in faza de sapatura, transeele si gropile pentru imbinari si camine se vor pastra uscate (apa va fi eventual epuizata).

- se va verifica etanseitatea conductelor facandu-se probe cu apa

- dotarea organizarii de santier cu europubele pentru colectarea deseurilor menajere si cu toalete ecologice.

b) în timpul exploatarii obiectivului de investitii

Alimentarea cu apa potabila (apa rece):

Apa potabila se va consuma:

- pentru baut si in scop menajer

- pentru obtinerea apei calde;

- folosinte industriale

Datorita distantelor mari fata de cursurile de apa se apreciaza ca lucrarile nu vor avea impact asupra apelor de suprafata. De asemenea, pozitionarea sistemului de conducte nu va afecta acviferul freatic.

Forajele de adancime va deschide acviferul de mare adancime, denumit regional “sistemul acvifer de tip Fratesti”, care va putea asigura cantitativ si calitativ necesarul de apa al Complexului Studentesc Regie.

Datorita faptului ca deasurpa acestui orizont acvifer vor fi interceptate si alte nivele acvifere, pentru a elimina orice amestecare a apelor si alterarea calitatii lor, forarea trebuie sa se execute respectand normele in vigoare. Astfel pe coloana de forare se va realiza protectie antipoluanta a acviferului captat – spatiu cimentat pe intervalul superior 0-30 m si dop izolator de ciment si argila pe intervalul 110-120 m (cu adaptare la situatia reala din teren).

Posibilitatea ca o eventuala poluare la nivelul solului, aparuta in timpul lucrarilor de executie (ex. Scurgere de carburant) sa ajunga in apa freatica este minima, tinand cont de adancimea freaticului, de stratificatia litologica si timpul necesar ca particulele poluante sa se infiltreze prin sol.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra calitatii apei freatice:

- inchiderea prin cimentare a stratelor acvifere superioare

- utilizarea unei parc auto in conditii optime de functionare

- executarea lucrarilor de alimentare cu carburanti si a lucrarilor de reparatii si reviziile utilajelor în spatii special amenajate

- colectarea deseurilor in recipientii special amplasati pentru acest scop, golirea si transportul lor de catre o firma specializata la intervale regulate de timp.

- in cazul unei eventuale defectiuni si scurgeri de motorina sau ulei se va izola zona si se vor lua masuri ca aceasta sa nu se extinda

Se apreciaza ca nu exista risc de poluare a  apelor de suprafata, iar impactul asupra calitatii apelor subterane va fi unul mediu.

- Protectia aerului

Poluarea aerului poate rezulta din activitatile de constructie, in special sub forma de emisii de la vehicule si echipamente de constructii. Se preconizeaza ca aceste efecte vor fi limitate, relativ de scurta durata (de obicei lucrarile de constructie avanseaza rapid) si trecatoare. Aceasta mai ales in contextul in care lucrarile se desfasoara in afara mediului rural, in cea mai mare parte. Totodata, echipamentele si masinile ce vor fi utilizate pentru aceste lucrari vor trebui sa se incadreze in standardele de emisie din Romania.

Caracteristica fazei de constructie va fi aparitia surselor de emisii difuze:

  - surse mobile – vehicule si echipamente mecanice nerutiere

  - surse de emisii fugitive - rezervoare de carburant;

Poluanti specifici:

  - Particule si praf – curatarea terenului, transportul si manevrarea deseurilor de constructie, transportul si manevrarea materialelor de constructie (nisip, pietris etc.), lucrarile de constructie etc.

  - Monoxid de carbon CO, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi, particule, fum – vehicule si masini mobile nerutiere, alte motoare

  - Compusi organici volatili depozitarea/manevrarea combustibililor si carburantilor

  - Santierul se afla in principal in afara zonelor locuite si deci acest impact va fi limitat.

Datorita caracterului temporar al lucrarilor, vom considera numai valorile limita orare pentru SO2 si NOx, valoarea limita pe 8 ore pentru CO si valoarea limita zilnica pentru PM si SO2 pentru protectia sanatatii umane stabilite prin Ordinul MAPM nr. 592/2002 si marjele respective. Se preconizeaza depasirea valorilor limita in perioada constructiei, dar nu si a marjelor de toleranta.

O problema deosebita în privinta emisiilor atmosferice este praful de pe santierele in lucru. In acest sens se anticipeaza restrangerea suprafetei de lucru pe cât posibil. De asemenea, in perioadele de seceta, santierele si drumurile de acces vor fi stropite pentru reducerea cantitatii de praf.

In perioada de constructie impactul asupra aerului este determinat de:

- noxele rezultate prin arderea motorinei în timpul functionarii utilajelor

- particule de praf provenite de la lucrarile de terasamente

In perioada operationala:

- scapari de clor gazos in aer de la instalatia de clorinare.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra calitatii aerului:

- utilizarea unor utilaje si mijloace in stare buna de functionare

- umectarea superficiala a starturilor in cadrul lucrarilor de terasamente

- verificarea calitatii si etanseitatii in cazul instalatiei de clorinare.

Se apreciaza ca probabilitatea producerii impactului, extinderea, magnitudinea si durata impactului asupra factorului de mediu aer vor fi minime.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In timpul constructiei (precum si a lucrarilor de intretinere si scoatere din functiune) principalele surse de zgomot si vibratii sunt vehiculele si diferitele tipuri de echipamente de constructii, inclusiv excavatoare si alte masini grele folosite. Pentru a reduce la minim neplacerile cauzate, se are in vedere:

- limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde aceasta implica utilizarea de masini grele si alte echipamente producatoare de zgomot, la orele din timpul zilei (6 a m - 10 p m);

- limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin STAS, prin alegerea echipamentelor adecvate si intretinerea adecvata a acestora;

- asigurarea stoparii tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, in momentele cand nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul incarcarii si descarcarii autovehiculelor folosite pentru transport.

Protectia la zgomot este stipulata ca cerinta esentiala in Directiva Consiliului Europei nr. 89/106/CEE si Documentele Interpretative aprobate la 30 noiembrie 1993 si se refera la zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere. Nivelul de zgomot trebuie mentinut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora si sa le permita sa se odihneasca si sa lucreze în conditii satisfacatoare.

Sursele de zgomot in faza de constructie sunt urmatoarele:

- circulatia si functionarea autovehiculelor de transport materiale de constructie

- executia forajului

In perioada de executie, se estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp;

In perioada operationala principala sursa de zgomot o constituie echipamentul statiei de pompare, caracteristicile tehnice ale acestuia, distanta fata de zonele locuite asigurand lipsa  poluarii fonice.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului zgomotului si vibratiilor in perioada de constructie:

- deplasarea cu viteza redusa a autovehiculelor angrenate in realizarea acestui proiect

- respectarea – pe cat posibil – a orelor de odihna pe tronsoanele aflate in imediata vecinatate a caselor de locuit

- echipamentele folosite vor respecta cerintele HG nr. 1756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor si vor purta – dupa caz -  marcajul CE si indicarea nivelului de putere acustica garantat.

- Protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executiei nu vor exista surse specifice de radiatii aferente acestui proiect. Efectele potentiale provocate de radiatii pot fi considerate in acest caz nesemnificative.

- Protectia solului si a subsolului

Proiectul necesita curatarea de vegetatie a amplasamentelor, precum si executarea de lucrari de excavatii cu ajutorul unor masini grele. Practicile neadecvate de constructie si de protectie a solului pot accelera eroziunea, provocand instabilitate a solului si alunecari de teren in zonele afectate, ce pot determina poluarea apei prin siroiri in ape de suprafata. Se poate anticipa ca lucrarile de excavatii de pe traseele proiectate vor conduce la o crestere temporara a eroziunii solului, pana la refacerea vegetatiei. Se anticipeaza aplicarea unui program de refacere activa a vegetatiei de pe amplasament în zonele expuse la eroziune (ex. versanti si maluri de râu).

În prima faza a proiectului se va tine cont de prevenirea eroziunii si a sedimentarilor necontrolate.

Pe durata executiei lucrarilor vor fi adoptate solutii adecvate pentru limitarea eroziunii solului: stabilirea de sectoare de lucru de 0.1 sau 0.5 km; decaparea se va realiza in straturi succesive, protejarea taluzurilor prin insamantarea cu iarba, reconstructia ecologica a suprafetelor expuse eroziunii pe parcursul lucrarilor.

In afara eroziunii, solurile pot fi contaminate prin deversari accidentale de combustibili, lubrifianti si substante chimice (ex. detergenti si vopseluri). Riscul acestor accidente va fi insa drastic redus prin utilizarea unor mijloace adecvate de depozitare si utilizarea de proceduri de manevrare corespunzatoare.

Implementarea acestor masuri va reduce la minimum impactul.

Materialul pus in opera pentru executarea umpluturilor va fi pamant natural rezultat din excavatie sau aport, compactat manual sau mecanic.

In cadrul acestor lucrari  sursele de poluare a solului in faza de executie pot fi:

- poluare accidentala cu hidrocarburi a solului, datorata eventualelor defectiuni de functionare a masinilor si utilajelor datorita unei proaste intretineri a acestora

- noroiul de foraj

- depozitarea necontrolata a deseurilor, deversarea continutului fosei septice pe sol

La executarea lucrarilor de montaj conducte precum si în cazul unor interventii în timpul exploatarii, stratul vegetal de pe traseul acestora va fi decopertat de pe întregul culoar de lucru si depozitat separat, iar la încheierea lucrarilor se reface stratul vegetal la gradul avut înainte de începerea acestora (aducere la starea initiala). Ca urmare, este evident ca nu intervin modificari în calitatea si structura solului si a subsolului. Pentru evitarea pierderilor din retea, cu efecte asupra calitatii apelor subterane, se va urmari o buna etansare a îmbinarilor conductelor.

Surse de poluare a solului in faza operationala:

- depozitarea necontrolata a deseurilor.

Impactul activitatii asupra factorului de mediu sol se estimeaza a fi unul de scurta durata, care se va inregistra doar in zona de lucru, de-a lungul strazilor unde vor fi amplasate conductele si in zona forajului. Riscul de poluare a solului este minim, tinand cont ca s-ar inregistra numai in situatii accidentale.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra solului:

- utilizarea unui parc auto in conditii optime de functionare

- transportare noroiului de foraj de pe amplasament

- executarea lucrarilor de alimentare cu carburanti si a lucrarilor de reparatii si reviziile utilajelor în spatii special amenajate

- transportarea in scurt timp a deseurilor de constructii

- colectarea deseurilor asmilabile cu cele menajere, produse de angajatii care efectueaza lucrarile  in recipientii special amplasati pentru acest scop, golirea si transportul lor de catre o firma specializata.

Se apreciaza ca probabilitatea impactului asupra solului este unul temporar, minim, extinderea si magnitudinea acestuia fiind de asemenea minime.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Deoarece activitatile de constructie se desfasoara si în apropierea asezarilor umane, acestea pot avea doar un caracter temporar, dar ele se pot extinde pe o perioada de timp indelungata. Fara o buna planificare si comunicare a activitatilor, constructia poate provoca intreruperi de circulatie si congestionarea acesteia, determinand neplaceri si intreruperea unor activitati comerciale si sociale, dar si in cazul situatiilor de urgenta.

Totodata, santierele, mai ales excavatiile, dar si transportul, miscarea masinilor grele si obstructionarea drumurilor pot crea probleme de siguranta pentru populatie. Proiectul va coordona deci activ activitatile planificate impreuna cu forumurile competente. Mai mult, se vor stabili planuri de trafic pentru lucrarile majore la drumuri ce ar putea cauza tulburari si riscuri pentru siguranta. In sfarsit, santierele de constructii vor fi semnalizate clar si imprejmuite pentru a impiedica riscurile directe pentru siguranta populatiei. In ciuda acestor masuri, un anumit nivel de intreruperi si neplaceri va fi inevitabil.

Activitatile de constructii ar putea cauza si afectarea altor infrastructuri (santuri de drenaj, cladiri, linii edilitare, etc.) si duce astfel la intreruperea (temporara) a anumitor servicii publice. Pentru a evita aceasta, se vor coordona activitatile cu cele ale operatorilor celorlalte infrastructuri si servicii.

Pentru a asigura protectia asezarilor umane, a altor obiective de interes public sau constructii – instalatii existente în zona, întregul sistem de alimentare cu apa este proiectat conform normativelor tehnice în vigoare, prevazandu-se amplasarea acestora la distante normate si/sau dupa caz montarea conductelor în tuburi de protectie (ex. subtraversari de drumuri, intersectii sau vecinatati cu alte conducte sau elemente de instalatii etc.).

In perioada de constructie se va inregistra un impact temporar negativ asupra conditiilor de viata datorita nivelului de zgomot si praf, a ocuparilor de teren cu lucrarile de santier.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra populatiei, folosintelor si bunurilor materiale in perioada de constructie:

- respectarea masurilor prezentate la subpunctele: Impactul asupra calitatii aerului si Impactul zgomotului si vibratiilor

- restrangerea activitatii pe suprafete minime de teren, fara afectarea proprietatilor private

Durata impactului asupra populatiei este data de durata proiectului, cu magnitudine maxima pe perioada in care lucrarile se desfasoara pe tronsoanele aflate in imediata vecinatate a locuintelor.  Impactul negativ va fi unul de o extindere si complexitate redusa, cu caracter temporar.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

Inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate:

- Procesele tehnologice pentru executia lucrarilor;

- Instalatiile de producere a agregatelor minerale, cele de preparare a betoanelor, mixturilor asfaltice si emulsiilor bituminoase;

Deseuri constructii: 17 02 01, 17 03 02, 17 04 05, 17 04 07, 17 05 04, 17 05 08, 17 09 04

- Activitatile desfasurate in cadrul Organizarii de santier, inclusiv statiile de intretinere a utilajelor si a masinilor de transport;

Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi: 13 0101*,13 01 11*,13 01 12*,13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*.

Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti: 14 06 03*, 14 06 05*.

Deseuri nespecificate in alta parte: 16 01 03, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 15, 16 02, 16 06.

- Cantinele, spatiile de birouri si dormitoarele etc.

Deseuri municipale si asimilabile: 20.03.01, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 21*, 20 01 39, 20 01 11, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03.

Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele deseuri rezultate din activitatile de constructie, exceptand materialele contaminate cu substante periculoase, nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase. Deseurile periculoase, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta, pe platforme betonate si ingradite, special amenajate, iar ulterior vor fi predate unitatilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare sau incinerare.

In urma activitatilor de executie rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deseuri menajere si asimilabile. Provin de la angajatii Constructorului. Deseurile menajere se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platformele betonate special amenajate. Fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care Constructorul va incheia contract pentru eliminare.

- Deseuri din constructii. Provin de la activitatile de executie a lucrarilor, inclusiv de la defrisari. Deseurile din constructie se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare sau se pot valorifica la infrastructura drumurilor locale si de exploatare, etc., iar cele ce nu pot fi valorificate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care Constructorul va incheia contract pentru eliminare.

- Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi. Provin de la intretinerea si repararea vehiculelor. Acestea se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati (recipienti metalici inchisi) si se vor preda la unitati specializate, pentru valorificare sau incinerare.

- Solul excavat se reutilizeaza pe cat posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat material de deseuri si depozitat in consecinta. Surplusul de sol va fi depozitat in locurile aprobate.

Cantitatile de deseuri solide produse in faza de exploatare sunt mult mai mici. Cu toate acestea, strategia de gestionare a deseurilor ce va fi urmarita va merge pe linia celei adoptate in faza de constructie si prin grija beneficiarului in locurile de atractie turistica prin amenajari speciale de depozitare si colectare a

deseurilor.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Executia lucrarilor va necesita utilizarea unor materiale care prin compozitie sau prin efectele potential negative asupra sanatatii angajatilor si/sau mediului sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase.

Aceste substante si materiale precum si managementul lor au fost tratate in capitolul de deseuri.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Ambalajele provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale in

vigoare, in functie de gradul de contaminare a acestora. Constructorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

# Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000, peisajul desemneaza o parte de teritoriu perceput ca atare de catre populatie, al carui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali si/sau umani.

Protectia peisajului cuprinde actiunile de conservare si mentinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimoniala derivata din configuratia naturala si/sau de interventia umana .

In timpul perioadei de constructie valoarea peisagistica va scadea, dar tinand cont de caracterul temporar al lucrarilor, impactul poate fi considerat in limite acceptabile. Dupa terminarea lucrarilor valoarea peisagistica in cazul zonelor in care au fost pozitionate conducte ar reveni la starea initiala, in timp ce in cazul gospodariei de apa zona va fi antropizata. Se va avea in vedere mentinerea curata, eventual plantarea de arbusti in zona gospodariei de apa, pentru un impact pozitiv asupra mediului vizual.

Se apreciaza asadar ca impactul asupra peisajului si mediului vizual in faza de constructie va fi unul de termen scurt, cu o magnitudine medie si irepetabil.

Impactul asupra faunei si florei

In zona nu exista specii floristice si faunistice importante din punct de vedere comunitar, sau perimetre cu valoare bio-ecocenotica, in special datorita impactului de lunga durata a activitatilor antropice din zona.

Pe perioada executarii lucarilor se asteapta ca impactul asupra faunei si florei sa aiba urmatoarele caracteristici:

- deteriorarea vegetatiei si a faunei reprezentata in special de insecte in zona de lucru

- acoperirea cu particule de praf a vegetatiei din zona lucrarilor de santier.

Masuri de evitare, reducere si ameliorare a impactului asuprea faunei si florei in perioada de constructie:

- ocuparea unei suprafete minime necesare de catre masini, utilaje si santier;

- evitarea distrugerii vegetatiei in perimetrele din imediata vecinatate a zonei de lucru;

- aruncarea deseurilor numai in recipientele special amplasate pentru acest scop.

Se estimeaza ca impactul asupra vegetatiei va fi minim in faza de constructie si nesemnificativ in faza operationala. Impactul va avea o durata limitata, o extindere si o magnitudine mica.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impact asupra populatiei/santatii umane – impact pozitiv prin asigurarea de apa potabila;

Investitia nu are impact asupra urmatorilor factori: biodiversitatii, florei si faunei, climei, zgomotelor si vibratiilor peisaj, patrimoniu istoric si cultural.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul potential nu se poate extinde in afara zonei de executie a lucrarilor de constructii;

- magnitudinea si complexitatea impactului

In perioada de constructie impact pe termen scurt, direct, temporar, negativ asupra:

- factor de mediu sol: - tipic lucrarilor de constructie si executie a forajelor de alimentare cu apa (decopertari de sol, sapaturi, bazine de stocare a fluidului de foraj – bentonita sodica

Impact nesemnificativ asupra factorului de mediu.

- probabilitatea impactului

Redusa

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Perioada scurta – in perioada de constructie

Imact nereversibil

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul. Nu exista impact semnificativ.

- natura transfrontaliera a impactului

Proiectul nu are impact transfrontalier

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pe parcursul executiei lucrarii, beneficiarul va urmari respectarea întocmai a prevederilor proiectului.

Pe durata de exploatare a investitiei, beneficiarul va asigura prin personalul de întretinere buna functionare a obiectivelor proiectului.

La stabilirea terenurilor de amplasare a organizarilor de santier, a bazelor de productie, a gropilor de imprumut si a depozitelor de deseuri, precum si a celorlalte terenuri ocupate temporar se face de catre constructori.

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii se propune ca antreprenorul general sau supervizorul lucrarii sa efectueze monitorizarea interna a performantelor activitatii cu privire la protectia mediului, in perioada de realizarea a obiectivului.

Este obligatoriu sa se obtina si sa se respecte:

- certificatul de urbanism;

- avizele si acordurile necesare;

- autorizatia de construire pentru lucrari,

- redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar cu amenajarile stabilite de organele competente.

In timpul realizarii obiectivului se recomanda

- Imprejmuirea santierului cu panouri usoare si delimitarea spatiilor pentru depozitarea maselor de pamant si a materialelor de constructii.

- Asigurarea unui spatiu acoperit pentru depozitarea materialelor de constructii pulverulente

- Realizarea unei organizari de santier dotata cu facilitati pentru salariati: alimentare cu apa, grupurI sanitare, colectare deseuri

- Marcarea si semnalizarea corecta a portiunilor de drum afectate de construirea sau inlocuirea retelelor edilitare

In faza de exploatare se recomanda monitorizarea calitatii apei potabile pentru incadrarea in prevederile legale in vigoare.

In perioada de functionare

- Dupa edificarea obiectivului, bransarea la utilitati se va face numai dupa incheierea contractelor de utilitati cu furnizorii

Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate

# IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie

Nu este cazul

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul

# X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Pentru realizarea Organizarii de Santier este necesara intocmirea Proiectului de organizare de santier.

Proiectul de organizare de santier se realizeaza inainte de obtinerea Autorizatie de Construire si dupa intocmirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie.

La elaborarea proiectelor de organizare de santier trebuie sa se tina seama de baza materiala a constructorului.

Proiectul de organizare de santier se intocmeste de catre antreprenor pe baza Proiectului Tehnic, Detaliilor de executie.

Lucrarile de organizare de santier, sunt lucrari specifice acestor categorii de proiecte:

- amenajarea unei incinte îngradite pentru depozitarea materialelor de constructii si amplasarea unor baraci necesare personalului muncitor, pe terenul aferent amplasamentului frontului de captare;

- asigurarea parcului de utilaje pentru executarea (in functie de baza materiala a constructorului)

Influenta negativa a lucrarilor de organizare de santier asupra mediului este temporara (se produc zgomote, eventuale mici scapari accidentale de produse petroliere de la utilaje, influente asupra mediului vizual), doar pe perioada executiei, si dispare odata cu darea în exploatare a noii investitii. Natura impactului negativ a lucrarilor de organizare de santier este direct, secundar, pe termen scurt si temporar.

# XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Amplasamentul lucrarilor va fi refacut la starea initiala

Pe langa lucrarile de constructii efective ale proiectului sunt stabilite mai departe o serie de recomandari organizatorice, metodologice si de eficacitate si recomandari cu privire la activitatea de monitorizare în timpul constructiei:

Constructorul trebuie sa execute toate lucrarile si sa ia toate masurile referitoare la protejarea mediului si micsorarea impactului asupra acestuia, atat in perioada de constructie cat si in cea de functionare, in conformitate cu legislatia si normele locale respective in vigoare.El trebuie sa obtina toate informatiile actualizate necesare despre Organizatia pentru Protectia Mediului in Romania si sa obtina toate

autorizatiile necesare si sa execute studii complementare ori de cate ori este necesar. El trebuie sa obtina aprobari de mediu pentru toate lucrarile temporare.

În timpul lucrarilor, inclusiv in perioada de intretinere si de desfasurare a activitatilor de organizare a

santierului, Constructorul si Sub- contractantii , in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, trebuie sa puna in aplicare urmatoarele masuri de micsorare a impactului asupra mediului:

- Reducerea zgomotului produs de echipamente si utilaje atunci cand functioneaza in zone populate si in apropiere de cladiri locuite.

- Amplasarea optima a concasoarelor,statiilor de betoane, a celor de dozare si a altor utilaje similare, pentru a micsora impactul lor negativ asupra mediului social ,uman si natural.

- Intrarea in vigoare a unui plan adecvat de organizare a traficului pentru a micsora inconvenientele cauzate de de traficul de santier si pentru a proteja siguranta oamenilor si activitatea Constructorului.

- Protejarea raurilor, lacurilor, terenurilor cu culturi si a oricaror zone ce inconjoara Santierul impotriva poluarii care poate fi provocata atat de lucrarile permanente ale investitiei cat si de alte activitati legate de organizarea santierului Constructorului.

- Controlul metodei de depozitare a materialelor cu respectarea stricta a standardelor, specificatiilor, cu privire la cele mai sensibile articole, cum ar fi combustibilul, lubrifiantii, cimentul, explozivii, etc.

- Protejarea si refacerea cu acuratete, la sfarsitul lucrarilor, a gropilor de imprumut,a carierelor,a drumurilor de serviciu si de deviere si a lucrarilor temporare sau pregatitoare.

- Asigurarea si instalarea echipamentelor specifice si monitorizarea relevanta a zgomotului, gazelor,prafului,lichidelor, si a altor efecte ale poluarii derivate din activitatile de santier.

- Reducerea emisiilor poluantilor pana cand ajung la nivele admisibile, conform legislatiei si normelor in vigoare in Romania

- Materialele biodegradabile trebuie sa fie ingropate cu grija in locuri aprobate de Inginer si Agentia locala de mediu pentru a preveni poluarea apelor subterane.

- Orice alta actiune, care poate fi necesara,in conformitate cu instructiunile Inginerului si conform legislatiei in vigoare in Romania (Legea nr.137,emisa la data de 30.12.1995)

Constructorul este responsabil de protejarea proprietatilor, cablurilor (daca exista), culturilor, copacilor, monumentelor istorice, indicatoarelor rutiere, gardurilor de imprejmuire precum si protejarea tuturor.

Refaceri si amenajari spatii verzi

In urma realizarii lucrarilor de montare a conductelor de aductiune, fie in spatii verzi, fie in subtraversari de drumuri si trotuare, sunt necesare lucrari de refacere a suprafetelor in vederea aducerii lor la starea initiala.

Lucrarile se vor desfasura pe urmatoarele structuri de pavaje :

- Carosabil categoria a-III-a de strada, din mixturi asfaltice in doua straturi pe fundatii beton cls.C12/15(B200);

- Parcaje cu imbracaminte beton cls.Bc22,5 (B300), pe fundatie din balast;

- Trotuare din asfalt sau dale autoblocante pe fundatii beton cls.C8/10(B150);

- Incadrari carosabil (inclusiv parcaje) cu borduri prefabricate din beton de 20x20cm, pe fundatii beton de 30x15cm beton cls.C8/10;

- Incadrari trotuare sau spatii verzi cu borduri prefabricate din beton de 10x15cm, pe fundatii beton de 20x10cm beton cls.C8/10;

- Zonele verzi sunt dezafectate pe grosime de 0.20m;

- Imprejmuirile spatiilor verzi se vor recupera 75%.

# XII. ANEXE – piese desenate

- Planul de incadrare in zona,

- Planuri de situatie

- Scheme – flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

- Schema flux a gestionarii deseurilor

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

NU ESTE CAZUL

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE

- Localizarea proiectului:

  - Bazinul hidrografic: raul Dambovita

  - Cursul de apa (denumire si codul cadastral): raul Dambovita

  - Corpul de apa (de suprafata  si/sau subteran – denumire si cod): orizont “A” de tip Fratesti

- Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa

Complexul acvifer de mare adancime

Investigata si captata prin forajele anterioare de exploatare, aceasta hidrostructura caracteristica depozitelor de varsta Pleistocen inferior, denumita regional “sistemul acvifer de tip Fratesti” (orizonturile “A”, “B”, “C”), prezinta urmatoarele particularitati hidrogeologice relevante:

- dezvoltarea spatiala a orizonturilor acvifere de tip Fratesti pe intervalele de explorare 110-200 m in zona cartierelor Rahova –Cotroceni sau 125-225 m in zona cartierelor Dr. Taberei – Militari si respectiv Grozavesti – Giulesti –Grivita – Domenii;

- o structura litologica predominant grosiera a stratelor acvifere interceptate prin forajele inventariate, caracterizata frecvent prin nisipuri medii – grosiere cu pietris, pe alocuri cu intercalatii lenticulare nisipoase de 2-10 m grosime;

- nivelurile piezometrice ale apei subterane de mare adancime, captate in forajele inventariate, erau stabilizate, la data executiei si testarii, pe intervalul de adancimi cuprinse intre 32 m si 50 m;

- potentialul productiv al forajelor inventariate a fost exprimat la pompare experimentala prin debite Qp=4,2 l/s -15,5 l/s, iar la exploatare prin debite captabile Qe=3-8 l/s (in medie cca. 5 l/s/put), in conditiile unor grosimi totale ale acviferelor captate de M=15 m-58 m si permeabilitati de K=4-10 m/zi (medie zonala Km=5-6 m/zi)

- calitatea apei subterane de mare adancime s-a evidentiat prin caracterul predominant potabil, conform datelor selectate din forajele inventariate, care semnaleaza printre altele duritati totale de 3,4 – 7,8 grade germane si concentratii in reziduu fix de 250-542 mg/l si un frecevent  exces in amoniu (0,55-2,15 mg/l) depistat prin analizele relativ recente (interval 1998-2013).

Din situatia prezentata mai sus rezulta interesul major de valorificare a potentialului productiv sub aspect cantitativ si mai ales calitativ in cazul captarii complexului acvifer de mare adancime, de tip Fratesti, fiind considerata ca solutie optima captarea acestei surse subterane prin puturile forate in incinta Complexului Regie.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

NU este cazul

XV. CRITERIILE PREVAZUTE IN ANEXA NR.3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV

Derularea lucrarilor de executie nu va afecta curatenia la punctele de lucru si in afara acestora, executantul avand obligatia de a prevedea masuri speciale in acest sens (acorduri cu institutiile in drept pentru transportul si depozitarea in locuri special amenajate a deseurilor, pamanturilor excedentare, etc.) De asemenea, cade in sarcina executantului ca la finalizarea lucrarilor, suprafetele de teren afectate de lucrari sa fie refacute la starea initiala, tinand cont de situatia existenta la inceputul lucrarilor (carosabil, trotuare, spatii verzi).

Managementul situatiilor de urgenta se refera la masuri preventive, operative (interventii) si masuri de reabilitare.

In cazul proiectului, poluari accidentale se pot produce in cazul unor scurgeri de hidrocarburi de la utilajele si masinile utilizate, a pierderii de carburant.

Masurile preventive vizeaza limitarea riscului de producere a poluarii prin utilizarea unor echipamente si masini in buna stare de functionare, respectarea reviziilor si solicitarea la capacitatea proiectata.

Masurile operative constau intr-o actiune rapida, pentru stoparea scurgerilor si impiedicarea acestora de a ajunge in contact cu solul. In acest caz, solul va trebui decopertat pe suprafata infestata (usor de determinat in cazul hidrocarburilor prin mijloace organoleptice) si colectat  intr-un recipient inchis.

Se va respecta Planul de actiune in situatii de urgenta si va fi informat Agentia pentru Protectia Mediului.

Masurile de reabilitare sunt masuri complexe, in cazul in care poluarea se extinde si nu s-au luat masurile de interventie imediata. Aceasta este o situatie a carei eventualitate de producere este minima.

Intocmit,

Ing. Popescu Mircea