Nr. 16755/00.00.2020

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 10 din 24.12.2015

REVIZUITĂ LA DATA DE 00.00.2022

Operator: ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Adresa: Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei,  nr. 227

Punct de lucru: CTE PROGRESU

Locaţia activităţii: Bucuresti, sector 4, str. Pogoanelor, nr. 1A

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW | 1.A.1.a | 01-0301 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 1.(c) | Centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere termica mai mare de 50 MW |

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3511 | Productia de energie electrica | 249 | 4011 | Productia de energie electrica |
| 3530 | Furnizarea de abur si aer conditionat | 252 | 4030 | Productia si distributia energiei termice si a apei calde |
| 3514 | Comercializarea energiei electrice | - | 4013 | Distributia si comercializarea energiei electrice |

Emisă de: APM Bucureşti

Data emiterii:  24.12.2015???

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Sediul social: Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei,  nr. 227

Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 2736936/03.04.2013

Cod unic de înregistrare: 15189596

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J/40/1696/2003

Compania părinte: -

# 2. TEMEIUL  LEGAL

Ca urmare a cererii  de revizuire adresate de ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA cu punctul de lucru în Bucureşti, sectorul 4, str. Pogoanelor nr. 1A - CTE PROGRESU, înregistrată la APM Bucuresti cu 16755/09.09.2020,cu completările ulterioare inregistrate cu nr......

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu revizuită, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în lipsa oricărui comentariu al publicului privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu revizuită;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza Legii nr. 219/2019 şi a Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu

- Ordin MAPPM Nr. 1446 din 24/07/2020 privind aprobarea Instructiunilor pentru masurarea si raportarea emisiilor de poluanti in aer de la instalatiile de ardere,

ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Instalatiile Mari de Ardere, ediţia 2017, și DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI  din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului,

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

REVIZUITĂ

# Pentru funcţionarea instalaţiei: CTE PROGRESU

Amplasată în: Bucuresti, sector 4, str. Pogoanelor nr. 1A

Operator: ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Titularul are obligaţia sa solicite viză anuală,  în fiecare an cu maxim 90 de zile și  minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

Solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, conduc la suspendarea actului de reglementare. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației de mediu (ziua și luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecția mediului informează Garda Națională de Mediu.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | 1496 | MWt |

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Cerere de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, anunţ public,dovada de plată a tarifului

- Formularul de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu revizuită;

- Raport de amplasament, intocmit de CEPROCIM S.A.;

- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa potabilă si de canalizare nr. ANB 4200055/2020 incheiat cu SC APA NOVA Bucuresti SA;

- Contract de prestare a serviciului de canalizare nr. ANB 4200056/2020 incheiat cu SC APA NOVA Bucuresti SA;

- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa industriala si de prestare a serviciului de canalizare nr. ANB 4200517/2020 incheiat cu SC APA NOVA Bucuresti SA;

- Abonament de utilizare/exploatrare a resurselor de apă nr. 85-1 din 2020 emis de AN “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apă Arges-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucuresti;

- Notificarea activității care preyintă pericole de producer a accidentelor majore în care sunt implicate substanț periculoase.

- Contract de prestare de servicii nr. 142/ 2021 incheiat cu ECOGREEN CONSTRUCT S.R.L. (colectarea, ridicarea, transportul şi depozitarea deşeurilor industriale şi menajere);

- Plan de încadrare în zonă;

- Plan de situatie;

- Plan reţele;

Anexe:

- Notificările ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA nr. 27761, 27762, 27764/03.12.2013, inregistrate la APM Bucuresti cu nr. 20470, 20471, 20472/04.12.2013, privind limitarea orelor de functionare a  IA2, IA3, IA4 CTE Progresu, la 17.500 ore in perioada 01.01.2016÷31.12.2023;

- Raport anual de mediu 2019 înregistrat la A.P.M.B cu nr. 2205/30.01.2020;

- Proces Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3/26.09.2019 privind “Modernizarea instalaţiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Progresu în vederea încadrării în cerinţele de mediu în vigoare” – Lucrări aferente Cazan nr. 2;

- Proces Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4/26.09.2019 privind “Modernizarea instalaţiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Progresu în vederea încadrării în cerinţele de mediu în vigoare” – Lucrări aferente Cazan nr. 4;

- Proces Verbal de recepţie la punerea în funcţiune nr. 5/26.11.2019 privind “Modernizarea instalaţiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Progresu în vederea încadrării în cerinţele de mediu în vigoare” – Lucrări comune aferente Cazanelor nr. 2, 3 şi 4, Lucrări aferente Cazanului nr. 2, Lucrări aferente Cazanului nr. 4;

- Proces Verbal de recepţie la punerea în funcţiune nr. 2/27.05.2020 privind “Modernizarea instalaţiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Progresu în vederea încadrării în cerinţele de mediu în vigoare” –Lucrări aferente Cazan nr. 3;

- Notificare nr. 21651/15.07.2020 privind conformarea  PNT – IA1 CTE Progresu;

- Notificare nr. 5570/26.02.2020 privind diminuarea capacităţii maxime de stocare de la 37.500 mc (36.750 tone) la 15.000 mc (14.700 tone);

- Notificare privind substanţele periculoase nr. 1230/29.04.2020 conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale;

- Rapoarte de încercări / analize emisii, apa subterana, apă uzată, sol, efectuate in 2016  si 2017 de către ECO LAB CONSULT, S.C. BIOSOL PSI S.R.L.;

- Raportarea EPRTR 2019

Acte de reglementare emise de alte autoritati

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti Seria B Nr. 2736936/03.04.2013, Cod Unic de Inregistrare 15189596 din 06.02.2003;

- Furnizare informaţii nr. 1221453 emisă de ORC –TB, Cod Unic de înregistrare 15189596;

- Decizia nr. 3/02.04.2020 privind încadrarea amplasamentului “de nivel inferior” conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase emisă de Secretariatul de Risc – A.P.M. Bucureşti, G.N.M. – C.M. Bucureşti, I.S.U. Dealul Spirii Bucureşti-Ilfov;

- Certificat de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 9772 din 15.12.2004 emis de Ministerul Economiei si Comertului;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 60-B din 26.02.2018 emisă de AN “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apă Arges-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucuresti;

- Acord de preluare nr. 218/14.04.2021 emis de APA NOVA BUCUREŞTI S.A.;

- Declaratia locatiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 2 inregistrată la Agentia Nationala Antidrog sub nr. 1339/III/3233850 din 14.10.2014;

- Declaratia locatiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 3 inregistrată la Agentia Nationala Antidrog sub nr. 3747/III/3233850 din 14.10.2014;

- Licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare nr. 558 din 12.03.2003 emisă de ANRE, modificata  prin Decizia ANRE nr 2215/07.12.2021

- Certificarea QAL 2

- De demolare ?

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Bucureşti;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă pentru protecţia mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Persoanele desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform prevederilor art. 23 alin (5) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

Materii prime si auxiliare; cantitățile pot varia de la an la an:cap. max

| Denumire | Cantitate anuală | Modul de stocare |
| --- | --- | --- |
| Gaze naturale | 218.165.186 m3/an | - |
| Pacura | 4.550,959 t/an | Rezervoare metalice supraterane etanse V=3x5000m3; Rezervoarele 3x7500m3 au fost decuplate de la alimentarea cu pacura; Rezervoarele sunt montate in doua bataluri de retentie |
| Apa industriala din Arges | 5.122.667 m3/an | Rezervoare 2x1000 m3 (rezerva de incendiu) |
| Apa potabila | 63.508 m3/an | Din reţeaua de apă potabilă orăşenească, prin intermediul unui branşament cu Dn 150 mm dotat cu debitmetru situat în str. Pogoanelor str.Turnu Măgurele; |
| Ulei Tba32/pentru ungere racire turbina | 5,499 t/an | Recipiente metalice depozitate in magazia de materiale, betonata si acoperita. |
| Ulei TO10/ulei electroizolant | 0,17 t/an | Recipiente metalice depozitate in magazia de materiale, betonata si acoperita. |
| Unsori/lubrefiere | 0,15 t/an | Rezervoare metalice |
| Acid clorhidric 32%/regenerare mase ionoce din instalatia de demineralizare | 405,288 t/an | 4x63 m3 rezervoare metalice cauciucate amplasate in cuve placate anticoroziv |
| Hidroxid de sodiu 48-50 %/regenerare mase ionice din instalatia de demineralizare | 99,7925 t/an | 3x63 m3 rezervoare metalice, cauciucate la interior, amplasate in cuve placate anticoroziv |
| Amoniac 25%/ conditionare apa alimentare cazan | 5,1 t/an | Bidoane de plastic de 200 litri depozitate in magazia de reactivi chimici |
| Clorura de sodiu/ regenerare masa Na-cationica din instalatia de dedurizare | 1.219,68 t/an | Platforma betonata 400 t, cu pantă spre 2 bazine de solutie concentrata de sare |
| Hidrazina 24%/ conditionare apa de alimentare cazan | 2,836 t/an | Bidoane de plastic de 200l depozitate in magazia de reactivi chimici |
| Sulfat feros/ pretratare apa | 196 t/an | Saci de plastic de 1000 kg amplasati într-un depozit cu o suprafaţă de S = 156 m2 şi o capacitate de 80 t, cu pardoseala placată antiacid |
| Var praf/ pretratare apa | 524,46 t/an | V=4x63 m3 stocat în silozuri si 5x18 m3 buncare |
| Adjuvant de coagulare IP 1023 / pretratare apa | 0,689 t/an | Bidoane de plastic de 25 kg depozitate în magazia de reactivi chimici. |
| Ulei K95/ulei ungere pompe si agregate in miscare | 0,94 t/an | Recipiente metalice depozitate in magazia de materiale, betonata si acoperita. |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

Aici tabelul asta

| Denumirea materiei auxiliare/ substanţei/preparatului | Cantit anuală (tone) Capacitatea de depozitare , conformanalizei SEVESO | Clasificarea conform Regulament Reach |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nr. EINECS | Nr. CAS | Fraze de pericol | Fraze de risc | Identificare pericol |

Nu asta

| Nr. Crt. | Denumire substanţe periculoase (nr. CAS) | Clasificare | Capacitate totală de stocare (tone) | Cantitate relevantă (tone) Coloana 2 | Cantitate relevantă (tone) Coloana 3 | Stare fizică | Mod şi condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Păcură (68476-33-5) | Nominalizată inflamabilă, periculoasă pentru mediu (partea 2, pct.34) | 14 700 14 406 | 2 500 | 25 000 | lichidă | Rezervoare metalice suprateran, cu batal de retenţie/ protecţie |
| 2 | Hidrazină (302-01-2) | Nenominalizată, exploziv (partea 2, pct. 33) | 0,4 | 0,5 | 2 | lichidă | Bidoane de plastic în magazia de reactivi chimici |
| 3 | Acid clorhidric (7647-01-0) | Nenominalizată, coroziv, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 | 252 | - | - | lichidă | Rezervoare metalice cauciucate, amplasate în cuve placate antiacid |
| 4 | Hidroxid de sodiu 45% (1310-73-2) | Nenominalizată, toxic, coroziv, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 | 189 | - | - | lichidă | Rezervoare metalice cauciucate, cuve de retenţie |
| 5 | Amoniac (1336-21-6) | Nenominalizată, iritant, coroziv, | 0,6 | 100 | 200 | lichidă | Container, spaţiu special amenajat |
| 6 | Ulei de turbină ,nu mai este periculos , cf fisei de securitate actuale | Nenominalizat, periculos pentru mediu | 30 | 200 | 500 | lichid | Rezervoare metalice |
| 6 | Hidrogen | Nominalizat periculos pentru mediu | 0,1 | 5 | 50 | Gaz | Butelii otel |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării / înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 60-B din 26.02.2018, valabilă până la data de 28.02.2022, are alta AGA??? eliberată de Administraţia Naţională Apele Române - Administratia Bazinala de Apă Arges-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucuresti, coroborată cu Acordul de Preluare nr. 218 din 14.04.2021, valabil până la data de 28.02.2022 emis de APA NOVA BUCUREȘTI S.A. are altul ?

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă se realizează:

- din reţeaua de apă potabilă orăşenească, prin intermediul unui branşament cu Dn 150 mm dotat cu debitmetru situat în str. Pogoanelor Turnu Magurele;

- din subteran, prin intermediul unui foraj F1: H=115 m, Qexp1= 3,6 litri/s dotat cu apometru. (forajul este in conservare) ce este in AGA???

Volumele si debitele de apă potabilă autorizate conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 60-B/26.02.2018, termen de valabilitate 28.02.2022 sunt:

- zilnic mediu= 212,03 m3 /zi (2,45 l/s)

- zilnic maxim = 265,10 m3 /zi (3,07 l/s)

- maxim anual = 96 761,5 m3

- mediu anual = 77 391,0 m3

din care:

- din reţeaua de apă potabilă orăşenească:

- zilnic mediu= 197,19 m3 /zi (2,28 l/s)

- zilnic maxim = 246,54 m3 /zi (2,85 l/s)

- maxim anual = 89 988 m3

- mediu anual = 71 974 m3

- din subteran (forajul este in conservare, tot consumul de apa potabila fiind asigurat din reteaua oraseneasca): ce este in AGA?

- zilnic mediu= 14,84 m3 /zi (0,17 l/s)

- zilnic maxim = 18,56 m3 /zi (0,22 l/s)

- maxim anual = 6 773,5 m3

- mediu anual = 5 714,0 m3

Funcționarea este permanentă, 365 zile/an și 24 ore/zi.

Instalaţii de captare şi transport:

- branşament cu Dn 150 mm dotat cu debitmetru situat în str. Turnu Magurele;

- foraj F1: H=115 m, Qexp1= 3,6 litri/s dotat cu apometru. (este conservat)

Instalaţii de înmagazinare:

- rezervor din beton armat montat subteran cu V = 100 m3. (nu mai este in folosina)

Ce se trece trebuie sa respecte AGA. Daca nu se va modifica AGA

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă tehnologică se realizează:

- din râul Argeş (prin NH Dragomireşti), din canalul închis Ogrezeni-Roşu administrat de APA NOVA Bucureşti SA. Apa preluată din râul Argeş este utilizată pentru completarea pierderilor din circuitul de răcire intern, pentru obţinerea apei demineralizate, a apei dedurizate şi pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu;

- din subteran, prin intermediul unui foraj F2: H=20 m (în rezervă - este conservat conform PV de conservare) şi F3: H=20 m, Qexp1=3,1 l/s (în funcţiune). Apa preluată din subteran este folosită, în situaţii excepţionale, pentru spălarea filtrelor instalaţiei Crystal şi răcirea presetupelor pompelor de păcură, acestea fiind asigurată în funcţionare normală cu apa industrială.

Volumele si debitele de apă autorizate in scop tehnologic conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 60-B/26.02.2018, termen de valabilitate 28.02.2022 sunt:

- zilnic mediu= 11 064 m3 /zi (128,0 l/s)

- zilnic maxim = 15 960 m3 /zi (184,7 l/s)

- maxim anual = 5 825 400 m3

- mediu anual = 4 038 360 m3

din care:

- din râul Argeş (prin NH Dragomireşti) - canalul închis Ogrezeni-Roşu:

- zilnic mediu= 10 800 m3 /zi (125,01 l/s)

- zilnic maxim = 15 600 m3 /zi (180,5 l/s)

- din subteran: ce este in AGA

- zilnic mediu= 264,0 m3 /zi (3,05 l/s) din forajul F3

- zilnic maxim = 360,0 m3 /zi (4,16 l/s) si atunci cat e??? (nu mai este de actualitate deoarece forajul F2 este in conservare)

Funcționarea este permanentă, 365 zile/an și 24 ore/zi.

Instalaţii de tratare şi transport:

- Instalaţie de pretratare a apei: 9 filtre mecanice încărcate cu cuarț (suprafața de filtrare 16 m2), 3 schimbătoare de căldură, 3 decantoare radialecu circulare mecanică a nămolului (Qmed = 900 m3/h). Prin pretratarea apei brute se obţine apă limpezită, care are un conţinut de substanţe organice cuprins în intervalul 10÷20 mg/l KMnO4 şi un conţinut de suspensii solide de 9÷10 mg/l. Stocarea apei limpezite şi decarbonatate se face în 6 rezervoare (bazine) de beton de apă decarbonatată şi coagulată, cu un volum de 80 m3, fiecare.

- Instalaţia de demineralizare cuprinde 6 linii (din care 2 linii în rezervă - regenerare, în funcţie de regimul de funcţionare), fiecare având în componenţă filtre cationice şi filtre anionice.

Sunt 4 linii de demineralizare moderne, cu funcţionare automată, cu sistem de regenerare în contracurent, în strat compact PUROPACK:

- Q = 2 x 150 m3/h (modificate) şi Q= 2 x 40 m3/h (noi);

- 2 linii de demineralizare clasice, Q =2 x 95 m3/h;

Apa demineralizată este finisată în 6 filtre cu pat mixt din care: 4 filtre modernizate cu tehnologia de regenerare simultană şi în contracurent, Q = 2 x 150 m3/h, şi Q = 2 x 40 m3/h (noi); 1 filtru nemodernizate Q = 1 x 80 m3/h şi Q = 1 x 145 m3/h.

Debitul de apă total demineralizată produs este de max. 150 m3/h în regim de iarnă şi Qmax.= 40 m3/h în regim de vară.

- Instalaţia de dedurizare este formată din 7 filtre Na-cationice (5 în funcţiune, 1 regenerare şi 1 în rezervă), umplute cu mase ionice – cationiţi puternic acizi, fiecare putând trata un debit de apă de 150 m3/h.

Apele uzate provenite de la regenerările maselor ionice din filtrele instalaţiei de dedurizare sunt evacuate în bazinul de amestec, cu un debit mediu de 55 m3/h.

Instalaţii de înmagazinare a apei:

Apa utilizată în scop tehnologic este înmagazinată astfel:

    - apa decarbonatată: rezervoare subterane cu  V= 80 m3 fiecare, montate subteran;

    - apa parţial demineralizată: 2 rezervoare supraterane cu V= 250 m3 fiecare, montate suprateran;

    - apa total demineralizată: 2 rezervoare supraterane cu V= 500 m3 fiecare, montate suprateran;

    - apa dedurizată: 3 rezervoare supraterane cu V= 250 m3 fiecare, montate suprateran;

    - apa dedurizată (stoc): 3 rezervoare supraterane cu V= 600 m3 fiecare, montate suprateran.

Instalaţii de distribuţie:

Reţea de aducţiune şi distribuţie :

- apa din râul Argeş este preluată din NH Dragomireşti prin intermediul unei staţii de pompare cu 6 electropompe apă brută, fiecare cu (Q = 1080 m3/h), care alimentează CTE Progresu şi CTE Bucureşti Sud;

- aducţiune cu L = 18 km (de la staţia de pompare până la CTE) formată din:

- 2 conducte PREMO cu Ø = 1000 mm (de la staţia de pompare la CTE Vest);

- 2 conducte PREMO Ø =  800 mm (de la CTE Vest la CF Progresu);

- 2 conducte metalice Ø = 800 mm (de la CF Progresu la CTE Progresu);

- o conductă metalică Ø = 800 mm (de la CTE Vest la CF Progresu montata în paralel cu Fir 2 PREMO).

Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din instalația de pretratare (apă decarbonatată). Apa pentru intervenţie în caz de incendiu este stocată în 2 rezervoare din beton armat cu V = 1000 m3 fiecare.

Debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu: Q = 23 litri/s.

Modul de folosire a apei:

Necesarul de apă pentru consum menajer:

- zilnic mediu = 188,72 m3 /zi (2,18 l/s)

- zilnic maxim = 235,96 m3 /zi (2,73 l/s)

din care:

- din reţeaua de apă potabilă orăşenească (vezi punctul de mai sus):

- zilnic mediu = 175,51 m3 /zi (2,03 l/s)

- zilnic maxim = 219,44 m3 /zi (2,54 l/s)

- din subteran (nu se scoate nimic din subteran pentru consumul de apa menajera):

- zilnic mediu = 14,84 m3 /zi (0,17 l/s)

- zilnic maxim = 18,56 m3 /zi (0,22 l/s)ce scrie in AGA

Necesarul de apă pentru consum tehnologic:

- zilnic mediu = 391,200 m3 /zi (4,52 l/s)

- zilnic maxim = 645,120 m3 /zi (7,46 l/s)

din care:

- din râul Argeș – canalul Ogreyeni-Roșu:

- zilnic mediu= 390,936 m3 /zi (4,52 l/s)

- zilnic maxim = 644,760 m3 /zi (7,46 l/s)

- din subteran:

- zilnic mediu= 264 m3 /zi (3,05 l/s) (din forajul F3)care foraj daca  e in conservare

E trecut numai F1

- zilnic maxim = 360 m3 /zi (4,16 l/s)

Facem modificari confoorm  AGA??

Instalatii de recirculare a apei:

Apa demineralizată se foloseşte la producerea aburului energetic şi de termoficare, în circuit închis.

Apa dedurizată se foloseşte în reţeua de termoficare urbană, în circuit închis.

Apa din circuitul de răcire se foloseşte la condensarea aburului, în circuit închis.

Toate categoriile de apă sunt utilizate în circuite închise şi etanşe care permit recircularea acesteia, necesarul de apă fiind dat doar de acoperirea pierderilor tehnologice şi consumul menajer.

- Circuitul hidrotehnic de răcire este de tip mixt şi este alcătuit din:

- conducte şi canale de aducţiune;

- conducte şi canale de apă rece şi apă caldă;

- 2 turnuri de răcire (unul de 15 000 m3/h şi al doilea de 5 800 m3/h);

- staţie de pompe circulaţie şi condensatoarele turbinelor (4 bucăţi) ) - in conservare

- Circuitul termic al cazanelor de abur (sistemul de apă de alimentare al cazanelor tip bară comună) este alcătuit din:

- 4 degazori termici de 6 ata;

- 6 pompe de alimentare;

- 4 baterii de schimbătoare de căldură (PIP-uri);

- bară apă de alimentare caldă;

- bară apă de alimentare rece;

- nodurile de apă de alimentare ale cazanelor.

C. Circuitul de termoficare este alcătuit din 6 boilere de termoficare si anume: 2 boilere de baza, 2 boilere verticale, 2 boilere de vârf suplimentare),  7 pompe de termoficare (7 pentru treapta I şi 1 CAF(cazan de apă fierbinte)

Debitul mediu de răcire Q = 240.936 m3/zi . Gradul de recirculare internă: 97,6%.

7.1.2  Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere şi tehnologice sunt evacuate în canalizarea orăşenească prin intermediul unui racord R1 cu Dn=500 mm pozat în str. Anghel Moldoveanu.

Apele uzate menajere din incinta CTE sunt evacuate prin intermediul staţiei de pompare ape uzate menajere în tronsonul final al canalizării tehnologice.

Apele uzate tehnologice sunt evacuate astfel:

- apele rezultate de la spălări filtre mecanice sunt trecute printr-un bazin de amestec, de unde împreună cu apele rezultate din instalaţia de deshidratare a şlamului sunt evacuate în două dintre bazinele de şlam, după care apa decantată este trecută într-un alt bazin de limpezire şi apoi este recuperată prin pompare în rezervoarele pentru incendiu sau în bazinul turnurilor de răcire;

- apele uzate rezultate de la regenerarea liniilor de demineralizare, după ce sunt neutralizate în instalaţia de neutralizare, sunt colectate împreună cu apele rezultate de la regenerarea filtrelor Na-cationice (instalaţia de dedurizare) în bazinele de amestec, unde sunt omogenizate şi apoi pompate în colectorul de canalizare din str. Pogoanelor;

- apele uzate rezultate din cuvele de drenaj şi spălări preîncălzitoare de aer sunt evacuate într-un bazin tehnologic (fost Bagger) de unde prin pompare sunt evacuate în canalizarea tehnologică a CTE-ului;

- apele tehnologice evacuate de la CAF-uri sunt conduse într-un bazin de colectare, de unde prin pompare sunt evacuate în bazinul tehnologic (fost Bagger), unde sunt neutralizate şi apoi pompate în colectorul de ape tehnologice cu debuşare în colectorul unitar din str. Pogoanelor;

- apele provenite din golirile de avarie de la reţeaua de termoficare sunt evacuate la bazinele tampon şi de amestec;

- apele uzate din gospodăria de păcură (rampe de descărcare păcură şi bataluri) sunt trecute prin instalaţia de separare păcură Crystal şi apoi sunt evacuate în colectorul din str. Pogoanelor.

Apele pluviale colectate de pe acoperişuri şi suprafeţe betonate sunt colectate într-un bazin retenţie (V = 4000 m3) cu rol de înmagazinare şi decantare de unde sunt evacuate gravitaţional în Valea Mamina prin intermediul unui racord R3 cu Dn = 1500 mm.

Volume totale de apa uzata evacuate

-ape uzate menajere (canalizare orășenească): med. zilnic=265,10 m3; med. anual=77,843 mii m3

-ape uzate tehnologice (canalizare orășenească): med. zilnic=1236 m3; med. anual=451,140 mii m3

-ape pluviale (Valea Mamina): max. 2100 l/s

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1. Energie electrică

Alimentarea cu energie electrica se face din SEN.

Consumul de energie electrica in anul 2019 = 1149.843 MWh

7.2.2.  Energie termică

CTE Progresu produce / utilizeaza energie termica pentru producerea de energie electrica si pentru furnizarea de agent termic primar (apa fierbinte) in reteaua Municipiului București.

7.2.3. Operatorul se va preocupa permanent pentru identificarea si aplicarea tuturor oportunitatilor de reducere a consumului de combustibil si de crestere a eficientei energetice.

Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Combustibilul de baza utilizat de IA1 din CTE Progresu pentru producerea energiei electrice si termice este gazul natural.

Combustibilul suplimentar si de rezerva de la IA1, pentru perioadele in care presiunea de furnizarea a gazelor naturale scade sub limita de avarie in sistemul national, este pacura cu continut redus de sulf <1 %.

Combustibilul de baza utilizat de IA2-4 din CTE Progresu pentru producerea energiei termice este pacura. Acoperirea vârfurilor de consum a energiei termice în reţeaua de termoficare urbană sau a perioadelor de indisponibilitate a turbinelor energetice se realizează cu ajutorul cazanelor de apă fierbinte care încălzesc agentul termic vehiculat, prin arderea combustibililor.

Alimentarea cu gaze naturale CTE Progresu se face din inelul de medie presiune a municipiului Bucureşti, printr-o staţie de reducere a presiunii amplasată în interiorul centralei. Staţia de gaze este amplasată într-o zonă special amenajată, închisă cu gard metalic, în care accesul se face în mod controlat si este in administrarea exclusiva a furnizorului de gaze naturale.

Distribuţia combustibilului gazos de la staţia de reducere către cazanele din incintă se realizează printr-o reţea de conducte, aflată în administrarea centralei.

Consumul de gaz natural  anual apox. 218 165 186  m3.

-Pacura este aprovizionata atat pe calea ferata, cat si cu cisterne auto, si este stocata, in vederea utilizarii, in cadrul Gospodariei de pacura

Păcura este stocată în 3 rezervoare cilindrice supraterane, de construcţie metalică, amplasate într-un batal betonat (diguri betonate, care au ca scop reţinerea scurgerilor accidentale de păcură). Batalul numărul  închide o suprafaţă de 4320 m2, în care sunt amplasate rezervoarele nr.1, 2 şi 3, fiecare cu volum de 5000 m3.

Pe amplasament mai este un batalul care închide o suprafaţă de 5700 m2, în care sunt amplasate rezervoarele nr. 4, 5 şi 6 – în prezent retrase din exploatare, fiecare cu un volum de 7500 m3.

Consumul de păcura  anuala apox 4.550,959 tone.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 26°06’31’’ | 588.357 |
| Latitudine | 44°22’12” | 319.500 |

Amplasare în teritoriu:

Amplasamentul pe care îşi desfaşoară activitatea CTE Progresu are o suprafaţă totală ST= 535.200 m2, în Municipiul Bucureşti, sector 4, str. Pogoanelor nr. 1A din care:

- incinta CTE Progresu cu o suprafaţă de 404.742 m2, dintre care: 174.558 m2 suprafaţă construită, 136.784 m2 suprafaţa aferentă reţelelor şi 93.400 m2 suprafaţa aferentă căilor de transport;

- incinta staţiei de pompe Dragomireşti cu o suprafaţă de 6.997 m2, dintre care: 1.243 m2 suprafaţa construită, 3.738 m2 suprafaţa aferentă reţelelor şi 2.016 m2 suprafaţa căilor de transport;

- calea ferată uzinală cu o suprafaţă aferentă căilor de transport de 16.591 m2.

Nu se inchide bilantul

Vecinătăţi:

| Pct.card. | Incinta |
| --- | --- |
| N | întreprinderi mici şi mijlocii, care nu au ca obiect de activitate producţia de produse alimentare |
| E | terenuri agricole |
| S | terenuri agricole |
| V | unităţi economice şi locuinţe particulare |

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

8.2.1.Dotări

- CAZANE DE ABUR

- Cazan de abur C1 în conservare;

- Cazan de abur C2 (420 t/h, 140 ata, 540°C) tip VULCAN CR1737, cu arzătoare mixte: gaze naturale/păcură, putere nominală: 287MW;

- Cazan de abur C3 (420 t/h, 140 ata, 540°C) tip VULCAN CR1737, cu arzătoare mixte: gaze naturale/păcură, putere nominală: 287MW;

- Cazan de abur C4 (420 t/h, 140 ata, 540°C) tip VULCAN CR1737, cu arzătoare mixte: gaze naturale/păcură, putere nominală: 287MW.

- CAZANE DE APĂ FIERBINTE

- Cazan de apă fierbinte CAF1, tip 8A, 100 Gcal/h, cu arzătoare pentru combustibil lichid: păcură, putere nominală: 116 MW; -conservare

- Cazan de apă fierbinte CAF2, tip 8A, 100 Gcal/h, cu arzătoare pentru combustibil lichid: păcură, putere nominală: 116 MW; -conservare

- Cazan de apă fierbinte CAF3, tip 8A, 100 Gcal/h, cu arzătoare pentru combustibil lichid: păcură, putere nominala: 116 MW.

Cazanele de abur C2, C3 şi C4 (evacuează gazele reziduale de ardere în comun), însumând o putere termică nominală ( instalata)  de 861 MWt  și  CAF3 (evacuează gazele reziduale de ardere independent) şi au o putere termică nominală de 116 MWt, .

“Instalaţii de ardere” aflate sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale sunt (IA1, IA2, IA3,  IA4)

Cazanele de apă fierbinte, IA2, IA3, IA4 (CAF1, CAF2 şi CAF3) pentru care operatorul s-a angajat printr-o declaraţie scrisă, să nu funcţioneze mai mult de 17.500 de ore în perioada 1 ianuarie 2016 ÷ 31 decembrie 2023, conform Capitolul III, Secţiunea 6, art. 33, alin. (1) din Legea nr.278/2013 au “Derogare pentru durata de viaţă limitată”.

Mențiune : IA2, IA3- sunt in conservare.

- TURBOGENERATOARE

- 2 turbogeneratoare (TA1 si TA2) tip DSL-50, în condensaţie, cu priza industrială şi de termoficare, cu o putere electrică de 50 MW fiecare, în conservare;

- 2 turbogeneratoare (TA3 si TA4) tip DKUL-50, în contrapresiune, cu o putere electrică de 50 MW fiecare;

- 2 condensatoare aferente turbinelor DSL – 50 - în conservare;

- 4 degazoare termice de 6 ata;

- 2 baterii schimbătoare de căldură (PIP) (2 baterii de PIP-uri, cate una pentru fiecare din turbinele TA3 si TA4);

- 6 pompe de alimentare;

- 6 boilere de termoficare;

- 7 pompe de termoficare.

- SECȚIA CHIMICĂ

- Instalaţia de pretratare apă cu debitul Q=900 m3/h

Introducerea apei brute în 3 decantoare de recirculare şlam, pentru coagularea şi decarbonatarea acesteia în scopul reducerii durităţii temporare şi al conţinutului de silice, suspensii şi substanţe organice. Apa decantată este apoi filtrată în filtre mecanice orizontale cu nisip cuarţos.

Apele rezultate de la pretratare sunt colectate şi amestecate cu polielectrolit.

Apa uzată tehnologic și șlamul rezultat de la pretratare sunt  deshidratate, șlamul deshidratat rezultat este depozitat în depozitul de şlam.

- 8 schimbătoare de căldură S=25÷65 m2;

- 3 decantoare Ø=24 m, cu recirculare mecanică a şlamului;

- rezervoare stocare;

- 9 filtre mecanice de limpezire, echipate cu cuarţ  S=16 m2;

- 4 silozuri de var V=4x63 m3;

- depozit sulfat feros (80 t) şi adjuvant de coagulare.

- Instalaţia de deshidratare şlam

- 3 bazine şlam semiîngropate cu V=3x5 000 m3

- 1 unitate automată preparare polielectrolitic;

- 1 decantor centrifugal Q=25÷40 m3/h;

- 1 pompă alimentare cu şlam Q=46 m3/h;

- 1 transportor cu şneck.

- Depozit de şlam cu S=1,8 ha, V= 50 000 m3

- radier cu sistem de drenaj, dig de contur şi rigolă perimetrală, sistem de  stropire;

- conductă evacuare ape meteorice şi ape drenate, separator de nisip;

- puţuri de observaţie a calităţii apei freatice.

- Instalaţia de demineralizare apă

- 4 linii de demineralizare cu sistem de regenerare în contracurent în strat

compact (PUROPACK), Q =2 x 150 +2 x 40 m3/h;

- 2 linii de demineralizare cu sistem de regenerare în echicurent Q =2 x 95 m3/h

- 6 filtre cu pat mixt, echipate cu schimbători de ioni putemic acizi şi putemic bazici Q= 2 x 150+ 1x145 + 2 x 40+80 m3;

- Instalaţia de dedurizare apă Q= 600 m3/h

- 7 filtre Na-cationice cu sistem de regenerare în echicurent echipate cu schimbători  de ioni putemic acizi. Q= 7 x 150 m3/h.

- Instalaţia de neutralizare Q= 200 m3/h

Colectarea, în bazinele tampon, a apelor uzate rezultate din regenerarea maselor ionice anionice, respectiv cationice, omogenizarea acestora pentru neutralizare, corecţie de pH prin dozare de HCl sau NaOH sau lapte de var, transvazare în bazinul de acumulare şi diluţie şi apoi evacuare.

- 3 cisterne tampon V ape uzate tehnologic = 3 x 10 m3;

- 2 rezervoare metalice supraterane V=2 x 500 m3;

- 2 bazine amestec V= 2 x 240 m3;

- 2 bazine omogenizare V= 2 x 240 m3;

- 3 pompe transvazare;

- 3 pompe recirculare/omogenizare/evacuare.

- Gospodăria de reactivi tehnici

Depozitarea reactivilor (var, sulfat feros şi adjuvant de coagulare, hidroxid de sodiu, acid clorhidric, clorura de sodiu, amoniac şi hidrazină) şi vehicularea la concentraţiile necesare în procesul tehnologic.

- 3 rezervoare metalice cauciucate V= 3 x 63 m3 (hidroxid de sodiu);

- 4 rezervoare metalice cauciucate V= 4 x 63 m3 (acid clorhidric);

- instalaţii de descărcare, transvazare şi dozare a soluţiilor;

- 1 platformă betonată 400 t (clorură de sodiu);

- 2 bazine dizolvare sare (25%);

- 2 filtre saramură;

- 3 cisterne saramură (8-10% );

- pompe transvazare saramură;

- 2 vase de preparare soluţie amoniac 2 x 1,6 m3;

- 2 vase de preparare hidrat de hidrazină 2 x 2,5 m3.

- GOSPODĂRIA DE PĂCURĂ

Descărcare păcura la rampa de descărcare, depozitarea în rezervoare, preîncălzirea şi transportul la cazanele cu pompe.

- Rampă descărcare păcură

- 2 linii de descărcare cu L= 350 + 300 m, betonate;

- rigole colectare scurgeri accidentale;

- Staţie pompe transvazare

- 6 filtre grosiere;

- 4 pompe combustibil.

- Depozit păcură

- 6 rezervoare metal supraterane cu V= 3 x 5000 + 3 x 7500 m3, montate în 2 bataluri  de retenţie impermeabilizate cu S= 4320 + 5700 m2

- din cele 6 rezervoare 3 rezervoare ( 3x 7500 mc) sunt  decuplate de la alimentarea cu pacura);

- în exploatare 3 rezervoare metalice supraterane de 3 x 5000 mc.

- Staţie de pompare treapta I

- preîncălzitoare 60°C;

- filtre fine;

- pompe combustibil.

- Staţie de pompare treapta a II-a

- preîncălzitoare 60÷130°C;

- pompe combustibil;

- cuva de drenaje.

- Instalaţie de separare a păcurii

- cuvă golire reţea;

- 3 pompe cu benzi oleofile;

- staţie pompe transvazare ape uzate;

- instalaţie de flotaţie;

- rezervor compensare debite;

- 4 separatoare de păcură supraterane;

- instalaţie aerare;

- instalaţie filtrare finală Crystal.

- INSTALAȚIA DE ELECTROLIZĂ, in prezent retrasa din exploatare

- staţie redresare/transformare;

- rezervor şi pompa electrolit;

- electrolizor (50 celule);

- 3 rezervoare hidrogen: V= 3 x 20 m3;

- depozit de butelii semideschis.

- GOSPODĂRIA DE APĂ RECIRCULATĂ (Q = 16 000 m3/h)

-  2 tunuri de răcire hiperbolice cu tiraj natural;

- conducte şi canale aducţiune;

- conducte şi canale apa caldă şi apa răcită;

- 6 pompe apă recirculată.

- GOSPODĂRIA DE ULEI

Se depozitează separat ulei pentru turbină, ulei de transformator, precum şi ulei uzat

în circuitul hidraulic al turbinelor şi rezervor pentru golire de avarie 20 t.

- butoaie de 200 l cu ulei de turbina (rezervă);

- autocisternă 3 t, pentru completarea uleiului de turbină;

- 3 rezervoare de 3 m3 (ulei turbină uzat);

- 2 rezervoare de 3 m3 (ulei transformator);

- butoaie metalice pentru uleiul uzat;

- staţie de pompe transvazare şi recondiţionare a uleiului.

- STAȚIA ELECTRICĂ (secţia A şi secţia B)

- 4 sisteme de bare;

- 2 cuple transversale;

- 4 celule de măsură;

- 4 celule LEA;

- 2 transformatoare 25 MVA;

- 3 transformatoare 15 MVA, 10,5/6 kV (servicii interne);

- 3 transformatoare 80 MVA, 10,5/110 kV (de bloc).

- DEPOZITE

- magazii închise şi betonate pentru depozitarea pieselor de schimb, materialelor şi  echipamentelor de mici dimensiuni;

- platforma betonată pentru depozitarea pieselor de schimb şi a echipamentor de mari dimensiuni;

- REMIZA PSI

- 1 autospecială pentru stins incendiul;

- rezerva de mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu.

- MIJLOACE DE TRANSPORT

- 2 motostivuitoare;

- 2 încărcătoare frontale;

- 1 tractor;

- 2 autoturisme.

8.2.2. Schema fluxului tehnologic

CTE Progresu utilizează energia eliberată prin arderea combustibililor fosili - gaze naturale sau păcură - în principal pentru producerea combinată de energie electrică şi termică (sistem cogenerativ) şi independent sau pentru completare producerea doar de energie termică.

Ȋn primul caz, fluidul de lucru apă-abur, care evoluează în circuit închis între 2 surse - sursa caldă: focarul cazanului şi sursa rece: condensatorul turbinei - acţionează asupra turbinei producând lucru mecanic la arborele generatorului electric. Sub acţiunea căldurii rezultate din arderea combustibililor, apa din cazan se transformă în abur saturat care apoi este supraîncălzit.

Aburul supraîncălzit, cu conţinut mărit de căldură şi presiune ridicată (540°C, 140 ata) se destinde în turbină eliberând o cantitate de energie care se transformă în lucru mecanic la arborele turbinei.

Pentru producerea de energie termică industrială şi pentru termoficare, este preluat abur din prizele intermediare ale turbinei, şi se reduce energia potenţială remanentă şi se foloseşte pentru prepararea agentului primar de termoficare – apă fierbinte.

Ȋn cel de al doilea caz, fluidul de lucru apa, evoluează în circuit închis între 2 surse - sursa caldă: focarul cazanului de apă fierbinte şi sursa rece: punctele tennice, unde energia termică înglobată este cedată agentului termic secundar sau apei menajere.

8.2.2.1  Producerea aburului tehnologic

Ȋn cele 3 cazane de abur disponibile au loc procesele de ardere a combustibililor şi de transmitere a căldurii de la gazele de ardere la fluidul de lucru.

Alte activităţi conexe care se desfăşoară în acelaşi timp:

- preîncălzirea apei de alimentare şi a aerului de combustie;

- degazarea termică și chimică (cu hidrazină) şi termică a apei de alimentare;

- condiţionarea apei de alimentare (cu amoniac);

- reducerea concentraţiei de săruri în apa din cazan (prin purjare);

- evacuarea şi dispersia gazelor de ardere;

- controlul, reglarea şi monitorizarea arderii (funcţionării) cazanelor.

8.2.2.2 Producerea energiei electrice

Agregatele turbină - generator transformă energia potenţială a aburului în lucru mecanic prin intermediul energiei cinetice care, la rândul său, este transformată în energie electrică.

Turaţia turbinelor se menţine constantă acţionând asupra admisiei aburului funcţie de puterea electrică pe care trebuie să o debiteze generatorul. După destinderea în turbine, aburul este direct condensat, filtrat şi repompat în cazan sau este folosit în instalaţiile de termoficare.

Ungerea şi răcirea permanentă a lagărelor turbinelor se face cu ulei răcit în circuit închis.

Răcirea lagărelor generatoarelor se face cu hidrogen, vehiculat în circuit închis şi răcit.

8.2.2.3 Livrarea energiei electrice

Energia electrică este livrată SEN în staţiile de 110 kV prin intermediul tranformatoarelor de bloc: 3 x 80 MVA.

8.2.2.4 Producerea apei fierbinţi

- în sistemul de cogenerare, agentul termic primar apa fierbinte, este produs prin cedarea căldurii latente de vaporizare a aburului preluat din prizele turbinelor, în schimbătoarele de căldură abur/apă (condensatoarele turbinelor) sau boilerele de termoficare. Ȋn acest sistem, producţia de apă fierbinte este dependentă de producţia de energie electrică (admisia aburului în turbine).

b) independent sau pentru acoperirea cererilor suplimentare de energie termică pentru încălzire, apa fierbinte este produsă în cazane specifice (CAF-uri) unde, sub acţiunea căldurii rezultate din arderea combustibililor, fluidul de lucru, apa se încălzeşte (150°C) şi înglobează energie termică care va fi cedată în schimbătoare de căldură sau boilerele din punctele de termoficare. După cedarea energiei termice, apa este returnată în cazan, pentru reluarea ciclului.

8.2.2.5. Tratarea chimică a apei

Apa industrială este utilizată ca apă brută pentru instalaţiile de demineralizare şi de dedurizare, în circuitul hidrotehnic de răcire la condensatoare şi la agregatele auxiliare, ca apa de adaos după ce a fost pretratată, în circuitul de apă pentru stingerea incendiilor.

Apa utilizată în circuitele termice ale centralei, pentru răciri şi adaos la cazanele de abur şi apă fierbinte şi în reţelele de transport a energiei termice trebuie să aibă anumiţi indicatori de calitate, pentru evitarea fenomenelor de depunere şi coroziune.

În acest scop apa brută intrată în centrală şi apa recirculată în circuitele termice sunt supuse unor procese fizico-chimice destinate eliminării conţinutului de săruri solubile, suspensii şi a conţinutului de gaze, în instalaţii tehnologice proprii amplasate în Secţia Chimică.

Secţia Chimică are în componenţă instalaţia de pretratare (decarbonatare şi limpezire), instalaţia de deshidratare a şlamului rezultat din instalația de pretratare, instalaţia de demineralizare, instalaţia de dedurizare, instalaţia de neutralizare a apelor uzate, gospodăriile de reactivi chimici utilizaţi în procesele tehnilogice de pretratare, demineralizare şi dedurizare.

8.2.2.6.  Pretratarea apei

Pentru a se asigura cerințele de calitate ale apei de alimentare a instalaţiilor de demineralizare şi dedurizare a apei, apa preluată este supusă unui proces de reducere a durităţii temporare, a încărcării cu substanţe organice şi conţinutului de suspensii.

În acest scop, apa brută este mai întâi preîncălzită până la t= 25 ÷ 300C (cu ajutorul celor opt schimbătoare de căldură) după care este introdusă, cu un debit de pana la 900 m3/h, în cele trei decantoare radiale cu ejectoare pentru recircularea şlamului.

Decantoarele au un diametru de 24 m şi pot trata un debit mediu de apă de 900 m3/h. Coagularea şi decarbonatarea apei brute în decantoarele radiale cu recirculare mecanică a şlamului au ca scop separarea din apă a suspensiilor decantabile şi nedecantabile, reducerea durităţii temporare până la 0,8÷1,5 mval/l, prin formarea unor precipitate, în urma reacţiilor chimice dintre bicarbonaţii de calciu şi magneziu şi Ca(OH)2 (lapte de var) şi soluţia de FeSO4 (sulfat feros) 5÷10%.

Pentru creşterea eficienţei procesului de eliminare a suspensiilor în decantoare este introdus un adjuvant de coagulare, care conduce la creşterea volumului precipitatului format, mărind capacitatea de înglobare a suspensiilor foarte fine. În urma procesului de coagulare combinat cu decarbonatarea a apei brute determina reducerea duritatii temporare, deci a salinitatii apei brute, a suspensiilor din apa bruta, eliminarea CO2 –ului liber din apa, indepartarea partiala a fierului pana la valori de 0,05-0,1 mg/l, a silicei cu 20-50% si  a substantelor organice 40-60 % .

Apa coagulată şi decarbonatată se stochează în 6 rezervoare (bazine) de beton de apă decarbonatată şi coagulată cu un volum de 80 m3 fiecare. Din rezervoare apa este preluată astfel:

- cu ajutorul electropompelor de apă decarbonatată, condusă prin filtrele mecanice (aici se reţin suspensiile fine de carbonaţi) şi la instalaţiile de demineralizare şi dedurizare;

- cu ajutorul electropompelor de apă adaos turn şi incendiu în circuitul de răcire şi trimisă la turnurile de răcire şi rezervoarele de incendiu.

Filtrele de limpezire sunt filtre orizontale cu un diamentru de 3 m şi o suprafaţă de filtrare de 16 m2 umplute cu cuarţ (SiO2). Şlamul acumulat este periodic purjat către instalaţia de deshidratare.

Prin pretratarea apei brute se obţine apă limpezită, care are un conţinut de substanţe organice cuprins în intervalul 10÷20 mg/l KMnO4 şi un conţinut de suspensii solide de 9÷10 mg/l.

Stocarea apei limpezite şi decarbonatate se face în 6 rezervoare (bazine) de beton de apă decarbonatată şi coagulată, cu un volum de 80 m3, fiecare.

8.2.2.7. Deshidratarea şlamului

Instalaţia de deshidratare a şlamului este amplasată într-o construcţie subterană cu închideri uşoare, lângă bazinul de omogenizare (tampon) existent, construcţie de beton tip cuvă bicompartimentată. Bazinul de omogenizare este alcătuit din 2 (două) compartimente, din care unul este utilizat ca bazin de aspiraţie pentru pompa de şlam a instalaţiei de deshidratare, iar al doilea compartiment este utilizat pentru stocarea apei limpezite (rezultate din procesul de deshidratare) în vederea reutilizării.

Apele rezultate de la afânările şi spălările filtrelor mecanice şi purja decantoarelor de la instalaţia de pretratare a apei sunt colectate într-un compartiment al bazinului de omogenizare. După amestecarea cu o soluţie de polielectrolit, se formează un şlam care este introdus în decantorul centrifugal pentru reducerea conţinutului în apă.

Apa separată este trecută în compartimentul de apă limpezită iar şlamul deshidratat este evacuat cu un transportor mecanic (şneck) într-un tractor cu remorcă care îl transportă la depozitul de şlam uscat.  Remorca este staţionată la încărcarea mecanică pe o rampă special amenajată, lângă clădirea instalaţiei de uscare a şlamului.

Apele recuperate din instalaţia de deshidratare a şlamului sunt evacuate gravitaţional în compartimentul II al bazinelor de omogenizare, de unde este pompată cu ajutorul a două pompe submersibile în compartimentul de apă limpezită al bazinelor de şlam sau în circuitul hidrotehnic de răcire condensatoare.

Prin deshidratarea şlamului se obţine un debit de apa limpezită recirculată de maxim 134 m3/zi. La cele 2 compartimente ale bazinului de omogenizare sunt prevăzute conducte de preaplin pentru situaţii de avarie care sunt racordate la canalizarea tehnologică existentă.

Cantitatea de şlam deshidratat rezultat este de maxim 15,75 m3/zi, cu o umiditate de 35÷50%. Prin deshidratarea şamului se obţine un debit de apă limpezită recirculată de maxim 134 m3/zi.

Depozitul de şlam poate stoca o cantitate de 50 000 m3 pe o suprafaţă de 1,8 ha, şi are un sistem de colectare şi drenare a apelor pluviale şi fiind impermeabilizat. Depozitul este realizat prin săpătură până la cota -1,75 m şi este prevăzut cu dig de contur din pământ şi rigolă perimetrală din beton armat. Radierul construcţiei este realizat din dale monolite de beton armat.

Sistemul de drenaj al depozitului de şlam este compus dintr-un colector general al radierului şi unul vertical, pentru preluarea apelor infiltrate prin masa de şlam şi a celei de la suprafaţă.

Apele uzate şi cele meteorice sunt evacuate la canalizarea pluvială din zonă, după trecerea printr-un separator de nisip. Pentru prevenirea antrenării şlamului uscat din depozit în momentele de intensificare a vântului, acesta este udat periodic. Pentru supravegherea calităţii apei din pânza freatică în zona depozitului au fost forate 3 puţuri de observaţie.

8.2.2.8.  Demineralizarea apei

Apa utilizată la alimentarea cazanelor energetice este apă demineralizată, obţinută prin eliminarea totală a conţinutului de săruri şi gaze dizolvate din apa pretratată.

Instalaţia de demineralizare cuprinde 6 linii (1÷2 în funcţiune şi 1÷2 în rezervă-regenerare, în funcţie de regimul de funcţionare), fiecare având în componenţă filtre cationice şi filtre anionice.

Sunt 4 linii de demineralizare moderne, cu funcţionare automată, cu sistem de regenerare în contracurent, în strat compact PUROPACK,Q= 2 x 150 m3/h (modificate) şi Q= 2 x 40 m3/h (noi) şi 2 linii de demineralizare clasice , Q=2 x 95 m3/h

Apa demineralizată este finisată în 6 filtre cu pat mixt din care: 4 filtre cu regenerare simultană şi în contracurent, Q=2 x 150 m3/h, şi Q=2 x 40 m3/h (noi); 1 filtru Q=1 x 80 m3/h şi Q=1 x 145 m3/h.

Debitul de apă total demineralizată produs este de max. 150 m3/h în regim de iarnă şi Qmax. = 40 m3/h în regim de vară.

Pentru regenerarea schimbătorilor de ioni din liniile clasice (cu sistem de regenerare in echicurent) se utilizează HCl 8% şi NaOH 4%, iar pentru cele modernizate se utilizează HCl 5% şi NaOH 4%.

Instalaţiile de demineralizare şi dedurizare din Secţia chimică sunt automatizate, desfăşurarea proceselor tehnologice fiind supervizate on-line de personal calificat, prin intermediul calculatoarelor electronice amplasate în camera de comandă a Secţiei chimice.

Apa pretratată este direcţionată spre trapta de tratare puternic acidă în filtre echipate cu masa ionică pentru reţinerea cationilor Ca2+, Mg+2 asociaţi carbonaţilor, clorurilor, sulfaţilor şi azotaţilor şi cationii Na+, K+, Fe+2, Fe+3, Al+3 asociaţi carbonaţilor, clorurilor, sulfaţilor şi azotatilor. Urmează apoi treapta de tratare slab bazică, în filtre umplute cu masă ionică pentru reţinerea anionilor acizilor tari SO4-2, Cl-, NO3-.

Ulterior, apa este trecută în treapta de tratare puternic bazică, în filtre umplute cu masă ionică pentru reţinerea anionilor acizilor slabi CO3-2 şi SiO2.

Regenerarea maselor ionice din filtrele cationice se face cu o soluţie de HCl cu o concentraţie de 5%÷8%, după afânarea masei cationice cu apă. După regenerare se efectuează o spălare a masei ionice, pentru îndepărtarea excesului de acid.

Regenerarea maselor ionice din filtrele anionice se face cu o soluţie de NaOH cu o  concentraţie de 4%, după afânarea masei ionice cu apă. După regenerare se efectuează o spălare a masei ionice, pentru îndepărtarea excesului de hidroxid de sodiu.

Diluarea şi dozarea reactivilor de regenerare se face cu apă demineralizată, prin ejectori şi pompe dozatoare. Procesul de demineralizare a apei şi gradul de mineralizare a apei din circuitul termic este controlat prin analize de laborator.

Instalaţia de demineralizare a fost modernizată, patru din liniile de tratare a apei limpezite fiind investitii noi (tip PUROPACK), care pot trata: două un debit de 40 m3/h fiecare şi alte două un debit de 150 m3/h fiecare.

Sistemul cu regenerare în strat compact PUROPACK, funcţionează în regim automat după schema H - OH unde:

H - 	filtru cationic puternic acid cu drenaj median, cu funcţionare descendentă şi regenerare ascendentă. Stratul de răşină este cationit puternic acid;

OH -	filtru anionic cu 2 camere, cu funcţionare ascendentă şi regenerare descendentă. Stratul inferior este anionit slab bazic, iar cel superior anionit puternic bazic.

Apa demineralizată nefinisată este stocată în 2 rezervoare cu o capacitate de 250 m3 fiecare. Din rezervoarele de stocare, apa demineralizată nefinisată este pompată prin filtrele cu pat mixt (6 filtre, 2 vechi care pot prelucra un debit de apă de 225 m3/h şi 4 noi care pot prelucra un debit de apă de 380 m3/h). Din filtrele cu pat mixt apa total demineralizată este transportată în rezervele stoc de apă total demineralizată de 500 m3 – 2 buc şi, de aici, pompată în circuitul termic cazane – turbine – condensatoare.

8.2.2.9.  Instalaţia de dedurizare a apei

Completarea pierderilor din circuitul de termoficare şi circuitele de apă de răcire se face cu apă dedurizată (dT < 0,04 mval/l ). Instalaţia de dedurizare permite eliminarea ionilor de Ca+2 şi Mg+2 din apa pretratată, dedurizarea apei realizându-se prin schimb ionic în ciclu neutru (Na-cationic).

Instalaţia de dedurizare este formată din 7 filtre Na-cationice (5 în funcţiune, 1 regenerare şi 1 în rezervă), umplute cu mase ionice – cationiţi puternic acizi, fiecare putând trata un debit de apă de 150 m3/h.

Filtrele echipate cu masă schimbătoare puternic acidă, regenerată cu soluţie 10% NaCl, schimbă ionii Ca2+ şi Mg2+, care conferă duritate apei, cu ioni Na+ (sărurile de Ca şi Mg se transformă în săruri de Na solubile). Soluţia de regenerare se prepară prin dizolvarea NaCl cu apă, filtrarea soluţiei pe pat de nisip şi diluarea până la concentraţia de 10% cu apă.

Apele uzate provenite de la regenerările maselor ionice din filtrele instalaţiei de dedurizare sunt evacuate în bazinul de amestec.

8.2.2.10.  Neutralizarea

În urma proceselor de regenerare (afânare, regenerare, spălare) a filtrelor cu mase schimbătoare de ioni, din staţia de demineralizare rezultă ape uzate cu pronunţat caracter acid sau bazic. Apele acide şi alcaline se colectează în bazinele tampon ale staţiei de neutralizare. Din aceste bazine, apele sunt trecute în rezervoarele de neutralizare unde se face corecţia pH-ului prin adaos de leşie sodă sau acid clorhidric pentru o neutralizare reciprocă. Apele neutralizate sunt pompate în bazinele de amestec de unde sunt evacuate în canalizare.

Apa utilizată în scop tehnologic este înmagazinată astfel:

- apa decarbonatată: rezervoare montate subteran cu V = 6 x 80 m3;

- apa parţial demineralizată: rezervoare montate suprateran cu V = 2 x 250 m3;

- apa total demineralizată: rezervoare montate suprateran cu V = 2 x 500 m3;

- apa dedurizată: rezervoare montate suprateran cu V = 3 x 250 m3;

- apa stoc dedurizată (folosită în caz de avarie): rezervoare montate suprateran cu

V = 3 x 600 m3.

8.2.2.11.  Răcirea apei

Apa de răcire este vehiculată cu ajutorul electropompelor de răcire SIRET (2 module, a 3 electropompe: două în funcţiune şi una în rezervă) în circuit închis, astfel încât necesarul de apă de răcire se reduce la completarea pierderilor din sistemul de răcire (datorate evaporării apei în turnurile de răcire sau unor scăpări accidentale).

Circuitele de răcire din CTE Progresu sunt circuite închise, în care apa de răcire este recirculată. Pierderile tehnologice sunt generate în principal de fenomenul de evaporare şi antrenare de picături care are loc în turnurile de răcire.

CTE Progresu dispune de 2 turnuri de răcire de tip hiperbolic, cu tiraj natural şi circulaţie în contracurent (aerul circulă ascendent, iar apa descendent):

- Turnul de răcire 1, pentru funcţionarea pe timp de vară, are o suprafaţă irigată (de contact aer-apă) de 2000 m2 şi poate răci un debit între 8 800 ÷ 15 000 m3/h;

- Turnul de răcire 2, pentru funcţionarea pe timp de iarnă, are o suprafaţă irigată (de contact aer-apă) de 400 m2 şi poate răci un debit între 3 400 ÷ 5 800 m3/h.

8.2.2.12.  Alimentarea, depozitarea şi pomparea păcurii

Cisternele CF, cu care este aprovizionată păcura, sunt garate pe rampa de descărcare şi încălzite cu abur de joasă presiune până la temperatura de 60°C. Cu ajutorul pompelor de transvazare, păcura este preluată din cistene şi după o filtrare grosieră este transferată în rezervoarele supraterane.

Pentru consum, păcura este preluată din rezervoarele menţinute la temperatură de 60°C de staţiile de pompare treapta I şi adusă, cu ajutorul schimbătoarelor de căldură, pănă la temperatura de 60°C după care este preluată de staţiile de pompare treapta a II a şi încălzită până la temperatura de 130°C, atingând vâscozitatea necesară filtrării fine şi injectării în cazane: 2 ÷ 3°C.

Surplusul de păcură neconsumată pentru ardere este contorizat şi retunat, pe un traseu de retur, în rezervoare. Traseele conductelor de păcură sunt însoţite de conducte de abur pentru menţinerea acesteia la temperatura şi vâscozitatea necesară vehiculării. După utilizare, conductele de păcură sunt golite şi suflate cu abur, condensul fiind dirijat către separatorul de păcură.

8.2.2.13.  Separarea păcurii

Apa impurificată cu păcura provenită de la rampa de descărcare, toată platforma gospodăriei de păcură şi staţiile de pompare păcură (cuva de drenaje) sunt colectate gravitaţional în bazinul de ape uzate din cadrul staţiei de separare a păcurii din apele uzate Crystal.

Din bazinul de ape uzate, apele sunt pompate în rezervorul de compensare debite şi gravitaţional într-o unitate de flotaţie cu bule de aer unde are loc o primă separare a păcurii.

Apa evacuată din unitatea de flotaţie este trecută prin separatoarele rectangulare şi colectată în bazinul de aspiraţie în treapta finală. Ȋn ultima treaptă de separare - filtrare, apa este trecută prin filtre cu material coalescent şi apoi prin filtrele de pâslă.

Păcura rezultată în urma operaţiilor de separare este colectată şi returnată la Gospodăria de păcură. Ȋnainte de evacuare la canalizare, este controlat conţinutul în produse petroliere din apa epurată.

8.2.3. Activităţi desfasurate – conform clasificarii actualizate prin Ordin INS nr. 337/2007 (Rev.2):

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 3511 | Productia de energie electrica |
| 3530 | Furnizarea de abur si aer conditionat |
| 3514 | Comercializarea energiei electrice |

8.2.4. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

- utilizarea arzătoarelor cu NOx redus pentru cele 3 cazane de apa fierbinte, care formeaza IA2, IA3, IA4.

- modernizarea celor 3 cazane de abur din cadrul IA1, cu implementarea tehnologiiilor de: introducerea aerului şi a combustibilului în trepte, recircularea gazelor de ardere, arzătoare cu nivel redus de NOx, sistem de control avansat şi reducerea temperaturii aerului de combustie.

De completat conform BAT

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Coş nr. 1 (A1) Cazanele de abur nr. 2, 3 şi 4 IA1 = 861 Wt | 250 | 9,7 | 9,7 | CO, SO2, NOx, pulberi | Arzătoare cu NOx redus | Arzătoare cu NOx redus | 100 | 327315,06 | 584857,16 |
| 1.1. | Coş nr. 4 (A4) (Cazanul de apă fierbinte nr. 3 IA4 = 116 MWt | 55 | 3,2 | 3,2 | CO, SO2, NOx, pulberi | Arzătoare cu NOx redus | Arzătoare cu NOx redus | 100 | 327315,06 | 584857,16 |

9.1.2. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.3. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.4. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.5. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.6. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Bucuresti şi GNM - Comisariatul Municipiului Bucuresti în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.7. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Apele uzate menajere şi tehnologice - apele rezultate de la spălări filtre mecanice, apele rezultate din instalaţia de deshidratare a şlamului, apele uzate rezultate de la regenerarea liniilor de demineralizare, apele rezultate de la regenerarea filtrelor Na-cationice, apele uzate rezultate din cuvele de drenaj şi spălări, apele tehnologice evacuate de la CAF-uri, apele provenite din golirile de avarie de la reţeaua de termoficare, apele uzate din gospodăria de păcură (rampe de descărcare păcură şi bataluri) | to, pH, materii in suspensie, CCOCr, detergenti sintetici biodegradabili, subst. extractibile cu solventi organici | racord la canalizarea orăşenească cu Dn=500 mm pozat în str. Anghel Moldoveanu – racord R1 |
| Apele pluviale colectate de pe acoperişuri şi suprafeţe betonate | to, materii in suspensie, CCOCr, detergenti sintetici biodegradabili, subst. extractibile cu solventi organici | Bazin de retenţie V = 4000 m3 - Valea Mamina – racord R2 |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 60-B din 26.02.2018, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române - Administratia Bazinala de Apă Arges-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucuresti, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Ape uzate menajere | Canalizarea orăşenească | - | 265,10 | 77,391 | - |
| Ape uzate tehnologice | Canalizarea orăşenească | - | - | 451,140 | - |
| Ape pluviale | Valea Mamina | Max. 2100 l/s | - |

9.2.3. Pretratare (preepurare)

Instalaţia de neutralizare aferentă apelor uzate rezultate de la regenerarea liniilor de demineralizare şi dedurizare, compusă din:

- 3 cisterne tampon V= 3 x 10 m3;

- 2 rezervoare metalice supraterane V=2 x 500 m3;

- 2 bazine amestec V= 2 x 240 m3;

- 2 bazine omogenizare V= 2 x 240 m3;

- 3 pompe de de recirculare, omogenizare şi evacuare;

- 3 pompe transvazare;

Instalaţia de serparare a păcurii, alcătuită din:

- cuvă golire reţea;

- staţie pompe transvazare ape uzate;

- instalaţie de flotaţie;

- rezervor compensare debite;

- 4 separatoare de păcură supraterane;

- instalaţie aerare;

- instalaţie recuperare păcură;

- instalaţie filtrare finală Crystal;

Instalaţia de deshidratare şlam:

- 3 bazine şlam semiîngropate cu V=3x5 000 m3

- 1 unitate automată preparare polielectrolitic;

- 1 decantor centrifugal Q=25÷40 m3/h;

- 1 pompă alimentare cu şlam Q=46 m3/h;

Depozitul de şlam:

- radier cu sistem de drenaj, dig de contur şi rigolă perimetrală, sistem de  stropire;

- conductă evacuare ape meteorice şi ape drenate, separator de nisip;

- separator de nisip;

- puţuri de observaţie a calităţii apei freatice.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- Rampa de descărcare păcură;

- Rezervoarele de păcura;

- Depozit de uleiuri;

- Secția chimică/depozit de șlam.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

- Rigole betonate aferente rampei de descărcare păcură;

- Bataluri impermeabilizate aferente rezervoarelor de păcură;

- Bataluri impermeabilizate aferente depozitului de uleiuri;

- Rigole perimetrale, radier impermeabilizat si drenat aferente Secției chimică/depozitului de șlam.

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite / magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

La stabilirea limitelor de emisie s-au luat in considerare: amplasarea şi vecinătăţile CTE PROGRESU, puterea termică nominală a instalatiilor de ardere şi concluziile BAT/BREF.

în condiţii normale de funcţionare, nici o emisie în aer generată de IA 1 pe coşul nr. 1  precum si  pentru IA 4 pe coșul nr. 4  în perioada 01.01.2016-31.12.2023 nu trebuie să depăşească VLE din tabelul de mai jos, stabilite conform Anexei nr. 5 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Focar alimentat cu gaze naturale |
| 1.1. | Coş nr. 1 (A1) (Cazanele de abur nr. 2, 3 şi 4 IA1 = 861 MWt) | pulberi | 5 | mg/Nm3 | 3% vol. O2 |
|  |  | SO2 | 35 | mg/Nm3 | 3% vol. O2 |
|  |  | NOx | 100 | mg/Nm3 | 3% vol. O2 |
|  |  | CO | 40 | mg/Nm3 | 3% vol. O2 |
| Focar alimentat cu păcură <1% sulf |
| 1.1 | Coş nr. 4 (A4) (Cazanul de apă fierbinte nr. 3 IA4 = 116 MWt | pulberi | 50 | mg/Nm3 | 3% vol. O2 |
|  |  | SO2 | 1700 | mg/Nm3 | 3% vol. O2 |
|  |  | NOx | 450 | mg/Nm3 | 3% vol. O2 |

În condiții normale de funcționare, nici o emisie în aer generată nu trebuie să depășească valorile medii de emisie din tabelul de mai jos, stabilite conform Deciziei UE 2017/1442, pentru instalatii existente-IA1.

| Combustibil | NOx (mg/Nm³) | CO (mg/Nm³) |
| --- | --- | --- |
| Gaze naturale | 50-100 (medie zilnică) 85-110 (medie anuală) | 5-40 (medie anuală) |

Atingerea pragurilor de intervenţie, este permisă numai în perioadele de funcţionare tranzitorie a cazanelor (pornire, oprire).

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

| Categorie de condiţii de funcţionare altele decît cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate | Pornire | - verificarea etanseitatii rampei de gaze naturale - verificarea protectiilor de pe rampa de gaze naturale - verificarea protectiilor instalatiei(presiune minima , presiune maxima, temperatura maxima, nivel minim) - verificarea functionarii ventilatorului de aer de combustie. |
| Neplanificate | Oprire accidentala | - asigurarea debitului de racire a instalatiei - inchiderea vanei de admisie gaze naturale de pe rampa de gaze a instalatiei - investigarea cauzei care a dus la oprirea accidentala a instalatiei |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

10.2.2. In conformitate cu prevederile Capitolul III, Sectiunea 3, art.30:

- alin.(10) La propunerea APM Bucuresti, ca urmare a solicitarii justificate a operatorului, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate acorda o derogare de la obligatia respectarii VLE pentru SO2, NOx si pulberi in situatia in care IA, care foloseste combustibil gazos trebuie sa recurga, in mod exceptional, la utilizarea combustibilului lichid din cauza unei intreruperi neasteptate a aprovizionarii cu gaz si, prin urmare ar trebui sa fie dotata cu un sistem de purificare a gazelor reziduale.

- alin. (11) Perioada pentru care se acorda o asfel de derogare nu depaseste 10 zile, cu exceptia cazului in care exista o necesitate imperioasa de a mentine alimentarea cu energie.

- alin. (12) Operatorul informeaza imediat APM Bucuresti cu privire la fiecare caz specific prevazut la alin (10).

10.2.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie in tabelele 4.1 si 4.2.

10.2.4. Un raport care rezuma emisiile in aer se depune la APM Bucuresti ca parte a RAM.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie in apa evacuata prin racordurile R1 si R2 nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie, stabilite conform Acordurilor de preluare nr. 218/14.04.2021, respectiv prin Autorizatia de Gospodorire a apelor nr. 60-B din 26.02.2018 emisa de AN „Apele Roamne” Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 – pozat în str. Anghel Moldoveanu cu evacuare în reţeaua orăşenească | Ape uzate menajere şi tehnologice | temperatura | 40 | oC |
|  |  | pH | 6,5-8,5 | unitati pH |
|  |  | materii in suspensie | 350 | mg/dm3 |
|  |  | substante extractibile cu solventi organici | 30 | mg/dm3 |
|  |  | consum biochimic de oxigen (CBO5) | 300 | mg/dm3 |
|  |  | consum chimic de oxigen (CCOCr) | 500 | mg/dm3 |
|  |  | azot amoniacal | 30 | mg/dm3 |
|  |  | fosfor total | 5 | mg/dm3 |
|  |  | zinc | 1 | mg/dm3 |
|  |  | nichel | 1 | mg/dm3 |
|  |  | plumb | 0,5 | mg/dm3 |
|  |  | cupru | 0,2 | mg/dm3 |
|  |  | crom total | 1,5 | mg/dm3 |
|  |  | produs petrolier | 5 | mg/dm3 |
|  |  | fenoli antrenabili cu vapori de apă | 30 | mg/dm3 |
|  |  | Restrictii si alti indicatori | Conform HG nr. 188/2002 – Anexa 2-NTPA-002/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005 |
| R2 – cu evacuare în Valea Mamina. | Ape pluviale colectate de pe acoperişuri şi suprafeţe betonate | temperatura | 40 | oC |
|  |  | concentraţia ionilor de hidrogen (pH) | 6,5-8,5 | unitati pH |
|  |  | materii în suspensie | 35 | mg/l |
|  |  | reziduu fix la 1050C | 2000 | mg/l |
|  |  | produse petroliere | 5 | mg/l |
|  |  | consum chimic de oxigen, CCO-Cr | 125 | mg/l |
|  |  | cloruri Cl- | 500 | mg/l |
|  |  | sulfaţi (SO 4 2- ) | 600 | mg/l |
|  |  | azot total Nt | 10 | mg/l |
|  |  | fosfor total Pt | 1 | mg/l |
|  |  | substanţe extractibile cu solventi organici | 20 | mg/l |
|  |  | cupru | 0,1 | mg/l |
|  |  | Restrictii si alti indicatori | Conform HG nr. 188/2002 – Anexa 3-NTPA-001/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005 |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

10.4.  pânzei freatice

10.5.  Sol

10.5.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.5.2. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| S1 | 5 şi 30 | Total hidrocarburi din petrol | - | 1000 | - | 2000 |
| S2 | 5 şi 30 | Total hidrocarburi din petrol | - | 1000 | - | 2000 |
| S3 | 5 şi 30 | Total hidrocarburi din petrol | - | 1000 | - | 2000 |
| S4 | 5 şi 30 | Total hidrocarburi din petrol | - | 1000 | - | 2000 |
|  | 5 şi 30 | Cu | - | 250 | - | 500 |
|  | 5 şi 30 | Zn | - | 700 | - | 1500 |
|  | 5 şi 30 | Pb | - | 250 | - | 1000 |
|  | 5 şi 30 | Ni | - | 200 | - | 500 |
|  | 5 şi 30 | Cd | - | 5 |  | 10 |

*) S1= rampa de descarcare pacura, S2= rezervoare pacura S3 = depozit de uleiuri, S4 = Sectia chimica.

10.5.3. Depăşirea pragurilor de alertă sau de intervenţie se va notifica catre APM Bucureşti si se vor aplica prevederile Ordin MAPPM nr. 756/1997 Art. 9, lit. b) sau lit. e) după caz.

10.5.4. Încărcările si descărcările de materiale se vor face numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri .

10.5.5. Pentru prevenirea poluării accidentale a solului, titularul autorizaţiei va verifica periodic integritatea structurii rezervoarelor şi traseelor de transport substante periculoase.

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Cu exceptia perioadelor de functionare tranzitorie a cazanelor energetice (esapari), nivelul de zgomot la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017- Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Activitate | 171,78 | mc/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | Activitate | 23,623 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | Activitate | 0,002 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | Activitate | 234,50 | mc/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 09 03 | Nămoluri de la decarbonatare | Activitate | 1718 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | Hârtie si carton | Activitate | 0 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 39 | Materiale plastice | Activitate | 0 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | Tuburi floresc si alte deseuri cu continut de mercur | Instalatii de iluminat - inlocuire tuburi florescente si becuri | 0.026 | Tone/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 17 01 01 | Beton | Activitate | 0 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 02 | Deseuri din piete | Activitate | 0,028 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 11 | Textile | Activitate | 0,146 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Notă: Cantităţile variază de la an la an.

Se vor respecta prevederile legislative:

- Normele de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, aprobate prin HCGMB nr. 120/2010;

- OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

11.2. Deşeuri colectate

Nu sunt.

Deşeuri comercializate

Nu sunt.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate - Nu sunt.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate - Nu sunt.

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 171,78 | mc/an | containere, platforma betonată |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 23,623 | Tone/an | containere, platforma de deseuri |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | 0,002 | mc/an | containere, platforma betonată |
| 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | 234,5 | Tone/an | containere, platforma betonată |
| 19 09 06 | Slam | 1718 | Tone/an | butoaie metalice, platforma betonată |
| 20 01 01 | Hârtie si carton | 0 | Tone/an | containere, platforma betonată |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 0 | Tone/an | containere, platforma betonată |
| 20 01 21* | Tuburi floresc si alte deseuri cu continut de mercur | 0,026 | Tone/an | containere, platforma betonată |
| 20 03 02 | Deseuri din piete | 0,028 | Tone/an | containere, platforma betonată |
| 20 01 11 | Textile | 0,146 | Tone/an | containere, platforma betonată |

Notă: Cantităţile variază de la an la an.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi, conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

11.4. Deşeuri tratate – nu este cazul.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate – nu este cazul.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate - nu este cazul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie de către societăţi autorizate, într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Operatorul nu efectuează operațiuni de transport a deșeurilor rezultate pe amplasament.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor. Până la valorificare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile vor fi depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate,  vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de către un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia intră sub Directiva SEVESO: Amplasamentul intră sub incidenţa  art. 8 din  legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase – Directiva SEVESO III – Anexa 1, partea a doua, ca amplasament de nivel inferior iar titularul/operatorul a întocmit politica de prevenire a accidentelor majore.

12.1. Pe amplasament se utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

In conformitate cu prevederile art. 7 din legea 59/2016 operatorul a notificat APM Bucuresti, GNM-CMB şi ISU în legătură cu activităţile în care sunt prezente substanţe periculoase.

| Nr. Crt. | Denumire substanţe periculoase (nr. CAS) | Clasificare | Capacitate totală de stocare (tone) | Cantitate relevantă (tone) Coloana 2 | Cantitate relevantă (tone) Coloana 3 | Stare fizică | Mod şi condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Păcură (68476-33-5) | Nominalizată inflamabilă, periculoasă pentru mediu (partea 2, pct.34) | 14 406 | 2 500 | 25 000 | lichidă | Rezervoare metalice suprateran, cu batal de retenţie/ protecţie |
| 2 | Hidrazină (302-01-2) | Nenominalizată, exploziv (partea 2, pct. 33) | 0,4 | 0,5 | 2 | lichidă | Bidoane de plastic în magazia de reactivi chimici |
| 3 | Acid clorhidric (7647-01-0) | Nenominalizată, coroziv, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 | 252 | - | - | lichidă | Rezervoare metalice cauciucate, amplasate în cuve placate antiacid |
| 4 | Hidroxid de sodiu 45% (1310-73-2) | Nenominalizată, toxic, coroziv, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 | 189 | - | - | lichidă | Rezervoare metalice cauciucate, cuve de retenţie |
| 5 | Amoniac (1336-21-6) | Nenominalizată, iritant, coroziv, (partea 1, pct.E1) | 0,6 | 100 | 200 | lichidă | Container, spaţiu special amenajat |

Pe amplasament nu se vor stoca cantitati mai mari de substante si preparate chimice periculoase decat cele specificate in tabelul de mai sus.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Operatorul are obligaţia, în conformitate cu art. 7, alin. (6) din Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, să actualizeze notificarea şi să o transmită SRAPM înainte de următoarele evenimente:

- orice creştere ori scădere semnificativă a cantităţii sau orice schimbare semnificativă a naturii ori a formei fizice a substanţei periculoase prezente, sau o modificare semnificativă a proceselor în care aceasta este utilizată;

- modificarea unui amplasament sau a unei instalaţii care ar putea avea consecinţe semnificative în termeni de pericole de accident major;

- închiderea definitivă a amplasamentului sau dezafectarea acestuia;

- modificări ale informaţiilor prevăzute în notificare.

12.4. Pentru evitarea accidentelor majore, operatorul are în principal următoarele obligaţii:

- să aplice  politica de prevenire a accidentelor majore;

- să ia toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra populaţiei şi mediului;

- să respecte cerinţele de siguranţă în funcţionare (exploatare şi întreţinere) a instalaţiei/unităţii de stocare si a echipamentelor şi infrastructurii legate de exploatarea acesteia;

- să furnizeze informaţii necesare către autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă în vederea elaborării planurilor de urgenţă externă.

12.5. În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia să ia următoarele măsuri:

- să informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului şi să ofere informaţii referitoare la: circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă adoptate;

- să informeze autorităţile competente cu privire la măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de accident

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză** | Perioada | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Coş nr. 1 (A1) (Cazanele de abur nr. 2, 3 şi 4 IA1 = 861 MWt) | pulberi | continuă | - | continuă | 3% vol. O2 |
|  |  | SO2 | continuă | - | continuă | 3% vol. O2 |
|  |  | NOx | continuă | - | continuă | 3% vol. O2 |
|  |  | CO | continuă | - | continuă | 3% vol. O2 |
| 1.1 | Coş nr. 4 (A4) (Cazanul de apă fierbinte nr. 3 IA4 = 116 MWt | pulberi | continuă | - | continuă | 3% vol. O2 |
|  |  | SO2 | continuă | - | continuă | 3% vol. O2 |
|  |  | NOx | continuă | - | continuă | 3% vol. O2 |

**) alte metode conform standardelor în vigoare

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

13.2.1.4. Evaluarea conformarii cu VLE se va face conform Anexei nr. 5, Partea 4, pct. 1 si 2 la Legea nr. 278/2013 și a prevederilor  BAT.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in apele uzate evacuate conform prevederilor Acordului de preluare emis de APA NOVA Bucuresti S.A.şi ale Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 60-B din 26.02.2018 emisă de AN “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apă Arges-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucuresti.

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 – pozat în str. Anghel Moldoveanu cu evacuare în reţeaua orăşenească | Ape uzate menajere şi tehnologice | temperatura | momentana | lunar | SR EN ISO 10523/2012 |
|  |  | pH | momentana | lunar | SR EN ISO 10523/2012 |
|  |  | materii in suspensie | momentana | lunar | SR EN 872/2005 |
|  |  | substante extractibile cu solventi organici | momentana | lunar | SR 7587/1996 |
|  |  | consum biochimic de oxigen (CBO5) | Momentana | lunar | SR EN 1899- 1/2003 |
|  |  | consum chimic de oxigen (CCOCr) | momentana | lunar | SR ISO 6060/96 |
|  |  | azot amoniacal | momentana | lunar | ISO 15923-1/2013 |
|  |  | fosfor total | momentana | lunar | ISO 15681-2/2003 |
|  |  | zinc | momentana | lunar | SR ISO 8288/2001 |
|  |  | nichel | momentana | lunar | SR ISO 8288/2001 |
|  |  | plumb | momentana | lunar | SR ISO 8288/2001 |
|  |  | cupru | momentana | lunar | SR ISO 8288/2001 |
|  |  | crom total | momentana | lunar | SR EN 1233/2003 |
|  |  | produs petrolier | momentana | lunar | LMB-PS.31 |
|  |  | fenoli antrenabili cu vapori de apă | momentana | lunar | SR ISO 6439/2001 |
|  |  | Restrictii si alti indicatori | - | - |
| R2 – cu evacuare în Valea Mamina | Ape pluviale colectate de pe acoperişuri şi suprafeţe betonate | temperatura | momentana | lunar | SR EN ISO 10523/2012 |
|  |  | concentraţia ionilor de hidrogen (pH) | momentana | lunar | SR EN ISO 10523/2012 |
|  |  | materii în suspensie | momentana | lunar | SR EN 872/2005 |
|  |  | reziduu fix la 1050C | momentana | lunar | STAS 9187/1984 |
|  |  | produse petroliere | momentana | lunar | LMB-PS.31 |
|  |  | consum chimic de oxigen, CCO-Cr | momentana | lunar | SR EN 1899- 1/2003 |
|  |  | cloruri Cl- | momentana | lunar | ISO 15923-1/2013 |
|  |  | sulfaţi (SO 4 2- ) | momentana | lunar | Conf. standardelor in vigoare |
|  |  | azot total Nt | momentana | lunar | ISO 15923-1/2013 |
|  |  | fosfor total Pt | momentana | lunar | ISO 15681-2/2003 |
|  |  | substanţe extractibile cu solventi organici | momentana | lunar | SR 7587/1996 |
|  |  | cupru | momentana | lunar | SR ISO 8288/2001 |
|  |  | Restrictii si alti indicatori | - | - |

*) alte metode conform standardelor în vigoare

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

13.4.1.Titularul are obligatia sa monitorizeze calitatea apei subterane prelevata din forajele PP1-PP18, astfel:

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraje de monitorizare PP1- PP18 | pH | discontinuă | anual | SR ISO 10523-2012 |
|  | Conductivitate | discontinuă | anual | SR EN 27888-97 |
|  | Nitriti | discontinuă | anual | SR EN ISO 26777- 2002 |
|  | Nitrati | discontinuă | anual | SR ISO 7890/3/2000 |
|  | Fosfaţi | discontinuă | anual | SR ISO 6878/2005 |
|  | Ni | discontinuă | anual | SR EN ISO 15586/2004 |
|  | Cu | discontinuă | anual | SR EN ISO 15586/2004 |
|  | Zn | discontinuă | anual | SR ISO 8288-01 |
|  | Cd | discontinuă | anual | SR EN ISO 15586/2004 |
|  | Pb | discontinuă | anual | SR EN ISO 15586/2004 |
|  | Produse petroliere | discontinuă | anual | SR 7877 -1/1995 |
|  | Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) | discontinuă | anual | EPA 8270 D:2007 |
|  | Hidrocarburi aromarice mononucleare (BTEX) | discontinuă | anual | SR ISO 11423/2 - 00 |

*) alte metode conform standardelor în vigoare

13.5. Monitorizarea solului

| Loc de prelevare* | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 5 şi 30 | Total hidrocarburi din petrol | discontinua | annual | SR 13511/2007 |
| S2 | 5 şi 30 | Total hidrocarburi din petrol | discontinua | anual | SR 13511/2007 |
| S3 | 5 şi 30 | Total hidrocarburi din petrol | discontinua | anual | SR 13511/2007 |
| S4 | 5 şi 30 | Total hidrocarburi din petrol, Cu Zn, Pb, Ni, Cd | discontinua | anual | SR 13511/2007, SR ISO 11047/99 |

*) S1= rampa de descarcare pacura, S2= rezervoare pacura S3 = depozit de uleiuri, S4 = Sectia chimica.

**) alte metode conform standardelor în vigoare

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. deşeuri tehnologice

13.6.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.6.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Bucuresti, ca parte a RAM.

13.7. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| limita amplasament N, S, E si V | zgomot | anuala | SR ISO 1996-1/2016 SR ISO 1996-2/2018 |

Un registru cu rezultatelor va fi disponibil in orice moment, iar un raport care sa descrie pe scurt aceste masuratori va fi inclus in RAM.

13.9. Monitorizare miros

Nu este cazul.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11. Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Bucureşti şi GNM – Comisariatul Municipiului Bucureşti, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu prevederile  din cap 13. la: APM Bucureşti ,

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 1.c) – Centrale termice şi instalaţii de ardere, cu o putere termica totala de 50 MW, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 630-08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500000 | - | - |
| 124-38-9 | Dioxid de carbon (CO2) | 100 000 000 | - | - |
|  | Oxizi de azot (NOX) | 100000 | - | - |
|  | Oxizi de sulf (SOx) | 150000 | - | - |
|  | Particule (PM10) | 50 000 | - | - |
|  | cloruri | - | 2 mil | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportul  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Bucuresti, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
| Raportari periodice |
| 1 | Evidenta numarului de ore de functionare a IA 4 aflate in derogare incepand cu 01.01.2016 | Anual, (inclusa in RAM) | 03-31 ianuarie |
| 2 | Monitorizarea emisiilor atmosferice | Anual (inclusa in RAM) | 03-31 ianuarie |
| 3 | Monitorizare calitate aer |  |  |
| 4 | Monitorizarea emisiilor in apa si panza freatica | Anual (inclusa in RAM) | 03-31 ianuarie |
| 5 | Monitorizarea calitatii solului | Anual (inclusa in RAM) | 03-31 ianuarie |
| 6 | Monitorizarea nivelului de zgomot | Anual (inclusa in RAM) | 03-31 ianuarie |
| 7 | Gestiunea deseurilor | Anual | 03 ianuarie - 31 martie |
| 8 | Gestiunea ambalajelor | Anual | data inscrisa in chestionar |
| 9 | Poluantii care intra sub incidenta HG nr. 140/2008 privind Registrului Poluantilor Emisi si Transferati | Anual | data inscrisa in chestionar |
| Raportari singulare |
| 10 | Notificare in caz de schimbare a combustibilului utilizat, cu mentionarea caracteristicilor acestuia . | in cel mai scurt timp posibil |
| 11 | Notificarea la epuizarea orelor de functionare pentru IA4 aflate in derogare | In cel mai scurt timp posibil. |
| 12 | Notificare in caz de functionare necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor | in cel mai scurt timp posibil |
| 13 | Notificare in caz de oprire/pornire programata a instalatiei | in cel mai scurt timp posibil |
| 14 | Proiect de inchidere definitiva/dezafectare | odata cu cererea pentru emiterea acordului de mediu |
| 15 | Notificare privind poluarile accidentale | in maxim 2 ore de la producere |
| 16 | Notificare in cazul unei reclamatii | in 10 zile de la incheierea lunii in care s-a facut reclamatia |
| 17 | Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | dupa fiecare actualizare |

14.7. Frecvenţa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizaţia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Bucuresti dupa evaluarea rezultatelor. Rapoartele vor fi puse la dispozitia organelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

14.8. La sediul unde se desfasoara activitatea, titularul autorizaţiei trebuie sa tina la dispozitia publicului un dosar cu minimum de informatii dupa cum urmeaza :

-copii ale corespondenţei (alta decat cea desemnata a fi confidenţiala) intre APM Bucuresti si titularul autorizaţiei;

-solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;

-autorizaţia integrata de mediu;

-raportarile anuale catre APM Bucuresti.

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Bucureşti.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Bucureşti, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucureşti:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Bucureşti şi GNM – Comisariatul Municipiului Bucureşti prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Argeş Vedea;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia integrată de mediu;

- solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Bucureşti şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12. În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată cu modificări de Legea105/2006 privind fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Bucureşti sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15.Titularul/operatorul are obligatia de a  informa APM Bucuresti la punerea in functiune in conditii legale a oricarei dintre instalatiile aflate la momentul emiterii prezentei autorizatii integrate de mediu  în conservare sau  modernizare si de a solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu.

15.16 Titularul de activitate are obligatia respectării procedurii de calibrare a sistemelor de monitorizare continua, ulterior instalarii  sistemului (QAL 2)  care  se va efectua dupe cum urmeaza.:

- in termen de 6 luni de la punerea in functiune sau din momentul in care a survenit o modificare

- minimum o data la 5 ani, sau mai frecvent la cererea autoritatii competente; 
in cazul unor schimbari majore in regimul de operare al instalatiei mari de ardere (ex: montarea de sisteme de depoluare, schimbarea combustibilului etc);

- in cazul unor modificari semnificative sau reparatii ale sistemului de masurare a emisiilor;

- in cazul in care rezultatele testelor ASTI indica necesitatea recalibrarii.

Anual, sistemele de masurare continua se supun controlului utilizand masurari paralele prin metode de referinta, conform procedurii AST, prin standardul EN 14181:2015.

15.17. Operatorul transmite autoritatii competente pentru protectia mediului, datele de monitorizare continua validate si a conditiilor de functionare a instalatiei, la intervale prestabilite de autoritatile competente de protectia mediului sau on-line, zilnic, precum si la solicitarea acestora. Depasirile valorilor limita de emisie prevazute In autorizatia integrata de mediu/ autorizatia de mediu se evidentiaza cu o culoare distincta si se comunica fare intarziere autoritatii competente pentru protectia mediului.

15.18. Operatorul transmite autoritatii competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu si autoritatii competente pentru inspectie si control un raport privind efectuarea procedurii QAL 2, precum si a procedurii AST pentru testul de verificare anual a sistemelor de monitorizare continua specificata prin standardul SR EN 14181:2015 care sa contina cel putin urmatoarele sectiuni:

a) rezumat;

b) informatii despre instalatie si AMS;

c) informatii despre laboratorul de testare si SRM (metoda de referinta standard);

d) date si calcule (QAL 2 sau AST);

e) rezultatele testului functional;

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Bucureşti. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va  prezenta un  Raport privind situația de referință ce conține informațiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului și a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparație cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activității prevăzute la conform prevederilor art. 22, alin 3 din Legea nr. 278/2013.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.7. Operatorul are obligaţia respectarii O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009.

16.8. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;

b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive ;

c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor tehnici;

d) rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare ;

e) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Titularul are obligaţia sa solicite viză anuală,  în fiecare an cu maxim 90 de zile și  minim 60 de zile înainte de ziua și luna  corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația. Solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, conduc la suspendarea actului de reglementare. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației de mediu (ziua și luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecția mediului informează Garda Națională de Mediu.

Autorizaţia integrata de mediu se suspendă de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia sau a programului pentru conformare, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integratate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  de ........................... pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Dr. Ing. Simona Mihaela ALDEA

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZATII,

Ing. Elena GÂRBAN

Întocmit,

Ing. Andrei ROȘU

# 17. DICŢIONAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Municipilui Bucuresti al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile: stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen (la 5 zile) |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli activi |
|  | CZ | Curba de zgomot |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea INS a activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Buc. | Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.M.B. al G.N.M. | Comisariatul Municipiului Bucuresti al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |
| 16 | IA | Instalație de ardere |

19. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 3 |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | 3 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 5 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 6 |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | 9 |
| 7.1 | Apa | 9 |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | 13 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 13 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 13 |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi | 15 |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | 20 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 21 |
| 9.1 | Emisii în atmosferă | 21 |
| 9.2 | Emisii în apă | 22 |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane | 24 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 25 |
| 10.1 | Aer | 25 |
| 10.2 | Calitatea aerului | 26 |
| 10.3 | Apă | 27 |
| 10.4 | Sol | 27 |
| 10.5 | Zgomot | 28 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | 28 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 34 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 35 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 39 |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | 43 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 46 |
| 17 | DICŢIONAR DE TERMENI | 48 |
| 18 | ABREVIERI | 50 |
| 19 | CUPRINS | 51 |