Proiect:

CONSTRUIRE ARENA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA PENTRU CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI, alte lucrari conexe, organizare de santier.

Amplasament:

Soseaua Stefan cel Mare, Nr. 7-9, Sector 2, Bucuresti, NC 242342

Beneficiar:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE prin CLUB SPORTIV DINAMO BUCURESTI

Proiectant:

Asocierea PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL - LUCIAN SIMION 				ARHITECTURA SRL

Faza:

SF

MEMORIU TEHNIC

* elaborat in baza anexei 5E la legea 292/2018

Cuprins

1.DENUMIREA PROIECTULUI

2.TITULAR

2A.LOCALIZAREA PROIECTULUI

3.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

4.DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

5.DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

6.DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

7.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

8.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

9.LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A.JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

B.PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.

10.LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

11.LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

1.Denumirea proiectului

Proiectul supus avizarii se intituleaza:

CONSTRUIRE ARENA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA PENTRU CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI, alte lucrari conexe, organizare de santier.

Proiectul se afla in faza SF.

2.Titular

Titular al proiectului este  CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI , in calitate de administrator al imobilului

Cu sediul si adresa postala in:

Șoseaua Ștefan cel Mare 7-9, București 020121

Identificata prin :  CIF 6004508

Date de contact:

telefon: +.......................

fax:................................

e-mail: ...............

Persoana de contact: Dl Adrian popescu - Vicepresedinte

Responsabiliati pentru protectia mediului - nu este cazul

2A  Localizarea proiectului

Amplasamentul obiectivului

Terenul destinat investitiei este identificat prin numarul cadastral 242362 si este amplasat in Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare, Nr. 7-9, Sector 2.

Terenul a fost dezmembrat din corpul imobil constituind Complexul Sportiv Dinamo.

Vecinatati:

Est – Rest Complex Sportiv Dinamo

- Proprietati private regim rezidential

- Intrare str. Barbu Vacarescu

- Str. Doamna Oltea (partial)

Sud – Soseaua Stefan cel Mare

Sud - Vest – Bloc 6 din Soseaua Stefan cel mare Nr. 6

- Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Vest - Proprietati private regim rezidential

- Calea Floreasca

Nord – Rest Complex Sportiv Dinamo

Accesibilitatea  amplasamentului:

Terenul este accesibil dinspre cele trei cai de circulatie aflate pe laturile E,S si V: Bd. Barbu Vacarescu, Soseaua Stefan cel Mare, Calea Floreasca

3.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

a) rezumatul proiectului;

b) justificarea necesităţii proiectului;

c) valoarea investiţiei;

d) perioada de implementare propusă;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

f) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

3.a.Rezumatul proiectului

Proiectul are ca obiect realizarea unui stadion cu tribune pentru public, cu capacitate de 25 000 locuri, destinat meciurilor de fotbal si rugby, constructie ce va inlocui prezentul stadion Dinamo.

In prealabil, constructiile existente se vor demola, lucrarile de desfiintare urmand a se aproba in baza unei documentatii distincte.

Conform Certificatului de Urbanism, Emiterea autorizatiei de construire pentru prezenta investitie se va face doar in baza pre-existentei unei autorizatii de desfiintare pentru constructiile existente.

Investitia va include si un heliport ce va fi utilizat de serviciul SMURD al MAI.

3.b.Justificarea necesităţii proiectului

Stadionul existent nu indeplineste conditiile normate pentru desfasurarea meciurilor de fotbal cu public, neavand tribune acoperite, spatii corespunzatoare pentru echipe si oficiali, si nici spatii corespunzatoare pentru publicul VIP, oficiali si presa.

Actualizarea acestor conditii nu se poate realiza fara demolarea partiala a constructiei, in timp ce, acoperirea tribunelor nu se poate implementa, deoarece aceasta ar intra in conflict cu sistemul de nocturna cu stalpi, obturandu-l.

Prin urmare, pentru aducerea conctructiei la standardele curente, este necesara demolarea in intregime a constructiei existente si realizarea unei constructii noi.

La realizarea nouliu stadion se va profita de faptul ca anumite aspecte de pozitionare si conformare se pot ameliora, urmand ca cladirea sa fie indepartata suplimentar fata de zona rezidentiala de la vest si cladirile spitalicesti amplasate la sud-vest.

Deasemenea, noua cladire va fi inchisa cu o anvelopa decorativa, ce va atenua impactul sonor si vizual asupra vecinatatilor.

In ceea ce priveste heliportul, Spitalul Clinic de Urgenta (Floreasca) depinde in mod critic de o astfel de facilitate.

In prezent, aterizarea elicopterelor are loc pe terenul inierbat al velodromului, de unde bolnavii sunt preluati cu ambulanta si transportati catre camera de urgente prin traficul zilnic, transporytul de la punctul de aterizare pana la spital putand dura pana la 20 minute.

Este necesara o facilitate de atreizare in vecinatatea spitalului, care sa permita accesul direct catre cladire.

3.c.Valoarea investiţiei

Valoarea investitiei este estimata la 120 000 000 euro+TVA.

3.d.Perioada de implementare propusă

| Eliberare amplasament | -nu face obiectul prezentei investitii. Stadionul existent se va demola in prealabil, in baza unei autorizatii si a unui contract de antrepriza distinct. |
| --- | --- |
| Proiectare si autorizare | -6 luni |
| Executie lucrari | -36 luni |

3.e.Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

Se va consulta partea desenata anexata

3.f.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

| profilul şi capacităţile de producţie | Nu au loc activitati de productie. |
| --- | --- |
| descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | Nu exista instalatii / procese tehnologice pe amplasament Se precizeaza ca, pe teren, exista in prezent stadionul construit in anii 70, constand in; -tribune neacoperite si corupuri de constructie -instalatie de iluminat nocturn, cu 4 stalpi de 50 metri Constructiile, instalatiile si amenajarile mentionate se demoleaza in prealabil, in baza unei autorizatii distincte. |
| descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; | Nu este cazul |
| materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora | Nu se folosesc materii prime. Functionarea cladirii presupune consumul de: -energe electrica – aproximativ 500 000 kWh/an - net -apa potabila – aproximativ 2000 mc/an Acestea se asigura din racordurile asigurate la implementarea proiectului. NOTA: Nu se utilizeaa gaz natural, constructia urmand a se racorda la reteaua de termoficare a Municipiului. Functionarea cladirii nu presupune utilizarea de combustibili, cu exceptia combustibilului necesar functionarii grupului electrogen (capacitate rezervor 200 l – motorina. Functionarea generatorului de rezerva nu poate fi cuantificata, acesta intand in functiune in cazul , putin probabil, al unei pene de curent. |
| racordarea la reţelele utilitare existente în zonă | Stadionul existent este deja racordat la retelele de : -alimentare cu apa -canalizare -alimentare cu energie electrica -alimentare cu agent termic Pe perioada demolarii constructiei existente, racordurile se vor dezafecta, urmand ca, pentru constructia noua, obiectul prezentei documentatii, sa se asigure racorduri noi, cu capacitati specifice necesarului rezultat. Capacitatile estimate sunt: Alimentare cu energie electrica; Putere instalata ~ 1700 kWp Putere absorbita ~ 1200 kW. Alimentarea cu apa; Debit maxim ~ 5 l/s. |
| descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei | *se va citi in prealabil planul de executie, din prezentul tabel. Refacerea amplasamentului presupune: -realizarea umpluturilor in sapaturile pentru fundatiile -amenajarea platformelor pietonale -amenajarea spatiilor verzi prevazute in planul de amenajare. Nu exista un stadiu anterior al amenajarii, care sa trebuiasca sa fie refacut. Proiectul presupune reconfigurarea intregului amplasament, in conformitate cu forma si necesitatile noiii cladiri. Nu sunt afectate spatii verzi adiacente, ori platforme/ cai de circulatie din domeniul public. |
| căi noi de acces sau schimbări ale celor existente | CAI DE ACCES Se pastreaza caile de acces existente pe amplasament, urmand a se reface suprafetele pietonale si carosabile/ Se recomanda realizarea unei cai de acces rutier corespunzator conformate in restul complexului sportiv dinspre strada Comandor Eugen Botez (aflat la nord). Aceasta lucrare nu face parte din obiectul prezentei investitii si are caracter de recomandare PARCARI pe amplasament vor fi amenajate, in cadrul constructiei: -o parcare cu doua nivele , public VIP – 250 locuri -locuri de parcare neinglobate in constructie: Presq 24 locrui, oficiali 12 locuri Evolutia locurilor de parcare: Locuri de parcare existente: In cadrul amplasamentului ce face obiectul investitiei (NC 242342) exista in prezent locuri de parcare amenajate la nivelul terenului: -zona fantani arteziene ~50 locuri -parcare stadion existent ~ 100 locuri Total 150 locuri In cadrul lucrarilor de demolare prealabile, aceste locuri d eparcare se vor desfiinta Locuri de parcare rezultate: In cadrul noii investitii se vor amenaja 286 locuri de parcare |
| resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare | Pentru realizarea constructiei nu sunt utilizate resurse naturale. In functionarea constructiei se vor folosi: -energie solara pentru panouri fotovoltaice – producere de energie electrica in regim propriu, din surse regenerabile – estimativ 400 kWp instalati / 500 Mwh produsi anual. |
| metode folosite în construcţie/demolare | Nu exista lucrari de demolare Pentru lucrari de construire se va consulta si punctul ''planul de executie'', de la punctul urmator din tabel. Metodele de lucru sunt urmatoarele: -excavatii – excavatii mecanizate cu excavator cu cupa si lama -forare si lansare piloti pentru pereti de sprijin – foreza verticala de diametru mare / macara pe pneuri -instalare stalpi prefabricati structura / grinzi prefabricate – macara fixa cu brat de 30 m -instalare gradene prefabricate – macara fixa / macara mobila -instalare structura prefabricata metal – macara fixa + macarale mobile pentru stabilizare si ridicare elemente marunte. -Turnare beton monolit – fundatii, suprabetonari, plansee turnate, monolitizari prefabricate – pompa de turnare + cisterne. -umpluturi pamant / balast – descaracre din camioane de transport – vraf, transoprt local cu excavatorul, imprestiere si nivelare cu lama excavator, compactare cu compactor motorizat Lucrari de finisaje si instalatii: -transportul materialelor cu camioane / pick-up truck. -ridicare la nivel cu platforma ridicatoare / ascensor de santier -lucrari de construire uzuale, in general manuale, cu echipamente specifice (masini de gaurit, flex, etc). |
| planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară | FAZA DE CONSTRUIRE Executia constructiei porneste de la stadiul de teren eliberat de sarcini (respectiv dupa demolarea si radierea cadastrala a constructiilor existente) Terenul preluat va fi plat, fara fundatii sau alte elemente subterane ascunse, eliminarea acestora intrand in sarcina contractului de demolare. In prima faza se vor executa peretii de sprijin si incinta, pe limitele de proprietate E, S si V, precum si pe latura nord (pe latura nord se executa pereti de incinta ingropati). Se vor executa sapaturi generale pentru atingerea cotei de amplasare a retelei de fundatii. La cota inferioara a sapaturii se executa epuismente, pentru evacuarea apei subterane captive in incinta. Cantitatea de apa evacuata este estimata la aproximativ 32 000 mc Se executa epuismente si pe perioada lucrarilor, pana la turnarea radierului, pentru evacuarea apelor meteorice , daca apar. Se executa o perna de balast de 50 cm si radierul cladirii, cu grosimi intre 1 si 2 metri. Se procedeaza ulterior la realizarea peretilor de subsol, dupa care se executa umpluturile perimetrale pentru aducerea terenului la cota amenajata (minus straturile finite). Faza ulterioara o constituie suprastructura cladirii, ce se va realiza partial din elemente prefabricate , partial cu elemente monolit. Dupa finalizarea structurii din beton, inclusiv montarea gradenelor, se procedeaza la instalarea sarpantei metalice a acoperirii. Se realizeaza ulterior incinta de joc – terenul inierbat, pentru care se transporta pe teren pietris pentru drenuri si nisip pentru insamantare gazon, aproximativ 5000 mc material nou. Ultima faza a santierului presupune realizarea inchiderilor, a finisajelor interioare si a instalatiilor, precum si montarea Lucrarile de executie nu se extind dincolo de limita amplasamentului, exceptand organizarea de santier, care se va amplasa in nordul complexului sportiv, pe suprafata unuia din terenurile de sport existente, teren ce se va reface la sfarsitul lucrarilor Accesul cu materiale de constructie/ pentru evacuarea pamantului , se va face dinspre Bd . Barbu Vacarecsu, recomandat si dinspre strada Comandor Eugen Botez, cu realizarea unei rampe temporare. Anumite livrari se vor face si dinspre Soseaua Stefan cel mare, pe aici neputand insa intra transporturi grele. Volumul de beton utilzat este estimativ: -7 000 mc in pereti de sprijin -20 000 mc in fundatii -40 000 mc in suprastructura Cantitatea estimata de metal este de: -12 000 tone armatura -4 000 tone in structura copertinei PUNEREA IN FUNCTIUNE Dupa efectuarea probelor tehnologice pentru sisteme de instalatii se va asigura receptionarea cladirii si predarea acesteia catre Beneficiar (Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti) Inaintea darii infunctiune, beneficiarul va asigura instruirea personalului cu privire la: -modul de exploatare a instalatiilor -programul de urmarire in timp a evolutiei cladirii -regulamentul PSI -programul de gestionare a deseurilor Nu sunt necesare alte proceduri / activitati pentru inceperea exploatarii cladirii, cu si fara public. EXPLOATARE Cladirea va functiona in doua regimuri: -regim ocazional – meciuri si spectacole cu public -regim curent – activitati curente de administratie si antrenament pentru tribuna 1 si terenul de joc / activitati curente ale spatiilor complementare: antrenament sport, activitati comerciale si de alimentatie publica. POST-UTILIZARE Durata normala de exploatare a cladirii este de minimum 50 ani. Nu se iau in calcul optiuni pentru post-utilizare (desfiintare) si respectiv pentru eliberarea amplasamentului. |
| relaţia cu alte proiecte existente sau planificate | Constructia propusa continua functiunea existenta pe amplasament. Cladirea stadionului functioneaza independent, nedepinzand de alte cnstructii si amenajari. Cladirea va fi integrata, din punct de vedere al circulatiilor , in restul complexului sportiv. Nu exista alte relatii de interdependenta cu restul amenajarilor pentru sport din incinta. |
| detalii privind alternativele care au fost luate în considerare | Pentru modul de conformare a constructiei , nu au fost luate in considerare alternative, fiind vorba de un program de arhitectura definit puternic de componentele de tema: teren de fotbal central, cu dimensiuni regulamentare / tribune dispuse perimetral terenului / cerinte specifice pentru vizibilitatea spectatorilor / cerinte specifice pentru divizarea categoriilor de utilizatori. *desi, in mod uzual, tribuna 1 trebuie sa se afle, conform regulamentului, la vestul unui stadion, in cazul prezentului proiect tribuna 1 a fost mutata pe latura est deoarece , doar pe aceasta latura se pot asigura traseele de acces necesare pentru vehicule si autocare In ceea ce priveste amplasarea cladirii in cadrul intregului complex sportiv, a fost anterior studiata prin PUZ posibilitatea amplasarii stadionului in partea nordica a complexului sportiv (pozitia velodromului actual) Proiectul faza PUZ nu a fost aprobat, deoarece necesarul de largire a cailor de circulatie in acea zona a fost considerat intrusiv. |
| alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); | UTILITATI Terenul este traversat, pe latura S/SV de un traseu de termoficare – magistrala urbana. Acesta necesita repozitionare, pentru a se permite realizarea cladirii in forma proiectata. Deasemenea amplasamentul este traversat de o conducta de canalziare – epuismente statie de pompare complex. Conducta este in patrimoniul Clubului. Este necesara reamplasarea acestei conducte. APE UZATE In functionarea cladirii rezulta ape uzate menajere, ape pluviale (curate) si ape pluviale contaminate cu hidrocarburi. Pentru apele uzate menajere se asigura canazliare uzuala, catre reteaua stradala. Dupa caz se prevad bazine de colectare, apele uzate menajere urmand a fi pompate catre canazliarea stradala. (pentru stabilirea solutiie se va consulta avizul operatorului de retele in faza deracordare) Pentru apele pluviale curate se prevad rezervoare tampon – bazine de retentie, care retin cantitatea instantanee de apa , in vederea redarii lente catre reteaua stradala. Volumul estimativ al rezervoarelor este de 1800 mc pentru ape curate si 300 mc pentru ape murdare. *o parte din apa pluviala curata se va pastra in vederea irigarii gazonului natural) Apele uzate cu posibile hidrocarburi se vor pre-epura local cu separatoare de hidrocarburi. DESEURI In functionarea curenta, deseurile se evacueaza in baza contractului / contractelor de salubrizare. Nu sunt necesare masuri sup In cazul spectacolelor cu public, dat fiind ca cantitatea de deseuri rezultata este semnificativa, este necesar sa se asigure un program de gestionare si evacuare specific pentru evenimentul programat. |

3.g. DESCRIEREA PROIECTULUI

Cuprins sectiune:

a)Bilant teritorial

b)Descrierea generala a investitiei

b.1.Situatie existenta

b.2.1.Nivelul de acreditare a stadionului

b.2.2.Principalele capacitati

b.2.3.Organizare functionala generala

b.2.4.Organizarea amplasamentului – circulatii

b.2.5.Principalele spatii tehnice

b.2.6.Sistem structural

b.2.7.Lucrari de arhitectura

b.2.8.Invelitoare si anvelopanta

b.2.8.Lucrari instalatii electrice

b.2.10.Sisteme HVAC

b.2.11.Sisteme sanitare

b.2.12.Sisteme de instalatii pentru stingerea incendiilor

b.2.13.Incinta de joc

b.2.14.Amenajari exterioare

a)Bilant teritorial

Bilantul constructiilor pastrate si propuse este urmatorul:

Bilantul teritorial pentru parcela ce face obiectul investitiei:

Bilantul teritorial pentru intreg complexul sportiv:

b)Descrierea generala a investitiei

b.1.Situatie existenta

Pe amplasamentul dedicat construirii noului stadion exista in prezent tribunele stadionului realizat in anii '70 si o serie de alte constructii conexe (tribuna oficiala, grupuri sanitare), precum si stalpii instalatiei de nocturna.

Terenul de joc este realizat, al fel ca restul amenajarilor din incinta amplasamentului clubului Sportiv Dinamo, intr-o mica depresiune, coborat fata de nivelul strazilor si al proprietatilor perimetrale.

Tribunele stadionului sprijina, pe laturile vest si sud, unde sunt practic alipite limitelor de proprietate, pe rambleul diferentei de nivel, in timp ce , pe restul laturilor , catre restul complexului, acestea sunt sustinute de structura din beton, adapostind, sub gradene, diverse functiui conexe.

Catre est, respectiv catre Bd. Barbu Vacarescu, exista o serie de constructii si amenajari, intre care: sala de handbal, sediul clubului, bazinul de inot olimpic. Situate pe cornisa, la cota stradala.

Tribunele existente si sistemul de nocturna urmeaza a fi demolate, pentru a face loc noiii constructii, in timp ce cladirile de pe latura est se vor pastra, urmand ca lucrarile sa asigure protejarea acestora , precum si accesibilitatea neingradita.

b.2.Situatie propusa

b.2.1.Nivelul de acreditare a stadionului

Stadionul este proiectat pentru a asigura cerintele de acreditare aferente nivelului UEFA 4, asa cum acestea sunt impuse prin ''UEFA Stadium Infrastructure Regulations, editia 2018''.

Stadionul va putea gazdui meciuri cu spectatori de nivel national – liga 1 – si international – meciuri amicale, de calificare, precum si in competitiile europene pana la nivelul semifinalelor.

b.2.2.Principalele capacitati

| Discipline sportive principale | Pe terenul principal de joc, cu dimensiuni (inclusiv suprafata de garda) de 125x85 m, se vor desfasura meciuri de fotbal si rugby, de nivel national si international. |
| --- | --- |
| Capacitati pentru desfasurarea meciurilor cu public | Capacitatea nominala a stadionului este de 25 000 locuri. In cazul meciurilor cu casa plina, aproximativ 5% din capacitate nu va fi ocupata, din motive de securitate, in special pentru a se asigura o zona de buffer in zona sectorului pentru spectatorii echipei oaspete. Divizarea locurilor, pe categorii de spectatori, este dupa cum urmeaza: pentru presa se prevad locuri in boxa presei, precum si spatii interioare pentru lucru. Capacitatea boxei presei este: -presa scrisa : 30 locuri cu desk / 30 locuri fara desk -presa radio/TV – 10 pupitre a cate 3 locuri. |
| Parcari | In incinta stadionului se vor gasi doua parcari , inglobate in constructie: -parcare Public VIP – 250 locuri -parcare presa – 24 locuri la nivel inferior +28 locuri la nivelul superior = nivelul strazilor adiacente – total 52 locuri In zona tribunei 1 se prevad deasemenea aproximativ 12 locuri de parcare descoperite, ce vor servi pentru parcarea vehiculelor oficiale. Parcarea pentru publicul VIP si cea pentru presa vor putea fi folosite permanent (si inafara perioadei de desfasurare a meciurilor) acestea servind intregului complex sportiv. |
| Cazare | Hotelul incorporat in complexul sportiv va avea 40 camere duble, dispunand de o capacitate de pana la 80 locuri. |
| Spatii culturale | In partea vestica a corpului perimetral este prevazuta realizarea unui spatiu expozitional, cu suprafata de 800 mp Sub corpul central este deasemenea prevazuta realizarea unui amfiteatru cu capacitate de pana la 200 persoane |
| Spatii de servire - altele decat cele destinate publicului meciurilor de fotbal | In zona vestica a corpului central, la parter, este prevazuta realizarea unei cantine, cu sala de mese ce poate include pana la 40 mese a patru locuri – capacitate 160 locuri. |
| Spatii sportive pentru antrenament – altele decat functiunea de baza | Atat in corpul central cat si in cel perimetral, sunt prevazute o serie de spatii ce vor deservi o parte dintre disciplinele sportive ce intra in obiectul de activitate al Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti. Nu exista sali de sport pentru competitii, accentul fiind pus pe activitatile curente de antrenament. Disciplinele sportive ce isi vor gasi locul aici sunt: -scrima -lupte -judo -haltere -box -atletism indoor -handbal si baschet -tenis indoor -caiac/canoe – antrenament pe aparate Se prevede deasemenea o sala pentru exercitii fizice, comuna pentru intreaga suita de spatii descrisa mai sus. Tot aici se va gasi si un centru de recuperare. |

b.2.3. Organizare functionala generala

Complexul sportiv propus va consta in doua corpuri de cladire:

-Corpul central - P+4E – cladirea stadionului propriu-zis, pozitionata in centrul amplasamentului, ocupand aproximativ pozitia actuala a terenului de fotbal si a tribunei est

-Corpul perimetral - P+1E – amplasat perimetral celui central

Investitia mai include si urmatoarele amenajari:

-Rampa de acces dinspre bulevardul Barbu Vacarescu

-Rampa de acces dinspre Calea Floreasca – optional

-Rampa de acces dinspre Soseaua Stefan cel Mare

-Turn pentru heliport .

Corpul Central va adaposti functiunea de baza – stadion cu capacitate de 25 000 locuri, incluzand:

-tribune pentru spectatori, acoperite

-tribuna 1, dezvoltata pe 5 nivele (P-4E), adapostind spatii pentru echipe, public VIP si presa

-functiuni complementare, amenajate la parterul tribunei 2 si al peluzelor: spatii pentru sport, cultura, parcare.

Corpul perimetral se dezvolta doar pe nivelul parterului si al etajului 1, si va adaposti functiuni complementare  pentru sport, cultura, cazare , parcare si tehnice.

Suprafata superioara a corpului perimetral constituie deopotriva platforma de circulatie pentru publicul general si asigura distributia publicului catre toate sectoarele stadonului.

Corpul perimetral preia practic diferenta de nivel dintre cota strazilor adiacente si cota terenului de joc actual , de aproximativ 7 metri.

Corpul perimetral este distantat fata de cel central cu aproximativ 8 metri, spatiul rezultat intre cele doua cladiri  urmand a fi utilizat drept cale de circulatie interna.

In acest fel se asigura si iluminarea naturala, in masura suficienta, a spatiilor de sub cota de acces (7.20)

Turnul heliport

Acesta este dispus in spatiul disponibil pe teren, in coltul sud-vestic , catre limita de proprietate cu amplasamentul Spitalului Clinic de Urgenta – Floreasca.

Nivelul util, aflat imediat sub helipad, se va afla la cota egala cu cea a terasei Spitalului, permitand astfel si realizarea unei conexiuni directe cu cladirea pe care heliportul , in fapt, o deserveste.

b.2.4.Organizarea amplasamentului – circulatii

Accesuri

Se vor utiliza in continuare cele trei accesuri existente, dinspre cele trei cai de circulatie majore ce flancheaza amplasamentul, respectiv:

|  | Vehicule | Spectatori |
| --- | --- | --- |
| Soseaua Stefan cel Mare | Acces ocazional in incinta | Acces spectatori – toate categoriile, in special sectoare VIP, Peluza sud (gazde) si Tribuna 2 |
| Bulevardul Barbu Vacarescu | Acces principal in incinta, ce deserveste atat stadionul cat si amenajarile sportive din jumatatea nordica a compelxului. | Acces spectatori sectoare vest |
| Calea Floreasca | Acces secundar, pentru situatii de urgenta , asigurat cu rampa intre cota stradala si cota 0 a amplasamentului – 6 m diferenta de nivel | Acces spectatori VIP si sectoare nord |

Suplimentar fata de acestea, se propune amenajarea unui acces pe latura nordica a amplasamentului, catre strada Comandor Eugen Botez, unde, ca pe toate laturile complexului, exista o cornisa de aproximativ 7 metri catre nivelul stradal. Accesul de pe aceasta latura nu a fost niciodata materializat, majoritatea dezvoltarilor complexului avand loc in jumatatea sudica, catre soseaua Stefan cel Mare.

Noul acces se dovedeste necesar pentru a asigura un traseu distinct pentru anumite categorii de utilizatori, intre acestia intrand atat suporterii echipei oaspete cat si convoiul oficial al echipei oaspete.

Circulatia auto in incinta

Accesurile in incinta sunt pozitionate la cota stradala, respectiv la o cota aproximativa de 6 m fata de cota parterului cladirii, cota ce coincide cu nivelul general al incintei clubului sportiv Dinamo.

Din acest motiv, pentru a se ajunge la nivelul parterului, unde sunt situate intrarile in cladire pentru vehicule si utilizatori tribuna 1 (echipe, presa, oficiali) si utilizatori spatii complementare pentru sport cultura si cazare, este necesara parcurgerea unor rampe auto, care sa preia diferenta de nivel.

Pentru accesul auto principal, dinspre Bulevardul Barbu Vacarescu, se prevede o rampa exterioara, ce inlocuieste rampa actuala, in serpentina. Desi usor mai abrupta decat in prezent, rampa va avea o panta de aproximativ 15%, fiind practicabila atat pentru autoturisme, cat si pentru autocare si alte vehicule speciale.

La baza rampei auto  dinspre Bulevardul Barbu Vacarescu se va amenaja un rond , care asigura raza de giratie necesara pentru manevrele de virare la stanga (catre stadion) si asigura totodata si intersectia cu restul drumurilor interne existente in  incinta.

Dinspre rond, vehiculele vor ajunge fie inspre sud, catre zona de primire tribuna 1, fie inspre est, unde se vor gasi accesul in parcare, iesirea din parcare, si accesul catre spatiul circulabil dintre cele doua corpuri.

Zona de debarcare – tribuna 1 – se va afla la cota de acces catre parterul tribunei 1, care, spre deosebire de alte spatii parter, este coborat suplimentar cu inca 1.5 metri.

Din acest motiv, dinspre rond , catre tribuna 1, sunt prevazute alte doua rampe pentru preluarea diferentei de nivel, rampe cu panta de 15%.

In zona de debarcare circulatia va fi organizata in sens unic. Vehiculele ce ajung pe amplasament sosind pe langa cladirea stadionului, iar cele ce parasesc amplasamentlui, revenind catre rond pe latura estica, pe langa peretele de alipire la bazinul de inot existent si respectiv gospodaria de apa propusa.

In dreptul accesului central in tribuna 1 – acces echipe – se prevad doua bretele de giratie, cu raza de minimum 10 metri, recomandat 12 metri.

Debarcarea echipelor se va face pe doua platforme perpendiculare pe cladire, aceasta fiind unica posibilitate de organizare a acestei zone, tinand cont de limitarile amplasamentului.

Zona de debarcare este acoperita de platforma de la cota +7.20 (platforma de acces, peste corp perimetral).

Breteaua de iesire catre rond, continua si in sens invers, catre sud si respectiv catre accesul dinspre Soseaua Stefan cel Mare.

Si dinspre acest bulevard, accesul vehiculelor in incinta este asigurat cu rampe auto, care, de aceasta data, trec pe sub terasa corpului perimetral.

Breteaua care soseste dinspre Soseaua Stefan cel Mare are si o ramificatie ce permite intrarea pe circulatia semicirculara ce desparte cele doua corpuri.

Traseul de circulatie ce desparte cele doua corpuri se afla la cota parterului (0.00) si are caracter preponderent pietonal.

Circulatia auto pe aceasta zona va fi limitata doar la necesitatile ocazionale  - incarcari, descarcari, lucrari de intretinere cladire etc.

Latimea utila a traseului este de 8 metri, intre peretii exteriori ai celor doua cladiri.

Fatada corpului perimetral este retrasa fata de limita corpului cu o distanta suplimentara de 1.6-1.8 metri , fiind astfel generat un portic, ce are menirea de a asigura, in caz de nevoie, un refugiu pentru pietoni, dar , in principal, pe aceea de a creste distanta aparenta dintre corpurile de cladire, facand spatiul dintre acestea mai agreabil.

Circulatia pietonilor (spectatorilor)

Spectatorii vor utiliza, drept cale de circulatie si distributie catre sectoarele dedicate, platfosma de peste corpul perimetral, amenajata aproximativ la nivelul strazilor adiacente.

Pentru coborarea la nivelul parterului, unde se gasesc spatiile complementare pentru sport, birouri, etc, se vor folosi pachete de scari, ce sunt accesibile doar inafara meciurilor, Pe perioada meciurilor, accesul publicului la invel parter vafi obstructionat.

b.2.5.Principalele spatii tehnice

| Gospodaria de incendiu | Gospodaria de incendiu este pozitionata in corpul perimetral pe latura estica (catre Bulevardu Barbu Vacarescu). Aceasta include un cuplu de rezevoare (apa pentru sprinklere + apa pentru hidrati) cu volum cumulat estimativ de 1100 mc si camera pompelor. Adiacent rezevoarelor se realizeaza camera pompelor, la cota generala -1.50m, ce va include grupul de pompare pentru hidranti si cel pentru sprinklere. |
| --- | --- |
| Alimentari electrice | In aceeasi zona a cladirii se pozitioneaza incaperea pentru tablouri electrice, spatiu ce va putea fi compartimentat, in functie de necesitati (camera tablouri nocturna, camera UPS, etc) In unul dintre compartimente se va gasi grupul electrogen, ce va sustine consumatorii vitali ai cladirii. |
| Centrala de incendiu si serviciul pompieri | Pentru centrala de incendiu si camera serviciu pompieri se prevede o incapere in cospul perimetral, de aceasta data adiacent celui central, in zona tunelului nordic de acces in incinta. |
| Gestionarea apelor pluviale | Apele pluviale rezultate de pe copertina si platforma pietonala de peste corpul perimetral – considerate ape curate – se colecteaza in prealabil in bazine de retentie. Bazinele de retentie sunt, pe cat posibil, uniform distribuite in cadrul complexului, fiind prevazute cel putin : -un rezervor sun coltul NV al stadionului – pentru copertina peluza nord si tribuna 2 -un rezervor sub coltul SE al stadionului – pentru copertina peluza sud si tribuna 1 -un rezervor langa gospodaria de apa de incendiu – pentru platforma cota 7.20 estica -un rezervor sub rampa acces dinspre Stefan cel Mare – pentru platforma cota 7.20 zona sudica -un rezervor in zona de acces dinspre Calea Floreasca – pentru platforma cota 7.20 vestica Volumul cumulat de apa ce poate fi retinut de bazinele de retentie este de 1800 mc |
| Apa pentru irigatii | Pentru irigarea terenului de joc se prevede o rezerva distincta in zona bazinului de retentie estic, atsfel incat sa se poata utiliza, e cat posibil, apa pluviala colectata. Un alt rezervor, de zi – 10-15 mc, va asigura protectia la fluctuatiile de presiune, in situatia in care bazinele de retentie nu mai contin apa meteorica. |
| Gospodaria de apa potabila | Gospodaria de apa potabila este amenajata adiacent gospodariei de incendiu/ Aceasta va beneficia de un rezervor de aproximativ 140 mc si va asigura pomparea apei pentru uzul cuerent catre toate punctele de consum ale noii cladiri. |
| Punctul termic | Incalzirea spatiilor se va face prin racordare la sistemul de termoficare orasenesc. Punctul termic al complexului se amenajeaza in lungul traseului existent, in cadrul corpului perimetral, pe latura SV. Aici se va amplasa schimbatorul de caldura si va fi organizata distributia catre principalii consumatori. |
| Centralele de frig | Centralele de frig (chillere / sisteme VRV in functie de situatie) se vor amplasa in general in spatii deschise, dupa caz acoperite, bine ventilate si, preferabil, ferite de incidenta radiatiei solare. |

b.2.6.Sistem structural

| Sistem de fundare | Data fiind natura terenului de fundare, proiectul ia in considerare un sistem de fundare directa, cu radier general, cu grosimi intre 1 si 2 m, in functie de tipul de strutcura care sprijina pe acesta. Fundatia va poza pe un strat general din perna de balast, de minimum 50 cm. Cum cota sapaturii este sub nivelul apelor freatice identificate pe amplasament, se va executa o incinta etansa, incastrata in stratul de argila impermeabila de la cota +65m – fata de nivelul marii negre - (fata de cota terenului actual +76.2 m). la inceputul lucrarilor de excavatie, dupa realizarea incintei, apele captive se vor pompa, rezultand practic o incinta de lucru etansa. |
| --- | --- |
| Pereti de sprijin | Cum cladirea corpului perimetral se alipeste practic la limita de proprietate pe trei laturi (est, sud partial si vest) este necesara realizarea, in prealabil, a unor pereti de sprijin, care sa protejeze proprietatile si constructiile aflate adiacent. Peretii vor fi realizati in sistem de piloti secanti si, dupa caz vor fi sprijiniti dinspre interior. |
| Pereti B.A. Nivel parter | Pe perimetrul cladirii (catre peretii de sprijin, precum si la delimitarea rezervoarelor de apa prevazute in cadrul parterului, se prevad pereti din beton armat. Acestia vor fi realizati cu ebton aditivat, impermeabil. Alte elemente de acest tip – pereti de rigidizare, nu necesita hidroizolare suplimentara. |
| Suprastructura beton | Structura tribunelor se va realiza cu stalpi prefabricati (cu exceptia stalpilor posteriori care, din pricina dimensiunilor, se vor turna la fata locului) si grinzi prefabricate. Planseele se vor realiza cu predale din beton si suprabetonare, cu exceptia planseelor din cadrul tribunei 1, ce se pot realiza integral in sistem monolit. Strutcura corpului 1 se va realiza, in general, cu elemente monolit, turnate la fata locului, dat fiind ca suprafata aparenta a betonului este in general acoperita prin finisare. |
| Sistem gradene | Gradenele tribunelor vor fi integral prefabricate, mizandu-se nu doar pe viteza de executie, dar si pe aspectul rezultat. Deasemenea, restul elementelor componente (trepte, rampe scari, parapete opace) vor fi realizate cu sistem prefabricat. |
| Structura copertina | Copertina stadionului va fi realizata cu ferme spatiale din profile de otel, preuzinate si asamblate la fata locului. Fermele vor depasi linia stalpilor posteriori, unde vor cobora peste planul exterior al stadionului , aceasta parte a structurii asigurand contrabalansarea consolei. Fiind vorba de o structura exterioara, neexpusa surselor de foc, nu este necesara protejarea la foc a sarpantei. Structura metalica va fi protejata anticoroziv, conform mediului de expunere, asigurandu-se o durata de viata a protectiei de minimum 20 ani. |

b.2.7.Lucrari de arhitectura

| Lucrari tribune public general | Suprafata finita inel intermediar Inelelul de circulatie intermediar va avea suprafata realizata cu beton sclivisit, acoperit cu vopsea epoxidica bicomponenta. Protectia impotriva caderii Se prevede sistem de parapeti din confectie metalica zincata, sistem inescaladabil (cu bare verticale, la distanta de maximum 12 cm). Inaltimile parapetelor vor fi : -1.10 m catre terenul de joc -70 cm intre sectoare fara risc -1.80 m posterior, insa peste cota sezutului scaunului -90 cm la alte tipuri de diferente de nivel. Separari sectoare Catre scetorul galeriei ospetilor se prevad garduri din confectie metalica zincata, cu inaltime de 2.4-2,5 m. Acestea pot fi gandite in sistem amovibil. Grupuri sanitare si spatii pentru servire grupurile sanitare si celelalte spatii din zonele pentru publicul general sunt delimitate cu pereti din zidarie, tencuiti. Acestea vor avea finisaje interioare usor de curatat (faianta, gresie) si tavane suspendate pentru mascarea instalatiilor, in general gratare suspendate. Tavane In restul spatiilor nu se prevad tratamente la tavane (sub gradene). Se va pastra aspectul aparent al acestora. |
| --- | --- |
| Lucrari tribuna 1 | Inchideri exterioare Tribuna 1 ribuna 1 este delimitata la partea usperioara, in general de planul tribunelor, fata de care este prevazut, in mod suplimentar, stratul interior de izolare termica. Planul din beton al gradenelor este consiedrat ca asigurand un grad de rezistenta la foc de 60 minute. Cele doua laturi ale triunei, catre restul spatiilor pentru public, vor fi delimitate cu pereti din zidarie , cu grosime de minimum 20 cm, asigurand o rezistenta la foc de 180' Fatada exterioara a tribunei, precum si segmentele de fatada catre incinta de joc (novel boxa VIP 1, Balcoane loje, nivel camera control (etaj 6) ) vor fi vitrati, realizati cu sistem de tamplarie cortina. Pereti interiori si tamplarii Tribuna 1 Demilitarea spatiilor interioare se face cu pereti din zidarie, dupa caz din gipscarton, ce asigura rezisenta la foc de minimum 30 min, si respectiv rezistenta superioara catre atrium si circulatii verticale inchise (90' / 150'). Usile interioare vor fi in general metalice, pline. Toate usile vor fi dotate cu sistem de autoinchidere. Usile catre spatii de depozitare, incaperi ce adapostesc sisteme vitale, cu rol in protejarea impotriva incendiilor, vor avea performante superioare la foc, conform prevederilor precizate in planuri si scenariul preliminar de securitate la incendiu. Finisaje Tribuna 1 Se folosesc in general finisaje uzuale, insa de buna calitate. Spatii parter: Pardoselile vor fi in general din linoleum lipit. Tavanele suspendate pot fi din gipscaryon sau gratare suspendate. La pereti, in spatiile umede, se prevad sisteme de tapet PVC, restul suprafetelor peretilor fiind acoperite cu vopsea lavabila. Se recomanda ca, in lungul culoarelor, sa se instaleze si protectie la pereti in zona mediana. Spatii pentru spectatori: Tavanele suspendate vor avea, in toate spatiile accesibile publicului, structura de sustinere rezistenta la foc 30 min. Acestea pot fi de tip etans (Gipscarton) ori semitransoarent (gratare). Pardoselile vor fi in general ceramice, cu placi de dimensiuni mari, rectificate, montate cu nuturi subtiri, Se pot monta si pardoseli din piatra naturala. |
| Lucrari spatii pentru sport, complementare , alte spatii corp perimetral (exceptand hotelul) | Inchideri exterioare Spatiile pentru sport, si restul spatiilor complementare , aflate fie la parterul corpului central, fie in corpul perimetral, vor avea ca unic perete exterior peretele catre spatiul de circulatie ce separa cele doua corpuri. Proiectul prevede realizarea acestei suprafete in regim complet vitrat, optional cu anumite portiuni realizate in sistem shadow Box. Din acest motiv, rezistenta termica a peretilor vitrati va trebui sa depaseasca 1 MpK/W. Pereti vitrati vor avea inaltime de 6 metri si vor fi corect dimensionati din punct de vedere al structurii portante. Compartimentari Intre spatii cu functiuni diferite se realizeaza pereti din zidarie / B.A, ce vor asigura cel putin rezistenta la foc de 90 minute, dupa caz 180 minute la separarea a doua compartimente de incendiu adiacente. In interiorul spatiilor se realizeaza compartimentari, in general cu strutcura usoara, cu rezistente la foc de 90 minute catre culoare si 30 minute in restul zonelor. Finisaje Tavanele vor fi: -aparente din beton armat la spatiile pentru sport – zona suprafetei de evolutie -suspendate GK hidrorezistent la grupuri sanitare si dusuri sport -optional suspendate GK in spatii pentru birouri, expozitie, cantina , amfiteatru, putand ramane si aparente din beton armat. La sala auditorium structura de sustinere a tavanelor suspendate, daca se folosesc, va fi R 30' Pardoselile vor fi: -din linoleum pentru trafic intens pentru circulatiile spatiilor pentru sport si vestiare / linoleum antiderapant pentru zone umede in spatiile sanitare si dusuri vestiare -linoleum pentru uz sportiv in salile de sport, cu strat pentru absorbtia socurilor mecanice -piatra naturala / sapa epoxidica in restul spatiilor |
| Lucrari hotel | Inchideri exterioare Spatiul foyerului va avea, similar restului spatiilor corpului perimetral, perete vitrat catre circulatia dintre corpurile de cladire. Pe latura opusa, camerele de hotel vor avea , in general, parapet din zidarie si ferestre cu tamplarie RPT, putand fi adoptata si varianta realizarii unor panouri vitrate ce acopera intreaga deschidere a celuluii structurale. Pereti de compartimentare Peretii interiori ai cladirii hotel vor fi realizati din zidarie de caramidam preferabil de 20 cm intre camere si intre camere si hotel, pentru a se asigura o buna izolare fonica. Se pot folosi si sisteme usoare, care sa asigure un nivel de atenuare de minimum 30 dB. Finisaje Pardoselile vor fi: -din piatra naturala in foyer -din mocheta in camere si preferabil si pe culoarele de nivel Tavanele vor fi suspendate , din gipscarton. |
| Lucrari parcare | Parcarea va fi delimitata fata de restul spatiilor cu pereti REI 180' Deasemenea se vor asigura pereti din zidarie rezistenti la foc catre SAS-uri si scari. Nu exista alte compartimentari. Tavanele parcarii vor ramane aparente, din beton armat. Pardoseala va fi antiderapanta, specifica utilizarii pe cai de rulaj, realizata cu vopsea bicomponenta cu insertie de nisip, aplicata pe suprafata placii B.A. Ce va necesita o buna executie. |
| Izolatii hidrofuge | Izolatii catre sol Aparte de calitatea betonului (aditivat cu compusi hidrofugi) se prevedea si hidroizolarea sub placa parter/ radier/ la pereti catre sol cu membrane pe baza de bitum, lipita. Izolatii bazine pentru apa Peretii bazinelor vor fi izolati cu tencuiala hidroizolanta. Izolatii in planul gradenelor si sub acesta Spatiile aflate sub inelul inferior de tribune sunt protejate impotriva apei ce se poate infiltra printre gardene cu un plan continuu , hidroizolant, montat pe suprafata inerioara a gradenelor sau, optional, pe un strat de predale din beton, montate inainte fixarii gradenelor. Gradenele vor avea, deasemenea , cordoane hidroexpandabile / cortdoane silcionice, aplicate la rosturile din lungul grinzilor suport. Izolatii peste corp perimetral terasa de peste coprpul perimetral va fi izolata cu membrana bituminoasa lipita , peste care se prevede, optional, un strat de dren gofrat, ce are rolul de al limita scurgerea rapida a apelor pluviale. |
| Izolatii termice | Zona tribune public general Se asigura urmatoarele tipuri de izolatii: -sub pardoseala spatii complementare si la pereti catre sol – polistiren extrudat 10 cm -la placa peste spatii complementare – polistiren extrudat 15 cm deasupra placii + vata minerala cu bariera de vapori 5-10 cm, sub placa Tribuna 1 Se asigura: -termoizolatii locale VM 10 cm sub consolele balcoanelor lojelor, la tavane -termoizolatie suplimentara intre parter si restul etajelor , 10 cm VM, ce aisgura posibilitatea inclazirii eficiente doar a acestui nivel, pe perioadele uzuale de utilizare, fara ca caldura sa se distribuie si spre restul cladirii. Pentru prevenirea puntilor termice se prevad depasiri ale planului termoziolat cu izolatii termice pe suprafetele inferioare si superioare ale placilor B.A. Terasa corp perimetral Doar deasupra spatiilor incalzite, se prevede un strat din polistiren extrudat de 20 cm. |

b.2.8.Invelitoare si anvelopanta

| Invelitoare | Invelitoarea stadionului se va realiza cu sistem de tabla cutata , dispusa pe pane metalice. Alternativ se poate folosi membrana de tip PTFE, clasa de reactie la foc Bs1d0 sau similar. |
| --- | --- |
| Anvelopanta – fatada decorativa | Conform cerintei temei de proiectare, stadionul va avea exteriorul inchis cu o fatada decorativa , pe modelul trendului setat la inceputul anilor 2000 de stadioane precum Allianz Arena Aceasta este , ca si in alte cazuri, realizata pe suportul structurii metalice de contrabalansare a fermelor copertinei, profitand in parte de existenta acestei structuri cu rol esential in mentinerea acoperisului. Inchiderea exterioara, decorativa a stadionului, are, pe de o parte, efectul de a retine parte din sunetele specifice spectacolelor si de a asigura o protectie buna la vant pentru nivelele pe care se afla spectatori. Din punct de vedere al aspectului general al cladirii, fatada decorativa confera cladirii un volum semnificativ mai mare decat volumul propriu zis al tribunelor si sporeste prestanta acesteia. Nu in ultimul rand, fatada decorativa ofera ocazia imprimarii, in diverse tehnologii, a unei imagini grafice ce particularizeaza cladirea. In cazul prezentei cladiri se va executa o fatada decorativa din elemente metalice (tabla expandata, panouri de tabla plana, etc) si va integra parte din sistemul fotovoltaic ce urmeaza sa reduca impactul imobilului asupra consumului orasenesc de energie electrica. |

b.2.9.Lucrari instalatii electrice

| Sisteme de iluminat uzuale | Toate spatiile vor beneficia de sistem de iluminat artificial. Nivelul de iluminare va fi corespunzator cu cerintele functionale ale spatiilor: -circulatii si orientare – 100 lx -lucru – 250 lx -alimentatie publica – 300 lx -sport – nivel antrenament – 300 lx Corpurile de iluminat vor avea indice de protectie corespunzator nivelului de expunere la praf, vapori si apa. Corpurile de iluminat din salile de antrenament vor fi deasemenea protejate la impact. Toate corpurile de iluminat vor avea lampi LED. Pentru economisirea energiei electrice, in spatiile care nu sunt destinate publicului se prevad intrerupatoare cu senzor de prezenta. Sistemul nu va afecta nivelul minim de orientare pe caile de circulatie! Iluminarea spatiului tribunelor se asigura cu ajutorul unei fractii din sistemul de nocturna, nefiind necesare alte sisteme distincte. |
| --- | --- |
| Sisteme de iluminat de siguranta | Se asigura iluminatul de siguranta pentru: -marcarea cailor de evacuare -marcarea hidrantilor si a accesurilor pentru fortele de stingere a incendiilor -continuarea lucrului -evitarea panicii |
| Alimentari electrice | Principala sursa de alimentare a cladirii va fi asigurata de reteaua stradala, urmand a se solicita un spor de putere , fata de puterea actuala. Stadionul va beneficia si de o sursa proprie de energie electrica – grup electrogen. Acesta va fi capabil sa sustina cel putin sistemele vitale (sisteme PSI, nocturna, afisaj, comnunicatii si transmisii TV), precum si sistemul de iluminat interior si centralele pentru tratare aer. Un sistem de baterii (UPS) prevazut in camera tabloului dedicat instalatiilor pentru spectacole, va putea sustine necesitatile echipamentelor sensibile la variatii de tensiune. |
| Statii de alimentare vehicule electrice | Conform prevederilor in vigoare, parcarea prevazuta, fiind de natura publica, va trebui sa asigure cel putin doua posturi pentru alimentarea vehiculelor electrice, in timp ce instalatia de alimentare va trebui sa fie capabila sa preia dezvoltarea ulterioara pana la o capacitate de 20% din numarul locurilor de parcare. Se va monta o statie de alimentare cu priza dubla, cu putere pe fiecare ramura de aproximativ 20-25 kW. |
| Sisteme de detectie si alarmare incendii | Cladirea va fi protejata cu un sistem de detectie si alarmare incendii constand in : -centrala de detectie si alarmare -retea de senzori de fum si temperatura -retea de butoane de incendiu -retea de hupe pentru alarmare, atat in spatii interioare, cat si in spatii exterioare Sistemul de senzori va acoperi toate spatiile interioare, acestia urmand a fi montati atat sub tavane cat si, unde acestea apar, in spatiul tavanelor suspendate. Avand mai mult de 1000 senzori si cladirea masurand mai mult de 10 000 mp, centrala de incendiu va comunica date cu sistemul BMS, acesta din urma avand un modul dedicat si o aplicatie dedicata de vizualizare spatiala a cladirii, cu indicarea surselor de alarmare, corobrat, dupa caz cu alte date (starea sistemelor conexe de desfumare si stingere). |
| Sistem transmitere date | Se asigura o retea de comunicatie cu retea de fibra optica si terminale in toate spatiile de lucru. Deasmenea o retea de routere va asigura distribuirea semnalului internet wireless in intreaga cladire. *Comunicatiile de securitate si cele aferente transmisiilor se realizeaza prin reteaua principala, fizica. |
| Sistem BMS | Cladirea va beneficia de un sistem de management inteligent al sistemelor de instalatii – Building Management System. Cerintele minimale pentru acesta sunt: -centralizarea datelor si comenzi pentru sistemele de detectie , prevenire si stingere a incendiilor -centralizarea datelor si comenzi pentru sistemele de incalzire, racire si ventilatie, cu indicarea parametrilor real time ai indicatorilor de temperatura si, dupa caz , noxe -centralizarea datelor de functionare pentru sisteme specifice desfasurarii meciurilor. |
| Sistem balizaj (de identificare) | La nivelul copertinei, in functie de avizele specifice, se va instala un sistem de balizaj pentru marcarea pozitiei cladirii traficului aerian de joasa altitudine. Pentru Helipad se prevede un sistem de balizaj distinct, specific, pentru dirijarea zborului. |
| Sistem degivrare teren | Conform cerintelor forului european, terenul inierbat va trebui sa fie deservit de un sistem de degivrare. Se instaleaza un sistem de degivrare electric, constand in fir incazitor cu aproximativ 10 bucle a cate 100 kW. Sistemul va fi actionat de un panou central, deservit de senzori de temperatura si umiditate. |
| Sistem de sonorizare si sistem adresare public | Stadionul va fi prevazut cu un sistem de sonorizare divizat in doua componente: -sistem pentru sonorizare de forta, pentru asigurarea comunicarii si a coloanei sonore pe perioada meciurilor -sistem de sonorizare ambiental, destinat restului spatiilor, aflate inafara incintei tribunelor. Ambele sisteme vor putea fi utilizate pentru adresarea de mesaje publicului, comutarea facandu-se in camera regiei. Sistemul va fi deservit de un panou central de mixaj, conectat la surse multiple, precum si la amplificatoare de semnal cu puteri specifice fiecarui nivel de adresare. |
| Supraveghere video | Stadionul va fi prevazut cu sistem de supraveghere video ce va acoperi atat incinta tribunelor, cat si spatiile exterioare. Semnalul video va fi centralizat in camera de control a stadionului, unde vor exista monitoare pentru vizualizare, precum si modul de comanda pentru camerele orientabile / cu zoom automat. Nu se prevede sistem de recunoastere faciala. Pentru supravegherea antiefractie a stadionului, semnalul camerelor de pe perimetru si cele amplasate in anumite culoare, vor fi preluate de un sistem separat, in camera de securitate aflata la parterul stadionului, in zona accesului sudic. |
| Sistem de afisaj | Se prevad doua ecrane gigant, amplasate, dupa caz, in spatele portilor , pe consola copertinei peluzelor, astfel incat fiecare spectator sa aiba o buna vizibilitate catre acestea. Dimensiunea panoului va fi stabilita in functie de distanta maxima de vizibilitate si rezolutia asigurata. Ecranele vor asigura si afisarea scorului, nefiind necesara o tabela suplimentara. |
| Transmisii TV | Pentru asigurarea transmiterii semnalului video preluat de camerele prevazute in cadrul tribunelor se asigura un sistem integrat de comunicatie securizata, cu cablu de fibra optica, ce conduce catre limita platformei pentru transmisii TV. Se prevede cablaj principal, standard, in canivou din betn armat, cu camine de vizitare. Cabivoul va fi capabil sa asigure tragerea de cabluri duplimentare, in functie de eveniment. Energia electrica pentru transmiterea datelor in sistem up-link se asigura de catre carele de transmisie ce ajung pe amplasament, nefiind necesara asigurarea unui racord de energie permanent. |
| Ceasoficare | Optional, se prevede un sistem pentru coordonarea orei de referinta, constand in sursa principala de semnal si terminale - ceasuri – montate in spatiile pentru echipe si oficiali. Sistemul furnizeaza ora oficiala a meciurilor. |

b.2.10.Sisteme HVAC

| Asigurarea agentului termic | Agentul termic pentru incalzirea spatiilor se prepara in cadrul punctului termic, unde este prevazut un schimbator de caldura, conectat la reteaua stradala de termoficare, cu putere estimativa de 2500 kW |
| --- | --- |
| Asigurarea agentului de racire | Agentul de racire se prepara cu echipamente proprii de tip VRV, dispuse in general la parterul cladirii. Se prevad sisteme distincte pentru: -tribuna 1 -hotel si cantina -sala expo si birouri -sala de handbal si atletism -restul spatiilor pentru sport. NOTA: Echipamentele, impreuna cu terminalele interioare, vor fi capabile sa asigure singure si necesarul de incalzire chiar si la temperaturi negative de pana la minus 15 grade Celsius. |
| Sisteme de incalzire/ racire | Sisteme de incalzire de garda Se prevad radiatoare de garda in toate spatiile anexe, precum si in holuri si foyere ce au contact cu exteriorul Deasemenea, in spatii cu utilizare rara (loje, spatii presa etaje 5-6) se prevad radiatoare de garda. Temperatura de garda ce va fi asigurata este de 5 grade Celsius. Sisteme de racire si incalzire a)Tribuna 1 In toate spatiile cu utilizatori (inclusiv foyere), precum si, dupa caz, in anumite holuri, se prevad sisteme de incalzire/racire a aerului, de tip ventiloconvector, distincte de sistemul de ventilatie (aport aer proaspat), ce vor prelua sarcina principala de mentinere a confortului termic. (aerul proaspat introdus va fi pre-incalzit, insa nu pana la temperatura de confort necesara). Regimul de functionare al acestora va fi asigurat cu termostate comandate , dupa caz, manual (zone birouri, loje) sau centralizat (in restul spatiilor). b)Hotel Foyerul hotelului va fi deservit de o retea de ventiloconvectoare de tavan, precum si de o serie de convectoare cu agent termic, dispuse la pardoseala, in dreptul vitrajului Baile camerelor vor avea radiatoare cu agent termic, de tip port-prosop In incaperi se vor prevedea ventiloconvectoare, dupa caz de pardoseala (in dreputul ferestrelor) sau de tavan. c)Spatii pentru sport si alte spatii cu volume mari de aer -in vestiare se prevede doar un sistem de radiatoare de garda, dupa caz port-prosop -in salile principale se prevede sistem de incalzire asimilat celui de ventilatie: aerul poaspat introdus va aisgura deopotriva si temperatura de confort. In zonele vitrate largi, se prevad convectoare de pardoseala, cu agent termic. c)Spatii birouri Similar spatiilor din tribuna 1, spatiile de birouri vor fi deservite de sistem mixt cu ventiloconvectoare si ventilatie cu aer preincalzit. |
| Sisteme de ventilatie pentru spatii utile | Asigurarea aerului proaspat pentru spatiile cu utilizatori se va face, in mod obligatoriu, cu sistem mecanizat, capabil sa recupereze energia termica a aerului evacuat. In majoritatea zonelor se prevad centrale de tratare aer, dedicate fiecarei arii in parte. Centralele de tratare aer vor avea baterie de recuperare caldura, precum si baterie de preincalzire si, dupa caz, umidificare. Aerul estras / introdus, este circulat prin tubulaturi izolate, montate in spatiul tavanului suspendat. Aerul proaspat se va prelua din fatade la distante suficiente de punctul de evacuare a aerului viciat, si , pe cat posibil, departe de zonele unde pot aparea gaze nocive sau cu mirosuri obiectionale. In cazul camerelor hotelului se poate apela fie la un sistem descentralizat de ventilatie cu schimb de caldura, pentru a se diminua riscul transmiterii zgomotelor prin tubulatura, de la o camera la cealalta, fie la unul centralizat, cautandu-se ca traseul de tubulatura sa nu lege direct camerele si sa aiba montate dumpere la iesirea din camere. La sistemele centralizate Introducerea aerului proaspat se asigura cu anemostate de tavan / de tubulatura, si va asigura o viteza de sub 3m/s la receptor (utilizatorii aflat in vecinatate) |
| Sisteme de ventilatie pentru grupuri sanitare | Aerul viciat din grupurile sanitare / vestiare este preluat prin tubulatura dedicata, distincta de cea a ventilatiei pentru aport aer proaspat. Acesta va fi eliminat in exteriorul cladirii, departe de gurile de preluare a aerului proaspat. |
| Asigurarea aerului proaspat in cadrul parcarii | Parcarea este un spatiu cu risc de acumulare de gaze nocive, din care, cel mai periculos, monoxidul de carbon, este indetectabil pentru utilizatori. Deasemenea, nivelul de oxigen poate scadea , fiind consumat de arderile motoarelor. Pentru prevenirea oricarui tip de accident, parcarea va fi dotata cu sistem de detectie si alarmare in cazul acumularii de noxe, cu detectori de CO si CO2, conectati la o centrala de detectie noxe. Aerul proaspat este asigurat prin insasi functionarea sistemului de evacuare a fumului, ce va primi comenzi si de la centrala de noxe. Ventilatoarele de introducere aer proaspat si extractie vor functiona in tandem. |

b.2.11.Sisteme sanitare

| Grupuri sanitare public general (tribuna 2 si peluze) | Dat fiind ca grupurile sanitare din sectoarele pentru public general nu beneficiaza de incalzire pe perioada iernii, instalatiile vor fi astfel concepute, incat sa poata fi golite si decuplate la sosirea sezonului rece. Se asigura apa rece menajera pentru lavoare, closete si pisoare. Proiectul nu prevede incalzirea apei de la robinete, acest upgrade putandu-se asigura ulterior, cu boilere electrice locale. |
| --- | --- |
| Grupuri sanitare spatii incalzite | In restul spatiilor sanitare se asigura, la lavoare, atat apa rece, cat si apa calda menajera, preparata centralizat, in punctul termic, sau, in spatiile cu utilizare rara, local, cu boilere electrice. Se prevad sifoane de pardoseala, pentru preluarea apelor accidentale. |
| Economisirea apei | Bateriile lavoarelor vor fi in mod obligatoriu dotate cu dozator cu senzor. In mod similar, bateriile dusurilor vor avea dozator mecanic (actionabil prin apasare). |
| Alimentare cu apa | Alimentarea cu apa pentru consum menajer se asigura din racordul stradal, prin intermediul gospodariei de apa menajera, care asigura rezerva necesara pentru consumul maxim, pe perioada unei pauze de meci. |
| Canalizare menajera | Apele uzate menajere se colecteaza separat de cele pluviale si sunt conduse catre racordul de canalziare stradala. Nu exista la acest moment date care sa impuna realizarea unor bazine de retentie prealabila, acest aspect urmand a fi stabilit in functie de conditiile de racordare impuse prin avizul operatorului de retele. Coloanele de canazliare din zona oficiilor vor avea la baza cate un separator de grasimi. Apele accidentale din spatiul parcarii sunt colectate si, in functie de cota canalziarii stradale, pompate catre aceasta. In mod obligatoriu acestea vor fi pre-epurate, cu ajutorul unui separator de hidrocarburi. |
| Colectare ape pluviale curate | Apele pluviale de pe copertina se colecteaza cu sistem de jgheaburi din tabla multistratificata, dispuse in planul invelitorii. Apele pluviale de pe terase sunt colectate cu retea de rigole, uniform distribuite. Apele pluviale sunt conduse ulterior catre bazinele de retentie, uniform distribuite in complex. Fiecare bazin de retentie va dispune de propriul grup de pompare , apele colectate urmand a se evacua lent catre reteaua stradala de canalizare pluviala. |
| Colectare ape pluviale: ''murdare'' | Apele pluviale de pe platformele rutiere dintre corpuri le de constructie se colecteaza distinct, in bazine de retentie proprii fiecarui sector al amenajarii. Pe traseul de colectare se prevad separatoare de hidrocarburi coalescente, ce asigura pre-epurarea apelor colectate. Ulterior, in mod similar apelor curate, apele colectate de pe suprafata platformelor rutiere se evacueaza catre reteaua stradala, treptat. |
| Irigatii | Pentru terenul inierbat se va asigura sistem de irigatii, constand in : -retea de aspersoare automate -retea de distributie apa irigatii -conducta de alimentare principala, cu electrivane actionate de centralina -sistem de senzori de umiditate teren si ploaie -centralina pentru programarea sistemului de irigatii, cu minimum 12 programe -statie de pompare Un ciclu de udare consuma aproximativ 10 mc apa. Se propune prin poiect ca parte dintre apele pluviale curate colectate sa fie utilizate pentru irigarea gazonului. |
| Sistem drenaj teren | Terenul de fotbal se va reface, si impreuna cu acesta si sistemul drenant. Sistemul de drenare consta in canale completate cu straturi de pietris filtrant, in care se dispun tuburi riflate, perforate pe generatoarea superioara, Dn 150- 200 mm. Apa drenata este colectata de o conducta colectoare – Dn300 mm, ce conduce catre un bazin de decantare prealabila, din care apele sunt conduse mai departe catre sistemul de canalziare stradala. |

b.2.12.Sisteme de instalatii pentru stingerea incendiilor

| Hidranti interiori | Conform P 118-2/2013, cladirea trebuie protejata cu sistem de hidranti interiori, fiind acoperite toate spatiile. Dat fiind ca o parte dintre spatii (sectoare public general/ parcare) sunt neincalzite, in aceste zone se vor folosi hidranti uscati, in restul spatiilor interioare fiind folositi hidranti sub presiune. Apa pentru hidrantii interiori este asigurata din gospodaria proprie, pe acelasi circuit ce porneste de la pompele de hidranti exteriori. |
| --- | --- |
| Hidranti exteriori | Conform P118-2/2013, cladirea se va proteja cu sistem de hidranti exteriori. Se considera ca reteaua stradala nu poate suporta necesarul cladirii , motiv pentru care se executa gospodarie proprie. Durata de functionare a sistemului este de 3 ore, neintrerupt, rezultand un necesar de aproximativ 286 mc de apa pentru stingerea incendiilor (Hi+He) |
| Sisteme sprinklere, perdele de apa | Conform P118-2/2013 , spatiul parcarii trebuie protejat cu sistem de sprinklere. Cum iesirile din parcare se afla ma mi mult de 8 m de pcladire, nu este necesar si un sistem de drenchere in dreptul rampei auto. Gospodaria de apa pentru sprinklere va fi distincta de cea pentru hidranti (rezervoarele de apa vor fi separate cu un perete din beton armat, iar apa pentru sprinklere se asigura cu pompe dedicate). Cum parcarea este un spatiu neincalzit, se va folosi sistem uscat de sprinklere, umplerea cu apa asigurandu-se prin actionare la comanda sistemului ACS, amplasat in incaperea gospodariei de apa. |

b.2.13.Incinta de joc

| Terenul de joc propriu zis | Terenul de joc (incluzand aici si suprafata de garda aferenta) va fi inierbat, realizat cu gazon natural. Pentru asigurarea unei durabilitati mai bune a suprafetei de evolutie, se prevede inserarea, in startul de insamantare , a unei retele de fire polimerice de ranforsare , cu o densitate de 1/5x5 cm Stratificatia estimata pentru suprafata de joc inierbata va fi: -strat de insamantare – 10-15 cm -geotextil -strat drenant marunt , din pietris cu granulatii stratificate 20-25 cm -strat drenant de baza, ce inglobeaza tubulatura de drenaj – 35-40 cm Pamantul suport se excaveaza cu usoare pante catre canalele drenante , find recomandata distribuirea unui strat superior de argila plastic-vartoasa. |
| --- | --- |
| Platforme perimetrale | Intre suprafata de evlutie si perimetrul tribunelor se prevad alei pietonale care sa asigure traseul d ecirculatie pentru personalul de intretinere. Acestea se realizeaza cu dale pietonale prefabricate 4 cm, pozate pe strat suport din nisip 5 cm si fundatie din balast 20 cm. Aleile vor fi delimitate cu borduri de tip rigola deschisa, pentru a permite colectarea apelor pluviale si pentru a preveni totodata aparitia de obstacole la deplasare (in cazul trecerii intre zona inerbata si cea cu dale). |

b.2.14.Amenajari exterioare

| Plaforme pietonale | Platformele pietonale se amenajeaza cu strat de dale prefabricate, de buna calitate , beton vibropresat, suprafata superioara fiind spalata la priza betonului, lasand aparent un strat fin de pietris, ce asigura un bun comportament antiderapant. Stratificatia propusa este urmatoarea: -dale pietonale 4-6 cm -strat suport nisip – 5 cm -strat geotextil -strat suport piatra concasata marunta – 10 cm -fundatie balast -25-30 cm Suprafata rezultata este semipermeabila, avand un indice de permeabilitate estimat la 5%. Din acest motiv, se asigura preluarea apelor pluviale de pe platforme , in camp, in timp ce, in zonele adiacente spatiilor verzi, apele pluviale se conduc catre acestea. |
| --- | --- |
| Platforme auto | Platformele pentru vehicule se realizeaza cu suprafata din beton asfaltic, insa, in zona de parcare de lunga durata (nu stationare pe perioada meciurilor) se recomanda utilizarea betonului rutier (solutie mai costisitoare, insa mai durabila, in comparatie cu betonul asfaltic, deoarece acesta nu s einmoaie in zilele calde si nu sufera deformatii). Stratul rutier va fi sustinut de un substrat autoblocant din piatra concasata de 15-20 cm si de o funcatie din balast de minimum 35 cm. Suprafetele rutiere sunt impermeabile si impun colectarea apelor pluviale de pe acestea. Suprafetele rutiere sunt delimitate fata de spatiile verzi si suprafetele pietonale adiacente cu borduri cu inaltime de minimum 10 cm, maximum 20 cm. |
| Spatii verzi | Se prevad spatii verzi permeabile (pesuprafata terenului natural) si impermeabile – pe terasa corpului perimetral. Spatiile verzi se vor amenaja cu strat nou de pamant vegetal, de buna calitate. Startul vegetal adus pe amplasament va avea grosime de minimum 30 cm, pentru a permite vegetatiei joase sa isi dezvolte radacinile intr-un sol propice. Inaintea amenajarii spatiilor verzi se va asigura ca solul este decontaminat (se indeparteaza materiale de constructie, straturile de pamant contaminate cu ciment/ alte substante posibil a se fi scurs pe perioada lucrarilor. In general, spatiile verzi se amenajeaza la sfarsitul lucrarilor, neexistand riscul ca alte lucrari ulterioare sa afecteze suiprafata amenajata. Materialul saditor se va insamanta/planta in perioadele propice stramutarii / cresterii plantelor si va beneficia de o perioada de 2 pana la 6 luni de ingrijire periodica (udare, plivire) din partea antreprenorului responsabil. |

4.DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Lucrarile de demolare ale constructiei stadionului actual fac obiectul unui program de investitiii si al unei documentatii distincte

| planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului | NU ESTE CAZUL |
| --- | --- |
| descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului | NU ESTE CAZUL |
| căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; | NU ESTE CAZUL |
| metode folosite în demolare | NU ESTE CAZUL |
| detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; | NU ESTE CAZUL |
| alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor). | NU ESTE CAZUL |

5.DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

| distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră | Nu este cazul Proiectul se afla la o distanta de 60. km fata de granita cu bulgaria (aflata la sud de amplasament) |
| --- | --- |
| localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată şi Repertoriului arheologic naţional | Conform informatiilor cunoscute din Certificatul de Urbanism amplasamentul nu se afla in aria de protectie a monumentelor de arhitectura sau a altor categorii de cladiri, situri si amenajari protejate |
| hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii | Se vor consulta plansele anexate |
| coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului | *Se precizeaza centrul de greutate al amprentei NORD: 44º 27' 19' EST: 26º 06' 09'' Altitudine 75 m fata de nivelul Marii Negre (cota terenului de joc) coordonatele terenului si ale conturului amenajarii, in sistem STEREO 70 sunt: NORD; EST. Punctul cel mai nordic (81); 329104.746; 587848.820. Punctul cel mai vestic (67); 328956.042; 587729.252. Punctul cel mai sudic (17); 328755.340; 587882.890. Punctul cel mai estic (103); 328755.504; 588061.032. |
| detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare | Amplasamentul alocat investitiei este locul pe care functioneaza in prezent stadionul Dinamo, construit in anii 70. Spatiul urban inconjurator s-a dezvoltat de-a lungul timpului restrangand spatiul din jurul constructiei stadionului, astfel incat au fost constituite relatii functionale (circulatii, zonificari functionale – zone construite/zone verzi) si relatii volumetrice (distante intre cladiri) relativ dificile, in special catrs sud-vest, unde apar constrctiile spitalicesti. Ampalsamentul intregului complex sportiv a fost si el densificat, prin aparitia de constructii noi pentru sport. Prin urmare, spatiul disponibil pentru realizarea unui nou stadion modern nu se mai poate identifica decat pe amprenta stadionului actual. Identificarea unui alt amplasament nu se justifica. |

6.DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

6.A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

6.A.a. Protectia calitatii apelor

surse de poluanti pentru ape

Nu exista surse de poluanti pentru apele freatice  sau supraterane.

In acest sens se precizeaza:

-pe amplasament ori in vecinatatea acestuia nu exista suprafete ori cursuri de apa, care sa poata fi afectate de functionarea constructiei ori de eventuale accidente.

-apele uzate / pluviale , se evacueaza catre reteaua stradala, cu sisteme hidrotehnice nou proiectate si realizate, ce vor respecta conditiile de stabilitate, rezistenta si respectiv etanseitate la exfiltratii.

Se precizeaza ca, pe perioada executiei, la executarea forajelor pentru pilotii de incinta, se va penetra stratul freatic superior, considerat ca fiind cu apa ne-potabila. Adancimea de forare estimata este de 17 metri fata de nivelul stradal /11 m fata de nivelul incintei complexului sportiv.

Forajele se executa cu tubaj metalic, ceea ce face ca, la turnarea betonului, sa nu exista infiltratii semnificative de beton in panza freatica.. laptele de ciment, incepand sa faca priza in perioada turnarii, va inchide capilaritatea pamantulu invecinat, in care este cantonata panza freatica.

Se are in vedere, la acest capitol, si reteaua stradala de preluare a apelor menajere / pluviale.

Ca in majoritatea cazurilor, operatorul instalatiei de epurare solicita ca, pentru protejarea instalatiei, in special pentru protejarea sectiunii de epurare biologica, apele evacuate catre reteaua stradala sa fie pre-epurate, prin grija operatorilor  amplasamentelor sursa, pentru limitarea cantitatilor de grasimi/ hidrocarburi si namol ce sunt evacuate.

In cadrul proiectului curent apar urmatoarele surse de substante in suspensie, ce trebuie retinute in prealabil redarii acestora catre reteaua stradala de canalziare:

-grasimi animale/vegetale – kitchinetele punctelor de servire din stadion/ bucatarie cantina

-Hidrocarburi ocazionale de pe suprafetele de parcare, si circulatii auto

In acest sens se prevad urmatoarele instalatii de pre-epurare:

-separator de grasimi

Cu o capacitate (debit) de 10 litri/secunda, acesta se amplaseaza in zona evacuarii apelor menajere catre reteaua stradala. Canalziarea provenind de la oficiile punctelor de servire va fi  distincta de canalizarea restului  surselor (grupuri sanitare si canazliare pluviala) si se va unifica intr-un punct de colectare comun cu bazin tampon, de unde apele evacuate sunt procesate prin separatorul instalat, Evacuare ain continuare (catre reteaua stradala) se face gravitational.

-separator de hidrocarburi parcare acoperita

Acesta se instaleaza pe traseul de evacuare a apelor meteorice accidentale, colectate din subsolul parcarii, pe traseul catre bazinul tampon de pompare.Apele din bazinul tampon (deja pre-epurate) se evacueaza prin pompare, catre cota canalizarii. Separatorul propus va avea o capacitate de 10l/secunda.

-separator de hidrocarburi  platforme exterioare

Catre reteaua prevazuta pe aleea stadionului se prevede un separator de hidrocarburi montat in canivou  subteran. Nu este necesara si prevederea unui rezervor tampon, debitul echipamentului fiind de 100 litri/secunda.

Un alt aspect de care se tine seama in conceptul proiectului este capacitatea retelei stradale de preluare a apelor pluviale.

Spre deosebire de constructia anterioara, in noua conformare, stadionul va avea o suprafata impermeabila considerabil mai mare , rezultand aproximativ de trei ori mai multa apa pluviala colectate.  Noul stadion va beneficia de o retea de bazine de retentie, ce impideica deversarea imediata a apelor pluviale colectate catre canazliarea stradala.

Bazinele de retentie acumuleaza apele meterorice rezultate in cazul cel mai sever – ploi torentiale ce genereaza un debit quasi-instantaneu de 10 cm strat de apa.

In acest sens, sunt prevazute patru rezervoare supraterane (incluse in structura stadionului, ce cumuleaza un volum net de  1800 mc.

Apele din bazinele de retentie sunt deversate in mod gravitational catre canalizarea stradala prin regulatoare de debit, ce vor respecta cerintele operatorului de retele.

NOTA; apele pluviale colectate provin de pe:

-copertina stadionului

-platforma pietonala de acces – peste corp perimetral

Acestea sunt considerate ape pluviale curate (neexistand riscul contaminarii cu grasimi, hidrocarburi ori alte substante) si nu necesita pre-epurari suplimentare.

concentratii si debite masice ale poluantilor evacuati in mediu

Nu este cazul, statia de epurare oraseneasca asigura calitatea normata a apelor evacuate in emisar.

6.A.b. Protectia calitatii aerului

Nu exista gaze de ardere, incalzirea spatiilor facandu-se cu preluarea agentului termic din reteaua de termoficare municipala.

Se are in vedere deasemenea faltul ca, in cladire, exista o suprafata considerabila de spatii inchise. Acestea necesita ventilare (conform normelor in vigoare , ventilare mecanizata, cu recuperare de caldura).

Debitul cumulat al instalatiilor de ventilare va fi de 370 000 mc aer proaspat absorbit / aer viciat evacuat in atmosfera.

Se precizeaza deasemenea ca instalatiile de ventilare deservesc un numar de aproximativ 1500 utilizatori, ceea ce reprezinta doar 5% din totalul numarului de persoane aflate pe amplasament, restul spectatorilor regasindu-se in aer liber, in tribunele stadionului.

6.A.c. Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot cu valori peste cel uzual  sunt meciurile / spectacolele cu public ce vor avea loc pe amplasament.

La punctul 6A.g este detaliat impactul zgomotelor generate, precum si masurile luate pentru limitarea acestuia.

6.A.d. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

Nu exista surse de radiatii cu frecvente inalte (de tipul antenelor GSM)

Nu exista surse de radiatii in domeniul infrarosu

Privitor la radiatia electromagnetica, avand in vedere ca instalatia va functiona la tensiuni de 220/380 V (JT), aceasta este neglijabila.Radiatia electromagnetica, in interiorul incintei, se incadreaza in valorile maxim admise  conform HG 1136/2006 si OMSP 1193/2006 , pentru frecvente de 50 Hz.

6.A.e. Protectia solului si a subsolului

Nu exista agenti poluanti care sa poata afecta calitatea solului sau a subsolului.

Pe perioada santierului, solul aflat in perimetrul de lucru, in vecinatatea imediata a cladirii, poate fi contaminat cu resturi de pietris ori beton, acestea neconstituind substante periculoase, si nefiind compusi instabili / solubili, care sa poata fi antrenati de infiltrarea apelor pluviale in straturile inferioare.

6.A.f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Fiind vorba de un amplasament urban, apartinand tesutului constituit, nu exista ecosisteme locale specifice, care sa poata fi afectate de implementarea si operarea investitiei.

6.A.g. Protectia asezarilor umane

Stadionul este amplasat in interiorul localitatii.

Cladirea propusa se insereaza intr-un mediu urban consolidat, dens si complex din punct de vedere al functiunilor existente.

Desi noua cladire pastreaza practic o functiune existenta (stadion de fotbal cu tribune pebtru spectatori, este necesara evaluarea impactului acesteia asupra mediului inconjurator.

La est de teren se afla , pe Calea Floreasca, o zona rezidentiala cu locuinte unifamiliale izolate, ce se invecineaza cu amplasamentul pe jumatatea nordica a laturii vest – distanta fata de cladire stadion propus – 26 m

La sud-vest se gasesc doua cladiri cu destinatie cladiri pentru sanatate, respectiv Spitalul Clinic de Urgenta si Spitalul Euroclinic, ambele adapostind atat spatii de tratament ambulatoriu, cat si spatii de stationar. Distanta fata de cladire stadion propus =29-35 m

Pe latura opusa fata de soseaua Stefan cel Mare se gaseste frontul de locuinte colective ce flancheaza acest bulevardm distanta fata de acestea fiind de aproximativ 150 metri.

La est de stadionul prpus se gasesc o serie de amenajari sportive, inchise si deschise, la distante variabile, intre 35 si 60 m

Privitor la compatibilitatea functionala se precizeaza:

Functiunile adapostite nu se incadreaza in categoriile de constructii pentru care se impun distante de protectie fata de zone locuite, conf. ORD MS. 119/2014

Locurile de parcare la nivelul terenului (existente si amenajate) nu se afla in vecinatatea imobilelor de locuinte existente in zona.

Privitor la eventualul impact asupra imobilelor prin efectul umbririi se precizeaza:

Cu o inaltime maxima de 25 metri, stadionul nu este de natura sa genereze umbriri asupra ferestrelor estice ale imobilelor locuite aflate la vest, acestea continuand sa beneficieze de lumina solara, si in perioada solstitiului de iarna, intre orele 10:00 si 12:00, respectiv pentru o perioada de 2 ore.

Nu exista umbre asupra constructiilor aflate la sud-vest – cladiri spital – exceptand in perioada verii, la rasarit, pe o durata de aproximativ 2 ore

Privitor la impactul sonor se precizeaza:

Se precizeaza, pentru inceput, faptul ca noua constructie, spre deosebire de cea existenta, va fi una acoperita, precum si inchisa partial pe portiunea fatadelor, astfel incat , sunetul evenimentelor va fi simtitor mai redus  inafara cladirii.

Nu doar atat, insa tribunele, fiind de data aceasta in mare parte deasupra terenului natural, masa de beton a acestora va actiona ca un ecran de atenuare fonica.

Nivelul de zgomot va fi crescut pe perioada meciurilor, evenimente ocazionale 12-20 evenimente pe an.

Sursa sonora o constituie sistemul audio al stadionului, boxele fiind dispuse sub copertina, si fiind directionate catre zonele cu spectatori.

Anvelopanta stadionului  atenueaza transmisia sunetului pe orizontala si redirectioneaza undele sonore inapoi catre incinta.

Nivelul sonor maxim al sistemului de sonorizare este , in mod uzual, de 90 dB, in cazul concertelor acesta putand insa creste si peste acest plafon.

Se considera ca nivelul de atenuare al anvelopantei, coroborat cu absrobtia sonora a triunelor din beton, este de 20 dB, rezultand o putere sonora la exteriorul stadionului de maximum 70 dB.

Atenuarea sonora la distanta, pe o distanta de 25 m este de

NOTA: aceleasi valori pot fi luate in considerare si pentru perioada de desfasurare a santierului.

Privitor la impactul vizual pe timpul noptii – efectul de halou pe perioada meciurilor cu nocturna, se precizeaza:

Un al doilea element de disconfort il pote constitui, in astfel de situatii, sistemul de nocturna.

Spre deosebire de sistemul actual, cu patru stalpi de 50 metri, noul sistem de nocturna va fi amplasat sub copertina, astfel incat, haloul rezidual, va fi mult diminuat, manifestandu-se sub forma unui manunchi de raze indreptat majoritar in directie verticala.

Nu vor exista corpuri de iluminat directionate direct si neobstructionat catre zonele locuite invecinate.

Fata de situatia actuala , situatia rezultata este imbunatatita.

Sistemul de nocturna va fi aprins la caderea serii in ziua meciului si va fi stins la aproximativ 5 ore dupa acest moment, estimativ la ora 23:00 cu o periodicitate maxima de 12-20 zile, impactul fiind, prin urmare, sporadic si limitat ca durata.

6.A.h. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

-programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

-planul de gestionare a deșeurilor;

Se listeaza mai jos tabelul cu categoriile de deseuri ce pot rezulta din activitatile specifice amplasamentului – respectiv deseuri din lucrari de construire, conform anexa la HG 856/2002:

| Nr. Crt | Cod deseu cf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Sursa de provenienta | Cantitate prevazuta a fi generata (an) | Stare fizica | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 05 04 | pãmânt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | Rezulta din sapaturi pentru fundatii, lansare piloti, etc | 35000 mc | Vraf | Se evacueaza pe masura ce sapatura avanseaza, catre centre dedicate de deversare |
| 2 | 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | Pot rezulta in urma realizarii umpluturilor de balast si pietris | 100 mc | Vraf | Se evacueaza epe perioada lucrarilor, catre centre dedicate de deversare |
|  | 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | Resturi din lcurari de instalatii electrice | 150 kg | vraf | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |
|  | 17 08 02 | materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | Resturi din lucarri de compartimentare | 1000 kg | vraf | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |
|  | 17 02 01 | lemn | Cofraje nerefolosibile, cadre/ lucrari temporare de separare, esafodaje etc | 100 mc | vraf | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |
|  | 17 02 02 | sticlă | Resturi de la lucrari de tamplarie – spargeri accidentale | 500 kg | vraf | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |
|  | 17 02 03 | materiale plastice | Resturi de materiale de constructie pe baza de mase plastice | 500 kg | vraf | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |
|  | 17 04 05 | fier și oțel |  | 2 to | vraf | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |
| 3 | 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Ambalaje echipamente marunte / ambalaje menajere | 1000 kg | vraf | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |
| 4 | 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Ambalaje echipamente si dotari | 500 kg | vraf | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |

Aparte de deseurile mentionate, activitatea lucratorilor va genera o cantitate de deseuri menajere, considerandu-se ca acestia vor lua masa, in general, pe santier.

Se estimeaza ca pe santier se vor afla pana la 200 persoane, in special in perioada realizarii lucrarilor finale de instalatii si finisaje, cand densitarea lcuratorilor este mare, si cel mai probabil termenele vor fi presante.

In astfel de perioade, cantitatea de deseuri menajere, considerandu-se si ca acestea vor fi cel mai probabil neseparate de ambalaje, poate ajunge pana la 100 l/zi.

Deseurile menajere se colecteaza in europubele dedicate, amplasate in zona organizarii de santier.

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri rezultate:

Din tabelul de mai sus se observa ca, pe amplasament, in perioada executiei, nu rezulta deseuri considerate periculoase, conform prevederilor articolului 8 din HG 856/2002.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire, si in vederea implementarii investitiei, Titularul are, conform prevederilor OUG 92/2021, privind regimul deseurilor,  Art 17, punct 4, obligatia aisgurarii planului de gestionare a deseurilor si, deasemenea, conform aceluiasi act notmativ, articol 17, punct 7, obligatia aisgurarii cotei minime de reciclare pentru deseurile nepericuloase, cu exceptia celor geologice (categoria 17 05 04 din anexa)

Pe perioada functionarii:

Deseurile rezultate din activitatea cladirii se trateaza in mod diferentiat, in functie de modul de utilizare:

a)pentru meciurile cu public

b)pentru functionarea uzuala

a)pentru meciurile cu public

Se prevad, in zona de parcare pentru autospeciale (pe plan de situatie la scara mare , parcarea cu codul P2c), bene metalice , unde se vor colecta, la starsitul meciurilor, deseurile rezultate in toate sectoarele stadionului.

In incinta stadionului se prevad puncte de colectare locale, in general la iesirile din stadion (portile de iesire) , in general cosuri din plasa cu capacitati mari (400l). Se va incuraja colectarea selectiva, insa aceasta nu poate fi verificata si imputata spectatorilor.

Se estimeaza ca  . pentru o capacitate de 25 000 spectatori, volumul deseurilor va fi de 3 000 litri.

La sfarsitul meciurilor, personalul de organizare, va transporta aceste cosuri catre benele special prevazute, ce vor fi colite sau preluate direct de serviciul de salubritate.

Organizatorul meciului are obligatia de a organiza, prin contract cu compania de salubritate , preluarea deseurilor in mod cirespunzator, urmand a fi prezentate estimarile concrete pentru eveniment, in privinta capacitatilor si a tipurilor de deseurilor.

b)pentru functionarea uzuala

Langa tribuna 1 se prevede o platforma de gunoi, cu europubele.

Pentru restul spatiilor comerciale si sprtive se prevede o platforma in zona accesului nord-vestic.

Administratorii spatiilor vor evacua europubele catre punctul de depozitare.

Preluarea deseurilor se va face pana la ora 9:00, in zilele de colectare.

6.A.i. Gospodarirea substantelor toxice

Nu este cazul.

Nu sunt generate substante toxice de orice tip.

6.B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Exceptand radiatia solara, nu se utilizeaza resurse naturale.

7.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

| impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. | IN EXPLOATARE Prin prisma informatiilor furnizate la punctul 6.A., se considera ca, in faza de exploatare, investitia nu este de natura sa genereze un impact asupra mediului antropic ori natural. Eventuale avarii ale cladirii nu genereaza situatii de risc, neexistand sisteme specifice limitarii impactului asupra mediului care, odata avariate, sa nu isi mai indeplineasca rolul si sa permita emiterea de agenti poluanti peste nivele admisibile. Traseele de instalatii pentru lichide, la presiune normala ori sub preisune, sunt astfel proiectate incat sa reziste la dilatari ale cladirii, miscari seismice, inghet/dezghet, nefiind probabila avarierea acestora. La acets capitol intra si conductele de alimentare cu gaz natural, ce vor fi proiectate, executate si verficate periodic conform normelor in vigoare. Nu exista pericolul scaparii de gaze si emanarii acestora in atmosfera. Pot aparea defectiuni ale sistemelor de pre-epurare a apelor (separatoare de hidrocarburi) insa, cum apele evacuate se deverseaza catre canazliarea publica, eventualele hidrocarburi nu ajung in mediul inconjurator, ci vor fi captate de sistemul de epurare al localitatii. *se precizeaza ca separarea prealabila a hidrocarburilor are rolul de a limita sarcinile de epurare ale instalatiei orasenesti, urmand ca functionarea sistemelor de pre-epurare sa fie verificata periodic. Se considera ca singurul element cu impact notabil este aparitia unui incendiu, cu evolutie necontrolata, caz in care fumul produs se poate raspandi catre imobilele invecinate si poate afecta calitatea aerului respirabil. PE PERIOADA LUCRARILOR Pe perioada santierului, tinand seama ca lucrarile nu au loc in conditii de invecinare / protejare a unor elemente de mediu invecinate, nu exista riscul ca, eventuala executie defectuoasa sa afecteze elemente de mediu (nu pot aparea alunecari de teren, deversari accidentale in emisari din vecinatate). Se tine seama de faptul ca desfasurarea santierului genereaza un numar mare de transporturi auto., respectiv, cu o medie de 10 mc/ transport , aproximativ 10 000 transporturi pentru lucrari de sapatira si strcutura beton, 100 transporturi agabaritice pentru structura metalica, si alte aproximativ 500 transporturi pentru restul lucrarilor. Perioada cea mai incarcata va fi cea a sapaturilor, unde pamantul se evacueaza direct, respectiv aproximativ 3000 transporturi intr-o perioada de trei luni, rezultand o medie de 33 transporturi pe zi. Se iau in calcul camioane cu bena, cu volum de 10 mc, combustibil – motorina. Raportat la traficul zilnic de pe cele trei artere invecinate, cu o medie optimista de 10 vehicule /minut in intervalul orar 7:00-19:00, respectiv 7200 vehicule pe zi care tranziteaza zona (toate categoriile de vehicule) impactul transporturilor de pe perioada santierului, din punct de vedere al emisiilor atmosferice specifice, este unul redus (nu adauga un factor de impact semnificativ). Se iau insa in calcul: -posibila disturbare a traficului auto, cu generarea de ambuteiaje locale, care la randul lor cresc cantitatea de noxe emise ve hicule si niveluld e zgomot urban. -posibila antrenare pe rotile vehiculelor a reziduurilor specifice: pamant, resturi beton. -cresterea nivelului de poluare sonora generat de motoarele vehiculelor grele. Prin organizarea de santier, se asigura zona de spalare a rotilor vehiculelor la parasirea amplasamentului. Deasemenea, transporturile vor fi organizate, pe cat posibil, in perioade cu trafic redus. Organizarea accesului in incinta se va face cu masuri specifice de pre-semnalizare si deviere a traficului, dupa caz semafdorizari temporare. Se considera ca, dincolo de disconfortul specific, efectele transporturilor generate de amplasament, asupra mediului antropic si natural inconjurator nu constituie un impact semnificativ. Se precizeaza ca derularea lucrarilor de santier se supune legislatiei in vigoare pentru protectia mediului si activitatile se supun controlului autoritatilor in materie, pentru verificarea respectarii conditiilor de mediu, astfel incat, aparte de organizarea proprie si diligentele antreprenorului, evolutia aspectelor de mediu in zona si in perioada santierului este monitorizata si de catre autoritati, riscurile evolutiei si prelungirii unor situatii nedorite fiind limitat. |
| --- | --- |
| extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); | Impactul unui eventual incendiu poate afecta imobilele de locuinte aflate la nord si cladirea liceului sportiv. Nu exista riscul raspandirii incendiilor, fiind respectate distantele de siguranta prevazute prin P 118/99, riscul fiind doar in ceea ce priveste calitatea aerului pe perioada incendiului. |
| magnitudinea şi complexitatea impactului; | Se considera ca, atata vreme cat constructia este executata conform prevederilor in vigoare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, riscul raspandirii unui incendiu in cadrul constructiei este redus la focarul initial de incendiu. Riscul de incendiere totala a cladirii, flash-over – este inexistent, tinand seama si de separarile asigurate in interiorul cladirii, intre parti ale acesteoa. In acest fel se poate considera ca incendiile, daca apar, nu vor fi de proportii si nu vor genera fum din intreaga suprafata a cladirii, ci doar din zone limitate. Perioada de dezvoltare si evolutie a unui incendiu, pana la stingere, este considerata de maximum 60 minute, in focare izolate. Aria maxima afectata este de 6000 mp (In cazul subsolului de parcare) putand fi generat un volum de pana la 120 000 mc fum pe durata a 60 minute (conf NP127, 600 mc/ vehicul * 190 vehicule) Pe o raza de 120 metri, luandu-se o calota cu raza de 120 metri, fara a se lua in calcul efectul de ascensiune termica, fumul generat se disperseaza intr-un volum de 3.5 milioane mc, rezultand o densitate de 3 parti la 100 , materie reziduala de combustie, aeropurtata. |
| probabilitatea impactului; | Probabilitatea impactului este considerata extrem de scazuta. Bazat pe date statistice, nu au fost inregistrate incendii la stadioane pe teritoriul Romaniei, in perioada incepand cu anul 1999 (anul aprobarii normativului de securitate la incendiu in forma actuala) |
| durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; | Fiind vorba de un fenomen accidental, frecventa impactului nu poate fi cuantificata. Durata este estimata la 60 minute, timp in care orice incendiu pornit poate fi stins. Fumul emis in cadrul unui eventual incendiu continua sa se disperseze in atmosfera si nu are efecte de durata. |
| măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; | Masurile constructive au ca obiect: -detectia si alarmarea in caz de incendiu -limitarea raspandirii incendiilor prin pereti, usi rezistente la foc, sisteme de sprinklere si perdele de apa -sisteme de stingere cu hidranti si stingatoare. |
| natura transfrontalieră a impactului | Nu este cazul |

8.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul de masuri speciale pe perioada exploatarii.

Masurile uzuale sunt:

-verificarea periodica a instalatiilor (in special gaz, centrale termice, aductiune apa, pompe ape murdare, separatoare hidrocarburi)

-actualizarea planurilor de gestionare a deseurilor, in functie de evolutiile legislatiei / modificari functionale ale cladirii

Pe perioada lucrarilor se iau masuri de monitorizare specifice, existand un responsabil cu protectia mediului.

9.LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A.JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

NU ESTE CAZUL

B.PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.

NU ESTE CAZUL

10.LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

-Descrierea lucrarilor

Organizarea de santier va include urmatoarele:

-birourile antreprenorului, constand in containere prefabricate tip birou, minimum 10 bucati, dispuse pe teren sau etajat (P+1E) in functie de planul detaliat la faza DTAC.

-grupurile sanitare pentru personal, constand in cel putin 5 cabine WC ecologic barbati si 3 cabine WC ecologic femei (se recomanda instalarea de containere prefabricate cu cabine WC , pentru asigurarea unor conditii decente angajatilor, acest aspect tinand de oferta si costurile luate in calcul de antreprenor).

-zona de depozitare echipamente, materiale si alte articole perisabile in aer liber sau de valoare, constand in minimum 5 containere prefabricate. Acestea se vor dispune la distanta de cel putin 12 m fata de alte constructii, fiind considerate spatii de depozitare.

-filtrul de acces pe santier – pentru vehicule  - cu rampa pentru spalarea rotilor, cu latme de cel putin 6 m si lungime de minimum 12 m.

-cel putin doua posturi de paza cu cabina prefabricata tip container birou sau cabina paza PVC.

-doua containere tip birou pentru prim ajutor si prezenta personalului medical

-doua containere vestiar / barbati / femei si doua containere cu dusuri barbati/femei

-cel putin 4 picheti de incendiu si o rezerva de cel putin 50 stingatoare portabile

-doua grupuri electrogene

-imprejmuire perimetrala cu gard din panouri opace din tabla armata cu cadru ori cute, fixate la sol cu montanti incastrati in fundatii amovibile (blocuri prefabricate B.A. Capabile sa reziste la o presiune a vantului de 0.4 kPa

-2 macarale fixe, cu brat, cu sina de rulaj de 50 metri

-sistem de iluminare pentru supraveghere – distribuit pe perimetrul incintei , cu proiectoare LED

-zona pentru amplasarea containerelor pentru desueri, reciclabile si menajere.

Utilitatile pe perioada santierului se vor asigura astfel:

-alimentarea cu energie electrica se asigura prin racord temporar, specific lucrarilor de santier, Pi min 100 kW

-pentru alimentarea cu energie electrica in caz de pana se folosesc grupuriile electrogene mentionate mai sus.

-alimentarea cu apa a birourilor si a grupurilor sanitare  se realizeaza prin asigurarea unui racord temporar pe perioada santierului

-pentru evacuarea apelor menajere uzate se asigura racord temporar pe perioada santierului.

Se precizeaza ca sistemul de canalziare va fi dedicat exclusiv evacuarii apelor uzate menajere, fiind interzisa deversarea altor tipuri de lichide

- Amplasamentul organizarii de santier

Organizarea de santier se va amplasa la nordul amplasamentului, fiind luata in considerare ocuparea parcarii existente catre strada Podeanu – teren aflat in afara conturului cadastral al investitiei, pe domeniul public al Municipiului Timisoara.

Accesul vehiculelor si al persoanelor se va face dinspre strada Podeanu.

- Impactul asupra mediului in perioada santierului

Nu exista factori semnificativi de risc in perioada desfasurarii santierului. (a se vedea capitolul 7, anterior, primul alineat)

Nu exista surse de poluare in perioada santierului.

- Surse de poluanti pe perioada santierului

Deseurile vor fi :

- deseuri menajere – colectate in pubele special amenajate

- ambalaje ale produselor

- alte tipuri de ambalaje din plastic sau carton – colectate in mod diferentiat in vederea transportului catre centre de reciclare.

- resturi metalice – colectate diferentiat in vederea recuperarii materialului.

Toate deseurile colectate vor fi evacuate catre puncte de colectare/deversare autorizate.

*se va consulta si punctul 6A.h, anterior.

Pamantul rezultat din sapaturi va fi evacuat in ritm constant, pe masura ce acesta este excavat. Se va evita depozitarea temporara a pamantului (din motive practice, pentru a nu se ingreuna circulatia pe teren pe perioada santierului, in special tinand seama de suprafata limitata de evolutie)

-Dotari prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

nu este cazul

11.LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

-Situatii identificate de risc potential

In perioada exploatarii nu se identifica situatii de risc pentru amplasament care sa necesite masuri preventive.

Nu exista riscul unor alunecari de teren, terenul actual fiind practic plat

Nu exista riscuri de deversari de substante periculoase. Proiectul presupune existenta unro bazine de retentie pentru ape pluviale precum si a bazinelor pentru stocarea apei de incendiu. Chiar si in cazul unor avarii ale bazinelor, materialul exfiltrat este apa curata, fara potentiali contaminanti. Riscul fisurarii acestor bazine este insa, practic, inexistent.

Nu exista sisteme de instalatii / echipamente critice pentru retinerea anumitor poluanti, care, daca ar fi afectate in cazul unui accident, sa permita depasirea unor valori de poluare.

- Masuri preconizate

Nu este cazul, cu exceptia masurilor uzuale de urmarire a evolutiei constructiei in timp / revizii periodice ale instalatiilor.

- Lucrari prevazute pentru refacerea terenului in caz de accident si la incheierea activitatii

Nu exista tipuri de avarii / accidente, care sa necesite lucrari de refacere a amplasamentului, exceptand situatii catastrifale, de tipul cutremurelor peste nivelul maxim normat pentru municipiul Timisoara, o situatie apocalpitica , de neimaginat.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Nu se iau in calcul masuri pentru momentul incheierii activitatii, acest eveniment putand avea loc dupa un orizont de timp de cel putin 50 ani.

Se precizeaza insa ca constructia realizata este una complexa si masiva, a carei eventuala demolare necesita un efort deosebit.

Majoritatea elementelor prefabricate (sarpanta metalica, gradene, unele grinzi) se pot dezasambla cu relativa simplitate, restul elementelor de beton urmand a necesita spargere la fata locului, operatiune ce poate genera zgomot si praf.

Materialele puse in opera in prezent vor fi conforme cu legislatia in vigoare cu privire la limitarea / excluderea componentelor nocive. La momentul demolarii se vor evalua substantele componente in raport cu legislatia in vigoare la momentul desfiintarii , urmand ca, in cazul in care unele substante vor fi, in viitor, considerate nocive, sa se stabileasca masuri specifice pentru indepartarea acestora in siguranta, fara contaminarea mediului.

Indepartarea pilotilor de fundare nu este posibila si nu va face obiectul lucrarilor de desfiintare/demolare.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Nu este cazul

Intocmit

arhitect Lucian Simion