#### MEMORIUL DE PREZENTARE, COMPLETAT CONFORM

#### CONŢINUTULUI - CADRU PREVAZUT IN ANEXA NR. 5. LA LEGEA NR. 292/2018

Denumire proiect:

“INFIINTARE SISTEM CANALIZARE IN LOCALITATILE

DUMBRAVENI SI FURNICA”

Beneficiar:

UAT DUMBRAVENI

IULIE – 2023

I. Denumirea proiectului: ,, INFIINTARE SISTEM CANALIZARE IN LOCALITATILE DUMBRAVENI SI FURNICA ".

II. Titular: UAT DUMBRAVENI

Cu sediul in jud. Constanta, com. Dumbrdveni, str. Principala nr.17, 907125 Dumbrăveni, județul Constanța

- numarul de telefon Telefon: 0241-838781;

- e-mail : secretariat@primaria-dumbraveni.ro

reprezentati legali /imputerniciti , cu date de identificare

- STELIAN CLINCIU in calitate de primar,

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Localitatea Dumbraveni

Comuna Dumbraveni este alimentata din sistemul Plopeni cu sursa in localitatea Plopeni.

Gospodaria de apa, amplasata in sudul localitatii, este alimentata din Sistemul Plopeni prin intermediul unei conducte de aductiune Peid, De 90 mm si are in componenta un rezervor cu capacitatea de 150 mc si o statie de electroclorare.

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata gravitational din rezervorul de 150 mc.

Localitatea Furnica

Localitatea Furnica este alimentata din sistemul Plopeni cu sursa in localitatea Plopeni.

Gospodaria de apa, amplasata in estul localitatii, este alimentata din Sistemul Plopeni prin intermediul unei conducte de aductiune Peid, De 90 mm si are in componenta un rezervor cu capacitatea de 100 mc si o statie de electroclorare.

Reteaua de distributie a localitatii este alimentata gravitational din rezervorul de 100 mm.

NOTA:

Atat conductele de aductiune catre cele doua gospodarii de apa cat si gospodariile de apa au fost executate prin “Proiectul regional de deavoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 20144-2022” si au fost finalizate in februarie 2022.

Comuna Dumbraveni si localitatea Furnica nu dispun de sistem de canalizare.

Asigurarea unui serviciu de canalizare a apei uzate este esentiala in contextul atat a conformarii cu directivele europene cat si a igienei populatiei ca drept ce deriva din legislatia specifica.

Serivciile vor fi furnizate in conformitate cu Legea serviciilor comuntare de utilitati publice nr. 51/2006 si Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006.

- Retea de apa uzata

Propunerile ce privesc retelele de apa uzata sunt urmatoarele:

Dumbraveni

- Extindere retea canalizare, PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, lungime 9.501 m;

- Camine de vizitare;

- Racorduri;

- Extindere conducte refulare, Peid, PE100, RC, PN6, De 75 mm, lungime 2.681 m

- Camine de vizitare prevazute la traversari conducte refulare;

Furnica

- Extindere retea canalizare, PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, lungime 2.119 m;

- Camine de vizitare;

- Racorduri;

- Extindere conducte refulare, Peid, PE100, RC, PN6, De 75 – 90 mm, lungime 5.972 m

- Camine de vizitare prevazute la traversari conducte refulare;

- Obietivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele investitiilor din acest proiect includ racordarea tuturor gospodariilor/consumatorilor din zona cu investitii la sistemul de canalizare apa uzata.

Investitiile urmaresc asigurarea cu servicii de canalizare menajera pentru localitatile din aria Unitatii Administrative Dumbraveni.

Localitatea Dumbraveni

Comuna Dumbraveni este situata in partea de sud a judetului Constanta, in Podisul Negru Voda si este traversata de la sud-est la sud vest de drumul judetean DJ 392.

Comunei Dumbraveni ii sunt arondate doua sate: Dumbraveni – resedinta si Furnica.

Localitatea Furnica

Furnica este un sat situat in partea de sud a judetului Constanta, in Podisul Negru Voda si apartine administrativ de comuna Dumbraveni..

Localitatea Furnica este traversata de drumul judetea DJ 391A.

Judetul Constanta – Harta administrativa

- Date climatice

Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografoca si de comportamente fizico-geografice ale teritoriului.

Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia. Circulatia maselor de aer este influentata iarna de anticiclonul Siberian care determina reducerea cantitatilor de precipitatii, iar vara anticiclonul Azorelor provoaca temperature ridicate si secete. Influentele Marii Negre se resimt prin toamne lungi si calduroase, ca si prin primavera tarzii si secetoase.

Vantul predominant este cel care bate in directia N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna adduce viscole si geruri.

Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara -11,20C la Mangalia si 12,20C la Murfatlar, iar in umatatea central-nordica a teritoriului valorile nu scad sub 100C.

Temperature medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este pe cea mai mare intindere de -10C/-20C, dar in etremitatea sud-estica este pozitiva; acest areal este asdar cea mai calduroasa regiune iarna.

Temperature medie in lunile iunie-august depaseste 250C.

Amplitudinea termica anuala este destul de diferentiata: 23-240C in jumatatea dunareana a Dobrogei si 21-220C in jumatatea maritima a climatului litoral.

Regimul precipitatiilor – regiunea se caracterizeaza printr-un climat secetos cu precipitatii atmosferice rare, dar reprezentate prin ploi torentiale. Volumul precipitatiilor anuale sunt cuprinse intre 3-400 mm/an.

Clima Podisului Dobrogei de Sud reprezinta anumite particularitati determinate de pozitia georafica, intre Dunare in vest si Marea Neagra in est, cat si datorita componentelor fizico-geografice ale teritoriului.

Regiunea aflata in studio sufera vara de influenta maselor de aer anticiclonal din Azore si cele mediteraneene cu aer tropical nord-african, ce aduc seceta, timp senin si temperature ridicate. Iarna, anticiclonul Siberian adduce mese de aer subpolar continental, ce produc scaderi mari de temperature, crivatul fiind vantul dominant al zonei.

Temperature medie anuala este cuprinsa intre valorile 11,40C-11,80C.

Pentru amplasamentul analizat, factorul clima se evidentieaza prin urmatoarele aspect:

- Caracter continental;

- Ariditate accesntuata;

- Caracterul torrential al precipitatiilor;

- Directia vantului N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si geruri.

Tabele urmatoare prezinta lucrarile propuse in reteaua de canalizare a localitatiloe Dumbraveni si Furnica:

| Retele canalizare proiectate - Dumbraveni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Strada | L [m] | Diam [mm] |
| 1 | Narciselor | 350 | 250 |
| 2 | Crinilor | 327 | 250 |
| 3 | Garofitei | 634 | 250 |
| 4 | Intrarea Garofitei | 120 | 250 |
| 5 | Ghioceilor | 560 | 250 |
| 6 | Trandafirilor | 437 | 250 |
| 7 | Pelinului | 548 | 250 |
| 8 | Prelungirea Pelinului | 291 | 250 |
| 9 | Padurii | 637 | 250 |
| 10 | Prelungirea Padurii | 98 | 250 |
| 11 | Plopilor | 149 | 250 |
| 12 | Caminului | 146 | 250 |
| 13 | Fantanilor | 100 | 250 |
| 14 | Prelungirea Fantanilor | 210 | 250 |
| 15 | Linistii | 310 | 250 |
| 16 | Cismelei | 419 | 250 |
| 17 | Lamaitei | 526 | 250 |
| 18 | Prunilor | 494 | 250 |
| 19 | Salcamilor | 338 | 250 |
| 20 | Lalelelor | 665 | 250 |
| 21 | Viorelelor | 412 | 250 |
| 22 | Nucilor | 452 | 250 |
| 23 | Prelungirea Nucilor | 104 | 250 |
| 24 | 3 | 349 | 250 |
| 25 | Principala [DJ 392] | 825 | 250 |
| TOTAL |  | 9.501 |  |

- Inclusiv subtraversarile

| Retele canalizare proiectate - Furnica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Strada | L [m] | Diam [mm] |
| 1 | DJ 391A | 273 | 250 |
| 2 | Aleea Salcamilor | 117 | 250 |
| 3 | Bisericii | 55 | 250 |
| 4 | Scolii | 309 | 250 |
| 5 | Sectorului | 299 | 250 |
| 6 | Padurii | 444 | 250 |
| 7 | Mare | 383 | 250 |
| 8 | Caisilor | 239 | 250 |
| TOTAL |  | 2.119 |  |

- Inclusiv subtraversarile

| Conducte refulare - Dumbraveni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. SPAU | Amplasament | L c.r. [m] | Diam c. r. [mm] |
| SPAU1 | str. Narciselor | 259 | 75 |
| SPAU2 | str. Crinilor | 136 | 75 |
| SPAU3 | str. Pelinului / str.Prel. Pelinului | 236 | 75 |
| SPAU4 | str. Plopilor | 520 | 75 |
| SPAU5 | str. Prunilor / str.3 | 280 | 75 |
| SPAU6 | str. Lalelelor / str. Viorelelor | 1.250 | 75 |
| TOTAL |  | 2.681 |  |

- Inclusiv subtraversarile

| Conducte refulare - Furnica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. SPAU | Amplasament | L c.r. [m] | Diam c. r. [mm] |
| SPAU7 | str. Sectorului / str. Scolii | 130 | 75 |
| SPAU8 | str. Mare / str. Caisilor | 433 | 75 |
| SPAU9 | DJ 391A | 5.409 | 90 |
| TOTAL |  | 5.972 |  |

- Statii de pompare ape uzate

Pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere catre statia de epurare, datorita configuratiei terenului natural sunt necesare amplasarea a 9 statii pompare ape uzate.

Propunerile ce privesc retelele de apa uzata sunt urmatoarele:

Dumbraveni

Realizarea a 6 statii de pompare ape uzate

Dotarea statiilor cu generatoare electrice mobile;

Furnica

Realizarea a 3 statii de pompare ape uzate

Dotarea statiilor cu generatoare electrice mobile;

Tabele urmatoare prezinta caracteristicile statiilor de pompare ape uzate propuse in reteaua de canalizare a localitatilor Dumbraveni si Furnica:

| Statii de pompare - Dumbraveni |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. SPAU | Amplasament | Diam SPAU [m] | H SPAU [m] | Qp [l/s] | Hp [mCA] | L c.r. [m] | Diam c. r. [mm] |
| SPAU1 | str. Narciselor | 1,5 | 2,2 | 2 | 10 | 259 | 75 |
| SPAU2 | str. Crinilor | 1,5 | 2,7 | 2 | 7 | 136 | 75 |
| SPAU3 | str. Pelinului / str.Prel. Pelinului | 1,5 | 2,7 | 2 | 7 | 236 | 75 |
| SPAU4 | str. Plopilor | 1,5 | 2,2 | 2 | 30 | 520 | 75 |
| SPAU5 | str. Prunilor / str.3 | 1,5 | 3,4 | 2 | 32 | 280 | 75 |
| SPAU6 | str. Lalelelor / str. Viorelelor | 1,5 | 3,4 | 3 | 47 | 1.250 | 75 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2.681 |  |

| Statii de pompare - Furnica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. SPAU | Amplasament | Diam SPAU [m] | H SPAU [m] | Qp [l/s] | Hp [mCA] | L c.r. [m] | Diam c. r. [mm] |
| SPAU7 | str. Sectorului / str. Scolii | 1,5 | 4,3 | 2 | 14 | 130 | 75 |
| SPAU8 | str. Mare / str. Caisilor | 1,5 | 3,3 | 2 | 22 | 433 | 75 |
| SPAU9 | DJ 391A | 1,5 | 2,7 | 2 | 62 | 5.409 | 90 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 5.972 |  |

- Statie de epurare apa uzata

- Date generale

Statia de Epurare ape uzate Dumbraveni va fi dimensionata pentru epurarea apei uzate de la o polulatie echivalenta de 600 LE.

Aglomerari deservite de Statia de Epurare Dumbraveni – localitatile Dumbraveni si Furnica.

Emisar – Valea paraului  Ceair, care este secat in cea mai mare parete a timpului, avand apa doar daca sunt precipitatii abundente.

Amplasament – in zona de sud a localitatii Dumbraveni, la o distanta de 500 m fata de ultima locuinta, pe drumul judetean DJ 391.

Debite de calcul

Quz zi med = 83 mc/zi

Quz zi max = 107 mc/zi

Quz orar max = 14 mc/h

Quz orar min = 0,22 mc/h

Caracteristici ale apelor uzate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare trebuie sa se incadreze in valorile parametrilor impuse de NTPA-002/2002; acesti parametri si valorile maxime acceptate sunt ilustrate in tabelul de mai jos:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 300 mg/l |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 500 mg/l |
| Azot amoniacal | NH4+ | 30 mg/l |
| Fosfor total | P | 5 mg/l |
| Materii in suspensie | MTS | 350 mg/l |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 30 mg/l |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 25 mg/l |
| Unitati PH |  | 6,5 – 8,5 |
| Temperatura |  | 40°C |

Calitatea apei uzate dupa epurare

Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului NTPA 001-2005 care reglementeaza valorile maxime acceptate pentru apa care va fi deversata in emisar sunt cele din tabelul urmator:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 20 – 25 mg/l |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 70 – 125 mg/l |
| Azot amoniacal | NH4+ | 2 mg/l |
| Fosfor total | P | 1 mg/l |
| Materii in suspensie | MTS | 35 mg/l |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 20 mg/l |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 0,5 mg/l |
| Unitati PH |  | 6,5 – 8,5 |
| Temperatura |  | 35°C |

Gradul de epurare necesar

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2005 este necesara realizarea urmatoarelor grade de epurare in cadrul procesului de epurare efectuat:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 91.66% |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 75.00% |
| Azot amoniacal | NH4+ | 93.33% |
| Fosfor total | P | 80.00% |
| Materii in suspensie | MTS | 92.85% |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 33.33% |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 98.00% |

Valorile rezultate impun o epurare mecano-biologica cu trecerea apelor uzate prin procesele de nitrificare-denitrificare.

- Descrierea statiei de epurare

Statia de Epurare ape uzate va fi modulara cu posibilitatea de extindere ulterioara a capacitatii de epurare prin simpla adaugare de noi module.

Schema de epurare adoptata urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie, a particulelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) si eliminarea compusilor pe baza de azot si fosfor.

Pentru aceasta se va realiza doua linii tehnologice, pentru un debit mediu de 83 m3/zi ce va cuprinde:

- Epurarea Mecanica

- Epurarea Biologica

- Epurarea Chimica

- Treapta de Dezinfectie

- Treapta de prelucrare si deshidratare a namolului

Epurare mecanica sau fizica are drept scop reducerea si indepartarea din apele reziduale a poluantilor minerali si organici aflati in suspensie. Pentru aceasta se folosesc metode hidrologice bazate pe diferenta de densitate dintre poluanti si apa.

Cele mai folosite instalatii sunt cele de flotatie pentru impuritatile mai usoare decat apa si cele de decantare pentru cele mai grele decat apa. In mod obisnuit, apele reziduale sunt trecute succesiv prin gratare pentru retinerea macrosuspensiilor, prin deznisipatoare pentru indepartarea suspensiilor minerale cu greutate specifica mare si prin decantoare pentru restul suspensiilor, in special cele organice.

Unitatea de tratare mecanica este compusa din:

- Canal gratar

- Bazin de sedimentare primara

- Bazin de pompare / omogenizare / egalizare

Epurarea biologica urmareste reducerea concentratiei substantelor organice dizolvate sau in suspensie, care nu pot fi indepartate mecanic. Scaderea concentratiei acestor substante se bazeaza pe descompunerea si mineralizarea lor sub actiunea florei microbiene, mai mult sau mai putin specifice. Concomitent cu procesele de oxidare din apele reziduale, in special in stadiul incipient, se desfasoara si procese reducatoare.

Pe masura acumularii produsilor de oxidare si saturare a apelor reziduale cu oxigen, procesele reducatoare trec din ce in ce mai mult pe planul al doilea. Epurarea biologica se desfasoara, in principal, dupa tipul procesului de oxidare aeroba. La acest proces participa substantele organice din apele reziduale, microorganismele si oxigenul din aer.

Intreaga problema tehnica a acestui proces se rezuma la crearea de conditii in care cele trei elemente vor fi puse in contact pentru ca descompunerea substantelor organice sa se desfasoare cat mai complet si mai rapid. In acest scop, sunt folosite instalatii care de fapt nu prezinta decat baza tehnica a unuia si aceluiasi proces. Procedeele de epurare biologica a apelor reziduale sunt bazate pe folosirea acelorasi conditii in care acest proces de descompunere biochimica a substantelor organice in apa se desfasoara si in natura.

Unitatea de tratare biologica este alcatuita din :

- Reactor biologic;

- Suflanta;

- Difuzoare;

- Sistem sedimentare tubular;

Epurarea chimica consta in neutralizarea substantelor chimice continute in apele reziduale, in mod deosebit in cele industriale. Datorita influentei acestor substante asupra epurarii biologice ca si asupra conductelor de canalizare se preconizeaza ca neutralizarea sa se efectueze la iesirea apelor reziduale din intreprinderi. In acest fel, se usureaza si operatiunea de neutralizare deoarece ingredientele continute sunt binecunoscute, iar cantitatea precizata prin insusi procesul tehnologic utilizat.

Unitatea de tratare chimica  este compusa din:

- Bazin preparare si stocare solutie clorura ferica

- Pompa dozare solutie clorura ferica

Treapta de sterilizare a apelor reziduale poate fi considerata ca o epurare chimica, desi se adreseaza unor elemente biologice. In cele mai multe aplicatii este folosita sterilizarea cu U.V. pentru a satisface necesarul de apa de buna calitate cu un continut foarte mic de germeni fara a se interveni asupra componentelor apei cu substante chimice. Unitatile de sterilizare a apei cu U.V. genereaza o radiatie in vederea obtinerii reducerii germenilor.

Inainte de evacuarea in emisar, apa epurata, trecuta de treapta de sedimentare finala prin care au fost indepartate suspensiile, trebuie sa fie supusa procesului de sterilizare pentru indepartarea bacteriilor si virusurilor.

Scopul procesului de dezinfectie a apei este de a distruge (inactiva) bacteriile si alte microorganisme prezente in apa. Indiferent de procesul utilizat, mecanismele de dezinfectie pot consta in:

- Distrugerea peretilor celulari;

- Reducerea permebilitatii celulare;

- Modificarea protoplasmei;

- Inhibarea activitatii enzimatice.

Treapta de prelucrare si deshidratare a namolului

Namolul excedentar este condus la sistemul de deshidratare. Aici namolul este deshidratat in continuare intr-o proportie mult mai mare, apoi dus la groapa de gunoi.

Unitatea de prelucrare a namolului este alcatuita din :

- Unitatea de sedimentare a namolului

- Unitatea de preparare solutie polielectrolit

- Unitatea de deshidratare cu filtru saci

Conducta de descarcare si gura de varsare

Apa uzata epurata mecanic si biologic este evacuata gravitational printr-un colector unde se instaleaza sistemul de dezinfectie UV. Apa epurata, va fi transportata cetre emisar, Valea paraului  Ceair, care este secat in cea mai mare parete a timpului, avand apa doar daca sunt precipitatii abundente.

Conducta de descarcare a afluentului va fi dimensionata luand in considerare debitul de calcul si regimul de functionare al acestuia, tinand cont de fluctuatiile nivelelor in emisar. Se va amenaja gura de de descarcare in conformitate cu cerintele avizelor de specialitate.

- justificarea necesităţii proiectului;

Comuna Dumbraveni si localitatea Furnica nu dispun de sistem de canalizare.

Se impune realizarea rețelei de canalizare in sistem centralizat cu functionare permanenta, cu respectarea normelor sanitare in vigoare, in vederea cresterii calitatii vietii si protectiei mediului, pentru toti locuitorii comunei.

Proiectul se incadreaza in prevederile Planului de Urbanism General (PUG), precum si Planului de Amenajare a Teritoriului (PAT).

Lucrarile de canalizare prevazute in prezentul proiect vor avea ca realizarea unui sistem de  canalizare pentru Comuna Dumbraveni si localitatea Furnica . Amplasarea traseului retelei de  canalizare s-au stabilit de principiu cu reprezentantii consiliului local astfel incat sa nu fie afectate terenuri proprietate privata si in acelasi timp sa deserveasca cat mai multi consumatori. Lucrarile proiectate vor fi amplasate in intravilanul comunei Dumbraveni si localitatea Furnica, pe terenuri aflate in proprietatea primariei.

- valoarea investiţiei;

| TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: |  | 8.422.418,34 |
| --- | --- | --- |
| buget de stat |  | 8.321.018,77 |
| buget local |  | 101.399,57 |
| Preturi fara TVA | Cu standardde cost | Fara standardde cost |  |
| Valoare CAP.4 | 6.554.609,13 | 0,00 |  |
| Valoare investitie | 7.087.973,31 | 0,00 |  |
| Cost unitar aferent investitiei (Lei) | 12.369,94 | 0,00 |  |
| Cost unitar aferent investitiei (EURO) | 2.499,84 | 0,00 |  |

- perioada de implementare propusă;

Durata de realizare a investitiei este estimata la 12 luni, conform graficului de realizare a investitiei, imediat după obținerea autorizației de construire.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Amplasamentul lucrarilor aferente obiectivelor de investitii enumerate in capitolul anterior se afla in Romania, judetul Constanta, pe teritoriul Unitatii Administrative Dumbraveni.

Comunei Dumbraveni ii sunt arondate doua sate: Dumbraveni – resedinta si Furnica.

Investitiile urmaresc asigurarea cu servicii de canalizare menajera pentru localitatile din aria Unitatii Administrative Dumbraveni.

Localitatea Dumbraveni

Comuna Dumbraveni este situata in partea de sud a judetului Constanta, in Podisul Negru Voda si este traversata de la sud-est la sud vest de drumul judetean DJ 392.

Localitatea Furnica

Furnica este un sat situat in partea de sud a judetului Constanta, in Podisul Negru Voda si apartine administrativ de comuna Dumbraveni..

Localitatea Furnica este traversata de drumul judetea DJ 391A.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Propunerile ce privesc retelele de apa uzata sunt urmatoarele:

Dumbraveni

- Extindere retea canalizare, PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, lungime 9.501 m;

- Camine de vizitare;

- Racorduri;

- Extindere conducte refulare, Peid, PE100, RC, PN6, De 75 mm, lungime 2.681 m

- Camine de vizitare prevazute la traversari conducte refulare;

- Realizarea a 6 statii de pompare ape uzate

- Dotarea statiilor cu generatoare electrice mobile;

| Conducte refulare - Dumbraveni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. SPAU | Amplasament | L c.r. [m] | Diam c. r. [mm] |
| SPAU1 | str. Narciselor | 259 | 75 |
| SPAU2 | str. Crinilor | 136 | 75 |
| SPAU3 | str. Pelinului / str.Prel. Pelinului | 236 | 75 |
| SPAU4 | str. Plopilor | 520 | 75 |
| SPAU5 | str. Prunilor / str.3 | 280 | 75 |
| SPAU6 | str. Lalelelor / str. Viorelelor | 1.250 | 75 |
| TOTAL |  | 2.681 |  |

Furnica

- Extindere retea canalizare, PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, lungime 2.119 m;

- Camine de vizitare;

- Racorduri;

- Extindere conducte refulare, Peid, PE100, RC, PN6, De 75 – 90 mm, lungime 5.972 m

- Camine de vizitare prevazute la traversari conducte refulare;

- Realizarea a 3 statii de pompare ape uzate

- Dotarea statiilor cu generatoare electrice mobile;

| Conducte refulare - Furnica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. SPAU | Amplasament | L c.r. [m] | Diam c. r. [mm] |
| SPAU7 | str. Sectorului / str. Scolii | 130 | 75 |
| SPAU8 | str. Mare / str. Caisilor | 433 | 75 |
| SPAU9 | DJ 391A | 5.409 | 90 |
| TOTAL |  | 5.972 |  |

Tabele urmatoare prezinta caracteristicile statiilor de pompare ape uzate propuse in reteaua de canalizare a localitatilor Dumbraveni si Furnica:

| Statii de pompare - Dumbraveni |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. SPAU | Amplasament | Diam SPAU [m] | H SPAU [m] | Qp [l/s] | Hp [mCA] | L c.r. [m] | Diam c. r. [mm] |
| SPAU1 | str. Narciselor | 1,5 | 2,2 | 2 | 10 | 259 | 75 |
| SPAU2 | str. Crinilor | 1,5 | 2,7 | 2 | 7 | 136 | 75 |
| SPAU3 | str. Pelinului / str.Prel. Pelinului | 1,5 | 2,7 | 2 | 7 | 236 | 75 |
| SPAU4 | str. Plopilor | 1,5 | 2,2 | 2 | 30 | 520 | 75 |
| SPAU5 | str. Prunilor / str.3 | 1,5 | 3,4 | 2 | 32 | 280 | 75 |
| SPAU6 | str. Lalelelor / str. Viorelelor | 1,5 | 3,4 | 3 | 47 | 1.250 | 75 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2.681 |  |

| Statii de pompare - Furnica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. SPAU | Amplasament | Diam SPAU [m] | H SPAU [m] | Qp [l/s] | Hp [mCA] | L c.r. [m] | Diam c. r. [mm] |
| SPAU7 | str. Sectorului / str. Scolii | 1,5 | 4,3 | 2 | 14 | 130 | 75 |
| SPAU8 | str. Mare / str. Caisilor | 1,5 | 3,3 | 2 | 22 | 433 | 75 |
| SPAU9 | DJ 391A | 1,5 | 2,7 | 2 | 62 | 5.409 | 90 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 5.972 |  |

Statia de Epurare ape uzate Dumbraveni va fi dimensionata pentru epurarea apei uzate de la o polulatie echivalenta de 600 LE.

Aglomerari deservite de Statia de Epurare Dumbraveni – localitatile Dumbraveni si Furnica.

Emisar - Valea paraului  Ceair, care este secat in cea mai mare parete a timpului, avand apa doar daca sunt precipitatii abundente.

Efluentul tratat ce urmeaza a fi descarcat in emisar urmeaza sa îndeplineasca indicatorii de calitate la valorile prevazute in  NORMATIVUL NTPA-001 din 28 februarie 2002, anexă la HG 188/2002 modificată şi completată de HG 352/2005. Valorile prevazute de lege sunt trecute in tabelul de mai jos:

Amplasament – in zona de sud a localitatii Dumbraveni, la o distanta de 500 m fata de ultima locuinta, pe drumul judetean DJ 391.

Debite de calcul

Quz zi med = 83 mc/zi

Quz zi max = 107 mc/zi

Quz orar max = 14 mc/h

Quz orar min = 0,22 mc/h

Caracteristici ale apelor uzate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare trebuie sa se incadreze in valorile parametrilor impuse de NTPA-002/2002; acesti parametri si valorile maxime acceptate sunt ilustrate in tabelul de mai jos:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 300 mg/l |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 500 mg/l |
| Azot amoniacal | NH4+ | 30 mg/l |
| Fosfor total | P | 5 mg/l |
| Materii in suspensie | MTS | 350 mg/l |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 30 mg/l |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 25 mg/l |
| Unitati PH |  | 6,5 – 8,5 |
| Temperatura |  | 40°C |

Calitatea apei uzate dupa epurare

Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului NTPA 001-2005 care reglementeaza valorile maxime acceptate pentru apa care va fi deversata in emisar sunt cele din tabelul urmator:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 20 – 25 mg/l |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 70 – 125 mg/l |
| Azot amoniacal | NH4+ | 2 mg/l |
| Fosfor total | P | 1 mg/l |
| Materii in suspensie | MTS | 35 mg/l |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 20 mg/l |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 0,5 mg/l |
| Unitati PH |  | 6,5 – 8,5 |
| Temperatura |  | 35°C |

Gradul de epurare necesar

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2005 este necesara realizarea urmatoarelor grade de epurare in cadrul procesului de epurare efectuat:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 91.66% |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 75.00% |
| Azot amoniacal | NH4+ | 93.33% |
| Fosfor total | P | 80.00% |
| Materii in suspensie | MTS | 92.85% |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 33.33% |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 98.00% |

Valorile rezultate impun o epurare mecano-biologica cu trecerea apelor uzate prin procesele de nitrificare-denitrificare.

Conducta de descarcare si gura de varsare

Apa uzata epurata mecanic si biologic este evacuata gravitational printr-un colector unde se instaleaza sistemul de dezinfectie UV. Apa epurata, va fi transportata cetre emisar, Valea paraului  Ceair, care este secat in cea mai mare parete a timpului, avand apa doar daca sunt precipitatii abundente.

Conducta de descarcare a afluentului va fi dimensionata luand in considerare debitul de calcul si regimul de functionare al acestuia, tinand cont de fluctuatiile nivelelor in emisar. Se va amenaja gura de de descarcare in conformitate cu cerintele avizelor de specialitate.

Alimentarea cu energie electrica si instalatii electrice

Alimentarea cu energie eletrica este prevazuta a se realiza printr-un post de transformare nou.

Alimentarea pe medie tensiune se va realiza radial din reteaua operatorului zonal. Postul de transformare va fi pozitionat in cadrul amplasamentului. La nivelul tabloului general de distributie oasa tensiune, va fi prevazuta compensarea factorului de putere. Delimitarea intre furnizorul de energie electrica si consumator se va realiza la punctul de masura a energiei electrice stabilit de Distribuitorul Zonal de energie electrica prin Avizul Tehnic de Racordare. Postul de transformare alimentarea cu energie electrica si racordul la reteaua de medie tensiune zonala se vor executa de o firma autorizata ANRE.

Avizul Tehnic de Racordare este avizul scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de operatorul de retea la cererea unui consumator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorilor, prevazute la solicitarea avizului.

In cazul intreruperii alimentarii cu energrie electrica din reteaua de distributie, pentru alimentarea receptorilor vitali este prevazuta o a doua cale de alimentare prin intermediul unui grup electrogen de interventie cu pornire automata. Grupul electrogen va fi echipat cu tablou de forta si automatizare propriu, precum si cu dispozitiv de pornire automata tip AAR (Aclansare Automata a Rezervei). La revenirea tensiunii dispozitivul AAR va comuta automat alimentarea obiectivului pe sursa de alimentare de baza. De la primirea comenzii de START, grupul electrogen va putea sustine in alimentare consumatorii vitali in maxim 15s.

Din punct de vedere constructiv Grupul Electrogen de interventie va fi de tip containerizat, insonorizat, stationar, alimentat diesel, autonomie de minim 8 ore. Grupul electrogen, de exterior, se va monta pe o patforma betonata, amplasat in incinta statiei. Pentru asigurarea unei autonomii crescute in functionare a grupului electrogen de interventie, acesta va putea fi echipat optional cu rezervor suplimentar de combustibil ce va asigura alimentarea grupului pentru o perioada de timp extinsa.

Instalatii electrice de distributie

Distributia energiei electrice se va realiza din tabloul general de distibutie (T.G.D.)  care va fi  amplasat intr-o incapere special amenajata pentru tablouri si aparataj electric, adiacenta postului de transformare.

In tabloul general de distributie se vor prevedea circuite pentru alimentarea in sistem de distributie de tip radial a receptoare electrice.

Instalatii electrice de forta

Instalatiile electrice de forta cuprind coloanele de alimentare a tablourilor electrice secundare si coloanele de energie electrica aferente tablourilor de actionare, protectie si comanda ale echipamantelor si utilajelor tehnologice.

Instalatii electrice de iluminat si prize

Tipul iluminatului va fi ales tinand cont de caractersticile si destinatia incaperilor. Iluminatul general este prevazut a se realiza prin corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente avand un grad de protectie determinat de destinatia incaperilor si de sistemul de montaj (aparent sau incastrat in tavan fals casetat sau continuu).

In incaperi cu grad de umiditate ridicat se vor prevedea corpuri de iluminat etanse montate aparent si prize cu contact de protectie IP44 montate aparent.

In zonele unde se instaleaza plafon fals iluminatul general este prevazut a se realiza cu corpuri de iluminat montate incastrat in plafonul fals casetat.

Comanda iluminatului se va realiza local cu ajutorul intrerupatoarelor si comutatoarelor. In incaperi cu grad de umiditate ridicat toate instalatiile electrice (lampi, intrerupatoare, comutatoare) se vor executa aparent si vor fi de tip etans.

In conformitate cu reglementarile specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri si conform normativului I7-2011, in cladire vor fi prevazute sisteme de iluminat de siguranta de securitate pentru evacuarea din cladire si pentru evitarea panicii.

Fiecare circuit de priza si iluminat va fi protejat cu intrerupator automat cu protectie diferentiala de 30mA. In conformitate cu IEC 60529, in incaperile cu grad de umiditate ridicat se vor monta prize cu grad de protectie minim IP54, cu capac.

Instalatii electrice de iluminat exterior

Pentru iluminatul exterior al incintei vor fi prevazuti stalpi metalici, echipati cu corpuri de iluminat exterior. Comanda iluminatului exterior pentru aceste corpuri de iluminat se va realiza manual printr-o cheie cu 3 pozitii montata pe usa tabloului electric si in mod automat prin intermendiul unui intrerupator crepuscular comandat de o fotocelula.

Instalatii electrice de protectie si impamantare.

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala, prin legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune (constructiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor electrice, tevi metalice, balustrade, poduri de cabluri etc.)

Masurile de protectie se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de energie electrica.

Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductorilor activi si nu se va intrerupe.

Pentru protectia impotriva tensiunilor atmosferice va fi prevazuta instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA), montata pe un catarg metalic, conform normelor in vigoare.

La fiecare obiect aferent statiei de epurare se va realiza o priza de pamant artificiala, iar pentru echilibrarea potentialului electric, aceste prize de pamant se vor interconecta.

Priza de pamant artificiala se va realiza din platbanda Ol-Zn 40x4mm, montata ingropat la 0,8m (fata de cota terenului amenajat) si electrozi din teava Ol-Zn D=2 1/2“ si I=3m, amplasati la minim 6m intre ei si la o distanta minima de 1,5 m fata de obiecte.

Priza de pamant va fi comuna pentru instalatiile electrice 0,4kV si pentru instalatia de paratrasnet, astfel va avea o rezistenta de dispersie de maxim 1 Ohm. Prizele de pamant pentru legarea instalatiei interioare de protectie vor avea o rezistenta de dispersie de maxim 4 Ohmi.

Principii de proces si control

La intrarea si iesirea din statia de epurare vor fi montate dispozitive de colectare a probelor de apa in vederea analizei parametrilor fizico-chimici si biologici.

Retele incinta

Apa de exploatare (pentru spalarea tehnologica sau scopuri sanitare) este necesara la functionarea diverselor echipamente, in concordanta cu recomandarile producatorilor.

O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti.

Amenajare statie de epurare

Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei. Lucrarile vor include, dar fara sa se limiteze, urmatoarele: caile de acces, imprejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului.

Pentru deservirea rutiera a obiectivelor proiectate in statiei de epurare se prevede amenajarea terenului in jurul acestora. In incinta gospodariei de apa se prevede amenajarea unor platforme cu imbracaminte din beton de ciment. In jurul fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m latime pentru circulatia pietonala. Drumurile vor avea dimensiunile conform proiectului aprobat al Antreprenirului si vor fi prevazute suficiente puncte de intoarcere pentru o circulatie facila.

Imprejmuire statie de epurare

Pentru imprejmuirea statiei de epurare s-a propus executarea unei imprejmuiri din plasa bordurata zincata cu inaltimea de 2,00 m, montata pe stalpi  metalici zincati, la distanta de max. 4 m unul de altul, cu 3 randuri de sarma ghimpata la partea superioara.

Imprejmuirea se va realiza pe o lungime de 130 m.

De asemenea va fi prevazuta o poarta de acces pentru utilaje si o poarta de acces pentru accesul personalului.

Drum de acces

Pentru accesul din drumul judetean DJ 391 .

Prin optimizarea retelei de distributie s-a urmarit realizarea unor parametri superiori ai presiunii si debitului astfel incat sa se realizeze orice punct din retea presiunea disponibila necesara populatiei si cea necesara pentru hidrantii de incendiu.

Materialul ales pentru conductele retelei de distributie este PEHD care are o comportare foarte buna in exploatare fiind garantata de producator peste 40 ani.

Schema retelei de canalizare urmareste trama stradala a localitatilor. Destinatia terenului: cai de comunicatie si dotari tehnico-edilitare.

In conformitate cu normativele in vigoare pe conductele retelei de distributie vor fi prevazute  vane de inchidere si armaturi de golire, repartizate pe intreaga retea de distributie. Armaturile, accesoriile lor si sistemele de imbinare prevazute vor corespunde tuturor exigentelor avute in vedere la alegerea conductelor (presiuni de regim si de proba) deci si masuri de protectie exterioara.

Armaturile de inchidere vor fi prevazute in nodurile retelei de distributie, la distante de maxim 600 m. Armaturile de golire se prevad in punctele joase ale conductelor principale. Vanele se vor monta ingropat cu tijele de manevra protejate.

In punctele inalte din cadrul sistemului vor fi amplasate camine cu  ventile de aerisire-dezaerisire.

Hidrantii de incendiu vor fi amplasati in punctele importante din cadrul sistemului, in apropierea scolilor, primariei, politiei, etc. Amplasarea hidrantilor de incendiu se va face in lungul strazilor si la intersectia acestora, conform planului de retele. Hidranti de incendiu, supraterani, avand min. Dn 80 mm, vor fi prevazuti conform normativelor in vigoare.

Hidrantii de incendiu vor fi amplasati lateral fata de conducta, in afara spatiului carosabil, intre acesta si limita proprietatilor. Bransamentul hidrantilor de incendiu la conductele retelei se va realiza prin intermediul unui tronson de teava PEHD Pn10 cu De 110 mm minim, pozata cu generatoarea superioara la limita adincimii de inghet. Materialele utilizate la execuţia lucrărilor de montaj vor fi noi şi vor respecta specificaţiile de materiale indicate în proiect. Toate materialele folosite vor fi însoţite de certificatele de calitate eliberate de furnizorul acestora. Certificatele vor fi completate cu rezultatele încercărilor, conform standardelor în vigoare.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime şi materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare.

Pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

Toate lucrarile se vor realizata cu respectarea conditiilor impuse de legislatia specifica de mediu si sanatatea si securitatea in munca.

La pozarea conductelor precum și la realizarea facilităților noi pentru exploatarea sistemelor de canalizare propuse, se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97

Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie se va executa atat manual cat si mecanizat.

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare.

La pozarea conductelor se va ține seama de celelalte reţele edilitare existente

La definitivarea amplasării canalului colector se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind reţelele edilitare subterane.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

In timpul sapaturilor pentru pozarea conductelor de canalizare, solul vegetal va fi depus separat fata de celelalte formatiuni de sol, iar dupa montarea conductelor, se va acoperii santul intai cu formatiunile de sol profunde, iar deasupra se va pune solul vegetal, pentru refacerea zonelor afectate.

In cazul statiilor de epurare si a statiilor de pompare, solul vegetal va fi folosit pentru refacerea anumitor zone afectate, la indicatiile Primariei Dumbraveni.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; -nu este cazul

- metode folosite în construcţie/demolare;-nu este cazul

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; nu au fost identificate alte  proiecte cu care ar putea intra in conbinatie si ar putea crea un impact cumulat;

Au fost identificate proiectele:

- “Modernizare strazi in interiorul localitatii Urluia, com. Adamclisi- etapa I”

- “Modernizare strazi in interiorul localitatii Urluia, com. Adamclisi- etapa II” ce apartin primariei Adamclisi – aceste proiecte se afla la distante de peste 6 km si nu consideram ca ar putea un effect cumulat asupra mediului si a supra biodiversitatii de interes comunitar din ariile naturale protejate

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;-nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); -nu este cazul

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

-nu este cazul – Nu sunt propuse lucrari de demolare

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; ; -nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În zona obiectivului de investiții nu sunt prezente monumente istorice, monumente de arhitectură și situri arheologice. Proiectul se va implementa in:

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Amplasamentul lucrarilor aferente obiectivelor de investitii enumerate in capitolul anterior se afla in Romania, judetul Constanta, pe teritoriul Unitatii Administrative Dumbraveni.

Investitiile urmaresc asigurarea cu servicii de canalizare menajera pentru localitatile din aria Unitatii Administrative Dumbraveni.

Plan de situatie

Localitatea Dumbraveni

Comuna Dumbraveni este situata in partea de sud a judetului Constanta, in Podisul Negru Voda si este traversata de la sud-est la sud vest de drumul judetean DJ 392.

Comunei Dumbraveni ii sunt arondate doua sate: Dumbraveni – resedinta si Furnica.

Localitatea Furnica

Furnica este un sat situat in partea de sud a judetului Constanta, in Podisul Negru Voda si apartine administrativ de comuna Dumbraveni..

Localitatea Furnica este traversata de drumul judetea DJ 391A.

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

Conform CU nr, 14/13.09.2022, terenul aferent acestui proiect este situat in intravilanul sau extravilanul localitatilor Dumbraveni si Furnica . Categoria de folosinta actuala este de „ cai de comunicatie rutiera-DR” si „constructiile aferente acestora; retele tehnico edilitare si constructiile acestora; arabil; pasuni, teren neproductiv.

Destinatia stabilita prin planurile de urbanism aprobate : terenuri cu destinatie agricola, terenuri aflate in intravilan.

- Zona tererenului aferent conductei de refulare, a suprafetelor de teren aferente SPAU, SEAU,  sunt amplasate pe suprafete de teren cu destinatie speciala-TDS , acoperita cu vegetatie spontana ,  utilizata ca pasune sau arabil.

Terenurile sunt domeniu public afltat in administrarea comunei Dumbraveni .

Suprafata aferenta conductei de evacuare ape epurate de la statia de epurare  pana la canalul de desecare,  va fi ocupata temporar de lucrari,  urmand ca dupa  finalizarea lucrarilor  terenul  sa fie redat domeniului public . zona este strabatuta  de numeroase  drumuri de exploatare  ,de carari, sleauri  de la utilajele agricole, poteci facute de turmele de oi,edificand un puternic impact antropic in zona.

Statiei de epurare va fi amplasata pe parcela NST 714/4.-teren neproductiv.

Amplasamentul statiei de epurare, statiei de pompare precum si cel al conductei de refulare,respecta distanţa de  100 m faţă de zona de locuinte, impusă prin ORD. 119/2014, se afla in extarvilanul localitatii Dumbraveni si Furnica

Echiparea tehnico-edilitarea pe care se doreste a se amplasa obiectivul, exista retele de alimentare cu apa, energie electrica, cai de comunicatie rutiera. Prin executarea lucrarilor aferentae proiectului analizat, acestea nu vor fi afectate.

Lucrarile ce urmeaza a fi efectuate constau in :

- In localitatea Furnica:

- Extinderea retea de canalizare, DN-250mm, L2120m

- Camine de vizitare -53 buc;

- Extindere cdonducte refulare De 75-90 m L5972 m;

- Statii de pom pare noi-3 buc;

- In localitatea Dumbraveni:

- Extindere retea de canalizare Dn 250 mm, l-9500m;

- Camine de vizitare 259buc;

- Extindere conducte de refulare De 75 mm-L 2681m;

- Statii de pomapre ape uzate-6buc;

- Statie de epurare ape uzate, care va fi amplasata pe parcela NST 711/4

Suprafata afectate de lucrare este de 25394 mp dar suprafata ocupata definitiv de lucrari va de 1541 mp,

Accesul la lucrari se va realiza din DJ 3191, DJ 392 si trama strada a localitatilor.

• arealele sensibile;

Proiectul se suprapune partial cu aria naturala protejata ROSAC0071 Dumbraveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa si in vecinatatea ariei naturale protejate  ROSPA0036 Dumbraveni.

Localizarea proiectului in localitatea Furnica si pozitionarea acestuia fata de arealele sensibile:

Localizarea proiectului in localitatea Dumbraveni si pozitionarea acestuia fata de arealele sensibile:

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 – anexate documentatiei

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in calcul alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In perioada executarii lucrarilor:

Apa necesară consumului personalului muncitor pe parcursul perioadei de realizare a lucrărilor de extindere a infrastructurii edilitare (alimentare cu apa si canalizare) va fi adusă la punctele de lucru în sticle tip PET.

Organizarea de santier va fi dotata cu WC ecologic.

Singura sursă de poluare a apelor freatice ar putea-o constitui scurgerile accidentale de carburanţi de la utilajele vehiculele folosite.

Pentru a se evita aceste situaţii se vor folosi doar utilaje performante şi fiabile, toate operaţiile de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto urmând a se realiza doar în locaţii special destinate acestiu scop.

În condiţiile organizării de şantier la parametrii menţionaţi, impactul lucrărilor asupra calităţii apelor este nesemnificativ.

În perioada de exploatare, în cazul în care tehnologia este exploatata corespunzator, infrastructura de alimentare cu apa si canalizare nu va produce poluări care sa afecteze factorii de mediu: sol, ape de suprafaţă sau subterane.

- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Prin reteaua de canalizare ce deserveste localitatile Dumbraveni si Furnica, se vor colecta apele uzate menajere si transportate prin conductele de refularea la statia de epurare .

Emisar - Valea paraului  Ceair, care este secat in cea mai mare parete a timpului, avand apa doar daca sunt precipitatii abundente.

Efluentul tratat ce urmeaza a fi descarcat in emisar, va îndeplinii indicatorii de calitate la valorile prevazute in  NORMATIVUL NTPA-001 din 28 februarie 2002, anexă la HG 188/2002 modificată şi completată de HG 352/2005. Valorile prevazute de lege sunt trecute in tabelul de mai jos.

Calitatea apei uzate dupa epurare

Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului NTPA 001-2005 care reglementeaza valorile maxime acceptate pentru apa care va fi deversata in emisar sunt cele din tabelul urmator:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 20 – 25 mg/l |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 70 – 125 mg/l |
| Azot amoniacal | NH4+ | 2 mg/l |
| Fosfor total | P | 1 mg/l |
| Materii in suspensie | MTS | 35 mg/l |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 20 mg/l |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 0,5 mg/l |
| Unitati PH |  | 6,5 – 8,5 |
| Temperatura |  | 35°C |

Gradul de epurare necesar

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2005 este necesara realizarea urmatoarelor grade de epurare in cadrul procesului de epurare efectuat:

| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 91.66% |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCOCr | 75.00% |
| Azot amoniacal | NH4+ | 93.33% |
| Fosfor total | P | 80.00% |
| Materii in suspensie | MTS | 92.85% |
| Substante extractibile cu solventi organici |  | 33.33% |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  | 98.00% |

Valorile rezultate impun o epurare mecano-biologica cu trecerea apelor uzate prin procesele de nitrificare-denitrificare.

Conducta de descarcare si gura de varsare

Apa uzata epurata mecanic si biologic este evacuata gravitational printr-un colector unde se instaleaza sistemul de dezinfectie UV. Apa epurata, va fi transportata cetre emisar, Valea paraului  Ceair, care este secat in cea mai mare parete a timpului, avand apa doar daca sunt precipitatii abundente.

Conducta de descarcare a afluentului va fi dimensionata luand in considerare debitul de calcul si regimul de functionare al acestuia, tinand cont de fluctuatiile nivelelor in emisar. Se va amenaja gura de de descarcare in conformitate cu cerintele avizelor de specialitate.

b) Protecţia aerului:

- Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

In perioada lucrarilor de construire, se vor utiliza utilaje si autovehicule avand inspectia tehnica periodica in termen de valabilitate, si din aceasta cauza, principalele surse de poluare a aerului au emis noxe de la gazele de ardere in limitele admise de normele in vigoare.

Sursele de poluare pentru aer se manifesta numai pe perioada de execuţie si pot fi:

- pulberi şi praf generate de lucrările de săpare a tranşeelor pentru pozarea conductelor, emisia acestor poluanti va fi limitata în timp pentru un amplasament dat - lucrările se vor executa pe tronsoane, care sunt programate succesiv în funcţie de graficul de execuţie şi ritmul de finalizare a lucrărilor.

- utilajele si echipamentele prin functionarea lor in zona fronturilor de lucru. Poluarea specifica activitatii utilajelor si echipamentelor se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, SOx, CO, COVnm, aldehide, hidrocarburi, acizi organici, particule in suspensie si sedimentabile.

- traficul rutier desfasurat atat in si dinspre organizarea de santier. Poluarea specifica traficului rutier se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, CO, COVnm, particule in suspensie si sedimentabile.

- neintretinerea necorespunzatoare a utilajelor si vehiculelor

- praful generat de excavatiile realizate, traficul utilajelor si manipularea materialelor de constructii

- depozitarea in conditii improprii a combustibililor utilizati pentru realizarea lucrarilor de constructii

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere şi nerutiere prin păstrarea valorilor concentraţiilor de poluanţi sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor în bună stare de funcţionare şi în bune condiţii tehnice.

Poluanţii menţionaţi se manifestă doar pe o perioadă scurtă de timp şi pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie care se mută odată cu evoluţia lucrărilor. De aceea, se estimează că în perioada de construcţie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim şi perioada de expunere va fi redusă.

În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare functionarea obiectivului nu va afecta factorul de mediu aer.

Caracteristicile climei sunt influenţate în general de circulaţia atmosferei,a maselor de aer, de poziţia geografică şi de particularităţile reliefului.

- Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

Avand in vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura in faza de executie sunt surse libere, deschise si au cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Lucrările organizarii de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care sa reducă emisia de noxe în aer, apa şi pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

Se recomanda urmatoarele masuri pentru perioada de executie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o umectare a suprafetelor;

- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze cu aparatura de testare necesara si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport, conform instructiunilor specifice.

Datorită măsurilor de protecţie a atmosferei emisiile de poluanţi din zona de impact a activităţilor de construcţie şi de exploatare a investiţiilor propuse vor respecta valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane şi pentru protecţia ecosistemelor, stipulate în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- Sursele de zgomot şi de vibraţii:

In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de exploatarea utilajelor şi de utilajele de transport care tranzitează zona amplasamentului. Zgomotele şi vibraţiile se produc în situaţii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.  Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, in unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasa frecvenja si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la eel mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte este mica, deoarece extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare  sunt situate in intravilanul localitatilor, insa nu implica disconfortul locuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei,  organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul de disconfort.

Poluanti in perioada de exploatare: in perioada exploatării, zgomotele sau vibratiile pot fi produse de către autovehiculele care circulă, aceste zgomote se vor incadra in limitele maxime admisibile ale  SR 10009/2018.

Echipamentele electromecanice şi pompele din incinta staţiilor de pompare vor fi corect montate, in conformitate cu manualul tehnic al producătorului, astfel ca, in exploatare , se estimeaza ca investitiile propuse nu vor genera zgomot şi vibraţii peste limitele legale, producand un impact nesemnificativ.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nu se impun amenjari si dotari speciale.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- Sursele de radiaţii: nu este cazul

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime:

In timpul executiei investitiei:

Sursele potenţiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice, pot fi reprezentate de:

- traficul mijloacelor si utilajelor grele dinspre si in organizarea de santier genereaza poluanti atat de la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cat si de la functionarea utilajelor in fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanti care prin intermediul mediilor de dispersie, in special prin sedimentarea poluantilor din aer, se pot depune pe suprafata solului si conduce la modificari structurale ale profilului de sol;

- neintretinerea necorespunzatoare si defectiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanti, reparatii utilaje, accidente ce pot genera pierderi de combustibili si ulei care se pot depune in sol, conducand, de asemenea, la modificari structurale ale solului;

- deseurile rezultate atat in procesele tehnologice, cat si cele menajare se pot depune si polua solul;

- depozitarea necontrolata şi pe spatii neamenajate a carburanţilor şi lubrifianţilor precum şi a altor materiale necesare executiei lucrarilor.

Solul va fi afectat temporar de lucrări de realizarea a infrastructurii de apa.

În perioada de execuţie a lucrărilor, riscul potenţial de poluare a solului este dat de pierderi accidentale de carburanţi sau lubrifianţi de la vehicule, de la echipamentele electromecanice.

O parte din pamantul excavat pe traseele de pozare a conductelor va fi utilizat la reumplere şi aducerea la cotele iniţiale după pozarea conductelor, iar restul va fi transportat la un depozitul de deşeuri municipale, pentru a fi folosit ca material de acoperire.

Având in vedere cele prezentate, se poate estima că impactul asupra solului si subsolului datorat lucrărilor de execuţie va fi minim.

In cazul unei operări in condiţii normale - fără defecţiuni - nu vor exista surse de poluare a solului , subsolului si apelor freatice.

- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

La nivelul solului, in zona adiacenta desfasurarii lucrarilor se va evita amplasarea containerelor de colectare a deseurilor pe zona verde. Depozitarea temporara a materialelor ce vor asigura frontul de lucru conform planificarii se va face in spatii amenajate, cu evitarea scaparilor accidentale de materiale. Zonele de spatiu verde susceptibile de a fi afectate de eventualele incidente/accidente ce implica pierderi de materiale vor fi protejate prin acoperire cu folie de plastic pentru a nu permite contaminarea solului.

La realizarea lucrarilor de extindere a retelei de apa si a retelei de canalizare din cele doua localitati dumbraveni si furnica se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in cantitafi mici, ele nu pot infecta solul.

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii.

Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate.

Pe durata executiei lucrarilor

Pentru reducerea sau diminuarea impactului produs asupra solului, vor fi prevăzute următoarele măsuri:

- dimensiunile lucrărilor de extindere a infrastructurii edilitare vor fi limitate la strictul necesar atingerii obiectivului;

- in cazul lucrărilor de descopertare, pătura superficială de sol va fi extrasă si depozitată separat (in halda de sol vegetal), urmand ca la refacerea ecologică obligatorie a amplasamentului (după terminarea lucrarilor obiectului) să fie folosita pentru resolificari;

- se vor efectua operaţiunii de conservare a depozitului de sol vegetal unde este cazul (in scopul prevenirii fenomenelor de depreciere, impurificare, imprăstiere si alterare) constand din: compactarea si nivelarea materialului descopertat depus, inierbare.

- pentru diminuarea răspandirii prafului si pulberilor in atmosferă si depunerea acestora pe terenurile invecinate lucrarilor (afectand solul si vegetaţia), materialul incărcat in mijloacele de transport va fi udat cu un autostropitor, ori de cate ori se va considera necesar (in perioada de vară, zilnic).

În scopul evitării producerii unor poluări accidentale a solului datorită scurgerilor de carburanţi sau uleiuri, în locaţiile propuse ca şi şantiere nu se vor realiza lucrări de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto.

La finalizarea lucrărilor de execuţie zonele amenajate ca şi şantiere temporare de lucru vor fi supuse unor lucrări de aducere la starea initiala astfel încat terenul să aibă aceeaşi destinaţie ca şi cea iniţială.

Calitatea solului şi a subsolului nu va fi afectată semnificativ de lucrările de realizare a investiţiei.

Dupa finalizarea lucrarilor se vor realiza:

- un plan de eliminare a deseurilor in timpul si la finalizarea lucrarilor si ecologizarea zonei dupa inchiderea santierului

- refacerea terenurilor ocupate temporar si redarea acestora folosintei initiale.

In vederea protejarii impotriva poluarii solului si subsolului se impune in perioada de operare respectarea mai multor masuri, si anume:

- asigurarea unei intretineri corespunzatoare a infrastructurii de apa/canal;

- monitorizarea calitatii namolului conform normativelor in vigoare, astfel incat sa nu se afecteze calitatea - terenurilor agricole in eventualitatea in care va fi folosit ca ingrasamant;

- se interzice deversarea pe sol a oricaror categorii de ape uzate.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Reteaua Natura 2000 este o retea europeana de zone naturale protejate care cuprinde un esantion reprezentativ de specii salbatice si habitate naturale de interes comunitar, constituita nu doar pentru protejarea naturii, ci si pentru mentinerea acestor bogatii naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii socio-economice.

Amplasamentul proiectului, in conformitate cu coordonatele in sistem de proiectie STEREO 1970, se suprapune partial cu situl Natura 2000 ROSAC 0071 Dumbraveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa si la o distanta de cca 6 m de situl Natura 2000 ROSPA0036 Dumbraveni.

- Atat reteaua canalizare, PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, lungime 9.501 m(Localitatea Dumbraveni)  cat si retaua de canalizare PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, lungime 2.119 m (loc Furnica), se va realiza de-a lungul tramei stradale, in intravilanul celor dou localitati.  Zonele sunt lipsite de valoare consevativa cu vegetie spontana ruderala, fara zone propice reproducerii si crestere puilor.

- Zona tererenului aferent conductei de refulare, a suprafetelor de teren aferente SPAU, SEAU,  sunt amplasate pe suprafete de teren cu destinatie speciala-TDS , acoperita cu vegetatie spontana ,  utilizata ca pasune sau arabil.

Terenurile sunt domeniu public afltat in administrarea comunei Dumbraveni .

Se vor impune conditiile de realizare ale acestui proiect pentru ca lucrarile proiectului sa nu aiba vreun impact negativ asupra  biodiversităţii si ariilor protejate:

- Se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu referitoare la speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B ale OUG nr. 57/2007, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, fiind interzise:

 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

 perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

 deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

 recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Pentru realiazarea acestui proiect nu se vor realize nci un fel de interventie asupra copacilor de pe amplasament.

Amplasamentul din zona proiectului nu prezinta caracteristici speciale din punct de vedere al compozitiei florale, vegetatia ierboasa este cea specifica zonei.

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:  nu este cazul.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Obiectivul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute in documentatiile de urbanism. In jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie afectata de funcționarea obiectivului realizat.

In conditiile de functionare obisnuita se poate considera că activitatea nu va avea un impact negativ ci dimpotrivă, unul pozitiv.

In timpul executiei lucrarilor de modernzare a infrastructurii rutiere, impactul negativ asupra asezarilor umane este redus, fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe santier (temporar) si a pulberilor sedimentabile.

-  Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

Proiectul propus nu va modifica funcțiunile prevăzute in Certificatul de urbanism. In jurul amplasamentului nu există  obiective culturale sau religioase a căror activitate să fie stânjenită de funcționarea noului obiectiv.

In conditiile de functionare obisnuita se poate considera că activitatea nu va avea un impact negativ ci dimpotrivă, unul pozitiv, dacă ţinem cont de efectele asupra modului de viaţă al comunităţii, asupra aspectelor psihologice, fiziologice şi de sănătate ale societăţii şi chiar efectul pozitiv de favorizare a stabilizării economice regionale.

Exista si un impact pozitiv reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, pe santierul constructiei, dar si la unele activitati conexe ce se vor efectua in afara santierului.

- Apreciem ca investitia va avea un impact pozitiv asupra comunitatii locale, exprimandu-se prin:

    - cresterea investitiilor in zona prin dezvoltarea infrastructurii edilitare;

    - virarea unui venit la taxele locale;

    - reducerea poluarii zonei;

    - diminuarea ratei somajului in zona prin crearea de noi locuri de munca.

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

În urma activităţilor de construire pentru extinderea infrastructurii edilitare existente, pot rezulta, în principal, următoarele tipuri de deşeuri:

| Cod | Denumirea deșeului | Sursa de generare | Modalitati de eliminare/valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Pamant si pietre | Salubrizarea amplasamentului si realizarea fundațiilor | va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC |
| 17 01 07 | Resturi de materiale de constructii și deșeuri din construcții | Construcții și construcții - montaj | Transportate la un depozit de deseuri autorizat |
| 15 02 02* | Material absorbant uzat | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant | functie de poluari produse. Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | Organizarea de șantier | Transportate la un depozit de deseuri autorizat |
| 17 04 11 | Resturi de conducte | Lucrari de instalatii | Predate catre societati autorizate in vederea valorificarii |

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora, în incinta organizării de șantier.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

În conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul proiectului are obligația să realizeze evidența lunară a gestiunii deșeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor.

În perioada funcționării obiectivului nu se vor genera deseuri

- Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Realizarea lucrărilor de construire vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de lucru, de numărul persoanelor desemnate pentru efectuarea lucrărilor.

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minimum, aplicându-se următoarele principii:

* Colectare separată la sursă – se reduce semnificativ cantitatea de deșeu destinată depozitării finale. Deșeurile colectate separat sunt sortate, balotate și livrate spre valorificare;

* Recondiționare paleți – valorificarea deșurilor de ambalaje din lemn prin recondiționarea paleților și reintroducerea lor în circuitul de ambalaje;

* Reutilizare – reducerea cantității de ambalaje utilizate și implicit a cantității de deșeuri generate;

* Reciclare – transformarea deșeurilor în materie primă secundară și reintroducerea acesteia în circuitul de producție. De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât cele special amenajate din incinta organizării de șantier. Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.

- Planul de gestionare a deşeurilor:

Deşeurile generate pe amplasament sunt in cea mai mare parte solida. Se vor colectata in mod selectiv, in recipiente speciale, si sunt evacuate periodic catre colectori autorizati.

- deșeuri  menajere  - acestea sunt colectate în recipiente închise, tip europubele, și depozitate în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării în depozitele care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări;

- material absorbant uzat - va fi colectat, în măsura în care se generează, în recipiente prevăzute cu capac și va fi predat în vederea valorificării/eliminării;

- deșeuri de ambalaje – vor fi colectate pe categorii și predate către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu este cazul

În zona investiţiei nu se vor comercializa substanţe toxice şi periculoase.

- Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Se va proceda la decaparea separată a stratului de sol vegetal din zona in care se va interveni pentru realizarea investitiei și stocarea temporară a acestuia în zona amplasamentului, organizat, iar la terminarea lucrărilor de construcții, acesta va fi folosit ca umplutura din cadrul lucrărilor de construcții la obiectivul propus.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane:

- In conditiile de functionare obisnuita se poate considera că activitatea nu are un impact negativ ci dimpotrivă, unul pozitiv, dacă ţinem cont de efectele asupra modului de viaţă al comunităţii.

- In timpul executiei lucrarilor de constructii, impactul asupra asezarilor umane este in limite admisibile, fiind cauzat de zgomotul utilajelor de pe santier (temporar) si a pulberilor sedimentabile.

- Exista si un impact pozitiv reprezentat de crearea unor noi locuri de munca, pe santierul constructiei obiectivului,

- Apreciem ca investitia va avea un impact pozitiv asupra comunitatii locale, exprimandu-se prin:

    - cresterea investitiilor in zona prin dezvoltarea infrastructurii edilitare;

    - virarea unui venit la taxele locale;

    - reducerea poluarii zonei;

    - diminuarea ratei somajului in zona prin crearea de noi locuri de munca;

- Noua investitie nu constituie o sursa de poluare sau disconfort pentru locuitorii comunei.

- Impactul asupra factorului de mediu apa:

Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentală au fost instituite o serie de măsuri de prevenire şi control:

- Respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;

- Operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu au fost efectuate pe amplasament, ci în locaţii cu dotări adecvate;

- Dotarea punctului de lucru cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea acestora în caz de nevoie.

- Impactul asupra factorul de mediu aer și clima:

a. In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (utilaje de constructii, autocamioane de transport, etc), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili) in limitele admise de normele in vigoare. Toate autoutilajele vor avea Inspectia Tehnica Periodica, in perioada de valabilitate.

b. În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare  nu va afecta factorul de mediu aer.

- Impactul asupra factorului de mediu sol si subsol:

a. Vor fi amenajate spaţii speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor,  deşeurile nu vor fi depozitate direct pe sol. Toate deşeurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament în baza contractelor incheiate cu firme specializate.

b. Punctul de lucru va fi dotat cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină pentru diminuarea efectelor poluarii.

- Impactul asupra factorului de mediu zgomot si vibratii

- programarea activităților a fost astfel realizata încât s-a evitat creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană  a mai multor utilaje;

- utilizarea de echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs.

- Impactul asupra ecosistemelor terestre și acvatice

- realizarea retelei de canalizare  nu este de natură să determine modificări asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre.

- Impactul asupra peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.  – nu este cazul.

- Natura impactului

In timpul realizarii proiectului nu vor exista efecte  negative asupra factorilor de mediu.

Impactul direct se va manifestat asupra factorilor de mediu sol prin decopertarea solului vegetal si asupra factorului de mediu aer prin emisiile in aer generate de utilajele utilizate la realizarea lucrarilor  Acesta va fi temporar și  pe teremen scurt.

Impactul indirect se va manifesta asupra populației din zonă si va fi determinat de emisiile in aer, de impactul asupra solului, asupra zgomotului, asupra peisajului. Va fi un impact nesemnificativ și se va manifesta pe termen scurt.

Un impact indirect, pozitiv se manifestă asupra populației prin crearea de locuri de munca.

Un impact temporar, atât direct cât și indirect, asupra factorilor de mediu și a locuitorilor din zonă se va manifesta pe perioada executării lucrărilor de construcții și va fi unul nesemnificativ in cazul in care se va aplica un management coespunzator tinandu-se cont de  conditiile de realizarea ale acestui proiect propuse prin prezentul memoriu astfel incat a impactul asupra factorilor de mediu sa fie nesemnificativ.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul se va resimti la nivel local în zona amplasamentului, numai in perioada executării lucrarilor de extinderea infrastructurii edilitare existente.

- Magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- Probabilitatea impactului;

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in condițiile apariției unor situații de poluare accidentală sau in cazul in care nu se iau măsurile necesare astfel incât să nu apară riscuri. In cazul investitiei nu v-a avea un impact semnificativ asupra mediului.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Depinde de situația ce determină apariția impactului, de modul de intervenție și de rapiditatea cu care se intervine. In cazul de fata investitia, atat in timpul constructiei, cat si in timpul functionarii nu poate avea un impact negativ de durata mare, frecvent sau cu reversibilitate, ci mai degraba un impact pozitiv prin cresterea calitatii infrastructurii edilitare.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

In condiții de desfășurare normală a activitătii, impactul este nesemnificativ asupra factorilor de mediu si nu se impun masuri de reducere a impactului asupra factorilor de mediu.

- Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu sunt prevazute dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, supravegherea calitatii factorilor de mediu si monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului deoarece proiectul nu genereaza emisii.

Implementarea proiectului nu va influenţa negativ calitatea factorilor de mediu din zonă si din aceasta cauza nu se impun masuri de monitorizare a acestora.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) - nu este cazul.

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – nu este cazul.

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei – nu este cazul.

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa – nu este cazul.

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). – nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Terenul pe care se va executa lucrarea  este situat in intravilanul comunei si respecta cerintele minime din Regulamentul de Urbanism aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Organizarea de santier va fi  dotata cu WC ecologice.

Organizarea de santier va fi amenajata in zona amplasamentului lucrarilor aferente proiectului, in intrvalanul localitatilor Dumbraveni si Furnica.

Executia lucrarilor va fi realizata de catre o firma autorizata pe baza unui contract incheiat intre beneficiar si societate.

In vederea organizarii santierului se vor executa lucrari provizorii, se va organiza incinta, se vor amplasa constructii provizorii, se vor asigura platforme pentru depozitarea materialelor.

Materialele vor fi transportate direct pe amplasamentul lucrarilor, cu  mijloace specifice.

Materialele aprovizionate vor fi puse in opera manual sau cu ajutorul utilajelor (autogredere, repartizatoare-finisoare de asfalt) direct din remorcile autocamioanelor de transport.

- Localizarea organizării de şantier:

Organizarea de șantier se va amenaja în zona amplasamentului punctului de lucru, va fi de mica dimensiune, va avea un caracter temporar si nu va avea impact asupra factorilor de mediu.

Organizarea de șantier va fi amplasata in afara ariilor naturale protejate, in intrvalanul localitatilor Dumbraveni si Furnica.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Factorul de mediu care poate fi afectat in cazul apariției unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care sunt transportate  diverse materiale, fie de la utilajele folosite este solul.

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: pentru fiecare factor de mediu sunt descrise in capitolele 6 si 7.

La executarea lucrarilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protectia muncii si de gospodarire a apelor in vigoare. Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu sunt necesare echipamente pentru monitorizarea emisiilor de poluanti in mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente a fost necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției.

În cazul apriției unor scurgeri accidentale de produse petroliere, de la mijloacele de transport sau de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în caz de apariție a unor scurgeri de produse petroliere.

Deșeurile pot deveni o sursă de poluare a solului, astfel ca a fost necesară instituirea unui management corespunzător al acestora, respectiv amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a  deșeurilor produse pentru a evita riscul ca aceste deșeuri să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat. Este necesar ca deșeurile să fie predate periodic către societățile valorificatoare, pentru a se evita umplerea peste capacitate a pubelelor.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); sunt anexate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Comuna Dumbraveni si localitatea Furnica nu dispun de sistem de canalizare.

Asigurarea unui serviciu de canalizare a apei uzate este esentiala in contextul atat a conformarii cu directivele europene cat si a igienei populatiei ca drept ce deriva din legislatia specifica.

Serivciile vor fi furnizate in conformitate cu Legea serviciilor comuntare de utilitati publice nr. 51/2006 si Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006.

Propunerile ce privesc retelele de apa uzata sunt urmatoarele:

Dumbraveni

- Extindere retea canalizare, PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, lungime 9.501 m;

- Camine de vizitare;

- Racorduri;

- Extindere conducte refulare, Peid, PE100, RC, PN6, De 75 mm, lungime 2.681 m

- Camine de vizitare prevazute la traversari conducte refulare;

Furnica

- Extindere retea canalizare, PVC-KG, SN8, Dn 250 mm, lungime 2.119 m;

- Camine de vizitare;

- Racorduri;

- Extindere conducte refulare, Peid, PE100, RC, PN6, De 75 – 90 mm, lungime 5.972 m

- Camine de vizitare prevazute la traversari conducte refulare.

- Obietivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele investitiilor din acest proiect includ racordarea tuturor gospodariilor/consumatorilor din zona cu investitii la sistemul de canalizare apa uzata.

Investitiile urmaresc asigurarea cu servicii de canalizare menajera pentru localitatile din aria Unitatii Administrative Dumbraveni.

Localitatea Dumbraveni

Comuna Dumbraveni este situata in partea de sud a judetului Constanta, in Podisul Negru Voda si este traversata de la sud-est la sud vest de drumul judetean DJ 392.

Comunei Dumbraveni ii sunt arondate doua sate: Dumbraveni – resedinta si Furnica.

Localitatea Furnica

Furnica este un sat situat in partea de sud a judetului Constanta, in Podisul Negru Voda si apartine administrativ de comuna Dumbraveni..

Localitatea Furnica este traversata de drumul judetea DJ 391A.

Coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului

| RETEA DUMBRAVENI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲Camin | coord. X | coord. Y |  | ▲Camin | coord. X | coord. Y |
| CM1 | 739021,15 | 274296,05 |  | CM130 | 739683,8 | 274082,5 |
| CM2 | 739014,93 | 274335,56 |  | CM131 | 739683 | 274117,5 |
| CM3 | 739008,48 | 274385,14 |  | CM132 | 739678,3 | 274177,3 |
| CM4 | 739003,51 | 274434,89 |  | CM133 | 739677,7 | 274186,3 |
| CM5 | 738999,4 | 274484,72 |  | CM134 | 739674,5 | 274219,1 |
| CM6 | 738995 | 274534,53 |  | CM135 | 739669,9 | 274279 |
| CM7 | 738987,93 | 274584,03 |  | CM136 | 739701 | 274181,8 |
| CM8 | 738985,21 | 274603,84 |  | CM137 | 739720,8 | 274184,5 |
| CM9 | 739150,02 | 274403,58 |  | CM138 | 739765,7 | 274188,2 |
| CM10 | 739147,28 | 274453,5 |  | CM139 | 739789,6 | 274189,8 |
| CM11 | 739145,51 | 274503,47 |  | CM140 | 739823,1 | 274047 |
| CM12 | 739141,6 | 274553,32 |  | CM141 | 739817,4 | 274076,4 |
| CM13 | 739140,01 | 274603,29 |  | CM142 | 739807,7 | 274125,5 |
| CM14 | 739137,05 | 274653,21 |  | CM143 | 739796,7 | 274184,5 |
| CM15 | 739134,92 | 274698,16 |  | CM144 | 739945,3 | 274083,1 |
| CM16 | 739137,01 | 274722,96 |  | CM145 | 739940,4 | 274142,9 |
| CM17 | 739316,09 | 274300,16 |  | CM146 | 740067,5 | 274209,4 |
| CM18 | 739301,46 | 274347,98 |  | CM147 | 740061,5 | 274269,1 |
| CM19 | 739289,54 | 274386,16 |  | CM148 | 740056,7 | 274316,9 |
| CM20 | 739286,52 | 274396,55 |  | CM149 | 740054,5 | 274324,6 |
| CM21 | 739304,08 | 274401,78 |  | CM150 | 740046,4 | 274384 |
| CM22 | 739299,96 | 274421,19 |  | CM151 | 740040,1 | 274443,7 |
| CM23 | 739294,86 | 274470,92 |  | CM152 | 740040,2 | 274503,7 |
| CM24 | 739290,07 | 274520,69 |  | CM153 | 739933,4 | 274214,1 |
| CM25 | 739286,75 | 274570,58 |  | CM154 | 739931 | 274244 |
| CM26 | 739283,12 | 274620,45 |  | CM155 | 739927,6 | 274283,9 |
| CM27 | 739280,42 | 274670,38 |  | CM156 | 739933,7 | 274297,6 |
| CM28 | 739278,06 | 274717,77 |  | CM157 | 739964,6 | 274309,2 |
| CM29 | 739276,25 | 274767,74 |  | CM158 | 739984,5 | 274311,3 |
| CM30 | 739272,96 | 274817,63 |  | CM159 | 740024 | 274317,7 |
| CM31 | 739273,48 | 274838,63 |  | CM160 | 740658,3 | 274457,7 |
| CM32 | 739268,84 | 274898,45 |  | CM161 | 740608,4 | 274454,5 |
| CM33 | 739264,12 | 274958,26 |  | CM162 | 740558,4 | 274453,5 |
| CM34 | 739258,97 | 275018,04 |  | CM163 | 740532,5 | 274455,8 |
| CM35 | 739259,03 | 275033,04 |  | CM164 | 740517,2 | 274460,3 |
| CM36 | 739275,31 | 275034,37 |  | CM165 | 740477,3 | 274470,2 |
| CM37 | 739335,09 | 275039,51 |  | CM166 | 740427,4 | 274471,8 |
| CM38 | 739394,85 | 275044,86 |  | CM167 | 740406,4 | 274472,4 |
| CM39 | 739425,08 | 275048,85 |  | CM168 | 740351,3 | 274478,2 |
| CM40 | 739484,77 | 275054,92 |  | CM169 | 740303 | 274489,9 |
| CM41 | 739544,56 | 275059,97 |  | CM170 | 740253,8 | 274498,9 |
| CM42 | 739202,01 | 274832,31 |  | CM171 | 740204,4 | 274506,8 |
| CM43 | 739231,91 | 274834,8 |  | CM172 | 740154,7 | 274512 |
| CM44 | 739422,35 | 274485,68 |  | CM173 | 740105 | 274517,4 |
| CM45 | 739416,75 | 274535,37 |  | CM174 | 740081,1 | 274519,8 |
| CM46 | 739413,38 | 274585,25 |  | CM175 | 740423,9 | 274386,5 |
| CM47 | 739411,71 | 274635,23 |  | CM176 | 740392,7 | 274425,5 |
| CM48 | 739410,31 | 274685,21 |  | CM177 | 740361,9 | 274464,9 |
| CM49 | 739409,02 | 274735,19 |  | CM178 | 740002,7 | 274520,8 |
| CM50 | 739406,67 | 274785,14 |  | CM179 | 739996,3 | 274520,7 |
| CM51 | 739405,42 | 274815,11 |  | CM180 | 739996,9 | 274560,7 |
| CM52 | 739404,08 | 274848,08 |  | CM181 | 739988,4 | 274575,4 |
| CM53 | 739401,84 | 274898,03 |  | CM182 | 739986,7 | 274607,6 |
| CM54 | 739399,65 | 274947,98 |  | CM183 | 739988,8 | 274631,5 |
| CM55 | 739397,33 | 274997,93 |  | CM184 | 739994,1 | 274647,7 |
| CM56 | 739553,96 | 274512,31 |  | CM185 | 739998,9 | 274656,4 |
| CM57 | 739554,62 | 274562,3 |  | CM186 | 740005,6 | 274665,2 |
| CM58 | 739555,06 | 274612,3 |  | CM187 | 740035,1 | 274689,1 |
| CM59 | 739556,39 | 274662,28 |  | CM188 | 740073,5 | 274712,6 |
| CM60 | 739557,29 | 274712,27 |  | CM189 | 740098,3 | 274726,8 |
| CM61 | 739556,88 | 274762,27 |  | CM190 | 740576,3 | 274502,1 |
| CM62 | 739556,37 | 274812,27 |  | CM191 | 740562,1 | 274522,7 |
| CM63 | 739555,17 | 274842,25 |  | CM192 | 740531,5 | 274562,2 |
| CM64 | 739553,42 | 274873,2 |  | CM193 | 740499,8 | 274600,9 |
| CM65 | 739551,91 | 274923,17 |  | CM194 | 740468,1 | 274639,5 |
| CM66 | 739549,68 | 274973,12 |  | CM195 | 740436,4 | 274678,2 |
| CM67 | 739547,18 | 275023,06 |  | CM196 | 740404,7 | 274716,9 |
| CM68 | 739612,65 | 274887,25 |  | CM197 | 740376,9 | 274751 |
| CM69 | 739647,12 | 274893,31 |  | CM198 | 740367,9 | 274758,9 |
| CM70 | 739663,87 | 274892,46 |  | CM199 | 740360,9 | 274759,1 |
| CM71 | 739680,13 | 274508,08 |  | CM200 | 740335,2 | 274743,7 |
| CM72 | 739679,3 | 274558,08 |  | CM201 | 740305 | 274726 |
| CM73 | 739677,38 | 274608,04 |  | CM202 | 740265,3 | 274695,6 |
| CM74 | 739675,69 | 274658,01 |  | CM203 | 740225,3 | 274665,6 |
| CM75 | 739674,77 | 274708 |  | CM204 | 740205,9 | 274651,2 |
| CM76 | 739674,19 | 274758 |  | CM205 | 740167,5 | 274619,1 |
| CM77 | 739672,86 | 274807,98 |  | CM206 | 740129 | 274587,2 |
| CM78 | 739670,71 | 274837,9 |  | CM207 | 740109,6 | 274582,6 |
| CM79 | 739413,16 | 274405,21 |  | CM208 | 740089,9 | 274579,2 |
| CM80 | 739439,95 | 274362,99 |  | CM209 | 740082,1 | 274577,2 |
| CM81 | 739466,81 | 274320,81 |  | CM210 | 740071,3 | 274570 |
| CM82 | 739493,31 | 274278,41 |  | CM211 | 740061,3 | 274558,8 |
| CM83 | 739512,38 | 274243,25 |  | CM212 | 740474,4 | 274517,6 |
| CM84 | 739536,61 | 274208,95 |  | CM213 | 740443,4 | 274556,9 |
| CM85 | 739554,31 | 274218,27 |  | CM214 | 740412,3 | 274596 |
| CM86 | 739576,3 | 274237,44 |  | CM215 | 740381 | 274635 |
| CM87 | 739608,05 | 274264,93 |  | CM216 | 740349,4 | 274673,8 |
| CM88 | 739634,27 | 274279,51 |  | CM217 | 740318,7 | 274713,2 |
| CM89 | 739658,05 | 274290,02 |  | CM218 | 740324,3 | 274507,7 |
| CM90 | 739671,9 | 274290,78 |  | CM219 | 740292,7 | 274546,5 |
| CM91 | 739683,56 | 274293,61 |  | CM220 | 740261,1 | 274585,2 |
| CM92 | 739698,52 | 274292,57 |  | CM221 | 740229,1 | 274623,6 |
| CM93 | 739710,2 | 274289,78 |  | CM222 | 740268,7 | 274768 |
| CM94 | 739714,55 | 274287,33 |  | CM223 | 740251,5 | 274792,6 |
| CM95 | 739753,83 | 274241,97 |  | CM224 | 740238 | 274815,9 |
| CM96 | 739772,55 | 274218,81 |  | CM225 | 740226,7 | 274838,2 |
| CM97 | 739786,28 | 274201,62 |  | CM226 | 740208,4 | 274868,1 |
| CM98 | 739798,6 | 274190,15 |  | CM227 | 740202 | 274881,7 |
| CM99 | 739803,3 | 274191,85 |  | CM228 | 740175,8 | 274924,2 |
| CM100 | 739863,17 | 274187,87 |  | CM229 | 740162,9 | 274943,3 |
| CM101 | 739903,07 | 274185,04 |  | CM231 | 740309,5 | 274861,8 |
| CM102 | 739934,97 | 274182,56 |  | CM232 | 740280,2 | 274842,8 |
| CM103 | 739943,95 | 274182,03 |  | CM233 | 740201,4 | 274807,2 |
| CM104 | 739993,91 | 274179,99 |  | CM234 | 740179,6 | 274795,1 |
| CM105 | 740048,77 | 274176,02 |  | CM235 | 740136,9 | 274768,9 |
| CM106 | 740108,39 | 274169,23 |  | CM236 | 740126,5 | 274761,2 |
| CM107 | 740168 | 274162,45 |  | CM237 | 740174,6 | 274690,2 |
| CM108 | 740193,68 | 274166,49 |  | CM238 | 740143,5 | 274729,3 |
| CM109 | 740192,66 | 274174,42 |  | CM239 | 740123,3 | 274752,9 |
| CM110 | 740184,29 | 274233,83 |  | CM240 | 740092 | 274791,8 |
| CM111 | 740175,49 | 274293,19 |  | CM241 | 740060,3 | 274830,4 |
| CM112 | 740164,48 | 274352,17 |  | CM242 | 740046,1 | 274849,8 |
| CM113 | 740153,42 | 274411,14 |  | CM243 | 740052,1 | 274736,6 |
| CM114 | 740144,21 | 274434,38 |  | CM244 | 740016,8 | 274772,1 |
| CM115 | 740120,28 | 274472,49 |  | CM245 | 739997,3 | 274790,9 |
| CM116 | 740108,88 | 274482,24 |  | CM246 | 739946,5 | 274705,9 |
| CM117 | 740055,64 | 274509,91 |  | CM247 | 739954,3 | 274752,3 |
| CM118 | 740042,79 | 274516,69 |  | CM248 | 739964,9 | 274782,5 |
| CM119 | 740034,49 | 274521,08 |  | CM249 | 739970,8 | 274794,1 |
| CM120 | 739461,17 | 274442,02 |  | CM250 | 739984,3 | 274815,1 |
| CM121 | 739507,44 | 274460,96 |  | CM251 | 739994,8 | 274825,8 |
| CM122 | 739554,71 | 274477,27 |  | CM252 | 740029,8 | 274861,5 |
| CM123 | 739569,54 | 274475,05 |  | CM253 | 740037,7 | 274865,8 |
| CM124 | 739616 | 274456,55 |  | CM254 | 740073 | 274892,9 |
| CM125 | 739628,33 | 274440,81 |  | CM255 | 740111,4 | 274925 |
| CM126 | 739640,83 | 274392,4 |  | CM256 | 740149,4 | 274957,4 |
| CM127 | 739659,37 | 274345,96 |  | CM257 | 740155,6 | 274962,4 |
| CM128 | 739665,29 | 274333,27 |  | CM258 | 740053,6 | 274322,8 |
| CM129 | 739670,4 | 274300,67 |  | SP1-Dumbraveni | 738983,3 | 274643,8 |
|  |  |  |  | SP2-Dumbraveni | 739143,2 | 274722,9 |
|  |  |  |  | SP3-Dumbraveni | 739548,6 | 275060,3 |
|  |  |  |  | SP4-Dumbraveni | 739688,9 | 274893,4 |
|  |  |  |  | SP5-Dumbraveni | 740158,7 | 274958,5 |
|  |  |  |  | SP6-Dumbraveni | 740002,9 | 274517,8 |

| ▲Camin | coord. X | coord. Y |  | ▲Camin | coord. X | coord. Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM259 | 740736,23 | 277774,51 |  | CM285 | 740757,7 | 278008,5 |
| CM260 | 740686,34 | 277771,23 |  | CM286 | 740755,6 | 278050 |
| CM261 | 740641,95 | 277768,12 |  | CM287 | 740754,2 | 278100 |
| CM262 | 740640,82 | 277781,1 |  | CM288 | 740880,7 | 277829,9 |
| CM263 | 740638,49 | 277807,97 |  | CM289 | 740877,5 | 277871 |
| CM264 | 740634,59 | 277852,8 |  | CM290 | 740874,8 | 277920,9 |
| CM265 | 740633,2 | 277872,76 |  | CM291 | 740872,8 | 277961,4 |
| CM266 | 740630,25 | 277932,68 |  | CM292 | 740871,2 | 278011,4 |
| CM267 | 740628,27 | 277989,67 |  | CM293 | 740867,8 | 278054,4 |
| CM268 | 740627,79 | 278049,57 |  | CM294 | 740867,1 | 278104,4 |
| CM269 | 740628,1 | 278094,56 |  | CM295 | 740833,6 | 277778,3 |
| CM270 | 740627,29 | 278139,58 |  | CM296 | 740883,6 | 277780 |
| CM271 | 740642,39 | 278139,74 |  | CM297 | 740933,6 | 277780,6 |
| CM272 | 740702,31 | 278142,84 |  | CM298 | 740983,6 | 277781,2 |
| CM273 | 740752,28 | 278144,65 |  | CM299 | 741024 | 277787,3 |
| CM274 | 740802,21 | 278147,22 |  | CM300 | 741033 | 277788,6 |
| CM275 | 740832,21 | 278147,74 |  | CM301 | 741082,6 | 277795,2 |
| CM276 | 740865,23 | 278146,67 |  | CM302 | 741131,9 | 277803,4 |
| CM277 | 740861,26 | 278181,44 |  | CM303 | 741181,3 | 277811,4 |
| CM278 | 740773,01 | 277701,34 |  | CM304 | 741227,1 | 277821,8 |
| CM279 | 740771,06 | 277751,3 |  | CM305 | 741272,6 | 277842,6 |
| CM280 | 740770,23 | 277774,54 |  | CM306 | 741313,9 | 277690,3 |
| CM281 | 740767,61 | 277824,47 |  | CM307 | 741285,3 | 277700 |
| CM282 | 740764,56 | 277867,65 |  | CM308 | 741263,4 | 277710,6 |
| CM283 | 740762,47 | 277917,61 |  | CM309 | 741258,7 | 277728,7 |
| CM284 | 740759,81 | 277958,52 |  | CM310 | 741242,9 | 277776,1 |
|  |  |  |  | CM311 | 741231,7 | 277808,6 |
|  |  |  |  | SPAU7-Furnica | 740650,8 | 277782 |
|  |  |  |  | SPAU8-Furnica | 740858,2 | 278211,3 |
|  |  |  |  | SPAU9-Furnica | 741287,2 | 277850 |

| Conducte refulari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼Sistem | Nume nod | Coord. X | Coord. Y |  | ▼Sistem | Nume nod | Coord. X | Coord. Y |
| Refulari | N145 | 740003 | 274516,72 |  | Refulari | N114 | 739676,7 | 274658 |
| Refulari | N147 | 740140,11 | 274516,8 |  | Refulari | N211 | 741511,4 | 276953,1 |
| Refulari | N146 | 740081,6 | 274522,77 |  | Refulari | N93 | 739217,9 | 274714,7 |
| Refulari | N162 | 740769,88 | 277774,79 |  | Refulari | N216 | 741701,3 | 276653,1 |
| Refulari | N202 | 741083,65 | 277571,05 |  | Refulari | N139 | 740230,7 | 274833,5 |
| Refulari | N148 | 740177,23 | 274512,71 |  | Refulari | N217 | 741776,6 | 276529,9 |
| Refulari | N135 | 740181,74 | 274917,89 |  | Refulari | N218 | 741854,4 | 276402,3 |
| Refulari | N149 | 740268,76 | 274505,18 |  | Refulari | N230 | 742188,8 | 274824,9 |
| Refulari | N155 | 740555,28 | 274457,24 |  | Refulari | N219 | 741856,3 | 276399,2 |
| Refulari | N150 | 740333,65 | 274486,92 |  | Refulari | N118 | 739673,9 | 274808 |
| Refulari | N205 | 741158,84 | 277459,36 |  | Refulari | N220 | 742326,5 | 275634,1 |
| Refulari | N151 | 740359,95 | 274480,25 |  | Refulari | N107 | 739559,3 | 274879,3 |
| Refulari | N210 | 741449,69 | 277044,88 |  | Refulari | N221 | 742574,9 | 275229,9 |
| Refulari | N152 | 740415,48 | 274475,58 |  | Refulari | N112 | 739680,3 | 274558,1 |
| Refulari | N223 | 742750,92 | 274938,82 |  | Refulari | N222 | 742702,3 | 275023 |
| Refulari | N153 | 740487,5 | 274472,77 |  | Refulari | N7 | 738987 | 274611,9 |
| Refulari | N181 | 741175,72 | 277809,93 |  | Refulari | N101 | 739266,7 | 274714,9 |
| Refulari | N154 | 740534,36 | 274458,65 |  | Refulari | N227 | 742682,8 | 274919,7 |
| Refulari | N173 | 741287,85 | 277849 |  | Refulari | N228 | 742334 | 274851,1 |
| Refulari | N156 | 740612,37 | 274458,77 |  | Refulari | N248 | 741358,7 | 274640,5 |
| Refulari | N157 | 740667,69 | 274463,62 |  | Refulari | N229 | 742214,6 | 274827 |
| Refulari | N249 | 741322,47 | 274643,25 |  | Refulari | N232 | 742148,5 | 274832,9 |
| Refulari | N212 | 740683,21 | 274468,51 |  | Refulari | N236 | 742142,8 | 274814,7 |
| Refulari | N122 | 739690,16 | 274892,58 |  | Refulari | N237 | 742101,4 | 274810,7 |
| Refulari | N213 | 740689,83 | 274453,69 |  | Refulari | N92 | 739185,6 | 274722,5 |
| Refulari | N171 | 740883,79 | 277780,24 |  | Refulari | N238 | 742086,4 | 274805,2 |
| Refulari | N214 | 740726,34 | 274467,52 |  | Refulari | N239 | 742071,7 | 274796,3 |
| Refulari | N215 | 741573,01 | 276862,9 |  | Refulari | N116 | 739675,2 | 274758 |
| Refulari | N224 | 740775,25 | 274479,38 |  | Refulari | N240 | 742006 | 274781,8 |
| Refulari | N175 | 741254,58 | 277832,02 |  | Refulari | N90 | 739141,3 | 274553,4 |
| Refulari | N233 | 740865,91 | 274494,99 |  | Refulari | N241 | 741909,7 | 274762,6 |
| Refulari | N231 | 742169,27 | 274827,59 |  | Refulari | N170 | 740885,9 | 277782,7 |
| Refulari | N234 | 740933,5 | 274506,88 |  | Refulari | N242 | 741865,3 | 274768,7 |
| Refulari | N12 | 739097,41 | 274554,06 |  | Refulari | N244 | 741773,1 | 274701,1 |
| Refulari | N235 | 741038,59 | 274525,69 |  | Refulari | N111 | 739681,1 | 274508,1 |
| Refulari | N258 | 741058,81 | 274532,19 |  | Refulari | PN1 | 741636 | 274680,8 |
| Refulari | N204 | 741122,65 | 277511,05 |  | Refulari | N245 | 741434,2 | 274639,7 |
| Refulari | N259 | 741115,36 | 274554,74 |  | Refulari | N133 | 740155,7 | 274954,9 |
| Refulari | N161 | 740731,92 | 277775,91 |  | Refulari | N246 | 741411,2 | 274635,2 |
| Refulari | N267 | 741154,29 | 274568,17 |  | Refulari | N121 | 739664,9 | 274892 |
| Refulari | N208 | 741378,61 | 277147,1 |  | Refulari | N143 | 740304,9 | 274726,3 |
| Refulari | N278 | 741169,92 | 274572,08 |  | Refulari | N250 | 741301,8 | 274641,1 |
| Refulari | N247 | 741376,03 | 274632,02 |  | Refulari | N251 | 741290,2 | 274635,9 |
| Refulari | N144 | 740651,08 | 277781,97 |  | Refulari | N115 | 739675,8 | 274708 |
| Refulari | N158 | 740653,42 | 277782,14 |  | Refulari | N1 | 741287,8 | 274633,4 |
| Refulari | N159 | 740654,58 | 277770,67 |  | Refulari | N252 | 741294,4 | 274627,6 |
| Refulari | N160 | 740687,35 | 277773,17 |  | Refulari | N253 | 741301 | 274616,8 |
| Refulari | N172 | 741287,27 | 277849,91 |  | Refulari | N141 | 740274,9 | 274762,4 |
| Refulari | N174 | 741275,17 | 277841,36 |  | Refulari | N254 | 741301,8 | 274603,5 |
| Refulari | N176 | 741242,19 | 277826,6 |  | Refulari | N134 | 740166,5 | 274941,2 |
| Refulari | N177 | 741234,6 | 277823,55 |  | Refulari | N255 | 741298,1 | 274593,4 |
| Refulari | N178 | 741227,98 | 277821,18 |  | Refulari | N256 | 741291,1 | 274584,6 |
| Refulari | N179 | 741220,98 | 277818,78 |  | Refulari | N257 | 741278 | 274578,9 |
| Refulari | N180 | 741202,28 | 277814,55 |  | Refulari | N260 | 741264,8 | 274576,2 |
| Refulari | N182 | 741157,04 | 277806,91 |  | Refulari | N261 | 741245,1 | 274576,2 |
| Refulari | N183 | 741136,14 | 277803,39 |  | Refulari | N262 | 741204,2 | 274576,9 |
| Refulari | N184 | 741112,62 | 277799,63 |  | Refulari | N104 | 739549,1 | 275054,8 |
| Refulari | N185 | 741088,04 | 277796 |  | Refulari | N263 | 741177 | 274573,8 |
| Refulari | N186 | 741058,41 | 277790,86 |  | Refulari | N6 | 738985,3 | 274646,6 |
| Refulari | N187 | 741054,84 | 277790,33 |  | Refulari | N2 | 741170,4 | 274572,2 |
| Refulari | N188 | 741033,5 | 277786,96 |  | Refulari | N106 | 739556,5 | 274883 |
| Refulari | N189 | 741022,67 | 277784,79 |  | Refulari | N132 | 740159,1 | 274958 |
| Refulari | N190 | 741018,37 | 277782,59 |  | Refulari | N136 | 740202,4 | 274883,8 |
| Refulari | N191 | 741013,22 | 277777,64 |  | Refulari | N137 | 740212 | 274864,3 |
| Refulari | N192 | 741010,86 | 277774,32 |  | Refulari | N140 | 740242,6 | 274811,5 |
| Refulari | N193 | 741008,62 | 277770,34 |  | Refulari | N142 | 740297,4 | 274730 |
| Refulari | N194 | 741007,87 | 277765,54 |  | Refulari | N125 | 739689,1 | 274893,4 |
| Refulari | N195 | 741007,78 | 277756,66 |  | Refulari | N123 | 739690,1 | 274893,4 |
| Refulari | N196 | 741037,83 | 277677,07 |  | Refulari | N119 | 739671,7 | 274838 |
| Refulari | N5 | 738983,29 | 274646,53 |  | Refulari | N113 | 739678,4 | 274608,1 |
| Refulari | N197 | 741041,57 | 277667,02 |  | Refulari | N110 | 739680,1 | 274478,1 |
| Refulari | N105 | 739553,21 | 274965,17 |  | Refulari | N128 | 739663,9 | 274471,6 |
| Refulari | N198 | 741049,69 | 277644,07 |  | Refulari | N129 | 739623,7 | 274472,6 |
| Refulari | N10 | 738997,07 | 274538,76 |  | Refulari | N163 | 740859,2 | 278211,4 |
| Refulari | N199 | 741061,88 | 277614,1 |  | Refulari | N164 | 740866,2 | 278146,8 |
| Refulari | N200 | 741063,65 | 277609,73 |  | Refulari | N165 | 740869,9 | 278089 |
| Refulari | N201 | 741073,44 | 277589,59 |  | Refulari | N166 | 740868,9 | 278054,6 |
| Refulari | N126 | 739676,31 | 274470,97 |  | Refulari | N167 | 740871,2 | 278029,4 |
| Refulari | N203 | 741089,83 | 277561,65 |  | Refulari | N168 | 740874 | 277961,5 |
| Refulari | N226 | 742750,35 | 274933,14 |  | Refulari | N169 | 740879 | 277873,3 |
| Refulari | N225 | 742751,41 | 274935,11 |  | Refulari | N4 | 738983,3 | 274644,7 |
| Refulari | N206 | 741198,78 | 277404,07 |  | Refulari | N8 | 738990,8 | 274582,3 |
| Refulari | N11 | 739053,9 | 274548,17 |  | Refulari | N13 | 739133,6 | 274556,3 |
| Refulari | N207 | 741333,36 | 277211,76 |  | Refulari | N103 | 739549,3 | 275060,4 |
| Refulari | N243 | 741828,54 | 274779,03 |  | Refulari | N108 | 739600,7 | 274886,9 |
| Refulari | N209 | 741419,03 | 277089,33 |  | Refulari | N91 | 739143,5 | 274722,9 |
|  |  |  |  |  | Refulari | N102 | 739277,9 | 274717,5 |
|  |  |  |  |  | Refulari | N109 | 739612,3 | 274887,5 |
|  |  |  |  |  | Refulari | N130 | 739616,1 | 274456,9 |
|  |  |  |  |  | Refulari | N282 | 741182,4 | 274524,9 |
|  |  |  |  |  | Refulari | N264 | 741182,8 | 274525,1 |

| ▼Sistem | Nume nod | Coord. X | Coord. Y |
| --- | --- | --- | --- |
| SE | 1 | 741168,41 | 274529,12 |
| SE | 2 | 741207,06 | 274539,58 |
| SE | 3 | 741213,42 | 274516,09 |
| SE | 4 | 741174,78 | 274505,63 |
| Descarcare SE | 5 | 741190,9 | 274518,69 |
| Descarcare SE | 6 | 741200,35 | 274483,77 |

Amplasamentul proiectului INFIINTARE SISTEM CANALIZARE IN LOCALITATILE DUMBRAVENI SI FURNICA " se suprapune partial cu limitele sitului Natura 2000 ROSAC 0071 Dumbraveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa si la o distanta de cca 6 m de situl Natura 2000 ROSPA0036 Dumbraveni.

Proiectul se suprapuned partial cu limita sitului ROSAC 0071 Dumbraveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa si la o distanta de cca 6 m de situl Natura 2000 ROSPA0036 Dumbraveni

Conform CU nr, 14/13.09.2022, terenul aferent acestui proiect este situat in intravilanul sau extravilanul localitatilor Dumbraveni si Furnica . Categoria de folosinta actuala este de „ cai de comunicatie rutiera-DR” si „constructiile aferente acestora; retele tehnico edilitare si constructiile acestora; arabil; pasuni, teren neproductiv.

Destinatia stabilita prin planurile de urbanism aprobate : terenuri cu destinatie agricola, terenuri aflate in intravilan.

- Zona tererenului aferent conductei de refulare, a suprafetelor de teren aferente SPAU, SEAU,  sunt amplasate pe suprafete de teren cu destinatie speciala-TDS , acoperita cu vegetatie spontana ,  utilizata ca pasune sau arabil.

Terenurile sunt domeniu public afltat in administrarea comunei Dumbraveni .

Suprafata aferenta conductei de evacuare ape epurate de la statia de epurare  pana la canalul de desecare,  va fi ocupata temporar de lucrari,  urmand ca dupa  finalizarea lucrarilor  terenul  sa fie redat domeniului public . zona este strabatuta  de numeroase  drumuri de exploatare  ,de carari, sleauri  de la utilajele agricole, poteci facute de turmele de oi,edificand un puternic impact antropic in zona.

Statiei de epurare va fi amplasata pe parcela NST 714/4.-teren neproductiv.

Amplasamentul statiei de epurare, statiei de pompare precum si cel al conductei de refulare,respecta distanţa de  100 m faţă de zona de locuinte, impusă prin ORD. 119/2014, se afla in extarvilanul localitatii Dumbraveni si Furnica

Echiparea tehnico-edilitarea pe care se doreste a se amplasa obiectivul, exista retele de alimentare cu apa, energie electrica, cai de comunicatie rutiera. Prin executarea lucrarilor aferentae proiectului analizat, acestea nu vor fi afectate.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasamentul vroiectului se suprapune partial cu situl Natura 2000 ROSAC 0071 Dumbraveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa si la o distanta de cca 6 m de situl Natura 2000 ROSPA0036 Dumbraveni.

Situl Natura 2000 ROSCI0071 Dumbraveni -Valea Urluia - Lacul Vederoasa

Suprafaţa: 17971 ha. Situl Natura 2000 ROSCI 0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa este declarat sit de importanţă comunitară prin O.M. 1964/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul Sitului de Importanţă Comunitară sunt incluse mai multe rezrvaţii ştiinţifice şi naturale care dau o notă caracteristică zonei. Astfel, menţionăm Rezervaţia Lacul Vederoasa situată în partea vestică a sitului. Este un lac din categoria celor de luncă, cu grad accentuat de meandrare situat în sectorul limanic al văii Urluia. În partea estică a lacului există o faleză bine difinită. Prezintă versanţi cu fragmentare accentuată ce se datorează văilor scurte formate de torenţi în depozitele loessoide.

Pe teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară se găseşte şi Rezervaţia paleontologică Locul Fosilier Aliman. Situată pe teritoriul comunei Aliman, în Valea Urluia rezervaţia adăposteşte lacurile Sarpul şi Vederoasa, rezervaţia are o mare valoare ştiinţifică, fiind declartă monument al naturii. Punctul fosilier Aliman se prezintă ca un perete abrupt, care din punct de vedere geologic este constituit dintr-o alternanţă de calcare cu marno-calcare şi mai rar cu argile marnoase, care aparţin cretacicului inferior.

Situat în sudul Dobrogei, situl ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa prezintă o biodiversitate bogată, fapt ce se datorează unui mozaic de habitate diferite dezvoltate pe o geomorfologie variată: găsim aici stâncării calcaroase cu grote, dealuri pietroase şi cu loess, văi cu ape temporare, cursuri de ape permanente cât şi lacuri. Intercalate cu păduri găsim tufărişuri şi pajişti ponto-sarmatice.

Zona a fost desemnată ca Sit de Importanţă Comunitară ca urmare a faptului că adoposteşte cel puţin 8 tipuri de habitate protejate la nivel european, dintre care 3 sunt prioritare, adică strict protejate: stepele pont-sarmatice - aproximativ 160 ha în sit, tufărişuri de foioase ponto-sarmatice prezente în zonele de coastă, pe substrat pietros, cu calcare la suprafaţă având o suprafaţă totală de aproximativ 200 ha în cadrul sitului şi păduri est- europene de stejar pufos, a căror suprafaţă totală a fost apreciată la aproximativ 900 ha.

Situl Natura 2000ROSPA 0036 Dumbrăveni.

Suprafaţa = 2.056 ha

ROSPA0036 Dumbrăveni se suprapune cu ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa şi Pădurea Dumbrăveni.

ROSPA 0036 Dubrăveni este declarat sit de importanţă comunitară prin H.G. nr. 1284 din 24/10/2007 modificată prin H.G. nr. 971 din 05/10/2011.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia:

În judeţul Constanţa suprafata ariei protejate se regăseşte pe teritoriul următoarelor localităţi:

Şipotele, Tufani, Furnica, Dumbrăveni, Olteni.

Din punct de vedere avifaunistic, Pădurea Dumbrăveni - împreună cu împrejurimile - găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate. În cadrul sitului au fost identificate următoarele categorii: 23 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări; 66 specii migratoare, listate in anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare Bonn; 2 specii periclitate la nivel global.

Aria protejată reprezintă o zonă importantă de cuibărit pentru numeroase specii, cum ar fi ciocănitoarea de grădini Dendrocopos syriacus, presura de grădină Emberiza hortulana, sfrânciocul cu frunte neagră Lanius minor, uliul cu picioare scurte Accipiter brevipes, fâsa de câmp Anthus campestris, eretele vânăt Circus cyaneus, acvila mică Hieraaetus pennatus, eretele alb Circus macrourus, dumbrăveanca Coracias garrulus, ultimele două specii fiind ameninţate la nivel global.

Situl este traversat în timpul migraţiilor de numeroase specii de răpitoare, printre care eretele sur Circus pygargus, eretele vânăt Circus cyaneus, eretele alb Circus macrourus, şoim călător Falco peregrinus, gaie neagră Milvus migrans.

Speciile de pasari enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, 22 specii:

A402 Accipiter brevipes, A403 Buteo rufinus, A092 Hieraaetus pennatus, A231 Coracias garrulus 70-80, A246 Lullula arborea, A339 Lanius minor 180-200, A379 Emberiza hortulana 200-220, A084 Circus pygargus 150-200, A082 Circus cyaneus, A083 Circus macrourus, A103 Falco peregrinus, A338 Lanius collurio, A242 Melanocorypha calandra, A533 Oenanthe pleschanka, A255 Anthus campestris, A089 Aquila pomarina, A243 Calandrella brachydactyla, A224 Caprimulgus europaeus, A321 Ficedula albicollis, A429 Dendrocopos syriacus, A072 Pernis apivorus, A073 Milvus migrans

Specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: A298 Acrocephalus arundinaceus, A296 Acrocephalus palustris, A297 Acrocephalus scirpaceus, A295 Acrocephalus schoenobaenus, A247 Alauda arvensis, A256 Anthus trivialis, A221 Asio otus, A366 Carduelis cannabina, A364 Carduelis carduelis, A363 Carduelis chloris, A365 Carduelis spinus, A373 Coccothraustes coccothraustes, A113 Coturnix coturnix, A208 Columba palumbus, A212 Cuculus canorus, A099 Falco subbuteo, A096 Falco tinnunculus, A322 Ficedula hypoleuca, A359 Fringilla coelebs, A360 Fringilla montifringilla, A244 Galerida cristata, A299 Hippolais icterina, A438 Hippolais pallida, A252 Hirundo daurica, A251 Hirundo rustica, A233 Jynx torquilla, A214 Otus scops, A273 Phoenicurus ochruros, A315 Phylloscopus collybita, A314 Phylloscopus sibilatrix, A316 Phylloscopus trochilus, A372 Pyrrhula pyrrhula, A318 Regulus ignicapillus, A317 Regulus regulus, A249 Riparia riparia, A276 Saxicola torquata, A210 Streptopelia turtur, A353 Sturnus roseus, A311 Sylvia atricapilla, A310 Sylvia borin, A309 Sylvia communis, A308 Sylvia curruca, A286 Turdus iliacus, A283 Turdus merula, A285 Turdus philomelos, A340 Lanius excubitor, A341 Lanius senator, A291 Locustella fluviatilis, A292 Locustella luscinioides, A271 Luscinia megarhynchos, A230 Merops apiaster, A383 Miliaria calandra, A280 Monticola saxatilis, A262 Motacilla alba, A260 Motacilla flava, A319 Muscicapa striata, A435 Oenanthe isabellina, A277 Oenanthe oenanthe, A337 Oriolus oriolus, A284 Turdus pilaris, A287 Turdus viscivorus, A232 Upupa epops, A382 Emberiza melanocephala, A361 Serinus serinus.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Pentru prezentul mememoriu de prezentare au fost realizate observatii in teren in perioada februarie-iulie 2023.

Proiectul se suprapune partial cu aria naturala protejata ROSAC0071 Dumbraveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa si in vecinatatea ariei naturale protejate  ROSPA0036 Dumbraveni.

Prezentam lucrarile ce se vor efectua in localitatea Furnica si pozitionarea acestora fata de arealele sensibile:

Amplasamentul investitiei din localitatea Furnica fata de limita ROSPA0036 Dumbraveni

Amplasamentul investitiei din localitatea Furnica fata de limita ROSPA0036 Dumbraveni

- Extindere retea de canalizare, DN-250mm, L2120m si Caminele de vizitare -53 buc – lucrarile se vor efectua de-a lungul tramei stradale existente. Asa cum se poate observa si din imiginile de mai sus , cea mai apropiata distanta fata de ROSPA0036 este de aproximativ 6 m fata de limita sitului.

Terenul aferent retelei de canalizare este reprezentat terenul adiacent tramei stradale unde se regseseste spontana ruderala si segetala, adaptata la inverventii antropice permanente. Suprafetele adiacente tramei stradale sunt caracterizate tot prin prezenta de specii vegetale tipice pentru suprafete precum parloagele - Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Elymus repens, Polygonium aviculare, Capsella bursa-pastoris, Conyza canadensis, etc.

- Datorita gradului de antropizare ridicat, al traficului auto si pietonal nu au fost identificate specii de animale de interes comunitar sau commune.

Arealul invecinat proiectulului(in localitatea Furnica) este compus din terenuri agricole care pot constitui ocazional (functie de perioada de desfasurare a lucrarilor agricole) surse pentru hrana unor anumite specii de avifauna.

- in zbor au fost observate , a specii din avifauna reprezentate de Corvus frugilegus ( cioara de semanatura); Corvus monedula ( stancuta ); Corvus cornix ( cioara griva); Corvus corax ( corb); Passer domesticus (vrabie); Pica pica ( cotofana); Sturnus vulgaris( graure), zbor concentrat in zona habitatelor antropice

- nu au fost observatae cuiburi sau zone propice reproducerii si cresterii puilor.

- nu au fost observate specii de plante sau asociatii vegetale de interes comunitar.

- nu au fost observate habitate de interes comunitar.

- Nu au fost observate specii de animale de interes comunitar

- nu au fost observate habitate specifice speciilor de interes comunitar pentru care au fost declarare siturile Natura 2000 ROSPA0036 si ROSAC0071.

- Extindere codonducte refulare De 75-90 m L5972 m si Statii de pompare noi-3 buc;

Atat conductele de refulare cat si SPAU 8 si SPAU9 sunt amplasante adiacent tramei stadale pe perenuri lipsite de valoare conservativa si care nu pot oferii conditii de hrana, odihna si/sau reproducere pentru orice tip de fauna.

Dupa cum se poate observa in imagine, atat SPAU Furnica cat si conducta de refulare sunt la dintanta fata de limita sitului (aproximativ 20 m), astfel ca lucrarile pentru realizarea a acestora nu vor afecta negativ ariile protejate. Amplasamentul  este reprezentat de teren agricol utilizat ca pasune, dar foarte degradat.

Prezentam lucrarile ce se vor efectua in localitatea in localitatea Dumbraveni si pozitionarea acestora fata de arealele sensibile:

- Extindere retea de canalizare Dn 250 mm, l-9500m si Statii de pomapre ape uzate-6buc- lucrarile nu interesecteaza situlu ROSCI0071 , cea mai apropiata distanta fiind de cca 10 m  - lucrarile se vor efectua de-a lungul tramei stradale existente.

- Camine de vizitare 259 buc; nu se pozitioneaza in interiorul sau in vecinatatea siturilor - lucrarile se vor efectua de-a lungul tramei stradale existente.

Asa cum se poate observa si din imiginile de mai sus , cea mai apropiata distanta fata de ROSAC0071 este de cca 10 m fata de limita sitului.

Terenul aferent retelei de canalizare este reprezentat terenul adiacent tramei stradale unde se regseseste spontana ruderala si segetala, adaptata la inverventii antropice permanente. Suprafetele adiacente tramei stradale sunt caracterizate tot prin prezenta de specii vegetale tipice pentru suprafete precum parloagele - Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Elymus repens, Polygonium aviculare, Capsella bursa-pastoris, Conyza canadensis, etc.

- Datorita gradului de antropizare ridicat, al traficului auto si pietonal nu au fost identificate specii de animale de interes comunitar sau commune.

Arealul invecinat proiectulului(in localitatea Dumbraveni) este compus si din terenuri agricole care pot constitui ocazional (functie de perioada de desfasurare a lucrarilor agricole) surse pentru hrana unor anumite specii de avifauna.

- in zbor au fost observate , a specii din avifauna reprezentate de Corvus frugilegus ( cioara de semanatura); Corvus monedula ( stancuta ); Corvus cornix ( cioara griva); Corvus corax ( corb); Passer domesticus (vrabie); Pica pica ( cotofana); Sturnus vulgaris( graure), zbor concentrat in zona habitatelor antropice

- nu au fost observate cuiburi sau zone propice reproducerii si cresterii puilor.

- nu au fost observate specii de plante sau asociatii vegetale de interes comunitar.

- nu au fost observate habitate de interes comunitar.

- Nu au fost observate specii de animale de interes comunitar

- nu au fost observate habitate specifice speciilor de interes comunitar pentru care au fost declarare siturile Natura 2000 ROSPA0036 si ROSAC0071.

- Extindere conducte de refulare De 75 mm-L 2681m se suprapune partial peste limita sitului ROSCI0071

- Statie de epurare ape uzate, care va fi amplasata pe parcela NST 711/4- se afla in interiorul sitului ROSCI0071. Terenul ocupat de SE 850 mp.

Traseul conductei de refulare va fi executat adiacent drumurilor de exploatare existente, drumul judetean DJ 392 si drumul judetea DJ 391A, amplasament lipsit de valoare conservativa fara specii si habitate de interes comunitar.

Amplasamentul aferent parcelei NST 711/4- se afla in interiorul sitului ROSCI0071. Zona este strabatuta  de numeroase  drumuri de exploatare  ,de carari, sleauri  de la utilajele agricole, poteci facute de turmele de oi,edificand un puternic impact antropic in zona.

- nu au fost observate cuiburi sau zone propice reproducerii si cresterii puilor.

- nu au fost observate specii de plante sau asociatii vegetale de interes comunitar.

- nu au fost observate habitate de interes comunitar.

- Nu au fost observate specii de animale de interes comunitar

- nu au fost observate habitate specifice speciilor de interes comunitar pentru care au fost declarare siturile Natura 2000 ROSPA0036 si ROSAC0071.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatura directa si nu este necesar pentru  managementul ariei naturale protejate.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

## 1. Impactul direct si indirect

Impactul direct generat de implementarea proiectului este determinat de efectuarea propiu-zisa a lucrarilor de constructie si se manifesta prin inlaturarea temporara a covorului vegetal de pe terenul vizat in zona lucrarilor.

Impactul direct se va resimti asupra florei si faunei in etapa de constructie.

Surse de poluare ce pot afecta fauna in timpul lucrarilor de constructie sunt zgomotul, vibratiile si emisiile de praf, acestea avand insa un caracter temporar si vor disparea odata cu incetarea activitatilor de santier. Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, acestea sa reutilizeaza zona analizata.

Astfel, se considera ca nu va exista un impact negativ semnificativ asupra avifaunei si/sau faunei de interes comunitar si/sau habitatelor si/sau spweciilor de plante de interes comunitar pentru care au fost declarate celor doua situri ROSAC0071 si ROSPA0036.

Lucarile aferente conductei de refulare efec tuate in situl ROSAC0071  se vor realiza pe o lungime de 1450 m la care se adauga si suprafata SE1 de 850,00 mp- Zona este strabatuta  de numeroase  drumuri de exploatare  ,de carari, sleauri  de la utilajele agricole, poteci facute de turmele de oi.

In concluzie, nu va exista un impact negativ semnificativ si de durata asupra speciilor si/sau habitatelor de interes comunitar , ca urmare a implementarii proiectului

## 2. Impactul imediat (pe termen scurt) si cel pe termen lung

Impactul pe termen scurt se manifesta cu predilectie in perioada de de desfasurare a lucrarilor.

Impactul pe termen scurt va inceta odata cu finalizarea lucrarilor prin disparitia surselor perturbatoare .

## 3. Impactul rezidual

Nu rezulta impact rezidual

## 5. Impactul cumulativ al obiectivelor propuse prin proiectul propus cu alte proiecte

Au fost identificate proiectele:

- “Modernizare strazi in interiorul localitatii Urluia, com. Adamclisi- etapa I”

- “Modernizare strazi in interiorul localitatii Urluia, com. Adamclisi- etapa II” ce apartin primariei Adamclisi – aceste proiecte se afla la distante de peste 6 km si nu consideram ca ar putea un effect cumulat asupra mediului si a supra biodiversitatii de interes comunitar din ariile naturale protejate ROSAC0071 si ROSPA0036

Astfel ca, realizarea lucrarilor propuse nu vor interveni negativ in suprafata habitatului, in evolutia populatiei sau in starea de conservare a acestei speciilor pentru care au fost declarate cele doua situri.

Lucrarile propuse nu au legatura cu zonele de hranire . Se mentine starea normala a ecosistemelor din zona

- lucrarile de canalizare (retea de canalizare, conducte de refulare, SPAU) se vor realiza in localitatile Dumbraveni si Furnica in zona carosabila a drumurilor existente - zona antropizata;

- Amplasamentul aferent parcelei NST 711/4- se afla in interiorul sitului ROSCI0071. Zona este strabatuta  de numeroase  drumuri de exploatare  ,de carari, sleauri  de la utilajele agricole, poteci facute de turmele de oi,edificand un puternic impact antropic in zona.

- datorita faptului ca in zona exista vegetatie alcatuita din specifice de margini de drumuri, estimam ca realizarea lucrarilor nu va conduce la perturbarea directa a activitatilor curente fiziologice specifice pasarilor precum: hranirea, innoptarea, stationarea, zborul si reproducerea;

- nu se produc modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate .

In urma analizarii impactului asupa speciilor si habitatelor pentru care au fost declarate Siturile Natura 2000 ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni se poate concluziona ca lucrarile acestui proiect nu vor perturba obiectivele specific de conservare  stabilite prin Decizia nr. 414 din 03.08.2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1577/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman – Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroși de la Petrosani – Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman și IV.30  Lacul Vederoasa.

In vederea eliminarii vreunui impact negativ asupra biodiversitatii si implicit asupra integritatii siturilor Natura 2000 se vor respecta conditiile de realizare ale acestui proiect pentru ca lucrarile proiectului:

- Se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu referitoare la speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B ale OUG nr. 57/2007, precum şi speciile incluse în Lista Roşie Naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, fiind interzise:

 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

 perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

 deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

 recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Verificarea tuturor zonelor de lucru la începutul fiecărei zi.

- Utilizarea unor utilaje și echipamente pentru realizării lucrărilor care să producă un nivel minim de zgomot și vibrații, performante, puțin poluante și silențioase, astfel încât speciile de avifaună să nu fie afectate.

- Păstrarea planeității căilor de acces, a suprafețelor din zonele de lucru, a organizărilor de șantier, în scopul evitării apariției zonelor de băltire.

- Accesul la punctele de lucru se va face pe căile de acces existente pentru a nu afecta suprafețe suplimentare de teren.

- Culoarul de construcţie va utiliza suprafaţa minimă necesară amplasării conductei. Desfășurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafeţele strict necesare.

- Nu se va interveni asupra vegetației din vecinătatea zonelor destinate lucrărilor de execuție.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

*Bazinul Hidrografic Dobrogea

* Subzain Hidrografoc - SH Dobrogea

* Codul corpului de apă de suprafață – In zona Comunei Dumbraveni, ne sunt cursuri de apa de suprafata cadastrate.

* Stare ecologica -

* Stare chimica -

2. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic:  B.H. Dunare, cod bazin hidrografic:

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: -

3. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă:

* Stare ecologica -

* Stare chimica –

4. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. Starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa subterana RODL 10 Dobrogea de Sud este “Buna”.