COMPLETARI CONFORM RAPORTULUI DE ANALIZA CAT

Ca urmare a adresei nr. 7604/06.11.2019 pentru SC Clean Tech International SRL, loc. Ciulnita, T50, P461/3, jud. Ialomita, privind revizuirea autorizației de mediu nr.1/17.03.2014 va înaintăm răspunsurile la completările solicitate:

- Plan de situație cu figurarea punctelor de prelevare a probelor pentru fiecare factor de mediu: aer, apa, sol

Planul de prelevare a fost transmis către APM Ialomita cu adresa nr 2709/19.11.2019.

- Avizul custodelui RAP Romsilva APN Balta Mica a Brăilei RA pentru suprapunerea pe siturile ROSPA 0152 Coridorul Ialomiței si RASCI 0290 Coridorul Ialomiței

a fost transmis către APM Ialomita cu adresa nr.2711/21.11.2019.

- Raport privind situația de referința cu informații privind starea de contaminare a solului si a apei subterane

Pentru sol s-au realizat buletine de analiza a calității:

Se constata faptul ca valorile obținute se încadrează in valorile normale si sunt sub pragul de alerta.

Pentru apa subterana s-au prelevat probe din cele 3 foraje de monitorizare obținându-se următoarele valori:

Foraj FM1 – Foraj F1 amonte – situat lângă gospodăria de apa:

Foraj FM2 – Foraj F2 aval – situat in apropierea boxei de spalare auto

Foraj FM3 – Foraj F3 aval – situat lângă stația de epurare:

Valorile obținute se încadrează in valorile normale.

- Procedura de oprire a termooxidorului cu durata exprimata in ore

Oprirea termooxidorului are loc in 60 de minute de la momentul avariei.

Procedura s-a transmis la APM Ialomita cu adresa nr 2709/19.11.2019

- Procedura de pornire a termooxidorului cu durata exprimata in ore

Repornirea termooxidorului necesita o durata de 80 minute pana la intrarea echipamentului in sarcina normala de functionare.

Procedura s-a transmis către APM Ialomita cu adresa nr 2709/10.11.2019.

- Contractul încheiat cu Administrația Națională de Meteorologie a fost transmis către APM Ialomita cu adresa 2709/19.11.2019.

- Precizați materiile prime care intra in fluxul tehnologic si cantitățile acestora:

Materiile prime intrate in fluxul tehnologic sunt: 180 t carne si 120 t pene fără  sânge,

Programul de lucru a fabricii este de 24 ore/zi,7 zile/saptamana,365 zile/an.

Acesta este un program de lucru normal pentru acest tip de fabrica si de acest tip de activitate. In aceste conditii se poate lucra constant, fără variații, eliminându-se astfel sincopele in functionare, funcționarea continua este cea optima pentru aceasta instalaţie.

- Precizați care este antioxidantul si in ce cantitate se folosește la tratarea anti salmonelica a materiei prime  – fisa de securitate

Antioxidanții utilizați sunt Thermox RC Liquid  si Protain OT 103 pulbere. Dozele de antioxidant utilizat sunt la linia de carne 0,6 kg/tona si la linia de pene 0,6 kg/tona in cazul Thermox RC lichid si 0,3 kg/to in cazul Protain OT 103 pulbere la ambele sortimente de faina. Deasemenea pentru tratamentul antisalmonelic se folosește Neubacid SAL lichid in cantitate de 1,5 l/to. Atașat prezentei regăsiți si fisele de securitate a aditivilor.

- Corelarea datelor privind modul de folosire a apei cu datele din autorizația de gospodărirea apelor

Începând cu data de 31.12.2019 a fost emisa Autorizația de gospodărire a apelor nr 181/31.12.2019 modificatoare a autorizației nr.179/12.12.2017.Copia autorizației se preda la APM Ialomita împreună cu prezenta documentație.

Determinarea cantităților de apa de alimentare s-a efectuat conform:

Serie STAS 1342 / 2-87, 1343 / 1-2006, 1478 / 90, Ord. M.S. nr.1957 / 95;

Norme cantitative şi calitative de apa pentru unitati industriale MAPPM / 1990;

Determinarea debitelor de apa de canalizare, STAS 1846 / 90;

Determinarea cantităților de ape pluviale, STAS 1846 / 90.

Elemente de calcul:

- număr de salariați;

- grupa proceselor tehnologice;

- suprafata (totala, construita, spatii verzi etc.).

Structura necesarului de apa:

- apa in scop potabil;

- apa in scop igienico - sanitar;

- apa in scop tehnologic.

Alimentarea cu apa

Apa in scop potabil: apa plata achiziționată din comerț.

Necesarul de apa plata = 2,0 l/om/zi x 35 persoane = 70,0 l/zi.

Necesarul de apa in scop igienico-sanitar, Nis:

Nis = U x n; unde:     U = nr. salariați ..............................……..…........       =      35;

n = necesarul specific de apa ……………....…..         =      60 l/om/zi.

Nis = 35 x 60 = 2100 l/zi.......................................................................        =        2,1 mc/zi.

Nis = ....................................................................................................       =       2,1 mc/zi.

Necesarul de apa in scop tehnologic, Nt:

Apa pentru spalare (igienizare) autovehicule transport materii prime, Nsa:

Nsa = U x n,	unde	U – număr de autovehicule / zi ...........................       =     19;

n – necesar specific de apa ................................      =   500 l/auto.

Nsp = 19 x 500 = 9.500 l/zi..................................................................      =       9,5 mc/zi.

Apa pentru Centrala termica (C.T.) (producere abur tehnologic), Nct: ..       =   288,0 mc/zi.

Apa recirculata (recuperare condens), R: ..............................................      =   202,0 mc/zi.

Apa completare pierderi la Centrala termica (C.T.), Ncp:....................      =     86,0 mc/zi.

Apa pentru spălarea spatiilor de procesare, Nsp: (2500 mp x 4,0 l/mp)      =     10,0 mc/zi.

Apa pentru procesarea materiilor prime, Npm: ...................................      =       6,0 mc/zi.

Apa pentru stropit platforme betonate , cai de acces şi spatii verzi, Ns:

Ns = 2/3 x U x n,

unde:	U – suprafata platforme betonate, cai de acces şi spatii verzi...     =  12.500 mp;

n – necesar specific de apa ......................................................       =      1,5 l/mp;

Ns = 2/3 x 12.500 x 1,5 = 12.375 l/zi....................................................        =    12,4 mc/zi;

Nt = Nsa + Nct + Nsp + Npm + Ns = 9,5 + 288,0 + 10,0 + 6,0 + 12,4..       =  325,9 mc/zi.

Necesarul de apa al folosinței, N:

N = Nig + Nt = 2,1 + 325,9 = …………………………………..….………     =  328,0 mc/zi.

- Q zi maxim   =  393,6 mc;

- Q zi mediu	  =  328,0 mc;

- Q zi minim    =  246,0 mc.

Cerința de apa la sursa, Qs :

Qs = Ks x Kp x (N – R) / 1.000 =

1,02 x 1,1 x (328.000 – 202.000) / 1.000 …………...................      =  141,4 mc/zi.

- Q zi maxim	  =  169,7 mc;

- Q zi mediu	  =  141,4 mc;

- Q zi minim    =  106,1 mc;

- V anual         =    61,940 mii mc.

Cerința de apa potabila :         Ks x Kp x Ni = 1,02 x 1,1 x      2,1   =      2,4 mc/zi;

Cerința de apa tehnologica :   Ks x Kp x Nt = 1,02 x 1,1 x  120,9   =  139,0 mc/zi.

Evacuarea apelor uzate

- Structura apelor uzate:

- ape menajere uzate;

- ape tehnologice uzate.

Ape menajere uzate, Qm :

Qm = 0,8 x (Np )

Qm = 0,8 x 2,1 = …………………………………………………………...      =      1,7 mc/zi.

Ape tehnologice uzate, Qt :

Apa de la spălarea autovehiculelor de transport materii prime ...........      =       9,5 mc/zi.

Apa de la spălarea spatiilor de procesare ...........................................      =    10,0 mc/zi.

Apa rezultata din materiile prime procesate ........................................      =    18,5 mc/zi.

Qt = 9,5 + 10,0 + 18,5 …………………..........................................…..      =     38,0 mc/zi.

Ape menajere uzate, Qm:                            Ape tehnologice uzate, Qt:

Volum zilnic maxim	 =  2,0 mc;                    Volum zilnic maxim   =  45,6 mc;

Volum zilnic mediu	 =  1,7 mc;                    Volum zilnic mediu    =  38,0 mc;

Volum zilnic minim   =   1,3 mc;                    Volum zilnic minim     =  28,5 mc;

Q orar maxim           =  0,00002 mc/s;         Q orar maxim             =    0,00053 mc/s;

V anual		 =  0,73 mii mc.             V anual                        =  16,644 mii mc.

Ape meteorice, Qp = m x  x S x I = 0,8 x (0,9 x 0,428) + 0,8 x (0,85 x 0,455) + 0,8 x (0,05 x 4,147) x 110 = 86,1 l/s.

- Precizați lungimea conductei de evacuare ape uzate epurate in emis raul Ialomita

Conducta de evacuare ape uzate in emisar are o lungime de 3500 m.

- Prezentarea surselor de poluare si instalaţii pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu – Aer - Identificarea principalilor compuși chimici ai emisiilor si aprecierea privind comportarea acestora in mediu. Se vor compara nivelurile de emisie rezultate din activitatea societății cu documentele de referință BAT/BREF conform Directivei IPPC sector abatoare. Evaluarea impactului poluanților emiși asupra calității aerului prin modelarea matematica a dispersiei poluanților in atmosfera. Masuri pentru asigurarea unei dispersii adecvate a emisiilor pentru a preveni depășirea pragului de poluare bazate pe cel mai sensibil receptor ex. Sănătatea umana, ecosistemul terestru.

Surse de poluanți:

| Cod sursa | Sursa generatoare | Sursa de emisie/ Parametrii fizici | Poluanți emiși | Sistem de control/echipament reținerea poluanților |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisii din procese tehnologice – surse dirijate |  |  |  |  |
| Fabrica de faini proteice |  |  |  |  |
| S1 | Evacuare gaze de la oxidator termic | 1 cos evacuare, metalic cu : H = 15 m 0 = 100 cm | - pulberi totale; - CO; - NOx exprimat in NO2; - SOx exprimat in SO2; - H2S - COVNM (mg/Nmc) exprimați in COT. | Sistem de pre -epurare efluent: - filtru de particule |

Instalaţie de oxidare termica

In procesul tehnologic se produc vapori, care sunt extrași din fiecare echipament prin intermediul unei tubulaturi de inox, care le conduce la condensatorul de vapori si apoi la secția de oxidare termica, in vederea tratării mirosurilor înainte de emisia lor in atmosfera.

Principalele puncte din care apar emisii de vapori si de gaze care antrenează mirosuri sunt: rezervoarele de materii prime ale instalațiilor, sterilizatoarele, transportoarele cu șurub si uscătoarele.

Procesul de oxidare termica consta in oxidarea acestor efluenți de gaze si vapori la o temperatura de aproximativ 850 oC pe o perioada de 3 secunde. In procesul de oxidare termica a compușilor gazoși, combustibilul utilizat este gazul natural.

Operația permite si recuperarea de căldura prin intermediul cazanului de abur (boiler) ceea ce explica producerea de abur in aceeași instalaţie reasamblată uzinal. Echipamentul de oxidare termica este de fapt o camera de combustie pentru oxidarea compușilor gazoși care antrenează mirosuri si a aerului provenit din zona de procesare.

Instalația este formata din:

→ Reductor fluture;

→ Filtru de particule;

→ Ventilator centrifugal pentru efluent – VAF;

→ Ciclon in care este colectat aburul si particulele de grăsime de la uscătoare si sterilizatoare;

→ Camera de combustie (oxidator) cu volum 34,2 mc, temperatura de lucru aproximativ 850 oC, timp de întârziere 3 secunde, echipata cu arzător modular de gaz natural de 12.000.000 kCal/h;

→ Recuperator de căldura de la cazanul de abur, functioneaza pe baza de abur la presiune medie saturata, presiunea de lucru 9 bar, presiune maxima 12 bar, presiunea supapei de siguranţă 11 bar, prevăzut cu tuburi destinate recuperării de energie;

→ Sistem de descărcare in atmosfera cu capacitate maxima de 6.500 kg/h;

→ Ventilator centrifugal pentru aerul de combustie: debit maxim aer combustie = 23.000 kg/h, debit aer combustie in conditii de încărcare normala = 21.600 kg/h, temperatura medie aer combustie = 20 oC, depresurizare maxim admisa la intrarea in ventilator = 50 mm WG;

Ventilatorul este montat într-o structura cu platforma si cu scara in vârful camerei de combustie, gazele arse sunt evacuate printr-un cos metalic cu h = 15 m si Dn = 100 cm.

Oxidatorul are un consum de 1663 mc/h si o putere de 18,37 MW/h.

Dispersia poluanților in atmosfera:

Evidențierea contribuției sursei de emisie la poluarea atmosferei s-a efectuat prin metoda modelarii matematice in baza măsurătorilor efectuate de către societățile ALS Life Sciences Romania SRL - filiala Ploiesti si D&V ENVIRONMENT SRL, in lunile martie si octombrie 2019.

Cazul 1. Dispersia poluanților aferenta lunii MARTIE 2019 pentru sursa S1:

Indicatori: CO ; NOx (exprimat in NO2) ; SOx (exprimat in SO2); H2S ; Pulberi totale, COVNM exprimați in COT;

| Tabelul nr. 3 - Emisii gaze de ardere oxidator termic Martie 2019 Sursa | Localizare |  | Parametri măsurați | Valoare limita [mg/Nmc] Ord. 462/’93 | Metoda analiza |  | Concentrații măsurate (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Cos evacuare oxidator termic |  | CO [mg/Nmc] | 100 | Analizor Oldham MX 21 PLUS |  | 75,90 |
| NOx [mg/Nmc] |  |  | 350 |  | 230,49 |  |  |
| SOx [mg/Nmc] |  |  | 35 |  | 3,7 |  |  |
| H2S [mg/Nmc] |  |  | 5 |  | 2,29 |  |  |
| Pulberi [mg/Nmc] |  |  | 50 |  | 2,15 |  |  |
| COVNM exprimați in COT [mgC/Nmc] |  | 150 |  | Detector cu fotoionizare tip VX 500 |  | 65,86 |  |

Cazul 2. Dispersia poluanților aferenta lunii OCTOMBRIE 2019 pentru sursa S1:

Indicatori: CO ; NOx (exprimat in NO2) ; SOx (exprimat in SO2); H2S ; Pulberi totale, COVNM exprimați in COT;

| Tabelul nr. 4 - Emisii gaze de ardere oxidator termic Octombrie 2019 Sursa | Localizare |  | Parametri măsurați | Valoare limita [mg/Nmc] Ord. 462/’93 | Metoda analiza |  | Concentrații măsurate (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Cos evacuare oxidator termic |  | CO [mg/Nmc] | 100 | Analizor Oldham MX 21 PLUS |  | 57,7 |
| NOx [mg/Nmc] |  |  | 350 |  | 341,0 |  |  |
| SOx [mg/Nmc] |  |  | 35 |  | 31,7 |  |  |
| H2S [mg/Nmc] |  |  | 5 |  | < 0,076 |  |  |
| Pulberi [mg/Nmc] |  |  | 50 |  | 5,69 |  |  |
| COV exprimați in COT [mgC/Nmc] |  | 150 |  | Detector cu fotoionizare tip VX 500 |  | 4,06 |  |

Nivel emisii rezultate prin modelare

Rezultate obținute - Încadrare in legislație

Nivelul imisiilor se compara cu limitele prevăzute prin STAS 12574/87 – Aer din zonele protejate cat si cu normele privind calitatea aerului înconjurător conform Legii nr. 104 / 2011 (completata si modificata).

Pentru indicatorii Dioxid de azot (exprimați in NOx), Dioxid de sulf (SOx), si Hidrogen sulfurat (H2S) se aplica limitele prevăzute in STAS 12574/87 – Aer din zonele protejate.

Standardul se refera la aerul atmosferic si stabileşte concentrațiile maxime admise ale unor substanțe poluante in aerul zonelor protejate.

Concentrațiile maxime admise (CMA) prevăzute in standard sunt stabilite astfel încât prin respectarea lor sa se asigure populația neprotejata împotriva efectelor nocive ale acestor substanțe.

Standardul nu se refera la calitatea aerului din atmosfera zonei de munca.

Concentrațiile maxime admisibile ale substanțelor chimice poluante din aerul zonelor protejate nu trebuie sa depășească valorile din tabel.

| Tabelul nr. 5 Valori limita – STAS 12574/87 Nr. crt. |  | Indicator de calitate |  | Concentrația maxima admisibila ( mg/mc) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medie de scurta durata (30 min) |  |  | Medie de lunga durata |  |  |
| zilnica |  | lunara |  | anuala |  |
| 1. | Oxizi de azot NOx (exprimat in NO2) | 0.3 | 0.1 | ˭ | 0.01 |
| 2. | Oxizi de sulf SOx (exprimat in SO2) | 0.75 | 0.25 | ˭ | 0.06 |
| 3. | Hidrogen sulfurat (H2S) | 0.015 | 0.008 | ˭ | ˭ |

Conform Legii 104/2011 (completata si modificata), privind calitatea aerului înconjurător, Anexa 5, poziția A1, pct.2 lit. a-c: ,,Respectarea valorilor limita in scopul protecției sănătății umane nu se evaluează” in zona amplasamentelor in care publicul nu are acces si unde nu exista locuințe permanente, incinta obiectivelor industriale in cazul cărora se aplica prevederile referitoare la sănătate si siguranţă la locul de munca, partea carosabila a șoselelor si drumurilor, precum si pe spatiile care separa sensurile de mers ale acestora, cu excepția cazurilor in care pietonii au in mod normal acces la spatiile respective.

| Tabelul nr. 6 Valori limita – Legea 104/2011 Nr. crt. |  |  | Indicator de calitate |  | Concentrația maxima admisibila |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1h 8h |  | 24h |  | anuala |  |
| 1. | Oxizi de azot NOx (exprimat in NO2) |  | 200 ug/mc | - | - |  | 40 ug/mc |
| 2. | Dioxid de sulf SOx (exprimat in SO2) |  | 350 ug/mc | - | 125 ug/mc |  | - |
| 3. | Monoxid de carbon – CO |  | - | 10 mg/mc | - |  | - |
| 4. | Pulberi in suspensie – PM10 |  | - | - | 50 ug/mc |  | 40 ug/mc |

Nivelul concentrațiilor se compara cu STAS 12574/87 conform căruia “mirosul persistent si dezagreabil sesizat olfactiv” se considera ca depășește concentrația maxima admisa.

Din punct de vedere al încadrării in prevederile BAT/BREF valorile limitelor de încadrare sunt următoarele:

- Pulberi = 0,1 - 10 mg/Nmc/zi

- SO2= 0,1 - 50 mg/Nmc/zi

- NO2 = 40 - 200 mg/Nmc/zi

- COT = 0,1 - 10 mg/Nmc/zi

- H2S = 5 mg/Nmc

BAT înseamnă implementarea si aderarea la un Sistem de Management de Mediu (SMM) care încorporează, in funcţie de circumstanțele individuale, următoarele caracteristici:

- Definirea unei politici de mediu pentru instalaţie de către conducerea instalației;

- Planificarea si stabilirea procedurilor necesare;

- Implementarea procedurilor, acordându-se o atenție speciala: structurii si responsabilităților: instruirii, conștientizării si competentei, comunicării, implicării personalului angajat, documentarii, controlului eficient al procesului, programului de întreţinere pregătirii si a răspunsului in caz de urgenta, siguranței in conformitate cu legislaţia de mediu

- Verificarea performantei si luarea masurilor de corectare; acordându-se o atenție speciala: monitorizării.

Alte trei caracteristici care pot completa pașii de mai sus sunt considerate masuri suport. Acești trei pași suplimentari sunt:

- Existenta unui sistem de management si a unei proceduri de audit examinate si validate de către un organism acreditat de certificare sau de către un auditor extern al SMM;

- Pregătirea si publicarea a unei declarații de mediu care descrie toate aspectele de mediu semnificative ale instalației, permițând compararea anuala cu obiectivele si țintele de mediu, precum si valorile admise in cadrul sectorului, după caz: implementarea si aderarea la un sistem internațional, cum ar fi EMAS si EN ISO 1400 1:1996. In special, EMAS oferă o credibilitate mai mare;

- In special pentru abatoare si instalațiile de subproduse animaliere, este important sa se ia in considerare caracteristici, acordând atenție impactului de mediu, la o eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a instalațiilor noi.

Rezultatele modelarilor obținute pentru fiecare indicator si sursa individuala sunt centralizate in tabele si reprezentate grafic prin hărți de tendința ale concentrațiilor, suprapuse pe o imagine satelitară in cadrul Studiului de dispersie a emisiilor de poluanți realizat de SC Eco Simplex Nova SRL.

Cazul 1. Dispersia poluanților aferenta lunii MARTIE 2019 pentru sursa S1:

Indicatori: Oxizi de azot – NOx (exprimat in NO2); Oxizi de Sulf – SOx (exprimat in SO2); Monoxid de Carbon – CO; Hidrogen Sulfurat - H2S; Pulberi totale – fracția PM10; Compuși Organici Volatili Non-Metanici – COVNM (exprimați in COT)

Oxizi de azot – NOx (exprimat in NO2)

Sursa de emisie: cos evacuare gaze oxidator termic

Rezultatele modelarilor sunt prezentate grafic prin hărțile de tendința ale concentrațiilor, suprapuse pe o imagine satelitară

, luna Martie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zon |  | Limită valori STAS 12574/87 | Limita valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |
| SO2 -1 h | 0.25254 | pe amplasamentul | - - | 0.03 - 0.1 | 0.75 mg/mc 30 min (300 ug/mc) | 350 ug/mc |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m | 0.03 - 0.05 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.03 - 0.1 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.03 - 0.1 |  |  |
| SO2 - 24 h | 0.04899 |  | - - | 0.005 - 0.02 | 0.25 mg/mc (250 ug/mc) | 125 ug/mc |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m | 0.006 - 0.008 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.006 - 0.02 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.005 - 0.02 |  |  |

, luna Martie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zona proteja |  | Limită valori STAS 12574/87 | Limită valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |
| CO - 8 h | 4.81422 | pe amplasamentul | - - | 0.75 1.0 | - | 10 mg / mc |
|  |  |  | ie N - Slobozia ¬ 2200 m | < 0.75 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 1.0 - 4.81422 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.75 2.0 |  |  |

, luna Martie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zon |  | Limit valori STAS 12574/87 | Limit valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |
| H2S -1 h | 0.15152 | pe amplasamentul | - - | 0.02 - 0.05 | 0.015 mg/mc 30 min (15 ug/mc) | - |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m | 0.02 - 0.03 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.02 - 0.1 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.02 - 0.08 |  |  |
| H2S - 24 h | 0.02939 |  | - - | 0.0035 - 0.1 | 0.008 mg/mc (8 ug/mc) | - |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m | 0.0035 - 0.004 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.004 - 0.02 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.004 - 0.01 |  |  |

, luna Martie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zon |  | Limit valori STAS 12574/87 | Limit valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |
| PM10 - 24 h | 0.03184 | pe amplasamentul | - - | 0.003 - 0.01 | - | 50 ug/mc |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m z | 0.003 - 0.005 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.005 - 0.01 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.003 - 0.01 |  |  |

, luna Martie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zon |  | Limit valori STAS 12574/87 | Limit valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |
| COVNM - 24h | 0.90383 | pe amplasamentul | - - | 0.1 - 0.2 |  |  |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m | 0.1 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.1 - 0.5 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.1 - 0.5 |  |  |

# Cazul 2.  sursa S1:

Indicatori: Oxizi de azot	NOx  (exprimat in NO2); Oxizi de Sulf		SOx  (exprimat in SO2); Monoxid de Carbon	CO; Hidrogen Sulfurat - H2S; Pulberi totale  Non-Metanici	COVNM

, luna Octombrie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zona proteja |  |  |  | Limit valori STAS 12574/87 | Limit valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |  |
| NO2 -1 h | 39.14022 | pe amplasamentul | - | - | 10.0 |  | 0.3 mg/mc 30 min (300 ug/mc) | 200 ug/mc |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m |  | 7.0 |  |  |  |
|  |  |  | - teren agricol |  | 10.0 | 30.0 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol |  | 7.0 | 10.0 |  |  |
| NO2 - 24 h | 10.88386 |  | - | - | 1.4 |  | 0.1 mg/mc (100 ug/mc) |  |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m |  | 1.4 |  |  |  |
|  |  |  | - teren agricol |  | 1.4 | 5.0 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol |  | 1.4 | 3.0 |  |  |

# Oxizi de sulf	SOx (exprimat in SO2)

, luna Octombrie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zon |  |  |  | Limit valori STAS 12574/87 | Limit valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |  |
| SO2 -1 h | 3.53928 | pe amplasamentul | - | - | 0.7 | 1.0 | 0.75 mg/mc 30 min (300 ug/mc) | 350 ug/mc |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m |  | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | - teren agricol |  | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  | - teren agricol |  | 0.7 | 1.0 |  |  |
| SO2 - 24 h | 0.98418 |  | - | - | 0.15 |  | 0.25 mg/mc (250 ug/mc) | 125 ug/mc |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m |  | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  | - teren agricol |  | 0.2 - 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | - teren agricol |  | 0.15 - 0.2 |  |  |  |

# Monoxid de carbon	CO

## c

, luna Octombrie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zona proteja |  | Limit valori STAS 12574/87 | Limit valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |
| CO - 8 h | 3.00192 | pe amplasamentul | - - | 0.5 - 0.7 | - | 10 mg / mc |
|  |  |  | ie N - Slobozia ¬ 2200 m | 0.5 - 0.7 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.5 1.0 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.5 - 0.7 |  |  |

# Hidrogen sulfurat	H2S

, luna Octombrie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zon |  | Limit valori STAS 12574/87 | Limit valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |
| H2S -1 h | 0.00833 | pe amplasamentul | - - | 0.002 - 0.003 | 0.015 mg/mc 30 min (15 ug/mc) | - |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m | 0.002 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.003 - 0.006 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.002 |  |  |
| H2S - 24 h | 0.17947 |  | - - | 0.025 - 0.03 | 0.008 mg/mc (8 ug/mc) | - |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m | 0.025 - 0.03 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.03 - 0.08 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.025 - 0.1 |  |  |

# Pulberi in suspensie	PM10

## vacuare gaze oxidator termic

, luna Octombrie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zon |  | Limit valori STAS 12574/87 | Limit valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |
| PM10 - 24 h | 0.17947 | pe amplasamentul | - - | 0.025 - 0.03 | - | 50 ug/mc |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m z | 0.025 - 0.03 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.03 - 0.08 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.025 - 0.1 |  |  |

# -METANICI

, luna Octombrie 2019

| Indicator |  |  | Reper pentru zon |  | Limit valori STAS 12574/87 | Limit valori Legea 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ug/mc) |  |  | Concentra ie reper zona locuit (ug/mc) |  |  |
| COVNM - 24h | 0.12736 | pe amplasamentul | - - | 0.02 |  |  |
|  |  |  | - Slobozia ¬ 2200 m | 0.02 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.02 - 0.05 |  |  |
|  |  |  | - teren agricol | 0.02 - 0.08 |  |  |

Pentru evaluarea impactului asupra receptorilor din zona amplasamentului s-a realizat Studiul de dispersia poluanților de către SC Eco Simplex Nova SRL si s-au estimat concentrațiile de poluanți la nivelul zonelor vulnerabile identificate.

Pentru modelarea dispersiei poluanților in aer a fost utilizat programul AERMOD View dezvoltat de firma Canadiana Lakes Environmental. Programul conține un pachet complet de modelare a dispersiilor care încorporează într-o singura interfață modele: ISCST3, ISC-PRIME si AERMOD, utilizate pe scara larga in evaluarea concentrațiilor poluanților si depunerilor provenite de la diverse surse.

- • Modelul ISCST3 (Industrial Source Complex - Short Term version 3)

- • Modelul ISC - PRIME (Plume Rise Model Enhancements)

• Modelul AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model)

Conform Legii 104/2011 Anexa 5, poziția A1, pct.2 lit. a-c - nu se considera zona poluata: toate amplasamentele din zone in care publicul nu are acces si unde nu exista locuințe permanente, incinta obiectivelor industriale in cazul cărora se aplica prevederile referitoare la sănătate si siguranţă la locul de munca, partea carosabila a șoselelor si drumurilor, precum si pe spatiile care separa sensurile de mers ale acestora, cu excepția cazurilor in care pietonii au in mod normal acces la spatiile respective.

Analizând rezultatele calculelor de dispersie efectuate pentru luna Martie si Octombrie aferente anului 2019, se constata următoarele:

➢ Valorile concentrațiilor maxime pentru poluanții analizați, in ambele lunii, se situează sub valorile limita admisibile stipulate in BAT/BREF, Legea 104/2011 si STAS 12574/87.

➢ Conform reprezentărilor grafice a distribuției spațiale a poluanților, concentrațiile maxime obținute, se situează in limita amplasamentului societății.

➢ Valorile concentrațiilor de poluanți obținute la nivelul receptorilor din zona de impact a amplasamentului, se situează cu mult sub valorile limita admisibile.

- Plan de management al mirosului

In urma analizei efectuate la obiectivul analizat, s-a constatat ca sursele posibile de poluare generate de activitatea desfăşurată pe amplasament care pot afecta zonele învecinate sunt emisiile de miros.

Operatorul este obligat sa-si planifice activitățile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv ținând seama de condițiile atmosferice, evitandu-se realizarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluanților, pentru prevenirea mirosului pe distante mari.

SC Clean Tech International SRL a implementat o procedura interna pentru funcționarea fabricii in caz de conditii meteo nefavorabile. Pe baza unei prognoze orare trimisa de Administrația Națională de Meteorologie se urmărește direcția vântului si in condițiile direcției vântului către Ciulnita sau Slobozia linia de pene va fi oprita pentru o gestionare buna a dispersiei mirosurilor.

Deasemenea pentru evitarea emanării mirosurilor din zona de recepție materie prima s-a implementat o procedura prin care operatorii au obligația sa tina ușile închise in permanenta. Ușile secțiilor respective au fost dotate cu senzori, care in cazul neînchiderii ușilor acționează o hupa, ce atenționează sonor operatorul in legătura cu deficienta apărută.

Pe laturile Nord si Vest au fost înființate perdele de arbori, care cu trecerea timpului vor împiedica dispersia mirosurilor in împrejurimi.

Pentru minimizarea emisiilor de mirosuri, se vor evita pierderile accidentale ale conținutului instalațiilor sau echipamentelor in caz de avarie, remedierea neetanșeităților si intretinerea sistemelor de conducte, a sistemelor de transport si a sistemelor de extracție grăsimi.

Controlul pentru minimizarea emisiilor de mirosuri se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile in domeniul de activitate.

De asemenea, este necesara păstrarea unei evidente stricte a deșeurilor, conform HG 856/2002, in funcţie de: tip, cod, cantitate produsa, modul de stocare, data predării deșeului, cantitatea predata către transportator, date privind eventuale expediții respinse, date privind orice amestecare a deșeurilor.

- Sa fie foarte bine definita functionarea in conditii anormale (caderi de tensiune)

Căderile de tensiune sunt foarte scurte, de la câteva secunde la 4-5 minute. In cazul unei avarii se va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil pana la restabilirea funcționării normale.

Deoarece căderile de tensiune sunt întâmplătoare si nu se întâmpla din motive imputabile SC Clean Tech International SRL Ciulnita, consideram, că poluările olfactive cauzate de căderile de tensiune nu sunt imputabile firmei, ținând cont si de faptul, ca aceste poluări accidentale sunt de durata foarte scurta.

Operatorul va tine evidenta perioadelor in care sunt emisii de avarie, va monitoriza durata fiecărei perioade de emisie.

Se vor aplica masurile pentru situaţii speciale si se va asigura in permanenta comunicarea cu personalul implicat din cadrul societății si din partea autorităților locale.

Defecțiunile de functionare care pot avea efecte importante asupra mediului trebuiesc înregistrare in forma scrisa si trebuiesc puse la dispoziția autorităților responsabile. Acestea trebuie sa conțină:

- Timpul, momentul si durata defecțiunii

- Urmările defecțiunii atât in interiorul obiectivului cat si in exteriorul acestuia

- Toate masurile inițiate.

Defecțiunile ale căror efecte se pot propaga pe toata suprafata obiectivului sau care prezinta pericole pentru sănătate sau viața populației trebuiesc anunțate imediat la ISU Ialomita, APM Ialomita si GNM CJ Ialomita.

Situatia materiilor prime si materialelor auxiliare se modifica astfel:

Materiile prime si auxiliare folosite:

| Denumire materii prime si auxiliare | Proces tehnologic activitate | Cantitati zilnice | Mod de ambalare si depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tesut moale Pene fara sange Subproduse de origine animala de Categoria IIIa definite in art.10 al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 | Obtinere: - Faina proteica - grasimi | 180 t/24h | Subprodusele de origine animala de Categoria IIIa definite in art.10 al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 nu sunt depozitate pe amplasament, ele sunt aduse direct cu mijlocul de transport si descarcate in cele 2 rezervoare de materie prime cu capacitate de 100 mc fiecare, in vederea prelucrarii imediate | nepericulos |
|  |  | 120 t/24h |  |  |
| Thermox RC Liquid | Folosit in sectia de productie | 0,6 kg/to | Recipient de plastic 1000 l depozitate in spatii special amenajate | Periculos. |
| Septol sol. 0,5% | Dezinfectare spatii de lucru | 6 l/zi | Recipient de plastic cu capacitate de 20 l depozitat in spatiu special amenajat | periculos |
| R DES sol. 2-4% | Dezinfectare spatii de lucru | 6 l/zi | Recipient de plastic cu capacitate de 20 l depozitat in spațiu special amenajat | periculos |
| Protain OT 103 | Folosit la secția de ambalare faina | 0,3 kg/to | Saci de 20 kg depozitați in spatii special amenajate | periculos |
| Acid fosforic dilutie 70% | Folosit la statia de epurare | 0,5 l/zi | Recipient de plastic cu capacitate de 200 l depozitat in spațiu special amenajat | Fraze pericol: H314, H290 Fraze de precautie: +P280,+P305,+P330, +P331 |
| Uree sol. 30% | Folosita la statia de epurare | 3 l/zi | Recipient de plastic cu capacitate de 270 l depozitat in spatiu special amenajat | periculos |
| Neubacid Sal Liquid | Folosit la receptie tesut moale | 1,5 l/to | Recipient de plastic 1000 l depozitate in spatii special amenajate | periculos |