NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

# PENTRU INVESTITIA

# INSTALARE SISTEM DE POMPE DE CALDURA/

# COMPLETARE cu MODUL DE FUNCTIONARE al POMPELOR DE CALDURA

# (SOLICITARE TELEFONICA)

JUDETUL ILFOV, COMUNA CLINCENI, STR. DRUMUL MARE NR. 2

BENEFICIAR

AMIBLU ROMANIA SRL

CADRU CONTINUT

- DENUMIREA PROIECTULUI

- TITULAR

  - Numele companiei

  - Adresa postala

  - Numarul de telefon, de fax si adresa de mail

  - Numele persoanelor de contact; director/manager/administrator; responsabil cu protectia mediului

- DESCRIEREA PROIECTULUI

  - Un rezumat al proiectului

  - Justificarea necesitatii proiectului

  - Valoarea investitiei

  - Perioada de implementare propusa

  - Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

  - Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

    - Profilul si capacitatile de productie

    - Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

    - Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

    - Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

    - Racordarea la retelele utilitare existente in zona

    - Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

    - Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

    - Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

    - Metode folosite in constructie;

    - Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

    - Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

    - Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

    - Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

    - Alte autorizatii cerute pentru proiect.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare: planul de executie al lucrarilor de demolare, de refacere si refolosire ulterioara a terenurilor; descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului; cai noi de acces  sau schimbari ale celor existente, dupa caz; metode folosite in demolare; detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; alte activitati ce pot aparea ca urmare a demolarii (de ex. eliminarea deseurilor).

- Descrierea amplasarii proiectului:

  - Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

  - Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2314 din 2004, cu modificarile ulterioare si ale Repertoriului arheologic national prevazut in Ordonanta de Guvern nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri erheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  - Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind: folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;
politici de zonare si de folosire a terenului; arealele sensibile;
 coordonatele geografice ale amplasarii proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital, cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 70; detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

  - Protectia calitatii apelor

  - Protectia aerului

  - Protectia impotriva zgomotului si protectia impotriva vibratiilor

  - Protectia impotriva radiatiilor

  - Protectia solului si subsolului

  - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

  - Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

  - Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii inclusiv elimiarea: lista deseurilor, programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate, planul de gestionare a deseurilor.

  - Gospodarirea si preparatelor chimice periculoase

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE DE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

  - Impactul asupra populatiei, sanatatii umane si biodiversitatii

  - Extinderea impactului

  - Probabilitatea impactului

  - Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

  - Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asuora mediului

  - Natura transfrontaliera a impactului.

- PREVEDERI pentru MONITORIZAREA MEDIULUI

- LEGATURA cu alte ACTE NORMATIVE

  - Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene.

  - Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

  - Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

  - Localizarea organizarii de santier;

  - Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

  - Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier.

  - Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI la FINALIZAREA INVESTITIEI

- ANEXE, PIESE DESENATE

  - Planul de incadrare in zona al obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de de situatie si amplasamente)

  - Schemele flux a gestionarii deseurilor;

  - Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

- Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari  si completari prin Legea 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

13.1 Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata  de interes comunitar precum si coodrdonatele geografice (STEREO70) ale amplasamentului proiectului;

13.2. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

13.3. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

13.4. Se va preciza daca memoriul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

13.5. Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar.

13.6. Alte informatii prevazute de legislatia in vigoare

- PENTRU PROECTELE CARE AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA VI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

  - Localizarea proiectului: 	-    bazinul hidrografic

- cursul de apa

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran); denumire si cod

  - Indicarea starii ecologice/potetialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se va indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

- Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Important: prezenta documentatie constituie drept de proprietate intelectuala; se interzice copierea partiala sau totala a prezentei documentatii tehnice fara acordul scris al elaboratorului – SC ORIGINAL MEDIU SRL, pers de contact OPREA DORU, tel 0723.35.94.04, mail: ecodoruoprea@yahoo.com; original.mediu@gmail.com .

- DENUMIREA PROIECTULUI

„instalare sistem incalzire/racire cu pompe de caldura”.

- TITULAR

DENUMIRE OBIECTIV:	„Instalare sistem de incalzire/racire cu pompe de caldura, conform CU 602 din 20.09.2021.

AMPLASAMENT SI ADRESA:	S.C. AMIBLU ROMANIA S.R.L.

Sediul social in: comuna CLINCENI,  str. Drumul Mare nr. 2, judet Ilfov

Proiect propus a se realiza in:

Comuna CLINCENI, str. DRUMUL MARE nr. 2.

Nr de telefon:  +40 2130 01222

Adresa de e-mail:

alin.teodorescu@amiblu.com sau ecodoruoprea@yahoo.com

www.amiblu.ro

PERSOANE DE CONTACT:	Alin Teodorescu –  din partea

AMIBLU ROMANIA SRL,

in calitate de

TITULAR al PROIECTULUI;

tel. 0 72 7277936; fax: -

email: alin.teodorescu@amiblu.ro

Director fabrica

Proiectant:

SOFT DESIGN INSTAL SRL

Adresa: judet ILFOV, Sat Ganeasa, str. Stefan cel Mare 107E

Tel: 0727933579

E-mail: florin_tgt@yahoo.com

Elaborator documentatie tehnica mediu:

ecolog OPREA DORU, tel 0723.35.94.04

e-mail: ecodoruoprea@yahoo.com,

SC ORIGINAL MEDIU SRL

Persona de contact care poate oferi informatii in legatura cu proiectul, in relatia cu agentia de mediu, conform imputernicire este Oprea Doru, reprezentantul firmei ORIGINAL MEDIU SRL.

(

(        (

Memoriul de prezentare a fost realizat conform NORMATIVULUI DE CONTINUT PENTRU MEMORIUL DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU, Legea 292/2018 (Anexa nr. 5E) si pe baza documentatiei tehnice puse la dispozitie de proiectant si beneficiar, care isi asuma responsabilitatea privind acuratetea informatiilor.

- DESCRIEREA PROIECTULUI

  - REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul presupune instalarea unui sistem de incalzire cu pompe de caldura care va deservi cladirea C7 existenta in incinta. Acest proiect face parte din strategia energetica a firmei AMIBLU ROMANIA SRL, care implica utilizarea surselor de energie regenerabila precum pompele de caldura precum si o centrala fotovoltaica, care va face obiectul unui alt proiect.

Proiectul cuprinde urmatoarele:

  - Schimbatorul de caldura cu pamantul (SCP);

  - Pompele de caldura;

  - Instalatii termice de distributie.

- Schimbatorul de caldura cu pamantul (SCP)

Schimbatorul de caldura cu pamantul (SCP) reprezinta sursa geotermica a proiectului „Instalatii termice compartimente hala productie”.

Pentru incalzirea si racirea celor 2 compartimente “laminare si taiere” aferente corpului de cladire C7 avand un necesar termic de incalzire de 102 kW si de racire de 123kW, se utilizeaza un sistem geoexchange in circuit inchis cu un numar de 20 foraje, echipate cu bucla dubla, avand adancimea utila de 125 metri (in conformitate cu studiul hidrogeologic preliminar intocmit pentru acesta investitie). Dimensionarea schimbatorului de caldura cu pamantul s-a facut cu ajutorul unui program de calcul specializat ” Ground Loop Design” utilizand date de intrare preluate din proiecte similare realizate pe raza Municipiului Bucuresti.

Aceste date sunt:

- Temperatura de calcul a pamantului: 16.7 oC;

- Conductibilitatea termica a pamantului: 2.25 W/(mk);

- Difusivitatea termica a pamantului: 0.094 m2/zi;

- Dimensiunea forajului: 140 mm;

- Conductivitatea materialului de cimentare: minim 1.7 W/(mk);

- Calitatea tevii schimbatoare de caldura: PEHD SDR 11 PE 100 cu rezistenta la fisuri Dn 32x3 mm.

- Durata de viata a sistemului de foraje, fara deterioararea temperaturii agentului primar: 10 de ani.

- Fluidul de circulatie in conducte: 100% apa (fara solutii de tip glicol)

In urma calcului energiilor lunare pentru lunile de incalzire si racire, a rezultat o energie anuala necesara pentru incalzire de aproximativ 209 MWh, iar pentru racire de aproximativ 53 MWh.

In urma rularii programului de calcul a reiesit necesitatea forarii a 20 foraje verticale, fiecare cu o adancime de maxim 125 m.

Pentru un bun transfer termic intre pamant si tevile ingropate in puturi pe coloana „U” ce se introduce in foraj, se monteaza din 3 in 3 m niste piese distantiere cu arc. Rolul acestora este de a optimiza amplasarea tevilor in pamant prin impingerea lor la perete si prin pastrarea unei distante constante intre turul si returul geotermal pe toata inaltimea forajului.

Ordinea executiei ansamblului de foraje geotermice este urmatoarea:

- Trasarea terenului (marcarea pozitiilor celor 20 foraje geotermice aflate la pas de minim 5 m);

- Pregatirea bazinelor de decantare si alimentare (batalelor) pentru „noroiul” de foraj (un amestec de bentonita – apa cu reteta conforma cu tehnologia utilizata si cu masina de forare);

- Forajul puturilor (adancime min. max 125 m);

- Instalarea buclei de put, intr-un pachet cu geoclipsuri si cu teava de injectie ciment;

- Pregatirea materialului de cimentare;

- Extragerea tevii de injectie pe parcursul cimentarii;

- Proba buclei de put si etansarea capetelor.

Primul foraj ce se executa pe  amplasament se numeste foraj de proba. Pe parcursul saparii sint colectate date geologice. Dupa cimentarea putului acesta se racordeaza la un echipament specializat (TRT) pentru determinarea conductivitatii termice a pamantului. Pe baza testului de conductivitate se ruleaza inca o data programul de calcul a numarului de foraje si se verifica numarul de foraje ales.

Dupa incheierea executiei tuturor forajelor, cele doua bucle instalatei in foraje se unesc cu ajutorul unor piese “Y”, urmand ca mai apoi sa se traseza liniile de instalare a colectoarelor orizontale realizate din conducta PEHD PE100 SDR 11.

Sunt cateva elemente importante ce trebuie retinute si anume:

- La instalarea celor 2 conducte (tur-retur) se va respecta obligativitatea impusa de proiect si anume  realizarea pantei continue urcatoare catre punctul termic in vederea realizarii dezaerisirii intregului sistem prin aerisitoarele prevazute pe pompele de caldura;

- Pe toate traseele ingropate, tevile sunt instalate intr-un pat de nisip cu dimensiunile din proiect;

- Toate traseele sunt marcate cu banda avertizoare cu insertie;

- Toate traseele au deasupra un minim de 2 m pamant fata de cota amenajarii finale;

- Pompele de caldura

Dotarea prevazuta in spatiul tehnic dedicat (incapere CENTRALA TERMICA) privind sursa de incalzire este constituita din doua pompe de caldura (deja achizitionate de beneficiar), model Stiebel Eltron WPF 40 si WPF 52 avand o putere termica totala maxima de 121 kW.

Instalatia este echipata cu pompa de circulatie pentru circuitul primar al pompelor de caldura (zona forajelor), pompa de circulatie pentru circuitul secundar al pompelor de caldura (zona aerotermelor), vase de expansiune si supape de siguranta atat pentru circuitul primar cat si pentru cel secundar.

Pe circuitul secundar, pentru perioada iernii, temperatura agentului termic (apa calda) este Tt/Tr: 45/35°C, iar pentru perioada verii temperatura agentului termic (apa racita) este Tt/Tr: 7/12°C.

Regimul de temperatura al surselor va fi comandat de o automatizare functie de temperatura exterioara cu posibilitate de programare a unui program intermitent cu temperatura de garda pentru perioada de neocupare a cladirii.

Intreaga instalatie functioneaza automat.

Instalatia de producere a agentului termic  va fi asigurata impotriva cresterii presiunii si temperaturilor peste limitele admise potrivit prevederilor STAS 7132 si prescriptiilor tehnice ISCIR PT A1/2010.

Este interzisa functionarea instalatiei de incalzire/racire cu supape de siguranta defecte sau dereglate.

Dispozitivele de protectie si siguranta la suprapresiuni se revizuiesc anual.

Executarea instalatiilor de incalzire centrala se realizeaza cu materiale si echipamente omologate si agrementate, insotite de certificate de calitate si  care corespund prevederilor din proiect.

Instalarea pompelor de caldura se va face in conformitate cu prescriptiile furnizorului de echipamente.

La stabilirea schemei functionale a centralei termice s-a tinut seama de:

- tipul si numarul consumatorilor (incalzire, racire) ;

- parametrii de temperatura ceruti de consumatori ;

- puterea termica si numarul pompelor de caldura ;

- caracteristicile tehnice ale echipamentelor ;

- cerintele de exploatare.

S-a urmarit adoptarea unei scheme care sa asigure deplina siguranta si functionalitate a centralei termice si care sa permita acordarea regimului de functionare al centralei cu sarcina termica a consumatorilor.

- Instalatii termice de distributie

Cele doua compartimente de productie din cadrul corpului de cladire C7 vor fi dotate cu o instalație de incalzire/ racire/ ventilare cu 10 aeroterme carcasate montate pe stalpii de sutinere a peretilor exteriori. Acestea au rolul de a mentine o temperatura constanta in interiorul compartimentelor atata timp cat usile de acces auto sunt inchise sau in cazul in care pentru instalatia de desprafuire aferenta zonei de taiere nu se foloseste pentru compensarea aerului deschiderea usilor de acces catre exterior. In conditiile mai sus amintite, temperatura interioara se va echilibra cu cea exterioara, iar in functie de temperatura mediului exterior va dura pana cand valoarea temperaturii interioare va ajunge la temperaturile solicitate.

Agentul termic de incalzire pentru aeroterme este apa calda 45/35°C, agent termic ce provine de la Centrala termica amplasata in interior. Incaperile unde sunt amplasate aerotermele, va avea un termostat de perete pentru reglarea temperaturii interioare cat si treapta de turatie la care functioneaza aeroterma.

Aerotermele vor fi prevazute cu robineti de inchidere, robineti de golire sirobineti de dezaerisire. Aceasta dotare asigura, in afara unui reglaj precis pe fiecare corp de incalzire, si posibilitatea inchiderii, detasarii, si repararii oricarui corp de incalzire, fara a deranja restul aertermelor.

Distribuția principală a agentului termic din încăperea camera tehnica se va realiza ramificat cu conducte din PPr cu insertie , montate pe perete, fiind izolate corespunzator cu material tip elastomer cu grosimea de 32mm.

Conductele instalaţiilor interioare de încălzire/racire cu apă se montează cu pantă, asigurând golirea şi dezaerisirea centralizată sau locală a instalaţiei, printr-un număr minim de dispozitive şi armături. Panta normală a conductelor instalaţiilor de încălzire cu apă este de 3 ‰. În cazuri obligate, se poate reduce panta la 2 ‰.

La trecerea prin pereţi şi planşee, conductele aparente sau mascate (în canale, ghene) se vor monta în tuburi de protecţie sau piese speciale, care să permită mişcarea liberă a conductelor datorită dilatării şi să asigure protecţie mecanică a conductelor izolate.

În funcţie de rolul de protecţie la foc al elementelor de construcţii se va alege ansamblul (construcţii şi instalaţii) trecerii, ţinând seama, obligatoriu, de reglementările de siguranţă la foc.

La instalatia de încălzire/racire în punctele de cota minimă s-au prevăzut goliri echipate cu robineți cu sferă și portfurtun.

Instalatia se va aerisi prin robinete speciale de aerisire montate la fiecare aeroterma in parte.

Preluarea dilatarii conductelor se va face prin compensatori naturali realizati prin configuratia retelei.

Conform solicitarii telefonice formulate de reprezentatul APM ILFOV, privind prezentarea cat mai explicita a modului de functionare a pompelor de caldura va prezentam urmatoarele informatii:

Pompele de caldura disponibile in acest moment in piata sunt urmatoarele:

- pompe de caldura aer – apa care extrag energia din aerul din afara pe care o foloseste pentru a incalzi aerul din casa; si la temperaturi negative pot fi eficiente si pot fi folosite la incalzire si apa calda menajera; sunt 2 tipuri de pompe de caldura pe baza de aer: pompa de caldura aer-aer (este ca un aparat de aer conditionat obisnuit) si pompa de caldura aer – apa (incalzeste caloriferele, incalzirea in pardoseala si ventiloconvertoare)

- pompe de caldura sol – apa; folosesc puterea termala a pamantului. Sunt pompe de caldura cu serpentine orizonatele, verticale, cu serpentine in lac si pompe de caldura cu apa din foraje (in sistem deschis); pompe de caldura in sistem inchis (cand agentul folosit pentru schimb termic nu are legatura cu exteriorul).

Acest ultim tip de pompe este propus pentru proiectul de la AMIBLU ROMANIA SRL.

Rolul functional al instalatiei este de a produce energie termica pentru incalzirea corpului de cladire C7 prin transferul energiei geotermale din sol in cladire".

POMPA SOL-APA

## COLECTOR VERTICAL CU FORAJ

In stratul de subsol inferior al asa-numitului “strat geotermal” se afla o sursa de caldura cu o temperatura aproape constanta, ce poate fi utilizata pe toata perioada anului.

Aceasta sursa de caldura poate fi folosita pentru orice tip de cladire, de dimensiuni mari sau mici, publica sau privata. In unele regiuni este denumita “captare verticala sau put de apa”. Necesita putin spatiu si forarea poate fi facuta si pe cele mai mici suprafete de pamant.

Ca urmare, reprezinta solutia ideala in situatia in care se are in vedere refacerea sau schimbarea instalatiei de incalzire ce utilizeaza combustibil fosil cu o instalatie ce utilizeaza energie geotermala.

Proiectul va fi implementat in incinta AMIBLU ROMANIA SRL, aceste pompe de caldura urmand a deservi cladirea C7 care este o cladire cu regim de inaltime P+1E (partial) si este alcatuita din zone de birouri, zone de depozitare si zone de prelucrare a accesoriilor pentru conductele GRP.

Conform Certificatului de urbanism nr. 602 din 20.09.2021 pentru proiectul analizat sunt prevazute urmatoarele regimuri:

- Regimul juridic: terenul este situat in intravilanul aprobat prin PUG-ul Comunei Clinceni cu HCL nr 50/14.08.2006. Terenul in suprafata de 40453 mp este proprietatea AMIBLU ROMANIA SRL. Dreptul de proprietate a fost inscris in CF56221 (nr cad 56221 conform extrasului de carte funciara pentru informare emis la cererea nr. 231896/26.05.2021 inregistrata la OCPI. Imobilul nu figureaza in lista monumentelor istorica aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii nr/ 2828/2015. Imobilul este afectat de existenta zonelor de protectie a retelelor tehnico-edilitare, retea de produse petroliere si de cai rutiere propuse pentru modernizare.

- Regimul economic: FOLOSINTA ACTUALA A TERENULUI: teren construit (conform extras CF). PROPUNERE: INSTALARE SISTEM DE INCALZIRE/RACIRE CU POMPE DE CALDURA. Conform PUG aprobat prin HCL nr 50 din 14.08.2006, imobilul se afla in zona mixta M ce cuprinde diferite functiuni de interes general si public, formate din diverse categorii de activitati comerciale, servicii de mica productie in lungul principalelor artere de circulatie in UTR5.

- Regimul tehnic: conform PUG imobilul este situat in UTR nr. 5 – zona mixta: zona de utilitati cu functiuni complexe de interes public + zona industriala cu impact redus asupra mediului.

  - JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Necesitatea proiectului rezida din dorinta AMIBLU ROMANIA SRL de a utiliza resurse regenerabile pentru incalzirea spatiilor de lucru, in vederea protejarii mediului inconjurator. In acest moment incalzirea birourilor si a spatiilor de lucru se realizeaza prin intermediul unei centrale termice existente in incinta, ce utilizeaza combustibil gazos (gaz metan).

Amiblu Romania SRL si-a imbunatatit continuu sistemul de incalzire si a diminuat emisiile de poluanti in atmosfera, trecand de la combustibil lichid – motorina (cum era la infiintarea firmei), la gaz metan si acum partial la pompe de caldura si in viitor si la panouri fotovoltaice la sol.

  - Valoarea investitiei

Valoarea proiectului este de 98.000 euro

  - PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Perioada de implementare propusa este de 2 luni

  - PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI (inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar)

Atasat urmatoarele planuri:

- EXTRAS de PLAN CADASTRAL

- PLAN DE ANSAMBLU

- PLAN DE AMPLASAMENT, PLANSA A01, SCARA 1:1000

  - DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc.)

Scopul proiectului fiind implementarea unui sistem de INCALZIRE / RACIRE cu POMPE de CALDURA care nu va aduce modificari ale suprafetelelor din incinta.

Suprafaţă teren – 41.305 mp (40.453 mp din ortofotoplan);

Suprafaţă construită clădiri – 4543,66 mp; suprafata construire depozite: 6584 mp;

Suprafaţă construită accese, parcaje, platforme – 8327,34 mp

Număr de locuri de parcare (dacă este cazul) -

Suprafaţă spaţii verzi – 14100 mp (34%);

Suprafata teren liber de constructie: 7750 mp.

Zonele de circulatie, cladirile din incinta nu sunt afectate de proiect.

Profilul si capacitatile de productie

Pentru incalzirea si racirea celor 2 compartimente “laminare si taiere” aferente corpului de cladire C7 avand un necesar termic de incalzire de 102 kW si de racire de 123kW, se utilizeaza un sistem geoexchange in circuit inchis cu un numar de 20 foraje, echipate cu bucla dubla, avand adancimea utila de 100 metri.

In urma calcului energiilor lunare pentru lunile de incalzire si racire, a rezultat o energie anuala necesara pentru incalzire de aproximativ 209 MWh, iar pentru racire de aproximativ 53 MWh.

MATERIALE de CONSTRUCTIE FOLOSITE

FORAJE

- Bucla PEHD SDR 11 PE 100  32 x2,9 mm, cu rezistenta la fisuri, lungimea de 105 m, prevazuta cu contragreutate – 40 buc;

- Material de cimentare avand conductivitatea termica de minim 2.0 W/mK – 50 t;

- Cleme despartitoare cu arc – 670 buc;

- Cimentare put GEOEXCENGE – 20 buc;

COLECTOARE ORIZONTALE

- Teava PEHD SDR 11 D=40x3,7 mm – 10 ml;

- Teava PEHD SDR 11 D=50x4,6 mm – 20 ml;

- Teava PEHD SDR 11 D=63x5,8 mm – 20 ml;

- Teava PEHD SDR 11 D=75x6,8 mm – 30 ml;

- Teava PEHD SDR 11 D=90x8,2 mm – 40 ml;

- Teava PEHD SDR 11 D=110x610 mm – 185 ml;

- Teu electrofuziune  PEHD Dn 50mm cu racord Dn 40mm – 2 buc;

- Teu electrofuziune  PEHD Dn 63mm cu racord Dn 40mm – 2 buc;

- Teu electrofuziune  PEHD Dn 75mm cu racord Dn 40mm – 2 buc;

- Teu electrofuziune  PEHD Dn 90mm cu racord Dn 40mm – 2 buc;

- Teu electrofuziune  PEHD Dn 110mm cu racord Dn 40mm – 2 buc;

- Reductie electrofuziune  PEHD Dn 50mm - Dn 40mm – 2 buc;

- Reductie electrofuziune  PEHD Dn 63mm - Dn 50mm – 2 buc;

- Reductie electrofuziune  PEHD Dn 75mm - Dn 63mm – 2 buc;

- Reductie electrofuziune  PEHD Dn 90mm - Dn 75mm – 2 buc;

- Reductie electrofuziune  PEHD Dn 110mm - Dn 90mm – 2 buc;

- Mufa electrofuziune  PEHD Dn 32mm – 40 buc;

- Mufa electrofuziune  PEHD Dn 40mm – 40 buc;

- Mufa electrofuziune  PEHD Dn 50mm – 4 buc;

- Mufa electrofuziune  PEHD Dn 63mm – 4 buc;

- Mufa electrofuziune  PEHD Dn 75mm – 4 buc;

- Mufa electrofuziune  PEHD Dn 90mm – 4 buc;

- Mufa electrofuziune  PEHD Dn 110mm – 20 buc;

- Piesa Y conectare bucle PEHD Dn 40mm - PEHD Dn 32mm – 40 buc;

- Cot PEHD SDR 11 Dn 110mm – 8 buc;

- Teava de protectie pentru PEHD Dn 110mm – 4 buc;

- Folie PVC – 150 mp

- Nisip – 80 mc

- Banda avertizoare – 200 ml;

PUNCT TERMIC

- Pompe de caldura – 2 buc;

- Elemente de sustinere pompe – 300 kg;

- Pompa de circulatie – Q=42 mc/h P=41mCA/ 400V/ 7.5kW, inclusiv postament si accesorii de conectare – 1 buc

- pompa de circulatie circuit primar Q=24mc/h, P=28mCA/ 400V/ 3kW, inclusiv postament si accesorii de conectare – 1 buc

- Vas de expansiune cu membrana 60L – 2 buc;

- Teava PPr cu insertie compozita D = 90x12.3mm, inclusiv fitinguri si elemente de sustinere – 20 ml

- Teava PPr cu insertie compozita D = 32x4.4mm, inclusiv fitinguri si elemente de sustinere – 10 ml

- Izolatie elastomer 19mm pentru conducta PPr D=90mm – 20 ml;

- Izolatie elastomer 19mm pentru conducta PEHD D=110mm – 10 ml

- Robineti, termometru, filtre, supape de siguranta, clape, etc.

INSTALATIE de INCALZIRE in HALA

- Aeroterme tip AZN-F33 – 10 buc;

- Elemente de sustinere aeroterme – 300 kg;

- Teava PPr cu insertie compozita D = 50x6.9mm, inclusiv fitinguri si elemente de sustinere – 20 ml;

- Teava PPr cu insertie compozita D = 63x8.6mm, inclusiv fitinguri si elemente de sustinere – 60 ml;

- Teava PPr cu insertie compozita D = 75x10.3mm, inclusiv fitinguri si elemente de sustinere – 30 ml

- Teava PPr cu insertie compozita D = 90x12.3mm, inclusiv fitinguri si elemente de sustinere – 65 ml’

- Izolatii elastomeri, robineti cu bila, dezaerisire, etc.

    - Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Societatea fabrica si comercializeaza tuburi din poliesteri armati cu fibra de sticla si insertie de nisip turnate prin centrifugare. Activitatea este autorizata din punct de vedere mediu, societatea detinand pentru functionare autorizatie integrate de mediu cu viza anuala.

Procedeul de fabricatie a tuburilor si mufelor cuprinde urmatoarele etape:

- Procesul de fabricatie tuburi:

Procesul de alimentare:  - in timp ce matrita se roteste o viteza relativ scazuta 200-400 rot/min materiile prime - rasini poliesterice nesaturate, agregatele, fibra de sticla tocata - sunt alimentate in matrita prin intemediul unui echipament special numit “feeder”.  Feeder-ul se misca inainte si inapoi in interiorul matritei ce se afla in permanenta miscare de rotatie. Toate materiile prime sunt dozate automat pentru fiecare strat separat.

Constructia peretelui tubului se face prin depuneri de materiale in straturi succesive, intr-o matrita inchisa. Depunerea materialelor in matrita este un proces complet automatizat controlat de catre un control sistem.

Dupa ce toate materialele au fost depuse in matrita, turatia acestei creste astfel incat sa se asigure o forta de cca 70-75g astfel incat sa rezulte un perete de tub dintr-un material compozit compact.

In timpul procesului de fabricatie are loc o reactie chimica exoterma intre rasina poliesterica activata cu aditivi si catalizatorul de reactie.  Pentru a grabi procesul de polimerizare matrita se stropeste cu apa calda la temperatura de cca 70-75 grade.

La sfarsitul reactiei de polimerizare intarire matrita este racita pe exterior cu apa rece , creindu-se o contractie a produsului, astfel incat sa poata fi extras din matrita.

- finisarea: dupa intarire, capetele tubului sunt taiate si finisate si pe unul din ele se monteaza mansonul de imbinare.

- Procesul de fabricat cuple (mufe) de imbinare:

După încălzire, profilul din cauciuc EPDM se poziţionează pe matriţă şi se laminează cu ajutorul fibrei de sticlă trecută printr-o baie de răşină.  După aplicarea straturilor constructive, procesul de polimerizare se încheie prin acţiunea căldurii exterioare furnizate de lămpile cu infraroşii.

C. Impachetarea tuburilor se face de catre AMIBLU ROMANIA SRL.

- Procesul de fabricatie fitinguri (introdus in sept 2014)

Procesul tehnologic de fabricatie a fittingurilor si pieselor speciale consta in urmatoarele faze tehnologice:

- trasare –debitare tub semifabicat;

- pregatirea suprafetelor in vedere imbinarii;

- aplicare laminare manuala prin straturi succesive de fibra de sticla impregnate

cu rasini poliesterice nesaturate;

- aplicare strat final top coat;

- finisare laminat;

- marcaj conform standardelor;

- control dimensional si vizual.

Linia de fabricatie cuprinde:

- Feeder;

- Statie preparare rasini;

- Matrite de centrifugare – 4 buc

- Matrite de schimb cu marimi cuprins eintre DN 300-1200 – 8 buc;

- Statie extractie tuburi;

- Statie stropiere apa in circuit inchis;

- Compresor aer comprimat Atlas Copco – 3 buc;

- Compresor buffer tank;

- Rezervoare depozitare rasini 30 mc – 4 buc;

- Pompe pneumatice recirculare rasini – 4 buc;

- Siloz depozitare CaCO3 de 45 mc;

- Siloz depozitare nisip de 45 mc;

- Sistem transport pneumatic materiale pulverulente – 2 buc;

- Masina debitat tuburi;

- Echipament racire apa recirculare GEA;

- Sistem control cu procesor;

- Echipamente evacuare praf;

- Masina de fabricat mufe DN 300-1200;

- Masina de polizat mufe;

- Strung SN 320;

Hala pentru fitinguri este dotata cu urmatoarele echipamente:

- Sistem exhaustare praf din zona de debitare de capacitate 10000 m3/h;

- Masina debitat tuburi in gama de diametre DN 300-3000 mm;

- Masina de rotit tuburi DN 300-3000 mm pentru debitari speciale;

- Masina de gaurit cu carote DN 100-300 mm

- Poduri rulante Demag de capacitate 10 To

- Compresoare pentru producere aer comprimat Atlas Copco GA 30

- Centrala de ventilatie exhaustare aer nociv si introducere aer proaspat cu posibilitate de producere aer cald pe timp de iarna

- Centrala termica murala cu boiler de incalzire birouri si spatii sociale ( vestiare) si

producere apa calda menajera;

- Sistem de climatizare birouri si vestiare pe timp de vara;

- Rastele de depozitare pe verticala a materiilor prime si materialelor necesare

procesului de fabricatie.

Utilaje si instalatii conexe:

- Stivuitoare diesel 8, 10 si 12 t;

  - Stivuitor electric KALMAR – 8 t;

  - Stivuitor HYSTER – 2,5 t;

- Pod rulant – 20 t;

- Tablou electric de distributie joasa tensiune;

- Tablou electric de actionare motoare electrice in CC-ABB – 4 buc;

- Generator 385 KVA-IVECO;

- Centrala ventilatie hala;

- Ventilatoare axiala acoperis CIAT – 4 buc;

- Aeroterme incalzire hala CIAT – 7 buc;

- Grup pompare apa inel de incendiu exterior LOWERA;

- Grup pompare apa inel de incendiu interior LOWERA

- Pompa submersibila GRUNFOS pt alimentarea cu apa.

- Echipamente laborator:

- Echipament testare rigiditate tuburi – Instron;

- Echipament testare tractiuni – Instron;

- Echipament testare radioactivitate rasini – Lauda-2 buc;

- Echipament testare granulometrie materiale pulverulente;

- Echipament testare presiune tuburi.

In anul 2016 s-a obtinut de la APM Ilfov, DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru extinderea halei de productie (notata cu C1 pe planul de situatie) cu doua corpuri de cladire C13 si C14 si construirea unui depozit de materii prime- corp independent – C15 (constructii cu regim de inaltime parter). Investitia are ca scop marirea capacitatii de productie existente a mufelor.

Procesul tehnologic de fabricare al mufelor este identic cu cel existent pe amplasament in acest moment si autorizat din punct de vedere mediu.

Acesta cuprinde urmatoarele etape: după încălzire, profilul din cauciuc EPDM se poziţionează pe matriţă şi se laminează cu ajutorul fibrei de sticlă trecută printr-o baie de răşină.  După aplicarea straturilor constructive, procesul de polimerizare se încheie prin acţiunea căldurii exterioare furnizate de lămpile cu infraroşii.

Atasam schemele tehnologice pt tuburi si fittinguri.

    - Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Pentru a se intelege mai bine tipul de pompa de caldura ales pentru proiectul de la AMIBLU ROMANIA SRL vom prezenta mai jos tipurile de pompe de caldura disponibile in acest moment in piata:

- pompe de caldura aer – apa care extrag energia din aerul din afara pe care o foloseste pentru a incalzi aerul din casa; si la temperaturi negative pot fi eficiente si pot fi folosite la incalzire si apa calda menajera; sunt 2 tipuri de pompe de caldura pe baza de aer: pompa de caldura aer-aer (este ca un aparat de aer conditionat obisnuit) si pompa de caldura aer – apa (incalzeste caloriferele, incalzirea in pardoseala si ventiloconvertoare)

- pompe de caldura sol – apa; folosesc puterea termala a pamantului. Sunt pompe de caldura cu serpentine orizonatele, verticale, cu serpentine in lac si pompe de caldura cu apa din foraje (in sistem deschis); pompe de caldura in sistem inchis (cand agentul folosit pentru schimb termic nu are legatura cu exteriorul).

Acest ultim tip este propus pentru proiectul de la AMIBLU ROMANIA SRL.

Rolul functional al instalatiei este de a produce energie termica pentru incalzirea corpului de cladire C7 prin transferul energiei geotermale din sol in cladire.

    - Materiile prime, energia si combustibilii utilizati pentru functionarea noii investitii, cu modul de asigurare a acestora.

Materiile prime utilizate pentru functionarea acestui sistem este energie electrica. Apa este recirculata in sistem inchis.

Energie electrica pentru functionarea pompelor – eficienta energetica a acestor sisteme este diferita functie de tipul lor, zona climatica unde este amplasata cladirea, de grosimea izolatiei, daca incalzesti cu calorifere, incalzire in pardoseala sau ventiloconvectoare, de calitatea ferestrelor, de temperatura exterioara si interioara, etc.

Certificatul energetic este cel care iti ofera informatii in acest sens.

Referitor la consumul energetic.

In general se considera ca pentru fiecare 1 leu pe care il consumi pompa de caldura poate sa produca 4-5 lei de energie termica. In cazul proiectul propus a se realiza la AMIBLU ROMANIA SRL, COP este de 4,81, considerat a fi unul destul de bun.

Racordarea la retelele edilitare existente in zona

### Alimentarea cu energie electrica:

Pompele de caldura vor fi conectate la instalatia electrica existenta in incinta.

Descrierea instalatiei electrice:

Solutiile pentru realizarea instalatiilor electrice au fost astfel alese incat sa fie respectate normativele si STAS - urile in vigoare pentru instalatii electice sub 1 kV. Mediile incaperilor au fost stabilite conform normativului I7-2011, iar categoriile de pericol de incendiu conform NPCI.

Fiecare circuit electric se dimensioneaza in functie de curentul nominal al receptorului alimentat. Fiecare circuit electric se compune din aparatura de protectie, montata pe plecarea din tabloul electric de distributie aferent, si din cablul de alimentare al receptorului respectiv.

La aparatele de protectie criteriile de alegere sunt curentul nominal al aparatului, care trebuie sa fie mai mare decat curentul de calcul, si gradul de protectie, care se alege in functie de categoria influentelor externe (conditiilor de mediu AD si AE).

Pentru cabluri se stabileste sectiunea necesara, care rezulta din valoarea curentului de calcul, si care trebuie sa se verifice conditiilor caderii de tensiune pentru toate tipurile de circuite si, in plus, conditiilor de stabilitate termica in regim trazitoriu (densitatea de curent la pornire) pentru circuitele de forta.

Instalatiile electrice de tip « normal »  din interiorul obiectelor se vor executa in cablu de cupru, ignifug, nearmat, cu intarziere la propagarea focului tip CYY-F. Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale certificate.

Instalatia de forta consta din alimentarea cu energie electrica a tuturor receptorilor electrici aferenti instalatiei termice.

Toate circuitele de forta vor fi protejate in tablourile electrice atat electromagnetic cat si termic cu disjunctoare automate monopolare, tripolare sau tetrapolare. Circuitele de prize vor fi protejate pe plecari cu disjunctoare diferentiale monobloc.

Fluxurile de cabluri vor fi montate ingropat in tevi de PVC ancorate de pereti si tavanul constructiei. Integritatea structurii de rezistenta nu va fi afectata prin prinderi sau goluri realizate in vederea executarii instalatiei electice.

Distributia energiei electrice

Receptoarele electrice prevazute aferente obiectivului insumeaza urmatoarele date electroenergetice:

- putere instalata estimata a tabloului general este de Pi = 32.63 kW,

- putere absorbita estimata Pc = 32.63 kW;

- frecventa:			f    = 50Hz

- tensiunea de utilizare;	U  = 400/230V

Alimentarea cu energie electrica, in situatia propusa se va realiza din reteaua electrica a fabricii.

Instalatii electrice si de forta

Instalatiile de forta corespund elementelor de tema si datelor tehnologice. Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu.

Instalatiile electrice de forta se vor executa cu cabluri nearmate cu conductoare din cupru tip CYY-F, pozate aparent pe plansee si pe pereti.

Instalatia de forta consta din alimentarea cu energie electrica a consumatorilor instalatiei de termice.

Toate circuitele de forta vor fi protejate pe plecarile din tablourile electrice atat electromagnetic si termic.

Receptoarele de forta sunt formate din echipamente montate in interiorul cladirii. Alimentarea cu energie electrica a fiecarui consumator de forta se face printr-un circuit separat.

Tablouri electrice

Pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor aferente noii instalatii termice s-a prevazut un nou tablou electric (TE) in camera punctului termic.

Tabloul va fi realizat cu carcasa din tabla sau PVC, cu panou frontal si usa cu cheie. Accesoriile din material plastic vor fi cu autodistrugere.

Aparatura de actionare va fi montata pe panoul frontal si protejata de usa, astfel incat sa impiedice accesul persoanelor neautorizate.

Gradul de protectie minim va trebui sa corespunda unui nivel de protectie IP 20. Pentru aceste cofrete, intrarea cablurilor se va efectua cu presgarnitura.

Acesta va fi dimensionat pentru a permite o extindere de minimum 30% din echipament.

Fiecare conductor activ al fiecarui circuit va fi protejat cu intrerupator de tip modular.  Toate releele, teleruptoarele, regulatoarele, vor fi regrupate in dulap.

Toate racordarile circuitelor exterioare de putere se vor face la borne insurubate si numerotate.

Echiparea noului tablou electric se va realiza conform schemelor electrice monofilare.

Gradul de protectie va fi in concordanta, cu incaperea unde va fi instalat.

Alimentarea cu gaz

Nu este cazul.

      - Alimentarea cu apă

NU ESTE CAZUL. Nu se poate vorbi in acest caz de alimentarea cu apa. Proiectul presupune realizarea unui numar de 20 de foraje geotehnice pentru sistemul de incalzire/racire cu pompe de caldura care folosesc ca agent de racire apa, in circuit inchis.

    - Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrarile specifice se vor desfasura in incinta.

Planul de executie se va realiza conform proiectelor elaborate de catre proiectant. Lucrarile de executie se vor urmari de catre dirigintele de santier (special angajat pentru aceasta investitie) si de catre beneficiar, in vederea respectarii tuturor normelor si specificatiilor proiectantului.

In contractul de prestari servicii ce va fi incheiat cu constructorul se prevad inclusiv lucrarile de refacere a zonelor afectate de activitatea de construire a obiectivelor prevazute prin prezentul proiect.

Important de precizat este faptul ca investitia se va realiza doar in incinta amplasamentului, inclusiv organizarea de santier si vor fi afectate zone numai din incinta.

Suprafele afectate in timpul lucrarilor de realizare a investiei se vor elibera de materiale si se vor amenaje conform destinatiei prevazute prin proiect.

Proiectul vizeaza numai suprafete mici din incinta si implica un utilaj de forare.

    - Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se vor realiza cai noi de acces. Proiectul are loc in incinta.

    - Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Scopul pompei de caldura este sa utilizeze resurse regenerabile precum caldura geotermala din sol pentru a incalzi o incinta (in acest caz o hala C7) sau pentru a produce apa calda menajera. Aceste sisteme sunt sisteme moderne considerate a fi ecologice deoarece folosesc surse de energie regenerabila si pentru ca reduc nivelul poluantilor generati in atmosfera prin arderea gazului metan.

Pentru realizarea proiectului se vor utiliza urmatoarele:

  - materiale de constructie specifice: cimentare foraje, betonita pentru realizarea gaurii de foraj;

  - combustibil pentru alimentarea utilajelor folosite la decopertare strat vegetal si compactare teren;

  - energie electrica pentru alimentarea unor utilaje;

  - apa necesara in lucrarile de constructie (hidratare bentonita) si pentru personalul muncitor;

In timpul functionarii pompei de caldura:

  - Alimentare cu energie electrica – pentru functionarea echipamentelor eferente sistemului;

  - Apa – completari in sistem doar cand este nevoie – sistemul fiind inchis

    - Metode folosite in constructie

Metodele folosite pentru realizarea investiei sunt specifice lucrarilor de executie uzuale, care nu presupun tehnici de constructie speciale.

Acestea prespun urmatoarele etape:

  - Indepartarea stratului vegetal si decopertare;

  - Foraj puturi;

  - Instalare bucle in puturi;

  - Proba de presiune pentru fiecare foraj;

  - Cimentare puturi;

  - Testarea raspunsului termic al formatiunilor geologice strabatute de putul de apa (realizata cu aparatura si cu soft specializate), finalizat cu intocmirea unui raport si a unui proces verbal de receptie;

  - Redimensionarea nr de foraje, functie de TRT al forajelor de apa.

- Indepartarea stratului vegetal si decopertarea

Zona unde va fi amplasat campul de puturi geotermice va fi decopertata la o adancime recomandata de proiectantul de specialitate (pana la adancimea de asezare a colectoarelor orizontale ale buclelor de put; adancimea recomandata este de 2 m fata de cota terenului amenajat). Pentru a evita eventuale accidente datorate prabusirii malurilor, acestea vor fi taluzate.

- Foraj puturi

Se traseaza terenul conform planului de amplasare a forajelor realizat de proiectantul de specialitate.

Vor fi pregatite bazine de decantare si de alimentare (batale) pentru fiecare foraj in parte, sau pentru 2-3 foraje aflate in apropiere sau se poate folosi noroiul bentonitic adus pe teren in rezervoare (cubitainere).

Aceasta activitate se desfasoara in ziua premergatoare realizarii forajului.

Vor fi pregatite batale de decantare si de aspiratie comune la cate 2-3 puturi. Sapatura se va realiza mecanizat, cu un mini-excavator. Pamantul excavat va fi depozitat in apropiere si va fi utilizat la operatia de inchidere a batalelor.

Tot in aceasta zi se va realiza hidratarea bentonitei care va fi utilizata in ziua urmatoare la foraj.

Forarea putului se va face cu o instalatie de foraj, respectandu-se urmatoarele caracteristici: adancime utila minim 102 m (calculata de proiectantul de specialitate de la cota de plasare a colectorului si indicata in plan), numarul de bucle introduse in put : 2, de la capetele buclei pleaca 2 tevi – tur si retur – cu un diametru de 32x2.9mm; tevile buclelor si tevile tur-retur colectoare sunt din PEID (polietilena de inalta densitate). Diametrul putului va fi de: min.140 mm, iar adancimea de foraj va fi de maxim 125 m.

Dupa terminarea forarii unui ansamblu de 2-3 puturi, fluidul de foraj va fi transvazat in batalele pregatite pentru urmatorul grup de foraje. Se va acorda o atentie deosebita reducerii la minim a pierderilor de apa pe timpul forajului.

- Instalare bucle in put

Se pregatesc buclele de put pe tambur. Teava PEID pentru buclele de put este de tip bucla dubla, cu diametrul de 32x2.9mm. Fiecare bucla are instalata din fabrica 1 cot la 180 grade, unind tevile la partea inferioara (partea cu care se introduce in put).

Inainte de inceperea introducerii buclelor in put si a cimentarii putului, se aplica la capetele buclelor de put racorduri cu compresiune de diametrul 32mm, pentru proba de presiune. Se monteaza cate un conector cu compresiune si cate un robinet de decuplare pentru fiecare teava in parte (in total 2 conectoare, fiecare cu cate un robinet pentru fiecare put in parte). Pentru fiecare bucla in parte, unul dintre robineti va fi racordat la o pompa care va introduce apa pana la presiunea de 6 bari. Pe perioada introducerii apei in fiecare bucla, aerul va fi evacuat cu ajutorul unui robinet de aerisire.

Buclele de put se vor introduce gravitational. La baza lor se va monta un lest calculat in funtie de forta arhimedica a buclei, introdus impreuna cu capetele buclelor (piesa de intoarcere in forma de « U ») intr-o teaca de protectie pentru evitarea deteriorarii tevilor. Conform specificatiilor proiectantului de specialitate, trebuie montate, pe masura ce se introduce teava in put, distantiere speciale cu arc pentru a centra tevile buclelor de put. Acestea trebuie sa existe pe intreaga lungime a buclelor de put la o distanta de max 3 m una de alta, primul distantier fiind pozitionat la aproximativ 2 m de baza buclelor din put. Distantierele trebuie pozitionate conform indicatiilor producatorului.

Pentru cimentarea putului se utilizeaza o teava rigida, formata din segmente demontabile. Aceasta teava de cimentare se va introduce in put odata cu buclele de put. Se interzice folosirea unui furtun de cauciuc pentru cimentare.

Proba de presiune pe buclele de put incepe inainte de a se trece la cimentarea si inchiderea putului.

- Proba de presiune pentru fiecare put in parte, cu intocmirea unui proces verbal

Proba de presiune la rece pentru putul de proba incepe inainte de a se incepe cimentarea si inchiderea putului.

Proba de presiune la rece pentru putul de proba se va executa cu apa si aer comprimat la presiunea de 6 bari (vezi 1.3.) timp de o ora si se considera proba admisa daca presiunea nu are variatii mai mari de 15%, iar teava nu prezinta fisuri, crapaturi sau scurgeri de apa. Dupa 15 min. de la inceperea acestei probe se poate demara procesul de cimentare a putului, dar buclele vor ramane in continuare in presiune; se va consemna presiunea dupa 60 min. in procesul verbal de probe de presiune al putului respectiv. Nici dupa acest timp nu se vor scoate buclele din presiune, ele ramanand asa pana la intarirea amestecului de cimentat (24 – 48 ore).

Se va intocmi un procesul verbal pentru aceasta proba mai sus mentionata, in conformitate cu programul de control al calitatii pe santier, unde sunt specificate toate conditiile de executie. Dupa semnarea procesului verbal de catre executant si de catre beneficiar (sau reprezentantul acestuia), putul este considerat finalizat.

- Cimentare puturi

Aceasta activitate este efectuata cu instalatia de cimentare, cu ajutorul careia se poate cimenta un singur put odata. Aceasta instalatie este montata pe o remorca cu doua osii, care va fi tractata in teren cu un mijloc auto.

Amestecul pentru cimentare se va prepara separat si se va pompa in put, in acelasi timp retragandu-se teava de cimentare. Capatul tevii de cimentat va trebui sa ramana in permanenta sub nivelul cimentului din foraj.

Executantul va folosi material de cimentare cu conductivitate termica a amestecului minim 2.0 W/mK.

Transportul materialelor pentru cimentare se va face cu camion cu platforma si macara.

Surplusul de apa rezultat din cimentare va fi deversat in batalele aferente. Se va acorda o atentie deosebita reducerii la minim a pierderilor de apa pe timpul forajului.

Dupa trecerea probei de presiune a putului, intocmirea procesului verbal si cimentarea completa a putului se poate efectua operatia de inchidere si compactare a batalelor utilizate la forajul si cimentarea putului. Va fi utilizat pamantul indepartat prin sapatura.

- Testarea raspunsului termic (TRT) al formatiunilor geologice strabatute de putul de proba (realizata cu aparatura si cu soft avizate), finalizat cu intocmirea unui raport si a unui proces verbal de receptie

Prezenta testare se va efectua la putul de proba deja stabilit de catre proiectantul de specialitate. Testarea se va incheia cu un raport elaborat de proiectantul de specialitate. Raportul va fi predat beneficiarului printr-un proces verbal de receptie (conform programului privind controlul de calitate pe santier).

Testarea se va face cu un aparat specific destinat pentru acesta operatuine (echipament TRT)

Datele  vor fi culese cu un dispozitiv care va fi conectat la aparatul de testare. Interpretarea datelor va fi facuta cu ajutorul unui Soft specializat.

Descrierea echipamentului TRT

Echipamentul pentru testarea raspunsului termic al formatiunilor geologice (Echipament TRT) este destinat determinarii raspunsului termic mediu al formatiunilor geologice traversate de catre putul de tip geotermic – elementul component al schimbatorului de caldura cu pamantul. In acest scop echipamentul mecanic TRT injecteaza o cantitate de caldura controlata in bucla de put, instalata conform proiectului definitiv.

Nota importanta : acest test se va efectua la putul de proba stabilit de proiectantul de specialitate si se va face pe o singura bucla a putului supus testarii.

Agentul termic este apa incalzita cu ajutorul unei baterii de incalzitoare electrice de tip plonjor. Sistemul de achizitie a datelor memoreaza temperaturile de plecare si de sosire a apei vehiculate in bucla de put si tensiunea si curentul cu care sunt alimentate incalzitoarele electrice, la intervale de timp stabilite de catre utilizator. Datele inregistrate pot fi descarcate in calculator si utilizate pentru calculul conductivitatii termice medii a formatiunilor geologice.

Echipamentul de masura este amplasat intr-o carcasa din material plastic, prevazuta cu izolatie termica.

Principalele elemente ale echipamentului vor fi urmatoarele :

  - Coloana verticala prin care se asigura suprapresiunea in aspiratia pompei de circulatie. Aceasta coloana include si o sita pentru retinerea impuritatilor. Coloana este prevazuta cu un orificiu la partea superioara, inchis cu un capac, prin care se face aerisirea circuitului ;

  - Pompa de circulatie;

  - Incalzitoare electrice rezistive de tip plonjor, de 1.500 W fiecare, montate in mantale din otel. Fiecare incalzitor poate fi conectat separat la alimentarea cu energie electrica.

Din afara carcasei sunt accesibile stuturile circuitului de apa (intrare si iesire) si capacul orificiului coloanei verticale.

Pe carcasa este montata o cutie de comenzi electrice, in care sunt instalate intrerupatoarele electrice ON/OFF pentru pompa de circulatie si pentru fiecare dintre cele trei incalzitoare electrice.

Tot in aceasta cutie se afla conectoarele tuturor senzorilor din schema de masura, care trebuie legati la DataLogger (temperatura apa intrare si iesire, curentul si tensiunea in circuitul de alimentare cu energie electrica).

Testul se va realiza la cel putin 48 ore de la terminarea forajului putului prin metoda rotativa cu noroi de foraj.

Intocmirea raportului testului pentru determinarea conductivitatii termice medii a formatiunilor geologice

Rezultatele testului pentru determinarea conductivitatii termice medii a formatiunilor geologice vor fi inscrise intr-un raport, care va avea urmatoarea structura :

Date generale

Client : ..........

Locatia : ..........

Data raportarii : ..........

Preparat de : ..........

Rezumat

Rezumatul va puncta, succint, urmatoarele aspecte ale testului :

- Descrierea putului geotermic supus testarii

- Data efectuarii testului

- Metoda de analiza utilizata

- Vedere generala asupra procedurilor utilizare pentru efectuarea testului si inregistrarile datelor experimentale

- Date referitoare la profilul geologic al formatiunilor geologice traversate de putul geotermic

Rezultatele testului

Rezultatele testului sunt:

- Conductivitate termica medie a formatiunilor geologice: ………. [W/m K]

- Difuzivitate termica calculata: ………. [m2/s]

- Temperatura formatiunilor geologice nedisturbate: ………. [oC]

Proceduri de testare

Procedurile de testare sunt in conformitate cu recomandarile ASHRAE pentru schimbatoarele de caldura cu pamantul formate din bucle verticale inchise. Dintre acestea se vor aminti:

- Durata testului : minim 40 ore ;

- Timp scurs de la finalizarea forajului : minim 48 ore pentru metoda de foraj rotativ umed ;

- Frecventa de achizitie a datelor : 2 minute ;

- Valori achizitionate :temperaturile agentului termic la intrarea si la iesirea din aparat, curentul absorbit si tensiunea de alimentare ;

- Temperatura nedisturbata a solului : Este egala cu temperatura minima a temperaturii agentului termic la intrarea in aparat, dupa aproximativ 10 minute de la punerea in functiune a pompei de circulatie, fara ca incalzitoarele electrice sa fie racordate ;

- Coeficientul de difuzivitate termica a formatiunilor geologice : Aceasta marime este necesara in calculul de proiectare al schimbatorului de caldura cu pamantul si este estimata cu ajutorul valorii conductivitatii termice medii a formatiunilor geologice si cu valorile medii calculate ale caldurii specifice si ale densitatii acestor formatiuni geologice ;

- Analiza datelor: Pentru calculul conductivitatii termice medii a formatiunilor geologice se utilizeaza fie modelului matematic pentru calculul lungimii buclei de put in regim de racire, fie modelului matematic linear cu sursa de caldura lineara, fie ambele metode.

Descrierea putului geotermic

- Diametru si adancime foraj ;

- Material si diametru bucla de put ; lungime terminale in afara putului ; protectie terminale ; semnalizare put ;

- Rezultatele testului de presiune al buclei de put ;

- Caractersticile cimentului ; caracteristicile echipamentului de cimentare.

Inregistrari si calcule

- Printurile work-sheet-urilor Excel continand valorile masurate, valorile calculate si reprezentarile grafice ale acestora

- Foile de calcul pentru conductivitatea termica medie si coeficientul de difuzie termica

- Redimensionarea numarului de foraje, functie de TRT al forajelor de proba

Pe baza rezultatelor testului se verifica calculul schimbatorului de caldura cu pamantul si se modifica (daca este cazul) configuratia si/sau numarul de puturi.

    - Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie cuprinde etapele necesare realizarii proiectului, necesarul de materiale precum si adaptarea acestora la situatia din teren, vreme, etc. Planul de executie va fi realizat de constructor supravegheat de un diriginte de santier care cunoaste modul de asamblare al utilajului.

Personalul va fi dotat cu echipamente de protectie (casca, salopete, ochelari de protectie, incaltaminte izolanta si rezistenta la obiecte contondente), va fi instruit pentru executarea lucrarilor, cu respectarea normelor de protectie a muncii.

Organizarea de santier se va limita strict la incinta amplasamentului. Pentru organizarea de santier sunt necesare lucrari de deliminare a zonelor de amplasare a materialelor de lucru, utilaje si deseuri. Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului.

La finalizarea lucrarilor, toate deseurile rezultate, inclusiv deseuri de ambalaje, se vor evacua iar spatiile ocupate temporar li se va reda aspectul/destinatia stabilita prin proiect.

    - Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul se realizeaza in incinta amplasamentului si nu are legatura cu alte proiecte ce se desfasoara in zona.

Nu se cunosc alte proiecte care se doresc a fi implementate in zona.

    - Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativele luate in calcul au fost urmatoarele:

  - Alternativa 0 – nerealizarea investitiei, situatie in care s-ar utiliza exclusiv pentru incalzire centrala termica proprie care utilizeaza gaz metan.

  - Alternativa 1 – realizarea investitiei utilizand surse regenerabile si reducand in acest fel sarcina in centrala termica si implicit emisiile de poluanti in atmosfera.

    - Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu se estimeaza ca implementarea proiectului va determina aparitia altor activitati.

    - Alte autorizatii cerute pentru proiect. Localizarea proiectului: distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Avizele si acordurile privind utilitatile urbane si infrastructura, solicitate prin certificatul de urbanism nr. 602 din 20.09.2021:

- alimentare cu energie electrica;

- alimentare cu apa;

- gaze naturale;

Alte avize si acorduri: MEDIU, AN APELE ROMANE, Administrator retea de transport produse petroliere (TRANSGAZ, CONPET), Administrator LEA 20 kw.

Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentalizate ale acestora:

- Acord iptecat pentru lucrarile propuse.

Studii de specialiate:

- Studiu geotehnic (Af);

- Calcului eficentei de transfer termic ‚G’

- Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul, terenul pe care se vor face forajele este liber de constructii.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Proiectul propus este amplasat in intravilanul aprobat prin PUG-ul comunei Clinceni cu HCL nr 50 din 14.08.2006.

Terenul este proprietatea AMIBLU ROMANIA SRL.

Coordonatele stereo 70 ale terenului sunt urmatoarele:

COORDONATE STEREO 70

Tabel nr.1

| Obiectiv | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- |
| Punctul 1 | 322120.871 | 577982.683 | 51.942 |
| Punctul 2 | 322206.708 | 578162.906 | 51.952 |
| Punctul 3 | 322387.494 | 578078.164 | 51.960 |
| Punctul 4 | 322306.709 | 577907.179 | 51.951 |

COORDONATE GEOGRAFICE

Tabel nr.2

| Obiectiv | N | E | H |
| --- | --- | --- | --- |
| Punctul 1 | 44°23'40.64" | 25°58'38.45" | 88 m |
| Punctul 2 | 44°23'43.35" | 25°58'46.64" | 88 m |
| Punctul 3 | 44°23'49.24" | 25°58'42.91" | 88 m |
| Punctul 4 | 44°23'46.69" | 25°58'35.14" | 88 m |

Conversia  din cooordonate geografice in stereo 70 s-a realizat utilizand un program specializat, disponibil pentru utilizare fara licenta.

Fig. nr. 3 – amplasare teren

  - Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Distanta fata de granite: nu este cazul, proiectul este unul de mica importanta care nu intra sub incindenta Conventiei de la ESPOO si nu are impact transfrontalier.

  - Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice

Nu este cazul. In conformitate cu prevederile CU 602 din 20.09.2021 terenul propus pentru investitie nu se afla in zona de protectie a vreunui monument istoric.

  - Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind: folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;
politici de zonare si de folosire a terenului; arealele sensibile;
 detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Folosinte actuale si planificate:

Conform CU, folosinta actuala a terenului este teren construit conform CF.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 50/14.08.2006, imobilul se afla in zona mixta M, ce cuprinde diferite functiuni de interes general si public, formate din diverse categorii de activitati comerciale, servicii de mica productie, in lungul principalelor artere de circulatie, in UTR5.

Folosinta planificata: se va pastra actuala functiune.

Zone adiacente ale amplasamentului:

Vecinatatile:

- la NORD: proprietate Manolache Dumitru; proprietate Carata Tudor;

- la EST: proprietate Croitorul Vasile; proprietate Vasile Pavel; SC BELLA ROMANIA IMPEX SRL; Soseaua de Centura;

- la SUD: drum acces DE42 pe o lungime de 200 m;

- la VEST: SC CHIPITA ROMANIA SRL; DE 42

Areale sensibile:

In zona nu sunt identificate areale sensibile, care sa necesite masuri speciale de protectie.

Cea mai apropriata zona cu functiune protejata este reprezenta de COMANA, la aprox 17 km pe directie sud (SPA) – ROSPA 0022.

Atasam harti ale amplasamentului care ofera informatii privind amplasarea cladirilor:

- plan de amplasament;

- extras de plan cadastral.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

Proiectul de investie aflat in analiza presupune doua etape:

- etapa de construire (de edificare a forajelor, montare echipamente, punere in functiune)

- etapa de functionare (sau de exploatare a instalatiei).

Activitatea de construire produce efecte negative asupra mediului prin:

- zgomot provenit din activitatea de construire propriu-zisa (functionare echipamente, oameni, etc.);

- emisii de pulberi avand ca sursa activitatea de construire, decopertare teren, tasare, etc;

- emisii de gaze de ardere si pulberi provenite de la functionarea motoarelor cu ardere interna care aduc materialele folosite in constructie dar si a masinii de foraj utilizate pentru constituirea gaurilor de foraj;

- deseurile rezultate din activitatea personalului si construire.

Ordinea executiei ansamblului de foraje geotermice este urmatoarea:

- Trasarea terenului (marcarea pozitiilor celor 20 foraje geotermice aflate la pas de minim 5 m);

- Pregatirea bazinelor de decantare si alimentare (batalelor) pentru „noroiul” de foraj (un amestec de bentonita – apa cu reteta conforma cu tehnologia utilizata si cu masina de forare);

- Forajul puturilor (adancime min. 103 m);

- Instalarea buclei de put, intr-un pachet cu geoclipsuri si cu teava de injectie ciment;

- Pregatirea materialului de cimentare;

- Extragerea tevii de injectie pe parcursul cimentarii;

- Proba buclei de put si etansarea capetelor.

Efectele asupra mediului se produc in special in faza de construire datorita utilajelor implicate,  deseurilor generate, etc. In faza de exploarare efectele asupra mediului sunt pozitive in sensul utilizarii unei resurse regenerabile in locul arderii combustiblilor fosili (gaz metan).

Masuri propuse de evaluator in vederea reducerii impactului pe perioada edificarii forajelor:

- Traficul utilajelor care tranziteaza zona:

  - toate vehiculele trebuie sa aiba motoarele oprite pe perioada stationarii in incinta pentru a reduce emisiilor de gaze de ardere si praf;

  - organizarea de santier trebuie pastrata curata;

  - autovehiculele care parasesc zona de santier trebuiesc curatite pentru a murdari drumurile de acces in zona.

- Activitatile din zona organizarii de santier:

  - minimizarea activitarilor generatoare de praf;

  - eliminarea periodica a deseurilor provenite din activitatea personalului.

6. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

  - PROTECTIA CALITATII APELOR

Forajele vor utiliza apa in sistem inchis care difera de sistemul deschis apa-apa. Prin urmare, nu vor exercita nici un efect negativ pentru calitatea apei subterane.

Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Surse de poluanti:

- in timpul lucrarilor pot aparea scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilajele folosite in activitatea de construire precum si suspensii antrenate de mijloacele auto care participa la lucrari.

- in timpul functionarii:

  - nu se cunosc surse de poluanti;

Amenajarile si dotarile pentru protectia apelor

- se va urmari ca in timpul realizarii lucrarilor sa nu existe scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje; pe amplasament trebuie sa existe materiale utilizate la colectarea acestor scurgeri, de tip absorbant si se va interveni imediat ce apare un incident de acest tip; personalul trebuie sa fie instruit pentru a interveni in situatia aparitiei unei poluari accidentale.

- nu se vor efectua lucrari de reparatii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii, pentru a se evita scurgerile accidentale de produse petroliere si uleiuri.

- se vor efectua lucrari de mentenanta  pentru asigurarea functionarii in conditii optime a echipamentelor si instalatiilor.

PROTECTIA AERULUI

- Faza de punere in opera a investitiei numita si faza de constructie

In aceasta faza sunt generate in atmosfera emisii NEDIRIJATE de poluanti in atmosfera, ce au ca origine urmatoarele surse:

- surse mobile – autovehicule de transport care aduc materiale utilizate pentru pompele de caldura; trafic in incinta si in afara acesteia

- descarcarea si manipularea materialelor de constructie;

- activitatea de decopertare a solului si tasare a pamantului;

- activitatea de forare propriu-zisa;

- functionarea motoarelor termice –utilaje de transport, masina de forat.

Poluantii rezultati sunt:

  - Gaze de ardere (CO, NOx, SOx) si pulberi provenite din functionarea motoarelor termice ale autovehiculelor si utilajelor implicate;

  - Pulberi din activitatea de descarcare si manipulare a materiilor prime.

  - Praf din tranzitarea drumului de acces de catre utilaje si activitatea de constructie propriu-zisa.

B. Faza de functionare

Nu avem emisii in atmosfera.

Instalatii pentru retinerea, tratarea si dispersia poluantilor in atmosfera

Faza de constructie

- Emisiile nedirijate rezultate pe perioada constructiei nu pot fi retinute printr-un sistem de colectare insa se pot aplica masuri tehnice dar si organizatorice pentru minimizarea emisiilor si implicit a impactului asupra mediului; utilajele folosite in activitatea de constructie vor respecta normele referitoare la emisii si vor avea verificarea tehnica la zi. Activitatile se vor desfasura numai in timpul zilei, evitandu-se perioadele de liniste, noaptea dar si zilele cu vant puternic, care vor favoriza dispersia poluantilor pe distante mari, creand disconfort locuitorilor din zonele adicente.

Faza de functionare

- Nu este cazul

3.2.1. Legislatia de mediu relevanta

Pentru poluantii proveniti din surse de emisie nedirijate precum traficul auto din incinta si manipulare materiale de constructie, decopertare sol, legislatia de mediu in vigoare nu prevede VLE.

3.2.2. Nivelul estimat al emisiilor de poluanti

A. Faza de constructie

A. Cantitatea de pulberi rezultata din traficul auto (drumuri neasfaltate din zone industriale sau zone de lucru pe santiere) poate fi estimata utilizand urmatoarea ecuatie indicata prin metodologia AP-42 EPA.

E = k(s/12)0,9(W/3)0,45

unde:

E – factor de emisie ;

k – baza factorului de emisie calculat in functie de marimea particulelor ; valoare = 1,5

s – gradul de incarcare al suprafetei tranzitate ; valoare = 3

W – greutatea medie a autovehicului ; valoare = 25 tone

Tabele utilizate sunt: 13.2.2-2 (PM10); 13.2.2-3 (ecuatia 1 a);

a=0,9; b=0,45

E = 315 g/km (conversie 1 lb/VMT = 281.9 g/VKT).

Dupa efectuarea calculelor a rezultat o valoare de 63 g pulberi/autovehicul (drum neasfaltat).

B. Emisii provenite din procesul de manevrarea  materialelor

Estimarea emisiilor s-a realizat in baza metodologiei AP-42 EPA, cap 13.2.4 („Aggregate handling and storage piles”), avand la baza urmatoarea ecuatie:

kg/Mg

unde

E = factor de emisie (kg/Mg)

k = marimea particulelor (unitate fara dimensiune)

U = viteza medie a vantului (m/s) – 1 km/h = 0,28 m/s (1,4 m/s la o viteza de 5 km/h-in incinta amplasamentului)

M = continutul in umiditate al materialului manevrat (%) – valoare = 2,53 – s-a luat in calcul valoarea medie.

Conform AP-42 EPA, din procesul de manevrare a materialelor (nisip) rezulta particule in suspensie a caror diametru variaza foarte mult de la 0,1 µm pana la peste 300 µm. Molozul a fost incadrat ca material grosier. Prin urmare a fost ales coeficientul k cu dimensiunea cea mai mare-0,74

k = 0,74; U = 1,4 m/s;

M = 2,53%.

E = 0,00047 kg/Mg material transferat

Zona unde va fi amplasat campul de puturi geotermice va fi decopertata la o adancine recomandata de proiectantul de specialitate (pana la adancimea de asezare a colectoarelor orizontale ale buclelor de put; adancimea recomandata este de 2 m fata de cota terenului amenajat).

Volume de sol decopertate conform proiect (antemasuratori): 320 mc (colectoare orizontare) +20 mc (zona foraje) = 340 mc;

Daca luam in calcul o densitate de 2,65 g/cm3 corespunzatoare orizonturilor superioare ale solurilor minerale 901 t.

Aprox 901 t  material transferat

Rezulta o emisie de 0,42 kg pulberi/durata de realizare a obiectivului care se vor dispersa nedirijat in atmosfera (functie de conditiile atmosferice).

C. Cantitatea de poluanti emisa din surse mobile a fost estimata in baza metodologiei OMS 1993, ‘Evaluarea surselor de poluare a aerului” (considerata a fi elocventa in acest caz).

Nivelul emisiilor de poluanti produs de arderea motorinei depinde de mai multi factori:

- tipul de motor;

- regimul de functionare;

- distanta parcursa in incinta;

- timpii de deplasare si manevre;

- tipul de carburant;

- consumul de carburant;

- capacitatea motorului, tonaj;

- regim de functionare;

- frecventa trafic

Categorie : camioane > 16 t ;

Conditii : trafic urban ;

Densitate motorina : 820 kg/mc – conform PETROM.

Dupa efectuarea calculelor au rezultat urmatoarele valori :

Motostivuitor (manipularea materiale)

Consum carburant:					10 l/h

| Debit masic poluanti (g/h) |
| --- |
| PST | SO2 | NOx | CO | COV |
| 35,26 | 82 | 410 | 164 | 131,2 |

Utilaj de transport materiale (emisii/1 buc)

Consum carburant:					55%

| Debit masic poluanti (g/h) |
| --- |
| PST | SO2 | NOx | CO | COV |
| 193,93 | 451 | 2.255 | 902 | 721,6 |

Raportarea la legislatia de mediu in vigoare

Pentru emisiile cu caracter nedirijat (surse mobile respectiv manipulare materiale de constructie) legislatia de mediu in vigoare nu prevede VLE.

B. Faza de functionare

Nu este cazul.

Masuri de protectie a calitatii aerului

- se va verifica periodic starea tehnică a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii poluante în atmosferă;

- depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi protejate împotriva împrăştierii cauzate de vânt;

- se vor uda periodic solurile, stivele de materiale şi drumurile de acces, mai ales în condiţii de vreme uscată; în condiţii meteorologice nefavorabile (vânt puternic, etc.) se recomandă oprirea activităţii;

- se va urmări întreţinerea atentă a utilajelor de pe amplasament şi întreruperea funcţionării acestora când nu sunt utlilizate;

- se vor respecta condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate prevăzute în STAS 12574/87;

- organizarea de şantier se va amenaja în limita terenului deţinut de titular;

  - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGMOTELOR SI VIBRATIILOR

6.2.1. Generalitati

Zgomotul este definit ca amestec dizarmonic de vibratii cu intensitati si frecvente diferite sau emisie de sunete cu vibratii neperiodice, de o anumita intensitate, ce produc o senzatie dezagreabilla, jenanta si chiar agresiva.

Urechea umana sesizeaza vibratiile cu frecvente intre 16 Hz ÷ 20.000 Hz, avand sensibilitate mai mare pentru domeniul 2.000 ÷ 5.000 Hz.

Zgomotul poate determina consecinte negative asupra starii de sanatate a oamenilor, precum: degradarea auzului, contractia arterelor, accleratia pulsului si a ritmului respiratiei, diminuarea reflexelor. Urmare a efectelor mentionate, se marerste riscul accidentelor de munca si al accidentelor de traseu.

Vibratiile sunt fenomene oscilatorii care se transmit prin solide, ca si zgomotele. Ele sunt caracterizate prin marimi precum amplitudinea, frecventa, viteza si acceleratia. Analog ca si nivelele de intensitate si tarie ale zgomotelor, s-au introdus si pentru vibratii, nivelele de intensitate si tarie, numite pali.

Corpul uman poate fi supus la vibratii mecanice, nocivitatea vibratiilor depinzand de caracteristicile lor, de zona de contact cu obiectul in vibratie (maini, picioare, etc) si de durata de expunere.

Efectele zgomotelor si vibratiilor determina afectiuni ale sanatatii oamenilor, boala de vibratii, functie de energie si directia lor de actiune. Boala de vibratii este provocata de vibratii cu o gama de frecvente cuprinse intre 17 ÷ 250 Hz.

Leziunile cele mai frecvente se produc la nivelul oaselor, al articulatiilor.

Pentru reducerea vibratiilor este necesara aplicarea urmatoarelor solutii:

- Limitarea propagarii vibratiilor;

- Limitarea timpului de expunere;

- Utilizarea mijloacelor individuale de protectie.

6.2.2. Incadrarea in legislatia de mediu

În acustica urbană nivelul zgomotului admis este legiferat prin:

- STAS 10009/2017 care prevede, pentru limita zonelor funcţionale ale unităţilor, valorile admisibile:	– 65 dB(A)

– Cz 60 dB;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 care limitează nivelul de zgomot, în zonele protejate, la valorile:

  - Ziua:	– 55 dB(A)

– curba Cz 50 dB;

  - Noaptea:	–  45 dB(A)

– curba Cz 40 dB;

- Normativul privind acustica in constructii si zone urbane (indicativ C125-2012 – partea I – Prevederi generale privind protectia impotriva zgomotului

6.2.3.  Surse de zgomot

A. In etapa de constructie

- activitatea de decopertare sol si tasare;

- operatiile de descarcare si manipulare a materialelor necesare pentru constructie;

- autovehiculele utilizate pentru transportul materialelor pe amplasament.

- forajul propriu-zis si montarea echipamentelor.

A. In etapa de functionare

- sistemele de ventilatie, pompe de caldura.

6.2.4.  Nivelul de zgomot

Activitatile de constructie, prin specificul lor, constituie surse de zgomot si vibratii.

Multitudinea achipamentelor si dispozitivelor folosite in constructii, faptul ca in procesul de munca, operatorul uman este implicit si fizic prezent alaturi de utilaj, fac din factorul de zgomot un pericol din ce in ce mai accentuat pentru sanatatea operatorilor ce manevreaza aceste echipamente dar si pentru sanatatea populatiei din zona.

In cazul proiectul de fata edificarea forajelor nu presupune utilaje generatoare de zgomot puternic.

In plus se vor folosi un numar redus de utilaje – masina de forat, mini-excavator, utilaje de transport materiale.

In faza de functionare

Echipamentele componente ale sistemului pompelor de caldura sunt, in general silentioase si nu produc un nivel de zgomot semnificativ. De regula acestea sunt in incinta inchisa (pompele de circulatie – in punctul termic, aerotermele – in hala).

6.2.5. Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- In faza de construire se vor utiliza echipamente de lucru si de transport silentioase si se va urma ca aceastea sa aiba verificare tehnica periodica la zi iar explotarea acestora sa fie in limitele parametrilor optimi de functionare.

- traficul de şantier va fi dirijat astfel încât să se evite ambuteiaje de autovehicule în zonele de lucrări;

- Activitatea de santier se va desfasura numai in timpul zilei, cu respectarea orelor de liniste ; se va evita pe cat posibil suprapunerea surselor de zgomot semnificative pentru a evita efectul comulat al acestora.

- Instalatiile ventilatie vor avea sisteme de atenuare a nivelului de zgomot.

- In faza de functonare : echipamente cu nivel de zgomot redus ; acestea sunt amplasate in incinte inchise (pompele de circulatie).

Concluzie

Avand in vedere specificul activitatii nu se estimeaza un nivel al zgomotului semnificativ.

Acesta va fi mai mare in faza de construire si neglijabil in faza de exploatare a forajelor.

O atentie deosebita trebuie acordata insa evitarii suprapunerii activitatilor generatoare de zgomot pentru a nu crea disconfort locuitorilor din zona, in special utilajele de transport, foraj, personal.

Utilajele folosite in constructii, inaine de a intra pe uz sunt verificate daca corespund standardelor privind limitarea emisiei de zgomot conform cartilor tehnice (declaratia de conformitate EC).

Din cauza uzurii, dupa o perioada de folosinta, aceste utilaje trebuiesc verificate pentru a reevalua riscul de zgomot la care operatorul uman este supus.

  - PROTECTIA IMPOTRIVA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul.

  - PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

  - Activitatea de constructie

Surse potentiale de contaminare a solului si subsolului:

- Materialele de constructie si deseurile depozitate neadecvat, pe spatiile verzi constituie sursa de poluare a acestora; spatiile verzi trebuiesc mentinute curate.

- Traficul auto incinta, scurgeri accidentale de carburanti de la utilajele si autovehiculele utilizate pe perioada de executie a proiectului;

- Rezervoarele de carburant ale utilajelor folosite la lucrarile de forare si transport materiale.

Despre proiectul care face obiectul prezentei documentatii tehnice putem spune urmatoarele: activitatea de edificare a pompelor de caldura poate constitui sursa de poluare a solului si subsolului prin sursele potentiale de contaminare a solului prezentate mai sus.

Deseurile se vor depozita selectiv si valorifica functie de codul de deseu generat. Pentru a nu se polua solul si subsolul trebuiesc amenajate zone speciale de depozitare, pe platforma betonata, fara a avea contact cu solul.

Adiacent procesului de constructie se pot constitui in sursa de poluare deseurile de tip menajer provenite din activitatea personalului care munceste la constructia obiectivului.

Masurile pentru protectia solului si subsolului

- utilajele care tranziteaza zona trebuie sa fie in stare buna de functionare, astfel incat sa nu exista scurgeri de ulei sau combustibili.

- stocarea temporara a deseurilor se va realiza numai in zone special amenajate, betonate si in recipiente destinate pentru acest scop

  - Etapa de exploatare

In conditii de functionare normala, nu exista surse potentiale de contaminare a solului si subsolului.

Concluzii

In conditiile respectarii masurilor de protectie mentionate mai sus se considera a impactului asupra solului va fi neglijabil.

  - PROTECTIA ECOSITEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

- Protectia sanatatii personalului

Protectia sanatatii personalului care va opera in cadrul obiectivului se va realiza prin luarea tuturor masurilor de protectie a muncii specifice.

In acest sens, se respecta:

- Legea Protectie Muncii nr. 90/1996 si Normele metodologice de aplicare;

- Normele Generale de Protectia Muncii, 2003 – aprobate prin Ordinul M.M.S.S. nr. 508/2002 si Ordinul M.S.F. nr. 933/2002.

- Normele si instructiunile de lucru specifice.

Masurile de protectia muncii cuprind urmatoarele:

  - Locul de munca va fi curat de materiale nefolositoare, luminat si bine ventilat;

  - Utilajele folosite vor fi in perfecta stare;

  - Aparatele electrice vor fi in perfecta stare;

  - Iluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la sursa de 24V;

  - Lucrarile de sudura se vor face de catre muncitori specializati care vor folosi echipamene de protectie.

  - Rezemarea materialelor lungi de pereti este interzisa.

Se va realiza instructajul tuturor muncitorilor care vor lucra pe santier;

- Protectia vegetatiei si faunei

In zona nu exista zone protejate din punct de vedere al biodiversitatii.

Nu se gasesc obiective de interes public, monumente istorice si de patrimoniu socio-cultural care sa impuna masuri de restrictie.

  - PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Protectia asezarilor umane si a altor obiective se va realiza prin asigurarea masurilor de protectie la nivelul organizarii de santier care sa limiteze emisiile de poluanti in mediu inconjurator.

Este obligatorie aplicarea si masurilor organizatorice care sa aiba ca efect nesuprapunerea surselor de zgomot si protectia impotriva emisiilor nedirijate de pulberi.

In perioada de functionare se va acorda atentie deosebita limitarii emisiilor de poluanti care trebuie sa se incadreze in reglementarile in vigoare. Motoarele trebuiesc verificate periodic pentru a functiona in parametrii.

In imediata vecintate nu se gasesc locuinte sau obiective protejate care ar putea fi afectate de acest proict.

Distanta fata de zona locuita este de peste 500 m pe directie vest.

  - GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

In perioada de realizare a investiei vor rezulta deseuri de la materialele, folosite, ambalaje ale acestora precum si deseuri de la lucrarile efectuate.

- Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 04 10, cod 17 04 11  - provenite de la decopertare.

- Ambalaje de hartie/carton, cod 15 01 01;

- Ambalaje de plastic, cod 15 01 02;

- Ambalaje de lemn, cod 15 01 03;

- Ambalaje de sticla, cod 15 01 06;

Deseuri municipale, inclusiv fractiuni colectate separat de la personalul angajat de pe santier:

- Deseuri municipiale amestecate, cod 20 03 01;

- Deseuri biodegradabile, cod 20 01 08;

- Hartie si carton, cod 20 01 01;

- Sticla, cod 20 01 02;

- Imbracaminte, cod 20 01 10;

Deseuri specifice perioadei de exploatare a investiei

- Nu exista.

Etapa de construire:

#### Deseurile menajere

Deseurile menajere rezultate in perioada de constructie vor fi depozitate temporar in Europubele din PP si apoi se vor colecta prin firma de salubritate care actioneaza in zona, pe baza unui contract. In acest fel se evita poluarea fondului peisagistic, precum si aparitia eventualelor focare de infectie. Se va obtine inainte de demararea proiectului avizul de salubritate si se va incheia contract cu firma colectoare autorizata.

# Deseuri  rezultate din activitatea de santier

# Deseurile rezultate din activitatea de santier vor indeplinii urmatoarele conditii pentru a se asigura protectia mediului:

# deşeurile se vor depozita numai în spaţii special amenajate; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol;

# Deseurile se vor depozita selectiv in containere speciale, apartand operatorului de salubritate, codificate cu codul de deseu aferent si amplasate astfel incat sa fie permis accesul usor pentru realizarea operatiilor de incarcare si preluare de catre autospeciale.

# Deseurile vor fi evacuate cat mai rapid dupa umplere, evitandu-se supraincarcarea containerelor;

# Transportul acestora pe drum se face acoperite cu plasa de protectie pentru a preveni antrenarea fractiilor mai usoare de catre vant;

# Containerele trebuiesc supravegheate pe toata durata stationarii pe amplasament din punct de vedere al integritatii fizice, in vederea evitarii scurgerilor si imprastierii accidentale;

# deşeurile menajere rezultate atât pe perioada de operatiunilor de deolare respectiv construcţie, se vor colecta în pubele acoperite, amplasate în locuri special amenajate şi vor fi evacuate prin unităţi prestatoare de servicii de salubrizare;

# deşeurile reciclabile se vor colecta separat, pe tipuri, în spaţii special amenajate şi vor fi predate unităţilor autorizate în vederea valorificării;

# deşeurile inerte provenite din  construcţii (pamant excavat, resturi de moloz, fier, etc.) pot fi colectate şi eliminate de pe amplasament prin valorificare;

Planul de gestionare a deseurilor

Deseurile rezultate atat in perioada de realizare a implementare a proiectului cat si in perioada de functionare se vor colecta selectiv, functie de codul fiecarui deseu si vor fi predate numai prin agenti economici autorizati, conform prevederilor legale respectiv OUG 92/2021, privind regimul deseurilor.

Deseurile atat cele nepericuloase cat mai ales cele periculoase se vor depozita in spatii special amenajate, stabilite inainte de inceperea proiectului. Spatiile de depozitare ale deseurilro vor fi gandite in asa fel incat sa fie suficient de mari pentru a prelua deseurile pe perioada stocarii intermediare. Depozitul de deseuri va avea acces securizat.

  - GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Nu se vor folosi substante toxice si periculoase atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare.

Betonita utilizata pentru masina de foraj este un material natural, o roca sedimentara argiloasa, cu mare capacitate de absortie a apei. La foraj se foloseste un amestec de betonita (formulata ca pulbere) si apa, datorită particularităților tixotropice și stabilității mari a suspensiilor. Betonita cu apa formeaza un strat de etansare cu rol de protectie pe peretii excavati, strat care impiedica infiltrarea apei in sol.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

Zona nu este habitatul unor specii protejate, prin urmare nu va fi afectata biodiversitatea din zona.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE DE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Atunci cand analizam impactul potential al unui proiect asupra mediului vom lua in calcul cele doua componente importante ale acestuia:

- impactul potential generat in faza de construire si

- impactul potential determinat in faza de exploatare a investitiei respectiv functionarea sistemului de incalzire/racire cu pompe de caldura.

Cand vorbim de natura impactului analizam atat elemente poluante determinate de investitia in sine cat si durata in care acestea acestea actioneaza.

Etapa de construire se realizeaza relativ rapid, avand o intindere in timp redusa si presupune metode de realizare simple. In acest fel se reduce timpul de realizare a proiectului si implicit impactul asupra mediului datorat activitatii de construire propriu zisa (organizare de santier, etc.).

Etapa de exploare a proiectului presupune o durata in timp mai mare, 20-30 ani.

Cand discutam de impactul asupra mediului analizam componentele mediului si cum sunt ele afectate de cele doua etape enumerate mai sus.

Componentele mediului (atat cele naturale: aerul, apa, relieful, substratul, vietuitoarele sau solul, precum si cele antropice: populatia, asezarile, activitatile omenesti si economice, elementele sociale si infrastructura), se afla in interactiune permanenta astfel incat orice modificare a unui element are impact (pozitiv sau negativ) asupra celorlalte.

Principalul factor de mediu ce va fi afectat de activitatea de implementare a proiectului este factorul de mediu AER prin emisii nedirijate de natura multipla (in activitatea de construire vorbim de surse de emisie nedirijata).

Un alt factor de mediu ce va fi afectat de activitatea de constructie (implementare a investitiei) este factorul de mediu SOL prin deseurile generate.

  - Impactul asupra populatiei, sanatatii umane si biodiversitatii

Impactul asupra populatiei in faza de implementare a investiei este neglijabil iar in faza de exploatare este un impact pozitiv indirect – prin reducerea volumului de emisii de poluanti in atmosfera avand ca sursa centrala termica din incinta.

In faza de constructie (implementare a investiei) putem vorbi de un impact potential negativ asupra populatiei din zona prin:

  - emisiile de praf rezultate din manipularea materialelor utilizate pentru foraje si descarcarea lor in zona de lucru (organizare santier incinta), poluanti in aer sub forma gazelor de ardere si pulberi din functionarea utilajelor folosite la constructie  –care functioneaza, de regula, cu motoare pe benzina.

  - zgomotul generat.

De retinut faptul ca emisiile din faza de constructie desi mai importante ca intensitate se desfasora pe o perioada mai mica de timp.

Efecte pe termen scurt sunt: negative dar neglijabile si pe termen lung de asemenea negative prin emisiile de gaze de ardere si pulberi in suspensie.

  - Extinderea impactului

Investitia nu este semnificativa. Prin urmare impactul va fi limitat la zona adicacenta amplasamentului in faza de construire.

  - Probabilitatea impactului

  - Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra mediului se va exercita in special in faza de constructie. Acest impact asupra mediului, datorat activitatii antropice va dura atata timp cat exista si functioneaza proiectul.

  - Masuri de evitare, reducere sau amelioare a impactului

Putem vorbi de masuri organizatorice si tehnologice de reducere a impactului atat in faza de constructie.

  - Natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul

Masuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu

Pentru mentinerea impactului asupra mediului la un nivel scazut trebuie avute in vedere o serie de masuri ce tin de respectarea stricta a normelor de organizare interna si disciplina tehnologica:

- Verificarea tehnica periodica a utilajelor si echipamentelor folosite la realizarea investitiei;

- Interzicerea intrarii in santier a utilajelor defecte si a intrebuintarii echipamentelor care prezinta neetanseitati si pierd comustibili, uleiuri;

- Spalarea autovehiculelor la iesirea din santier;

- Stabilirea locatiilor pentru stationarea vehiculelor si a amplasarii punctelor de organizare de santier;

- Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va realiza numai in punctul destinat acestei activitati; de preferinta in unitati de profil (statii alimentare carburanti);

- La terminarea lucrarilor, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier si va reface cadrul natural.

- Se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie   sedimentabile;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces;

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivelor si in locuri neautorizate;

- pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea terenului

- la ieşirea din şantier se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a reduce transferul molozului în afara amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului;

Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu din punct de vedere al efectelor cumulate si interactiunilor intre aspectele de mediu

| Factor de mediu | interactiuni | Efecte cumulate |
| --- | --- | --- |
| Sanatatii umane | Flora si fauna Solul Aerul Zgomotul Peisajul | Investiţia propusă este una de mica anvergura, realizata in incinta societatii, la distanta de zone locuite. Prin urmare impactul asupra sanatatii umane, in faza de realizare a investiei este unui nesemnificativ. In faza de functionare impact pozitiv indirect asupra sanatatii umane. prin reducerea nivelului emisiilor de poluanti emisi de centrala termica folosita pentru incalzirea halei C7 Efect negativ pe termen scurt (perioada de construire) dar nesemnificativ Efect pozitiv pe termen lung, prin reducerea nivelului emisiilor de poluanti avand ca sursa centrala termica din incinta. |
| Fauna si flora | Populatia si sanatatea umana Solul Aerul Zgomotul Peisajul | In zona amplasamentului nu au fost identificate elemente de fauna sau flora care sa necesite masuri de speciale protectie. In vecinatatea amplasamentului AMIBLU ROMANIA SRL se gasesc societati comerciale cu profil de activitate divers dar si terenuri virane, necultivate. In faza de construire putem vorbi de efecte negative asupra florei, faunei din zona prin emisiile de gaze de ardere si pulberi in atmosfera. Concluzie: efecte pe termen lung: negative insa considerate nesemnificative prin lipsa importantei faunei si florei din zona; Efecte pe termen scurt: negative, nesemnificative. |
| Apa | Populatia si sanatatea umana Solul | Proiectul propus nu va fi racordat la reteaua de alimentare cu apa ci va folosi apa in sistem inchis. Se va utiliza apa in procesul de realizare al forajelor care va fi combinata cu betonita pentru a forma noroiul de foraj necesar pentru functionarea masinii de foraj. Cantitatea de apa nu este semnificativa. Se va solicita la Administratia Nationala Apele Romane aviz de gosp apelor pentru aceasta investitie. In faza de exploatare sau functionare – nu vom avea efecte negative. |
| Aerul | Flora si fauna Populatia si sanatatea umana Zgomotul | Investitia propusa va produce in faza de construire un impact potential negativ asupra calitatii factorului de mediu aer din zona prin emisiile de tip nedirijat de pulberi in suspensie provenite din activitatea de decopertare respectiv gaze de ardere si pulberi in suspensie din functionarea utilajelor care participa la acest proces. In faza de exploatare nu putem vorbi de un efect negativ asupra calitatii aerului ci mai degraba de unul indirect pozitiv prin reducerea emisiilor centralei termice. Efect negativ pe termen scurt (perioada de construire) Pozitiv pe termen lung, prin reducerea nivelului emisiilor de poluanti generate de arderea gazului metan la centrala termica, care asigura incalzirea spatiilor de lucru si birourilor AMIBLU ROMANIA SRL, inclusiv cladirea C7 vizata pentru incalzirea prin pompele de caldura. |
| Solul | Flora si fauna Peisajul | In faza de construire solul poate fi afectat de materialele de constructie depozitate temporar pe amplasament sau prin procesul de forare. Utilajele implicate in activitate pot constitui sursa de poluare a solului prin scurgerile potentiale de ulei si carburanti. De aceea se recomanda utilizarea unor echipamente cu verificarea tehnica valabila, care sa corespunda normelor de functionare. Respectarea procedurilor de lucru care implica eliminarea periodica a deseurilor, in conformitate cu prevederile legale dar si depozitarea acestora controlata, in spatii special amenajate, va elimina acest risc. In exploatare, pe durata de viata a investitiei nu putem vorbi de efecte negative asupra solului. Efect pe termen lung: neutru Efect pe termen scurt: negativ |
| Zgomotul | Populatia si sanatatea umana Fauna | Zgomotul si vibratiile reprezinta o sursa semnificativa de poluare avand ca origine activitatea construire dar fi functionare. Nivelul acestora este influentat de foarte multi factori precum metoda de construire utilizata, utilajele folosite (sunt utilaje care au nivel mai redus de zgomot si vibratii comparativ cu altele), starea tehnica a utilajelor folosite. Sursele de zgomotul si vibratii sunt reprezentate de activitatea de constructie, manipularea deseurilor rezultate, depozitarea selectiva in vederea valorificarii/eliminarii, manipularea materiilor prime. In faza de exploatare nu putem vorbi de un nivel de zgomot. Efect – negativ; termen scurt (perioada de construire) si Efect neutru pe termen lung, in faza de functionare. |
| Peisajul | Flora si fauna Populatia si sanatatea umana Solul | Proiectul propus nu va determina negative asupra peisajului din zona atat in faza de construire cat si faza de exploatare deoarece se limiteaza in incinta amplasamentului. Efect pe termen lung – neutru; Efect pe termen scurt - neutru |

VIII. PREVEDERI pentru MONITORIZAREA MEDIULUI

In faza de implementare a proiectului, autoritatea competenta pentru protectia mediului va decide necesitatea unui program de monitorizare a factorilor de mediu care sa fie respectat de catre titularul investitiei.

- LEGATURA cu alte ACTE NORMATIVE

9.1. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, etc.)

Proiectul propus nu se incadreaza ca activitate de constructie in directivele IPPC, SEVESO, COV, LCP.

Relevanta in legislatia nationala si comunitara:

- Legea 292/03 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Directiva Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste cu deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului (transpusa in legislatia nationala prin HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, mentionat mai sus)

- Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, modificat si actualizat.

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 si Normele Generale de Protectia Muncii.

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

9.2. SE VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/

DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

Proiectul “INSTALARE SISTEM de INCALZIRE/RACIRE cu POMPE DE CALDURA”, face parte din strategia AMIBLU ROMANIA SRL de folosire a surselor de energie regenerabila si reducere a impactului asupra mediului generat de instalatiile de ardere (centrala termice).

Proiectul vizeaza in viitor si montarea unor panouri fotovoltaice la sol pentru a genera energie electrica.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

  - Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Amplasarea organizarii de santier in conformitate cu prevederile impuse de  dirigintele de santier concretizate in planul de lucru. Santierul va fi organizat in incinta societatii. Se vor lua masuri pentru delimitarea si izolarea zonei de lucru.

Lucrarile de constructie prespupun de asemenea o organizare sa santier de mici dimensiuni, in cadrul amplasamentului. Aceasta va prespune o masina de foraj si zona adiacenta realizarii forajelor (miniexcavator pentru decopertarea zonei).

Lucrarile necesare organizarii de santier, constau in principal in:

- imprejmuirea amplasamentului aferent proiectului, respectiv organizarii de santier; in acest fel se delimiteaza zona de lucru si se limiteaza accesul persoanelor neautorizate;

- amplasarea panoului de prezentare a investitiei;

- amplasarea de constructii provizorii pentru stocarea materialelor necesare;

- amenajarea platformei pentru depozitarea materialelor;

- delimitarea si organizarea zonei de colectare a deseurilor;

- stabilirea planului de lucru si inceperea activitatii de construire.

b. Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului, str. Drumul Mare nr. 2, jud, ILFOV.

X. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul asupra mediului pe perioada organizarii de santier nu va fi unul semnificativ deoarece organizarea de santier se va limita la incinta amplasamentului, se vor folosi surse locale de apa – foraj din incinta, energie electrica prin conectare la sursele existente iar ca si cai de comunicatie se vor folosi cele existente.

Mentionam un lucru important: pentru a se evita murdarirea drumului de acces cu noroi de pe rotile autovehiculelor acestea trebuiesc spalate la iesirea din santier pe drumul public.

Se va evita blocarea drumului public cu utilaje si autovehicule ce participa la lucrarile de constructie.

Mai jos prezentam un set de masuri care au scop limitarea impactului asupra mediului precum si eliminarea disconfortului creat de lucrarile de constructie:

  - stropirea cu apa a drumurilor si platformelor de santier dupa necesitati, pentru a preveni emisiile puternice de praf;

  - zonele cu activitati mari generatoare de praf sau folosite pentru depozitarea materialelor sa fie protejate cu panouri;

  - reutilizarea stocurilor de deseuri pentru reabilitare, in masura posibilitatilor;

  - reabilitarea traseelor ocolitoare dupa finalizarea investitiei;

  - eliminarea adecvata a deseurilor din constructii, uleiurilor uzate si a altor lichide;

  - refacerea vegetatiei imediat dupa incheierea lucrarilor, acolo unde aceasta a fost afectata;

  - prevenirea poluarii apei si solului.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in atmosfera in timpul organizarii de santier.

Emisii din surse mobile aferente utilajelor implicate in procesul de consolidare.

Praf din activitatea de decopertare, tasare teren.

Nu vor exista instalatii de retinere, evacuare si despersie a poluantilor rezultati din activitatea de constructie. Emisiile sunt de tip nedirijat.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Nu sunt. Se vor aplica masuri organizatorice si tehnologice (stropirea cu apa in zonele cu emisii de pulberi, autovehicule in stare optima de functionare, cu verificarea tehnica periodica la zi).

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INSTALATIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

După terminarea lucrărilor (demolare si construire), constructorul va fi obligat să lase spaţiile adiacente complet curate de deşeuri, refăcând – dacă este necesar – spaţiile verzi afectate.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

In timpul realizarii proiectului pot sa apara accidental scurgeri de produse petroliere, uleiuri de la utilaje sau alte materiale. Este obligatoriu ca pe toata durata implementarii proiectului sa se asigure stocuri de materiale absorbante cu care sa se intervina in astfel de situatii, pentru a se preveni poluarea accidentala a factorilor de mediu.

De asemenea, orice situatie de poluare accidentala aparuta se va aduce la cunostinta autoritatilor compentente de mediu (Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita, Garda de mediu- Comisariatul local, Administratia Nationala Apele Romane, etc.)

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Se vor notifica autoritatile in situatia incetarii partiale sau totale a activitatii tehnologice in vederea luarii masurilor necesare ce decurg din aceasta masura.

Modalitati de refacere a starii intiale/reabilitare a mediului, in vederea utilizarii ulterioare a terenului

In eventualitatea dezafectarii forajelor se va aduce mediul la starea initala.

Masurile de reconstructie ecologica vor consta in depoluarea solului care a fost afectat de investitie, inclusiv aducerea de sol necontaminat din alta locatie coroaborat cu decopertarea si depoluarea solului afectat de poluanre, eliminarea deseurlor de pe amplasament, dezafacetarea instalatiilor, retelor, cablurilor si evacuarea acestora numai prin firme autorizate de transport deseurilor. Daca situatia permite se vor refolosi materialele reutilizabile pentru a se proteja in acest fel resursele naturale.

La incetarea activitatii se vor stabili de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului obligatiile de mediu care trebuiesc duse la indeplinire de catre titular.

- ANEXE, PIESE DESENATE

  - Planul de incadrare in zona al obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de de situatie si amplasamente)

  - . Schemele flux a gestionarii deseurilor;

  - Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

S-au atasat planurile aferente certificatului de urbabism 602 din 20.09.2021:

- Planul de incadrare in zona;

- Planul de situatie;

- Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari  si completari prin Legea 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

13.1 Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata  de interes comunitar precum si coodrdonatele geografice (STEREO70) ale amplasamentului proiectului;

13.2. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

13.3. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

13.4. Se va preciza daca memoriul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

13.5. Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar.

13.6. Alte informatii prevazute de legislatia in vigoare

Proiectul propus pentru aprobare NU INTRA sub incindenta OUG57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari  si completari prin Legea 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cea mai apropriata zona cu functiune protejata este reprezenta de COMANA, la aprox 17 km pe directie sud (SPA) – ROSPA 0022.

Fig. nr. 4. Distanta fata de cea mai apropriata zona cu functiune protejata

- PENTRU PROECTELE CARE AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA VI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

  - Localizarea proiectului: 	-    bazinul hidrografic

- cursul de apa

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran); denumire si cod

  - Indicarea starii ecologice/potetialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se va indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

Conform DECIZIEI ETAPEI de EVALUARE INITIALA proiectul propus pentru implementare nu intra sub incidenta prevederilor art 48 si 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

| Criterii conform Anexei nr 3 la Legea nr 292/2018 | Descriere |
| --- | --- |
| 1.Caracteristicile proiectelor: Caracteristicile proiectelor trebuiesc examinate in special in ceea ce priveste: |
| a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect | Proiectul propus se afla in incinta AMIBLU ROMANIA SRL. |
| b) Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate | Proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte existente sau aprobate pana in acest moment. |
| c)Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii | In zona proiectului nu sunt mentionate specii protejate. In acest moment terenul pe care se vor amplasa forajele este liber de constructii. Pompele de caldura utilizeaza energia geotermala pentru incalzi corpul de cladire C7 din cadrul AMIBLU ROMANIA. Pentru implementarea proiectului (noroiul de foraj) se va folosi apa din incinta. In faza de functionare pompele de caldura vor functiona in sistem inchis. |
| d)Cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionare | Cantitatea si tipurile de deseuri ce pot fi generate atat in faza de implementare a proiectului cat si in faza de functionare au fost analizate si descrise anterior la cap DESEURI (cap VI-6). |
| e)Poluarea si alte efecte negative | Poluarea si alte efecte negative asupra mediului au fost prezentate anterior la cap. VI. |
| f)Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice | Amplasamentul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. |
| g)Riscurile pentru sanatatea umana – de ex. din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice | Nu exista |
| 2.Amplasarea proiectelor Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luata in considerare in special in ceea ce priveste: |
| a)Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor | Terenul pe care se propun forajele aferente pompelor de caldura este liber de constructii. |
| b)Bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative a resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea din zona si din subteranul acesteia. | Resurse utilizate: - in faza de functionare: energie electrica; Energia geotermala este o resursa regenerabila. |
| c)Capacitatea de absortie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala urmatorelor zone: -zone umede, zone riverane, guri ale raurilor; -zone costiere si mediul marin; -zone montane si forestiere; -arii naturale protejate de interes national, comunitar, international -zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri NATURA 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica -zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau care se considera ca exista astfel de cazuri. -zonele cu densitate mare a populatiei -peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural si arheologic. | Nu este cazul. Terenul nu se afla in zone umede, riverane sau guri ale raurilor Nu este cazul, terenul nu este amplasat in zone costiere, zone montane sau forestiere. Proiectul nu intra sub incidenta art 28 din OUG 57/2007. In zona nu au existat din informatiile disponibile cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute in legislatia europeana si nationala. |
| 3. Tipurile si caracteristicile impactului potential Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizare in raport cu criteriile stabilite la pct 1 si 2 din Legea 292/2018, avand in vedere impactul proiectelor asupra factorilor de mediu prevezuti la art .7 alin 2 din lege si tinand seama de: |
| a)Importanta si extinderea spatiala a impactului – de exemplu zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata | Proiectul este unul de importanta locala prin urmare si impactul va fi limitat la zona din incinta si adiacenta acestuia. Impactul asupra mediului are doua componente: impactul asupra mediului in faza de executie si impactul asupra mediului in faza de functionare. Fiecare dintre aceste componente au importanta diferita si extindere diferita si, prin urmare afecteaza diferit populatia din zona. In faza de executie impactul se va limita la zona amplasamentului putand fi afectate si drumurile prin cresterea traficului din zona, cresterea nivelului de poluare cu poluanti si afectarea calitatii drumurilor (pamant provenit din zona de tranzit in cazul in care nu se respecta masurile de protectie privind curatirea rotilor la iesirea din zona santierului). In faza de functionare impactul va fi unul pozitiv prin reducerea emisiilor generate de centrala termica din incinta pentru a incalzi corpul de cladire C7. |
| b)Natura impactului | In conditiile respectarii masurilor de protectie indicate in prezenta documentatie va fi un impact negativ nesemnificativ pe perioada de executie a proiectului si un impact pozitiv perioada de functionare prin utilizarea unor resurse regenerabile. |
| c)Natura transfrontaliera a impactului | Nu este cazul |
| d)Intensitatea si complexitatea impactului | Intensitatea si complexitatea impactului se considera a fi redusa. |
| e)Probabilitatea impactului | Probabilitatea impactului va fi redusa atat pe perioada implementarii proiectului (faza de executie) cat si pe perioada de functionare. |
| f)Debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului | Debutul impactului asupra mediului: acesta va debuta odata cu implementarea investiei si va dupa pe toata perioada preconizata de functionare a acesteia. Durata: nu se cunoaste durata de viata preconizata a investiei. |
| g)Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate | Nu se cunosc alte proiecte propuse pentru implementare in zona. |
| h)Posibilitatea de reducere efectiva a impactului | Reducerea impactului se realizeaza astfel: -in faza de implementare a proiectului, impactul va fi redus prin masurile enumerate pe parcursul documentatiei, pentru fiecare factor de mediu in parte. - in faza de functionare nu este cazul. |

Intocmit,

ecolog Doru Oprea

SC ORIGINAL MEDIU SRL

- Autorizare mediu;

- Audit privind conformarea cu prevederile legale;

- Autorizare gospodarire ape;

- Consultanta lunara de mediu.

Date de contact:

E-mail: 	ecodoruoprea@yahoo.com

original.mediu@gmail.com

Tel: 0723.35.94.04

ANEXE

- Certificat de Urbanism nr. 602 din 20.09.2021;

- Plata taxei de 400 lei – tariful aferent etapei de incadrare;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de situatie.