Anexa 5 – Legea nr. 292/2018

Memoriu de prezentare

I. Denumirea  proiectului: „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

II. Titular

- Numele companiei: UAT Comuna Bodești

- Adresa poştala: comuna Bodești, jud. Neamț;

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel.: 0233243007, 0233243088

Email: primariabodesti@yahoo.com

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Primar BARNA MARINEL

- responsabil pentru protecţia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) Un rezumat al proiectului;

Prezentul proiect propune înființarea sistemului de canalizare în comuna Bodești, județul Neamț, conform planurilor de situație anexate.

În prezent, în comuna Bodești există un sistem de alimentare cu apă, asigurând doar o mică acoperire a comunei, dar nu există un sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.

Prin urmare se impune realizarea rețelei de canalizare.

b) Justificarea necesitaţii proiectului

Proiectul „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” a fost întocmit având la bază următoarele planuri și strategii definite pe plan national si regional: Strategia de dezvoltare locala a comunei Bodești, jud. Neamț -  2021-2027.

La proiectarea lucrărilor s-a ţinut seama de STAS - urile şi Normativele tehnice de specialitate aflate în vigoare la data elaborării proiectului. S-au respectat prevederile conţinutului – cadru din ordinul HG907/2016, cu   completările   ulterioare, planul urbanistic general, planul   urbanistic zonal, şi alte considerente tehnico – economice.

După finalizarea investiţiilor, exploatarea și întreținerea lucrărilor executate vor intra în obligațiile serviciilor specializate.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele pregătitoare pentru aderare la Uniunea Europeană, rezultate în urma negocierilor la Capitolul 22 – Mediu.

Lucrarea va fi  finanţată  din bugetul local și bugetul de stat, sau fonduri europene.

Oportunitatea investiţiei:

-  facilitează accesul la investitie a unui mare numar de locuitori ai comunei;

- facilitează punerea in valoare a terenurilor cu destinatie constructii de locuit, având in vedere atractivitatea din acest punct de vedere data de amplasarea intr-o zona pitoreasca , cu un cadru natural nealterat si cu bune conditii de mediu.

c)  Valoarea investitiei;

- etapa I - 7 luni proiectare și proceduri de achiziție: 1.221.535,00 lei

- etapa a II – a - 12 luni executia propriu-zisa a investiției: 17.789.350,23 lei, din care C+M: 15.075.261,53 lei

d) Perioada de implementare propusă;

19 luni

e)planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se atașează prezentului memoriu

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate:

- colectarea si tratarea apelor uzate si pluviale prin sistemul de canalizare, decantarea apelor reziduale, tratare namoluri- cod CAEN 3700

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Situația existentă

In prezent in comuna Bodești există un sistem de alimentare cu apă potabilă în exploatare dar care nu acoperă întreaga suprafață a acesteia, satisfacerea nevoilor restului populației cu apă potabilă și canalizare, făcându-se și prin alte mijloace care devin o sursă insuficientă în perioadele de secetă şi necorespunzătoare fizico -chimic şi bactereologic în conformitate cu Legea 458 / 2002 şi STAS 1342 / 1991, datorită lipsei zonelor de protecţie sanitară conform HG 930 / 2005.

Astfel, apele uzate se infiltrează în sol, producând infestarea pânzelor de apă subterană şi poluarea solului, ceea ce conduce la o puternică degradare a factorilor de mediu în zonă.

Sistemul de protecţie a mediului înconjurător este deficitar în zona Moldovei, existând un risc major de poluare a apei şi de deteriorare a mediului.

Datorită acestei situaţii, s-a propus realizarea  rețelei de canalizare pentru comuna Bodești.

Situația propusă

Înființarea sistemului de canalizare

Prin proiect se propun a se realiza următoarele:

Inființare sistem de canalizare ape uzate în comuna Bodești județul Neamț

Ob. 1 Colectoare canalizare ape uzate menajere

Sistemul de canalizare ape uzate propus a se realiza în Comuna Bodești este compus din colectoare pozate pe principalele străzi, în zonele centrale și zonele adiacente acestora, unde se găsește în prezent, cea mai mare densitate de case și instituții publice.

Sistemul de canalizare este compus din colectoare de canalizare din tuburi închise din PVC SN8 cu diametrul Dn 250 mm si Dn 315 mm. Realizarea sistemului de canalizare din PVC permite alegerea unor conducte cu o durată de serviciu ridicată, rezistenţă sporită la coroziune, greutate specifică redusă, exploatare avantajoasă, tehnologie relativ simplă de montaj şi consum redus de forţă de muncă.

Existenţa pantelor mari a colectoarelor de canalizare şi a rigolelor pentru preluarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale au fost factori ce au determinat alegerea sistemului separativ de canalizare cu preluarea numai a apelor uzate menajere în colectoare închise de la consumatorii din localitate.

Din calculele hidraulice ale capacităţii de transport a colectorului, funcţie de panta terenului şi gradul de umplere s-au ales diametrele Dn=250mm funcţie de panta piezometrică, debitul colectat pe parcurs şi gradul de umplere de a= 0,7 impus de STAS 3051 –91 pentru colectoarele închise cu Dn < 450 mm.

Pe colectoare au fost prevăzute cămine de vizitare (320 buc.) realizate din elemente prefabricate la maxim 50 m distanță între ele, pe unele porțiuni unde panta terenului permite s-au amplasat cămine de vizitare până la maximum 60 m distanță.

Pentru a ușura identificarea zonelor în planurile de situație, traseul rețelei de canalizare a fost împărțit astfel:

TABEL CONDUCTE DE CANALIZARE

În vederea pozării conductelor şi a căminelor de vizitare se vor realiza lucrări de terasamente.

Partea de construcţie cuprinde operaţiunile de săpare, aducere la cotă, nivelarea suprafeţelor, sprijiniri, acoperire cu pământ a conductelor după pozare şi refacerea infrastructurii.

Săpătura pentru conductă se va executa mecanizat cu utilaj cu cupa de 0,4-0,7 mc pe adâncimi cuprinse între 1,00-1,90 m şi lăţimea de 0,80 m. Ultimii 20 cm se vor realiza manual. Pentru a preveni accidentele (surpări de pământ) tranşeele vor suporta lucrări de sprijiniri de maluri.

După realizarea şi finisarea săpăturii se va aşeza un pat de nisip de 15 cm grosime după care se va aşeza conducta.

De jur împrejurul precum şi deasupra conductei se va umple spaţiul cu nisip în grosime de 15 cm.

După aceste operaţii se va aşeza pământul excavat anterior în straturi succesive de 20 cm. Diferenţa de pământ dintre cel excavat şi cel folosit la umplutură se va împrăştia manual de o parte şi de alta a tranşeei.

Săpăturile pentru cămine se vor realiza parţial mecanizat cu excavatorul de 0,4 - 0,7 mc, cu încărcare pământ în auto, respectiv manual pentru fiecare taluz sau platforma de la cota finală (ultimii 20 cm). Pământul rezultat va fi împrăştiat şi nivelat în zonele stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Adâncimea de pozare a retelei de canalizare se prezintă astfel:

- tuburile cu nivel liber vor fi pozate conform pofilelor longitudinale respectându-se condiţia de amplasare sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77;

- conductele sistemului de pompare vor fi pozate respectându-se condiţia de amplasare sub limita de îngheţ conform STAS 6054-77. Conform profilelor longitudinale conducta de PEHD va fi pozata asigurându-se o acoperire de 0,8 - 0,9 m de pământ peste creasta conductei

Pozarea tuburilor PVC este indicat să se facă pe un pat de nisip sau prundiş fin care are Dmax < 5mm, dar nu material de carieră care prezintă muchii ascuţite. Înălţimea patului de pozare de sub tub trebuie să fie de cel puţin două ori grosimea peretelui tubului, aceasta pentru a se evita ca vârful inelului să se sprijine pe teren inadecvat.

Peste tuburile de canalizare se va aşeza un strat de nisip sau pietriş cu Dmax < 5mm, în grosime de minim 30cm. În cazul unor straturi de acoperire mai mari de 2,0 m, gradul de compactare de 85% din zona conductei s-a constatat că este prea mic, de aceea proiectantul prevede un grad de compactare între 90% - 92% pentru străzile principale. Lăţimea şanţului de pozare va fi Bmin = 0,70m, conform SR 4163/3-96.

In cazul în care în săpătură se constată prezenta apei subterane a cărei înălţime depăşeşte zona conductei se recomandă lestarea conductei.

Canalizarea va fi echipată cu cămine de vizitare, conform STAS 2448-82. Pozarea conductelor de polietilenă de înaltă densitate PEHD în şanţuri se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip sau pământ ciuruit de 0,10 m. De asemenea lateral umplutura de nisip va fi de minim 0,20 m grosime, lăţimea şanţului de pozare va fi Bmin = 0,70m, conform SR 4163/3-96.

Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 0°C, în orice caz nu se vor efectua montaje la temperaturi sub - 5°C. nu se recomandă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5°C.

Piesele speciale de îmbinare vor fi ţinute pe şantier în magazie până la folosirea lor în execuţie. În condiţii speciale, operaţia de pozare poate fi îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în scopul stabilizării fundului gropii, pereţilor, protecţiei tubului.

Coborârea tuburilor în şanţ se poate executa manual în cazul tuburilor uşoare sau cu ajutorul trepiedului şi a macaralei, în cazul tuburilor grele.

Execuţia reţelei de canalizare se va face pe tronsoane de max 200 evitându-se astfel surpările şi mai ales deranjul locatarilor. După terminarea unui tronson de reţea, având executate căminele, se va realiza proba de etanşeitate.

Executantul va realiza toate lucrările aferente reţelei de canalizare (săpături, sprijiniri ale malurilor, cămine), conform detaliilor de execuţie şi a prevederilor din "Caietul de sarcini", precum şi refacerea sistemului rutier afectat la starea iniţială.

La trasarea reţelei de canalizare se vor respecta prevederile din STAS 8591-97.

Pentru a se evita colmatarea tuburilor se va asigura o pantă optima a conductei de min 1‰. La pozarea conductelor se va ţine seama de distanţele minime impuse necesare faţă de celelalte reţele.(SR 8591-97).

Colectoarele de canalizare au fost poziţionate pe străzi sau în spaţiul verde pe trasee care să asigure:

- posibilitatea colectării şi transportului în această etapă şi cea de perspectivă (ulterioare extinderii) a tuturor consumatorilor casnici şi social culturali

- curgerea gravitaţională pe trasee cât mai lungi ale colectoarelor principale şi reţelelor stradale, în aşa fel încât pomparea să se utilizeze numai în zonele deficitare şi cu debite cât mai reduse

- viteză minimă de autocurăţire

- posibilitatea racordării ulterioare şi a altor reţele stradale

- pozarea traseelor colectoarelor şi a următoarelor extinderi se realizează pe terenuri aparţinând domeniului public

- posibilitatea de acces la execuţia lucrărilor

- colectoarele principale şi reţelele stradale se vor realiza din tuburi închise din PVC Ms ( multistrat ) cu diametre nominale Dn 250 - 315 mm, lungimi 6 m/tub şi rezistenţa SN8

- îmbinarea tuburilor este de tip uscată şi se va realiza cu inele de elastomeri, îmbinări etanşe.

Pe traseul colectoarelor s-au prevăzut cămine de vizitare (320 buc.) pentru :

- schimbarea diametrelor colectoarelor;

- schimbarea direcţiei sau a pantei de scurgere ;

- în punctele de descărcare a altor colectoare.

- căminele de canalizare se vor realiza cu :

- radier din beton armat prefabricat cu 2 sau 3 racorduri etanşe cu mufe

- piesă suport prefabricată (carosabilă sau necarosabolă ) din beton armat cu capac şi ramă din fontă cu grafit nodular prevăzut cu dispozitiv de siguranţă antiefracţie.

- racordurile laterale la radierul căminului sau în camera de lucru se vor realiza din tuburi PVC cu mufe etanşe.

Amplasarea colectoarelor în plan orizontal şi vertical în localităţi se va face coordonat de celelalte reţele existente sau proiectate respectându-se STAS 8591 - 1991, iar adâncimea minimă de fundare va fi stabilită pe considerente tehnico - economice şi în conformitate cu STAS 6054/01977 cu respectarea adâncimii minime de îngheţ.

La stabilirea pantelor minime şi maxime s-au respectat prevederile STAS 3051/91 privind asigurarea vitezei minime de autocurăţire a canalizării de v min = 0,7 m /s şi viteza maximă de curgere admisă prin colectoare, funcţie de materialul ales ( PVCMs ) de v max = 5 m/s conform precizărilor tehnice ale furnizorului de material.

Atât la proiectarea cât şi la execuţia lucrărilor s-au prevăzut şi se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Materia primă: PVC (policlorură de vinil)

- culoare: brun-portocaliu;

- diametre: Ø  250 mm;

- clase de rezistenta: SN8;

- lungimi bare: 6 m;

- greutate specifică redusă (conductele pot fi transportate şi montate mai uşor decât oţelul sau betonul);

- montare rapidă şi uşoară;

- lungimi mari de montare (se pot realiza reţele cu mai puţine îmbinări);

- proprietăţi mecanice superioare;

- rezistenta la coroziune (conductele şi inelele de etanşare sunt rezistente la substanţele chimice conţinute în mod normal în apele uzate menajere, respectiv solurile corozive;

- rezistenţă la uzură;

- exploatare avantajoasă (rata defecţiunilor redusă);

- durata de serviciu ridicată (în funcţie de temperatură şi solicitare);

- tehnici de îmbinare multiple – pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice;

- tehnologie relativ simplă de montaj;

- temperaturi maxime ale apelor uzate evacuate: solicitare de durata 60°C pentru Dn 110 -200 şi 40°C pentru Dn 250 - 500;

- 60°C la solicitare de scurta durată;

- viteza maximă de curgere: 6 m/s;

- interval de pante: între 4-50 ‰;

- pozarea se face conform SR EN 1610;

- perete interior neted (nu permite formarea depunerilor sau dezvoltarea coloniilor de alge).

Cămine

Căminele sunt din tuburi prefabricate cu cep şi mufă in numar de 320 buc., DN1000, formate din: bază cămin, element drept, con excentric şi sunt prevăzute cu ramă şi capac carosabil sau necarosabil după caz, iar accesul în cămine este asigurat printr-o scară.

În vederea pozării conductelor şi a căminelor de vizitare se vor realiza lucrări de terasamente.

Săpăturile pentru cămine se vor realiza parţial mecanizat cu excavatorul de 0,4 - 0,7 mc, cu încărcare pământ în auto, respectiv manual pentru fiecare taluz sau platforma de la cota finală (ultimii 20 cm). Pământul rezultat va fi împrăştiat şi nivelat în zonele stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Atât la proiectarea cât şi la execuţia lucrărilor s-au prevăzut şi se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Pentru a ușura identificarea zonelor în planurile de situație, traseul rețelei de canalizare a fost împărțit astfel:

Pe traseul colectoarelor s-au prevăzut cămine de vizitare pentru :

-schimbarea diametrelor colectoarelor;

-schimbarea direcţiei sau a pantei de scurgere ;

-în punctele de descărcare a altor colectoare.

-căminele de canalizare se vor realiza cu :

-radier din beton armat prefabricat cu 2 sau 3 racorduri etanşe cu mufe

-piesă suport prefabricată (carosabilă sau necarosabolă ) din beton armat cu capac şi ramă din fontă cu grafit nodular prevăzut cu dispozitiv de siguranţă antiefracţie.

-racordurile laterale la radierul căminului sau în camera de lucru se vor realiza din tuburi PVC cu mufe etanşe.

Amplasarea colectoarelor în plan orizontal şi vertical în localităţi se va face coordonat de celelalte reţele existente sau proiectate respectându-se STAS 8591 - 1991, iar adâncimea minimă de fundare va fi stabilită pe considerente tehnico - economice şi în conformitate cu STAS 6054/01977 cu respectarea adâncimii minime de îngheţ.

La stabilirea pantelor minime şi maxime s-au respectat prevederile STAS 3051/91 privind asigurarea vitezei minime de autocurăţire a canalizării de v min = 0,7 m/s şi viteza maximă de curgere admisă prin colectoare, funcţie de materialul ales (PVC) de v max = 5 m/s conform precizărilor tehnice ale furnizorului de material.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Ob. 2 Stații de pompare ape uzate – 3 bucăți

Prin proiect se propun a se realiza 3 stații de pompare ape uzate pentru refularea apelor uzate în cadrul colectoarelor de canalizare.

Stația de pompare se compune din:

- cămin din PEHD, cu garnitură impermeabilă, scăriță de suport, rezistent la soluțiile agresive, înălțare înclinabilă adaptabil pe înălțime, placa de acoperire clasa A/B/D din fonta fri conforma EN 124 ;

- tub de presiune déjà montat cu supapa de răsuflare, sistem de închidere și trei flotoare pentru controlul nivelului;

- motopompe scufundate, protecție împotriva exploziilor, cu tocător, protecție împotriva inundării;

- tablou de comanda electric pentru aprinderea automată a pompelor, protecție impotriva picăturilor.

Au fost prevazute un numar de 2 camine de vane pe conductele de refulare aferente statiilor de pompare, cu rol de descarcare a apelor uzate in cazul unor avarii.

Subtraversări și supratraversări

In cele ce urmeaza se prezinta numărul de subtraversări si supratraversări de pe lungimea rețelei de canalizare:

Ob. 3 Staţie de epurare ape uzate menajere

Schema de epurare propusă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (MS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.

Schema de epurare propusa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea, si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (MS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului.

Staţia de epurare proiectată s-a dimensionat la un debit de 250 mc/zi.

Solutia de epurare adoptata are la baza un modul de epurare cu biorotor.

Conducta iesire din SE pana la emisar Raul Cracău, PVC Dn 250x6,2mm, SN4, L= 20m.

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

- Bazinul  de omogenizare

- Platforma betonata

- Modul  biorotor

- containerul tehnologic

- Modulul  mecano biologic

- Caminul debitmetru

- Containerul de echipamente

- Bazinul de aerare

- Decantorul secundar

- Gura de varsare

Avantajele principale ale solutiei sunt:

- consum redus de energie  pentru  aerare, intrucat se  produce  prin rotatia axului rotor-  fiind  cea  mai  buna  solutie  pentru  varianta  in care  nu  avem  apa  uzata  disponibila

- posibilitatea de functionare pe module ,cu pornire treptata functie de racordarea la canalizare a locuitorilor,asigurand parametrii apei tratate conform ntpa 001/2005 fiabilitate ridicata si intretinere usoara

- permit amplasarea modulelor in zone diferite, functie de studiul topo, in asa fel incat lucrarile de canalizare sa fie facute la adancimi normale, tinand cont de configuratia terenului.

- montaj  usor, exploatare  simpla

- lucrari  de constructie  simple  necostisitoare

- posibilitatea  de valorificare  ca  deseuri metalice   dupa  expirarea  duratei  de viata

lipsa  mirosuri  in  jurul  statiei, in conditiile  exploatarii  corespunzatoare

COMPONENȚA  STAȚIEI

| Nr. Crt. | Denumire echipamente | Locul de amplasare | UM | cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gratar rar | Bazinul de omogenizare | buc | 1 |
| 2 | Mixer | Bazinul de omogenizare | buc | 1 |
| 3 | Pompa submersibila cu tocator | Bazinul de omogenizare | buc | 2 |
| 4 | Container tehnologic de echipamente | Platforma betonata | buc | 1 |
| 5 | Instalatie de sitare | In modulul biorotor | buc | 1 |
| 6 | Suflante | In containerul tehnologic | buc | 2 |
| 7 | Instalatie de dezhidratare namol cu saci | In container | buc | 1 |
| 8 | Pompe submersibile | In modulul mecano biologic | buc | 2 |
| 9 | Decantor secundar lamelar | In modulul biologic | buc | 1 |
| 10 | Container modul mecano-biologic | Amplarea pe radier semingropat | buc | 2 |
| 11 | Sistem decantare cu separare grasimi | Amplasare in bazinul de omogenizare | buc | 1 |
| 12 | Bazine cu namol activat | Amplasate in modulul biorotor | buc | 2 |
| 13 | Debitmetru electromagnetic | Amplasat in caminul debitmetru la evacuare si in caminul de intrare in statie | buc | 2 |
| 15 | Instalatie de dezinfectie cu hipoclorit | Amplasat in containerul de echipamente | buc | 1 |
| 16 | Modul de comanda si automatizare | Amplasat in containerul tehnologic | buc | 1 |
| 17 | Container personal | Amplasat pe platforma bet. | buc | 1 |
| 18 | Contor apa | Amplasat in containerul tehnologic | buc | 1 |
| 19 | Pompe cu tocator pentru ape uzate fecaloiode | In bazinul de omogenizare | buc | 2 |
| 20 | Clapeta unisens sau vane stavilar | In bazinul by pass | buc | 1 |
| 21 | Senzori de oxigen, turbiditate | In bazinul de aerare | buc | 2 |
| 22 | Senzori de namol | In decantorul secundar | buc | 2 |
| 23 | Sistem de monitorizare SCADA a parametrilor statiei de epurare | In containerul de echipamente | buc | 1 |

| Cap A Echipamente exterioare containerelor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vana cutit in caminul de By-pass statie –in camin de ocolire | Dn 200 mm | - | buc | 1 |
| 2 | Sită coş cu ochiuri de 10 mm in deznisipator(camera de intrare) | 5,18 l/s (18,63 mc/h) | - | buc | 2 |
| 3 | Pompa de namol pentru evacuare nisip, in deznisipator (camera de intrare ) | Q = 6 m3/h H = 8 m H2O | 0,75kw/ buc | buc | 1 |
| 4 | Pompe: submersibile cu tocător Funcţionare funcţie de senzori de nivel minim, maxim1 şi maxim2 Electropompa submersibla cu tocator pt apa menajera, inclusiv : -Accesorii: - Piesa de refulare, Ghidaj,Brida, Lant ancorare -Tablou electric si de automatizare -Traductor nivel pentru nivel minim (oprire pompa), maxim (pornire pompa) si avarie 2 pompe (1A + 1R) se monteaza in Bazinul de omogenizare Pornirea/oprirea automat functie de nivelul apei din bazin | Q = 8,2m3/h H = 8 m H2O | 1,1kw/ Buc – 2 buc 2,2 kw – 2 buc | buc | 2 + 2 |
| 5 | Echipament de aerare :diuze furtune etc., in bazinul de omogenizare O baterie cu 8 axe de 4 m lungime si cate 5 diuze/ax Panouri de aerare amovabile, cu următoarele caracteristici:Cu tuburi flexibile generatoare de bule fine Lungime de furtune propusă: 20 m. | 40 m | - | buc | 1 |
| 6 | Suflanta pentru alimentare sistem de aerare : Debit: Q = 148 m3/h Diferenţă de presiune: Δp = 350 mbari Putere instalată 3 kW Nr. buc: 1A+1RA Funcţionare: funcţie de senzorii de oxigen montaţi în bazinele de nitrificare denitrificare . |  |  |  | 1 + 1 |
| 7 | Pompe apa uzata in bazinul de omogenizare pentru alimentare module biologice : Pompa submersibila - Turatia : 2900 1/min - Alimentarea : 3~400V/50Hz - Curent nominal : 3,6 A - Modul de conectare : direct Clasa de izolatie : F Grad de protectie : IP 68 Protectia anti-ex : EEx d II BT 4 Accesorii: Cot refulare, Ghidaj, Brida, Lant ancorare Traductor nivel pentru nivel minim (oprire pompa), maxim (pornire pompa) si avarie | Q= 8mc/h H= 5 mcH2O buc - 0,75 kw 2buc - 2,2 kw | 1A+1R Pentru fiecare modul | buc | 4 |

| Cap .B Echipamente grupate in BIOROTORUL compact sau adiacente - furnizate complet echipate cu conducte si cabluri de legatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Container reţineri pe sită –iesire apa epurata |  | 1,00 m3 |  | - |  |  | buc | 1 |  |
| 9 | Biorotor pentru 1500 Le - epurare biologică cu peliculă fixată Bioreactor format filtrele biologice cu discuri (contactori biologici rotativi) (Rotor - sectoare tip cofraj din polipropilena cu sectiuni pentru trecerea apei) Încărcarea superficială cu substanţe organice pe bază de carbon = 30 g CBO5/m2 -8 pachete de discuri rotative cu material filtrant din polietilena cu volumul marit de forma fagure a masei filtrante. Reductor pentru : 1-4 rot/min. |  | Modul 1500 := 1 buc MODUL 600 = 1 buc |  |  |  |  | buc | 2 |  |
| 10 | Pompe namol in decantor secundar : Pompa submersibila - Turatia : 2900 1/min - Alimentarea : 3~400V/50Hz - Curent nominal : 3,6 A - Modul de conectare : direct Clasa de izolatie : F Grad de protectie : IP 68 Protectia anti-ex : EEx d II BT 4 Accesorii: Cot refulare, Ghidaj, Brida, Lant ancorare Traductor nivel pentru nivel minim (oprire pompa), maxim (pornire pompa) si avarie |  | Q= 2,5 m3/h, H= 8 mH2O, |  | 0,75kW |  |  | buc | 2 |  |
| 11 | Mixere orizontate cu coloană de ghidare pt denitrificare |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 2 |  |
| 12 | Instalatie de dezinfectie cu hipoclorit -pe conducta de apa epurata |  | 12 mc/h |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Instalaţie automată de deshidratare cu filtru sac având în componenţă: 4saci |  | Capacitate: 6 m3/h |  | 1,5 kW |  |  | buc | 1 |  |
| 14 | Container pentru namol inchis |  | 10 m3 |  |  |  |  | buc | 1 |  |
| 15 | Instalaţie de preparare-dozare sulfat feric |  | 500 l/zi |  | 0,6 Kw |  |  | buc | 1 |  |
| 16 | Biostimulatori la sac |  | 50 kg |  |  |  |  | 10 kg | 5 |  |
| 17 | Pompă de apă de spălare Debit (max. 4 m3/h) : 2,50 m3/h Înaltimea de pompare(max. 60 m): 50,00 m |  | Q= 2,5 m3/ h, H= 55 mH2O, |  | 0,52Kw |  |  | buc | 1 |  |
| 18 | Conducte şi fitinguri |  |  |  |  |  |  | set | 1 |  |
| 19 | Modul de comandă şi automatizare staţie de epurare,compus din: Tablou general de distribuţie, cu următoarele funcţii: Alimentare iluminat interior şi exterior Alimentare prize Alimentare dulap de comandă şi automatizare |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |
| 20 | Dulap de comandă şi automatizare cu următoarele funcţii: Alimentare cu energie electrică toate echipamentele Pornire, oprire pompe apă uzată şi nămol, automat, funcţie de senzorii de nivel min-max Pornire, oprire suflante funcţie de senzorul de oxigen dizolvat Pornire, oprire mixere MONITORIZARE PARAMETRII APA EPURATA CU PROGRAMUL SCADA |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |
| 21 | Senzor de oxigen dizolvat- montaţi în modulele biologice Debitmetru electromagnetic pentru apa epurată- montat pe conducta de evacuare din staţie |  |  |  |  |  |  | buc | 1 |  |
| 22 |  | Container termoizolat pentru personal,si laborator,magazie iluminat , incalzit si ventilat |  | 6 x 2,43 x 2,59 m |  |  | buc |  |  | 1 |
| 23 |  | Container termoizolat pentru echipamente de epurare mecanice si chimice |  | 3 x2,43x2,59 |  |  | buc |  |  | 1 |
| 23 |  | Scari ,balustrade ,pasarele si gratare de acces la bazine |  |  |  |  | set |  |  | 2 |
| 24 |  | DEBITMETRE masura apa uzata si apa epurata montate in caminele de intrare si iesire din statie |  | Dn 200 |  |  | buc |  |  | 2 |

Pe timpul intreruperii cu energie electrica se prevede montarea unui generator electric cu urmatoarele caracteristici:

- putere trifazata generata (lpt) =33/26,4 kva/kw

- motor diesel in 4 timpi

- alimentare combustibil -injectie directa

- capacitate rezervor 70 l

- alternator : - grad protectie ip2, nr. fazelor 3

- regulator de turatie mecanic

- carcasa insonorizanta

- acumulator inclus

- filtru de mororina cu separator de apa

- panou control acp0411+panou comutate ats (in cutie separata )

BREVIAR DE CALCUL DEBITE DE CONSUM APA POTABILA ŞI APA UZATE MENAJERĂ

Determinarea consumului de apa potabila pentru nevoi gospodaresti s-a stabilit in conformitate cu normele prevazute in STAS 1343/1-2006 si Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural- indicative NP 133-2013.

Breviarul este  anexat prezentei documentatii.

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia este situat pe teritoriul administrativ al Comunei Bodești intravilan și extravilan. Natura proprietății: publică(drumuri de interes național, județean și local și ape) și privată. Traseul propus nu traversează zone de protecție a unor monumente istorice incluse în Lista monumentelor istorice.

Comuna se află în centrul județului, pe malurile Cracăului. Este străbătută de șoseaua națională DN15C, care leagă Piatra Neamț de Fălticeni.

Coordonate:  47°02′49″N 26°24′26″E

Coordonatele de localizare geografice STEREO 70 sunt următoarele:

- Punct de inceput retea de canalizare menajera CM1:

X = 604803.1719

Y = 619176.6812

- Punct de sfarsit retea de canalizare menajera statie de epurare:

X = 609962.6598

Y = 614322.1202

Regimul de funcţionare al folosinţei:

- 7 zile/săptămâna; 24 ore/zi; 365 zile/an

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: - colectarea si tratarea apelor uzate si pluviale prin sistemul de canalizare, decantarea apelor reziduale, tratare namoluri- cod CAEN 3700

− Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: Retea de canalizare ape uzate cu rol de colectare si tratare a acestora

-materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibili utilizaţi:

    - in etapa de executie: -motorina pentru functionarea utilajelor necesare desfăşurării activitatilor de constructie, alimentarea făcându-se direct din staţiile de carburanţi.

    - in etapa de functionare: -nu este cazul

- Energie electrica pentru functionarea statiilor de pompare ape uzate - asigurata prin racordul la reteaua electrica din zona.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zona;

- Alimentarea cu apa

În prezent, comuna Bodești dispune de un sistem parțial de alimentare cu apă potabilă.

- Rețeaua de canalizare / Colectarea și evacuarea apelor pluviale

În prezent, comuna Bodești nu dispune de o retea de canalizare ape uzare menajere.

- Alimentare cu energie electrică - Comuna este alimentată cu energie electrică din sistemul electroenergetic naţional SEN şi asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor gospodăriilor existente prin instalaţii electrice aeriene pe stâlpi. Alimentarea cu energie electrica  a pompelor submersibile se va face din tablou electric de comanda si automatizare.

- Telefonizare - comuna are instalaţii de telefonizare compuse din instalaţii de telecomunicaţii pozate aerian pe stâlpi şi instalaţii de telecomunicaţii pozate subteran.

- Alimentarea cu căldură – există sisteme centralizate de alimentare cu căldură

- Alimentarea cu gaze naturale – pe teritoriul comunei nu exista retele de transport

gaze naturale.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei;

După executarea săpăturilor și poziționarea rețelelor de canalizare, solul decopertat va fi adus la situația inițială.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu se propun căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- in etapa de construcţie - vor fi utilizate următoarele resurse naturale: apă(proba de etanseitate a conductelor), combustibil –motorina pentru funcționarea utilajelor;

- în etapa de funcționare- se va folosi apa din reteaua de alimentare cu apa pentru consum tehnologic (spalarea utilajelor) si in scop menajer la grupurile sanitare din modul pentru personal.

- metode folosite în construcţie

Lucrari pregătitoare

Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreuna cu executantul lucrarii vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unitaţile deţinatoare de gospodarii subterane, cu ajutorul carora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrarilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zona şi se vor stabili într-un proces verbal masurile de siguranţa necesar a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.

Trasarea rețelelor

Se face numai după asigurarea amplasamentului liber al traseului.

Se marcheaza pe teren axa conductelor prin picheti batuti la nivelul terenului, la 50 m distanta unul fata de celalalt in aliniament, precum si la fiecare schimbare de panta si de directie.

Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul unor rigle orizontale fixate pe stalpi ingropati in pamant de o parte si de alta a axului.

Realizarea precisa a adancimilor si a pantelor sapaturilor fata de riglele de vizare se face cu ajutorul crucilor de vizare.

Latimea santului conductei va fi cu 0,6-1,0 m mai mare decat diametrul conductei.

Adancimea de asezare a conductelor este de 1,3 m asigurand adancimea de inghet. Conducta va urmari in general linia terenului.

Pentru canalizare adancimea de asezare a conductelor este de 1,2-3,5 m functie de adancimea de inghet a terenului. Conducta va urmari in general linia terenului.

Prezenta beneficiarului si a proiectantului este obligatorie la trasare.

Conductele vor fi evidentiate, in sant, cu banda avertizoare.

Săpăturile

Executarea săpăturilor va începe numai după organizarea completă a lucrărilor şi aprovizionarea, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele să stea deschise o perioada cât mai scurta de timp.

Pentru evitarea surpării malurilor se vor face sprijiniri ușoare. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor în așa fel încât să se obțină o siguranță suficientă și o ușoară execuție a lucrărilor în interiorul tranșeelor.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeii pe o singura parte.

La execuţia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului. Pentru traversarea pietonala a şanţului se vor monta podete prefabricate cu parapeti.

La sprijiniri se folosesc de cate ori este posibil piese de inventar cu grad mare de reutilizare.

Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fara pietre şi radacini, de rezistenţa corespunzatoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.

În cazul în care prin săparea mecanizată nu se poate asigura netezirea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

Montarea conductelor

Conductele vor fi montate în șanț, pe pat de nisip ce asigură protecția acestora.

Executarea umpluturilor

Umplerea tranșeelor se va face cu pamant rezultat din sapatura, dupa un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea probei de etanseitate.

Pe tuburi se aseaza doar pamant afanat, acesta se aseaza in straturi ce se compactează separat cu o deosebită grijă.

Umpluturile se execută manual, în straturi de 10-15 cm pe primii 0,3 m, deasupra tubului, fiecare strat se compacteaza separat. Restul umpluturii se poate face mecanizat in straturi de 20-30 cm grosime, de asemenea bine compactate.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura.

La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcție rămase, precum și surplusul de pământ, lăsându-se traseul lucrărilor în stare curată.

-  relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul. Au fost analizate 2 alternative privind lucrarile propuse la faza studiu de fezabilitate.

- alte activitaţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Implementarea investitiilor propuse in proiect va conduce la extinderea sistemului de canalizare, in conditii corespunzatoare pentru locuitorii comunei Bodești, judetul Neamț.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Avize si acorduri pentru:

- Alimentarea cu energie electrica;

- Telefonizare;

- Alimentare cu gaze naturale;

- CJ Neamt – Directia Generala de Dezvoltare Judeteana – Serviciul Administrare Drumuri Judetene (intersectie DJ 159 C cu conducta de refulare de pe str. Primaverii);

- A. N. „Apele Romane” – SGA Neamt (subtraversare parau Dornesti de catre colectoarele strazilor Garii si Conacului);

- Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi (subtraversare linie CF de catre colectorul strazii Conacului);

- SNTGN Transgaz SA Medias (intersectie conducte TGN cu colectoarele strazilor Campului, Primaverii si Islazului);

- Directia de Sanatate Publica Neamt;

- Directia Judeteana pentru Cultura Neamt.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare;

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Dupa executia lucrarilor terenul se va aduce la starea initiala;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia este situat pe teritoriul administrativ al Comunei Bodești intravilan și extravilan. Natura proprietății: publică(drumuri de interes național, județean și local și ape) și privată, conform Certificatului  de urbanism nr. 19 din 03.04.2023. Traseul propus nu traversează zone de protecție a unor monumente istorice incluse în Lista monumentelor istorice si nici in Repertoriul arheologic național.

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

•	folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Nu este cazul

•	politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

•	arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Camin de canalizare menajera existent CVE 213:

X = 626937.9099

Y = 584162.8091

Camin de canalizare menajera existent CVE 209:

X = 626840.1137

Y = 584289.4365

Camin de canalizare menajera existent CVE 207:

X = 626778.9358

Y = 584368.5305

Camin de canalizare menajera existent CVE 21:

X = 624927.9321

Y = 586649.7645

Camin de canalizare menajera existent CVE 48:

X = 625712.2949

Y = 585682.3044

Camin de canalizare menajera existent CVE 62:

X = 626040.1333

Y = 585268.1138

Camin de canalizare menajera existent CVE 205:

X = 626711.1177

Y = 584455.0012

Camin de canalizare menajera existent CVE 211:

X = 626883.5665

Y = 584234.5500

Camin de canalizare menajera existent CVE 13:

X = 624650.3084

Y = 586938.9870

Camin de canalizare menajera existent CVE 43:

X = 625552.7217

Y = 585883.7592

Camin de canalizare menajera existent CVE 70:

X = 626286.9107

Y = 584953.5403

Camin de canalizare menajera existent CVE 76:

X = 626479.1670

Y = 584710.3769

Camin de canalizare menajera existent CVE 78:

X = 626540.1700

Y = 584631.1400

Camin de canalizare menajera existent CVE 93:

X = 626896.2100

Y = 584178.8400

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a)  Protecţia calitaţii apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Se va realiza prin:

- controlul etanseitatii retelelor;

- verificarea periodica si curatarea caminelor de canalizare menajera;

- controlul etanseitatii retelelor de distributie;

- verificarea periodica si curatarea caminelor de vane.

Se vor intretine retelele de aductiune si de distributie in conditiile tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa potabila si asigurarii calitatii apei.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata.Statiile de pompare nu reprezinta o sursa de poluare. Conductele pentru canalizare respectiv de refulare vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.

Prin solutiile adoptate pentru colectarea apelor uzate, se exclude orice exfiltratie de apa uzata din reteaua de canalizare in sol sau panza de apa freatica.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata. Conductele pentru canalizare vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Ventilarea staţiilor de pompare se face mixt (ventilare naturală prin ridicarea capacului şi prin ventilaţie forţată prin intermediul unui ventilator axial). De asemenea se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare pe parcursul execuţiei lucrării, iar în exploatare este interzis accesul în staţie înainte de deschiderea capacului şi ventilarea mecanică timp de minim 30 de minute.

Datorită pantelor de scurgere care asigură autocurăţirea colectoarelor şi a staţiei de pompare, apa uzată menajeră nu staţionează în reţeaua de canalizare pentru a produce mirosuri neplăcute.

b). Protectia aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Prin realizarea lucrarilor descrise in proiect, nu se genereaza probleme majore de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra personalului care efectueaza lucrarile. Reteaua de canalizare proiectata va deversare apele uzate in reteaua de canalizare existenta.

In perioada de  constructie:

Poluarea atmosferica se poate produce difuz prin gazele de esapament de la utilajele si mijloacele auto, cat si prin praful generat prin separarea santurilor pentru montarea conductelor canalizare.

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

In perioada de functionare:

Ventilarea staţiilor de pompare se face mixt (ventilare naturală prin ridicarea capacului şi prin ventilaţie forţată prin intermediul unui ventilator axial). De asemenea se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare pe parcursul execuţiei lucrării, iar în exploatare este interzis accesul în staţie înainte de deschiderea capacului şi ventilarea mecanică timp de minim 30 de minute.

Datorită pantelor de scurgere care asigură autocurăţirea colectoarelor şi a staţiei de pompare, apa uzată menajeră nu staţionează în reţeaua de canalizare pentru a produce mirosuri neplăcute.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare.

În perioada de construcţie:

-  se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor  de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de  gabarit redus etc;

- în zona fronturilor de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de  zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

Se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind protectia împotriva zgomotului si vibratiilor.

În perioada de functionare:

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare. Statia de epurare va fi containerizata. Suflantele au carcasa fonoizolanta si sunt montate in interiorul containerului, iar pompele sunt submersibile.

Functionarea staţiilor de pompare a apei uzate, se realizeaza in limitele de zgomot admise.

- Electropompele din dotarea statiilor de pompare sunt de ultima generaţie datorita fiabilitaţii, randamentului energetic ridicat, precum şi a duratei îndelungate de funcţionare.

Din descrierea tehnologica şi funcţionala rezulta compatibilitatea cu reglementarile de mediu naţionale precum şi cu standardele Uniunii Europene.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul.

d). protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e). Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Soluţia adoptata pentru realizarea unei infrastructuri edilitare moderne de apa si canal din tuburi de polietilena de înalta densitate (PE-HD) si din policlorura de vinil (PVC) pentru reţeaua de alimentare cu apa si canalizare asigura eliminarea la maximum a exfiltraţiilor şi deci patrunderea în sol.

Datorită tipului specific de polimer folosit, care are o mare rezistenţă termică, conductele PE-HD nu au un impact negativ asupra mediului. Tubulaturile nu sunt supuse la acţiuni biochimice de către microorganisme, fiind fabricate din materiale care nu oferă suport nutritiv. Pozarea conductelor din PE-HD în sisteme cu puternică agresivitate microbiologică, în prezenţa animalelor rozătoare sau a insectelor, nu generează probleme particulare, confirmând calitatea produsului.

Apele uzate generate in perioada organizarii de santier de la WC-urile ecologice vor fi periodic vidanjate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Impactul asupra ecosistemelor acvatice si terestre este nesemnificativ.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul

g). Protecţia aşezarilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Conform certificatului de urbanism nr. 19 / 03.04.2023 terenul necesar realizării obiectivului se află în intravilanul și extravilanul teritoriului administrativ al comunei Bodești. Natura proprietății: publică(drumuri de interes național, județean și local, și ape) și privată.

Traseul propus nu traversează zone de protecție a unor monumente istorice incluse în Lista monumentelor istorice – 2010 aprobată prin Ordinul nr. 2361/2010.

Categoria de folosință a terenului: drum

Investiția se încadrează în Planul Urbanistic General. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si se vor realiza in zonele cu functiuni permise.

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sănătatea populației sau pentru mediu.

h). Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Pe perioada execuției lucrărilor nu se generează deșeuri periculoase.

Constructorul are obligaţia de a curăța perimetrul pe care a avut loc organizarea de şantier și de a transporta pământul excedentar şi deşeurile rezultate din execuţia lucrărilor, în locuri stabilite, de comun acord cu Primăria comunei Bodești.

Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

Pentru gestionarea ambalajelor se vor respecta conditiile impuse prin actele legislative specifice, referitor la: evidenta, depozitare selectiva, predare la unitati specializate pentru recuperarea acestora.

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite in perioada de execuție a proiectului sunt:

01 04 09  deseuri de nisip si argila – 500mc – canalizare

15 01 01  ambalaje de hartie si carton – 0 mc

15 01 02  ambalaje de materiale plastice – 0 mc

17 02 03  materiale plastice – 0 mc

20 01 01  hartie si carton- 0 mc

20 01 02  sticla – 0 mc

20 03 04  namoluri din fosele septice – 0 mc

17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03- 3.500mc

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor;

Nu este cazul

i). Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul potential asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale si a sanatatii umane, considerand si impactul potential generat de zgomot si vibratii va fi negativ numai pe perioada de executie a lucrarilor. Insa, ca urmare a aplicarii masurilor propuse, impactul potential este diminuat.

In faza de operare, impactul investitiilor prevazute a fi realizate prin proiect asupra populatiei si sanatatii umane este unul pozitiv.

Impactul potential asupra solului este negativ, insa local si numai pe perioada de realizare a lucrarilor ca urmare a ocuparii temporare a unor suprafete de teren cu oragnizarea platformei de lucru, a depozitelor de materiale si a parcului de utilaje.

Efectele sunt analizate atât pentru perioada de executie când acestea sunt negative, cât și pentru perioada de funcționare, când efectele sunt favorabile mediului, în special atmosferei.

### Impactul pe timpul perioadei de execuție a lucrărilor

Pe timpul execuției, impactul asupra componentelor mediului se manifestă prin:

- Scoaterea temporară din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare șantierului de construcții, drumuri temporare etc;

- Circulația intensă a echipamentului de construcții în zonele de lucru pentru transportul materialelor și a prefabricatelor;

- Funcționarea organizării de șantier – bazele echipamentului, diferite ateliere, depozite pentru materiale, tabere de șantier etc;

- Exploatarea pământului din gropile de împrumut și a carierelor de agregate;

- Suspendarea și devierea temporară a traficului de pe drum;

- Creșterea poluării fonice, conținutul de particule în suspensie (praf) și noxe, erodarea și degradarea terenului, în general în zonele unde funcționează șantierele de construcții;

Impactul lucrărilor pe perioada de execuție, depinde în principal de marimea lucrărilor de constructii și de modul în care acestea sunt conduse.

### Impactul pe timpul perioadei de funcționare

Nu va exista un impact negativ pe perioada de funcționare a obiectivului.

Obiectivele investitiei propuse sunt:

a) reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane si rurale menajere provenite din gospodării si servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitătile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de ape uzate provenite din industrie;

b) efectuarea investitiilor noi necesare lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, care vor contribui la îmbunătătirea protectiei mediului;

c) protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătătii omului si mediului prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare si asigurarea alimentării cu apă potabilă curată si sanogenă;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Lucrările se vor executa preponderent intravilan, pe drumurile publice ale localității.

Impactul se limiteaza la granitele terenului unde se realizeaza investitiile.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Având în vedere că lucrările propuse prin documentația tehnică nu sunt de mare anvergură, impactul asupra aspectelor de mediu prezintă o magnitudine și o complexitate redusă: functiile si procesele naturale nu sunt afectate.

Lucrările nu vor influența negativ factorii care determină menținerea stării favorabile a climatului.

- probabilitatea impactului;

Ținând cont de natura obiectivului de investiții, de complexitatea redusă a acestuia, în care nu sunt folosite tehnologii deosebite de executie, probabilitatea impactului asupra aspectelor de mediu este redusă:

Impactul in perioada de executie va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restransa si pe o perioada de timp limitata;

Impactul in perioada de operare va fi pozitiv in cazul realizarii lucrarilor, prin reducerea emisiilor de poluanti evacuati in atmosfera si implicit a concentratiilor de poluare in aer, apa de suprafata si subterana, eliminarea pericolului de inundatii, sol, impact manifestat pe termen lung.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impactul in perioada de executie va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restransa si pe o perioada limitata de timp.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile preventive de diminuare a impactului activitatilor desfasurate, precum si rezultatele acestora sunt prezentate in tabelul urmator:

| Măsuri cu caracter preventiv/corectiv | Rezultate scontate privind starea mediului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fizic | Biologic | Uman |
| Alegerea materialelor optime de executie | Reducerea cantității de poluanți | - | Asigurarea securității personalului |
| Alegerea judicioasa a surselor de aprovizionare cu materiale si/sau a modalitatilor de circulatie a materialelor | Evitarea creerii inutile de noi cariere Reducerea consumului de combustibil | Evitarea impactului asupra faunei si florei datorita deschiderii de noi balastiere | Evitarea creerii inutile de noi cariere daunatoare peisajului |
| Alegerea unui program de lucru tinand cont de clima, caracteristicele zonei, factorului uman | Reducere consum de energie | Evitarea compromiterii florei | Evitarea perturbarii activitatii turistice |
| Controlul strict al calitatii apelor uzate evacuate in mediul natural, provenite din instalatiile din santier | Evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane | Evitarea compromiterii vietii acvatice | Evitarea poluarii surselor de alimentare cu apa |
| Prevenirea deversarii pe sol a hidrocarburilor | Evitarea poluarii solului si apelor | Evitarea compromiterii vietii acvatice | - |
| Informarea publicului asupra naturii si duratei lucrarilor pe santier | - | - | Evitarea reclamatiilor din partea riveranilor |
| Stocarea pamantului obtinut din sapaturi | Evitarea poluarii solului | - | Facilitarea reinsertiei peisagistice |

In vederea reducerii la minim a posibilului impact asupra mediului al activităților de construcții se au în vedere următoarele:

- Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobil nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfa și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferice;

- Se vor utiliza vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

- Se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele si deseurile ce pot produce emisii de praf;

- Pe santier vor fi luate în considerare toate cerințele referitoare la limitarea substanțelor și emisiilor fugitive periculoase;

- Prevederea de toalete ecologice pentru personalul din șantier și din punctele de lucru;

- Evitarea degradarii zonelor învecinate amplasamentului și a vegetatiei existente, din perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, depozitarea de materiale, etc;

- Colectarea si evacuarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii, eventual compartimentate astfel incat odata cu aceasta colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii;

- Evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii din rezervoarele sau din conductele de legatura ale acestora; in acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite vor fi mai intai atent verificate;

- Intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- La sfarsitul lucrarilor se va efectua refacerea ecologica a suprafetelor de teren ocupate temporar si redarea acestora folosintelor initiale;

- Refacerea ecologica trebuie sa fie insotita de proiecte pentru amenajari peisagistice – daca este cazul;

- Interzicerea depozitarii materialelor sau deseurilor in afara perimetrului santierului;

- Interzicerea accesului utilajelor mobile si a stationarii vehiculelor in afara perimetrului santierului;

- Instruirea si responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinatate;

- In cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor de constructie, se vor prevedea puncte de curatire neanuala sau mecanizata a pneurilor de pamant sau a altor reziduuri din santier;

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se elimina in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau pe drumuri publice.

La realizarea construcțiilor se vor utiliza terhnologii de execuție care să nu afecteze mediul înconjurător. Se evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) se vor depozita corespunzător și transportate în locul special recomandat de administrația locală. La efectuarea lucrărilor de săpături se va acorda o atenție deosebită respectării legislației privind protecția mediului. După finalizarea construcțiilor se vor efectua lucrări de aducere în starea inițială a zonelor afectate de organizarea de șantier, de depozitele de materiale și de folosirea utilajelor și mijloacelor de transport.

Executantul va lua toate măsurile necesare privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor. Organizarea de șantier va avea în vedere dotarea corespunzătoare prevăzută de normele generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor - Decret 290/97, de Normele tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului - P118/13, de Normele generale de prevenire și stingere a incediilor aprobate prin ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de constructii și instalațiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranță la foc și Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate la construcții - C58/96.

În timpul execuției lucrărilor se vor urmări și respecta toate normele specifice privind protecția muncii, tehnica securității , sănătatea și igiena muncii (Regulamentul privind protecția și igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta și asigura măsurile și echipamentele necesare protejării personalului tehnic și muncitor, va respecta normele corespunzătoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate și condițiile de execuție, va dota corespunzător toate punctele de lucru și va asigura incinta șantierului.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

•	gestionarea deseurilor;

•	monitorizarea volumelor de ape consumate si evacuate;

•	monitorizarea- volumelor de ape uzate tratate

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

Pe perioada de executie se vor respecta:

1. STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie.

2. SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

3. STAS 8591/1-91 Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane amplasate în săpătură.

4. STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

5 STAS 7656-90 Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.

6. STAS 6898/1-2-9o Ţevi din oţel sudate elicoidal pentru uz general.

7. STAS 503/1-87 Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald.

8. STAS 3051 - 81 Canale ale reţelei exterioare de canalizare

9. STAS 2448 - 82 Cămine de vizitare

10. STAS 2308 - 81 Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

11. SR 9312 - 91 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte în afara

localităţilor. Prescripţii de proiectare.

12. STAS 12594 - 87 Staţii de pompare.

13. GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuție şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa și canalizare în mediul rural.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrările de organizare a șantierului trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări moderne în baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefica diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

- localizarea organizării de șantier;

Locurile unde vor fi construite organizarile de santier trebuie sa fie stabilite astfel incat sa nu aduca prejudicii asupra mediului prin emisii atmosferice, prin producere de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor. Trebuie evitata amplasarea organizarilor de şantier in apropierea unor zone sensibile, cum ar fi cursurile de apa care constituie surse de alimentare cu apa, langa captarile de apa subterana, sau trebuie asigurata respectarea condiţiilor de protecţie a acestora.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Apele uzate provenite din organizarea de santier vor fi deversate in fose septice, ce vor fi periodic vidanjabile;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

După executarea săpăturilor și poziționarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, solul decopertat va fi adus la situația inițială

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul se va aduce la starea inițială.

XII. Anexe - piese desenate:

1. Plan de incadrare in zona;

2. Plan general de situatie retele

Proiectant,						       Titular de proiect,

ing. Alcaz Tudor 					      UAT Com. Bodești