Anexa 5 – Legea nr. 292/2018

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului: „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL COSTIȘA, COMUNA COSTIȘA, JUDEȚUL NEAMȚ”

II. Titular

- Numele companiei: UAT Comuna Costișa

- Adresa poştală: comuna Costișa, jud. Neamț;

- Numarul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel.: 0233.260.366, 0233.260.043

Email: primaria@comunacostisa.ro

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Primar Berbecariu Dumitru Dorel

- responsabil pentru protecţia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a) Un rezumat al proiectului;

Prezentul proiect propune extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Costișa, județul Neamț, conform planurilor de situație anexate.

In prezent, în comuna Costișa există un sistem de alimentare cu apă și un sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale asigurând doar o mică acoperire a comunei.

Rețeaua de alimentare cu apă proiectată se va racorda în rețeaua de alimentare cu apă existentă a comunei Costișa.

Prin urmare se impune realizarea extinderii rețelei de alimentare cu apă.

b) Justificarea necesitaţii proiectului

Proiectul "EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL COSTIȘA, COMUNA COSTIȘA, JUDEȚUL NEAMȚ" a fost intocmit avand la bază următoarele planuri și strategii definite pe plan național și regional : Strategia de dezvoltare locală a comunei Costișa, jud. Neamț - 2021-2027.

La proiectarea lucrărilor s-a ţinut seama de STAS - urile şi Normativele tehnice de specialitate aflate în vigoare la data elaborării proiectului. S-au respectat prevederile conţinutului – cadru din ordinul HG907/2016, cu  completările ulterioare, planul urbanistic general, planul   urbanistic zonal, şi alte considerente tehnico – economice.

După finalizarea investiţiilor, exploatarea și întreținerea lucrărilor executate vor intra în obligațiile serviciilor specializate.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele pregătitoare pentru aderare la Uniunea Europeană, rezultate în urma negocierilor la Capitolul 22 – Mediu.

Lucrarea va fi finanţată din bugetul local si bugetul de stat, sau fonduri europene

Oportunitatea investiţiei:

-  facilitează accesul la investitie a unui mare număr de locuitori ai comunei;

- facilitează punerea în valoare a terenurilor cu destinație construcții de locuit, având în vedere atractivitatea din acest punct de vedere dată de amplasarea într-o zona pitorească, cu un cadru natural nealterat și cu bune condiții de mediu.

c)  Valoarea investitiei;

- 1,188,941.92 (inclusiv TVA)

d) Perioada de implementare propusa;

8 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se atașeaza prezentului memoriu

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: -  captarea și distributia apei - cod CAEN 3600.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Descrierea sistemului de alimentare cu apă și canalizare existent din comuna Costișa, județul Neamț:

În prezent, în comuna Costișa există un sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră.

Rețeaua de alimentare cu apă existentă

Sursa – Constituită din trei puțuri forate la o adâncime de 15 m. Diametrul exterior al fiecărui puț este de Ø 200 mm și este alcătuit dintr-o coloană filtrantă din PVC De 200 mm, iar in jurul coloanei filtrante se construiește un filtru din pietriș cu o granulație de 4-16 mm.

Apa de la nivelul fiecarui puț forat este transportată, prin intermediul a trei garnituri de pompare submersibile, spre un rezervor intermediar de acumulare cu un volum V=100 mc, respectiv R01 – Costisa.

Garniturile submersibile de pompare au aceiași parametri pentru toate cele trei puturi, respectiv :

Qp = 3,10 l/s ;

Hp = 32,20 mCA .

- Conducta de transport apa Puț 01 spre Rezervor R 01 – realizată din tuburi PEID PN 10 SDR 17, De 110x6.6 mm, cu o lungime totală Lt = 150 m, cu rol  de a transporta apa de la nivelul puțului forat pâna la rezervorul de imagazinare intermediar R01.

- Conducta de transport apă Puț 02 spre Rezervor R 01 – realizata din tuburi PEID PN 10 SDR 17, De 110x6.6 mm, cu o lungime totala Lt = 80 m, cu rol  de a transporta apa de la nivelul putului forat pana la rezervorul de imagazinare intermediar R01.

- Conducta de transport apă Puț 03 spre Rezervor R 01 – realizata din tuburi PEID PN 10 SDR 17, De 110x6.6 mm, cu o lungime totală Lt = 25 m, cu rol  de a transporta apa de la nivelul putului forat pana la rezervorul de imagazinare intermediar R01.

Gospodărie de ape 01 intermediară – Loc. Costișa – formată din :

Rezervor de înmagazinare R01 – V=100 mc ;

Stație de pompare SP 1 – Costișa.

Stația de pompare este echipată cu 3A+1R electropompe cu ax vertical, grupate în paralel și amplasate într-un cămin de beton armat, montat subteran având un regim de funcționare uscată.

Grupul de pompare are următorii parametri :

Qp = 4x11,7 mc/h ;

Hp = 157 mCA .

Conducta de aducțiune 01 – Costișa ÷ Gospodărie ape 02 Dornești – realizata din tuburi PEID PN 16 SDR 11, De 200x18.2 mm, cu o lungime totală Lt = 5230 m, cu rol  de a transporta apa de la nievelul Gospodariei de ape 01 – Costisa pana la Gospodaria de ape 02 propusa – Loc. Dornești.

Gospodarie de ape 02 – Loc.Dornești – formata din :

2buc x Rezervor de imagazinare R02 si R03   cu V=2x400 mc ;

Statie de pompare SP 2 – Dornești – pentru alimentarea cu apă a localității Dornești și este  echipată cu 2 buc electropompe cu ax vertical 1A+1R având parametrii :

- Qp = 2x25,4 mc/h ;

- Hp = 61,6 mCA .

Electropompa „in line” pentru preluare si refulare apa pentru Statie Tratare propusa , avand parametrii :

- Qp = 35 mc/h ;

- Hp = 30 mCA .

Statie de Tratare – Q = 30 mc/h .

Conducta de distribuție sub presiune – Loc. Dornești – realizată din tuburi PEID PN 10 SDR 17, De 125x7,4 mm, cu o lungime totală Lt = 1145 m cu rol  de a alimenta cu apă localitatea Dornești.

Rețeaua de distribuție – Loc. Manoaia și Costișa – de tip ramificart, cu o curgere gravitationala – este formata din 6 tronsoane având în componență tuburi PEID cu diametre variabile și se va executa pe o lungime de Lt = 14120 m.

Rețeaua de canalizare menajeră existentă

Colector principal C.P. 1  = 3100 ml; Dn 250x6,2mm, SN4;

Colector principal C.P. 2 = 1793 ml; Dn 250x6,2mm, SN4;

Colector principal C.P. 3 = 588 ml; Dn 250x6,2mm, SN4;

Colector principal C.P. 4 = 3096 ml; Dn 250x6,2mm, SN4;

Colector principal C.P. 5 = 1734 ml; Dn 315x7,7mm, SN4;

Total lungime colectoare principale: L = 10311 ml; din care 1734 ml Dn 315x7,7mm  si 8577 Dn 250x6,2mm;

Colector secundar C.S. 1 = 765 ml; Dn 250x6,2mm, SN4;

Colector secundar C.S. 2 = 84ml; Dn 200x4,9mm, SN4;

Colector secundar C.S. 3 = 108ml; Dn 200x4,9mm, SN4;

Colector secundar C.S. 4 = 108ml; Dn 200x4,9mm, SN4;

Colector secundar C.S. 5 = 108ml; Dn 200x4,9mm, SN4;

Colector secundar C.S. 6 = 110ml; Dn 200x4,9mm, SN4;

Total lungime colectoare secundare L = 1283 ml; din care 765 ml  Dn 250x6,2mm și 518 Dn 200x4,9mm

Staţiile de pompare ape uzate SPAU1, SPAU2 sunt construcţii tip cheson, subterane, realizate din beton armat, având următoarele caracteristici:

- diametru interior D = 3,00 m

- înălțime interioară H = 6,70 m.

- grosimea radierului = 0,40 m;

- grosimea pereţilor = 0,40 m;

- grosimea planşeului din beton armat monolit = 0,20 m.

Statia de pompare SPAU 3 prezintă o secţiune patrata în plan (lungime 3,70 x lățime 3,70 x înălțime 5.15 m). Este realizată din beton armat: stratul de egalizare – C6/7.5, radierul şi pereţi – C16/20, placa superioară – C16/20, iar oţelul pentru beton OB37, PC 52.

SPAU 4  - 2000mm x 7,7- SN 8 cu H = 4,5m, Q = 0,83l/s = 2,98 mc/h, diametrul conductei de refulare DN 75x4,5mm, PN10, SDR 17, Hpompare = 10mCA.

SPAU 5  - 2000mm x 7,7- SN 8 cu H = 4,5m, Q = 0,77l/s = 2,77 mc/h, diametrul conductei de refulare DN 75x4,5mm, PN10, SDR 17, Hpompare = 10mCA.

SPAU 6  - 2000mm x 7,7- SN 8 cu H = 5,0m, Q = 1,65l/s =5,94 mc/h, diametrul conductei de refulare DN 90x5,4mm, PN10, SDR 17, Hpompare = 10mCA.

SPAU 7  - 2000mm x 7,7- SN 8 cu H = 5,0m, Q = 1,79l/s =6,44 mc/h, diametrul conductei de refulare DN 90x5,4mm, PN10, SDR 17, Hpompare = 10mCA.

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Costișa. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei.

Comuna Costișa este asezata in sudul depresiunii Cracău-Bistrița, care la rândul ei face parte din Subcarpații Moldovei. Este străbătută de la N la S de râul Bistrița. Terasele Bistriței foarte bine dezvoltate, in special cel de 5-15 m si 35-40 m precum si lunca Bistritei au favorizat asezarea si statornicirea din timpuri stravechi a populatiei in aceasta zona.

Sate componente: Costișa, Mănoaia, Frunzeni, Dornești.

Pe teritoriul administrativ al comunei Costișa există următoarele căi de comunicare rutiera:

DN 15 – Piatra Neamț-Bacău (asfaltat) - 61 km.

Pe teritoriul comunei Costișa există rețea de cale ferată.

- descrierea instalaţiei propuse prin proiectul tehnic:

Prin proiect se propun a se realiza următoarele:

Obietivul propus are în componența următoarele categori de lucrări:

1. Sursa –consta dintr-un camin de bransament la reteaua de distributie existenta PEID De160 mm de pe strada DC104.;

2. Rețeaua de distribuție Loc. Costisa – Rețeaua de distribuție – Loc. Costișa – tronsoane având în componența tuburi PEID De110 mm și se va executa pe o lungime de Lt = 2280 m. Se vor executa 55 buc. cămine de branșament.

Sursa este constituită dintr-un cămin de branșamemnt și reducere presiune rectangular, cu dimensiunile1200x1200 m în plan, realizat din elemente prefabricate din beton armat. Căminul se va amplasa pe un strat de beton de egalizare cu grosimea de 5 cm. Echiparea căminului este detaliată în planșele de detaliu noduri.

Rețeaua de distribuție proiectată va fi realizată din tuburi de PEID PE100 PN10, De110 mm, cu o lungime totală de 2.280,00 m.

Rețeaua de distribuție s-a proiectat de tip ramificat. Presiunea maximă a rețelei de distribuție va fi de maxim 6 bari și nu va fi mai mică de 0,70 bari, pentru asigurarea funcționării hidranților de incendiu.

Sistemul de alimentare cu apă a fost dimensionat atât la regim static cât și la regim dinamic (în ipoteza unui incendiu în diverse puncte ale rețelei de distribuție).

Rețeaua de distribuție se va poza în tranșee deschisă executată mecanizat cu excavator cu cupă și manual, cu sprijiniri verticale. Demontarea şi îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos în sus, pe măsura astupării şanţurilor cu pământ. Se vor utiliza sprijiniri verticale pentru orice tip de săpătură prevăzută de proiect (tranșee conducte, săpătură cămine vane, săpătură cămine apometru, bazine, fundații etc.), a cărei adâncime depășește 1,50 m sau se află în imediata apropiere a unor construcții – instalații existente.

Rețeaua de distribuție apă se va poza sub adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Înaintea astupării tranșeelor cu nisip și pământ se va verifica montajul conductelor și al elementelor căminelor prefabricate (de vane) și se vor realiza probele de presiune. Îmbinările tuburilor de conductă de distribuție se vor realiza prin sudură cap la cap.

După pozarea conductei aceasta se va acoperi cu nisip stânga-dreapta și 10 cm deasupra generatoarei sale superioare. Se vor realiza apoi umpluturi de pamânt executate în straturi succesive de maxim 30 cm. Primul strat de umplutură de pământ va fi de 20 cm grosime. După așternerea acestuia, se vor realiza compactări executate manual cu mai de mână, se va așeza banda de avertizare rețea apă și se va trece la așternerea celui de al doilea strat de umplutură pamânt. Al doilea strat de umplutură de pământ va avea 30 cm grosime. Acesta se va compacta manual cu placa vibratoare ușoară. Următoarele straturi de umplutură de pământ vor avea fiecare 30 cm grosime și se vor compacta mecanizat cu mai mecanic. Operațiunea se repetă până la atingerea cotei inițiale a terenului. Toate drumurile afectate de execuția lucrării, se vor aduce obligatoriu la starea inițială.

Întotdeauna constructorul va fi dotat la punctul de lucru (pe zona/zonele de execuție) cu echipamente necesare eliminării în timp util, a apelor de orice natură din zona de execuție (se vor realiza obligatoriu epuismente pe toată durata execuției lucrărilor sau imediat înaintea reluării acestora).

Lucrările se vor ataca întotdeauna din aval spre amonte.

Toate elementele componente ale rețelei de distribuție (conducte distribuție, cămine de vane, fitinguri, capace etc.), indiferent de materialul acestora se vor transporta, depozita și monta/utiliza conform instrucțiunilor producătorilor.

Căminele de vane – pe rețeaua de distribuție au fost dispuse un număr total de 8 buc. cămine de vane (de linie, de golire, aersire-dezaerisire), dotate cu toate armăturile necesare bunei funcționări a sistemului de alimentare cu apă.

Căminele de vane prevăzute pe rețeaua de distribuție a apei sunt construcții subterane, circulare, executate din elemente prefabricate din beton armat.

Căminele de vane - vor fi rectangulare D = 1,20x1,20 m și vor fi formate din următoarele elemente

componente:

• bază cămin cu piese de trecere din PVC cu garnitură, înglobate pentru trecerea etanșă, în linie a conductelor PEID, PE100, PN10, SDR17 De110

• elemente cămin din beton prefabricat inclusiv granituri de etanșare;

• placă din beton armat prefabricat pentru montarea ramei și a capacului de acces;

• ramă și capac de acces din material compozit cu sistem antifurt, carosabil clasa D400;

• trepte de acces din oțel beton;

• garnituri tip EPDM de etanșare a elementelor prefabricate.

Pentru montajul căminelor, se vor executa săpături mecanizate verticale până la atingerea cotei de fundare (conform profilelor longitudinale). Pe măsură ce se va înainta cu săpătura, se vor executa sprijinirile verticale și eventualele epuismente.

Înaintea montării elementelor prefabricate, se va nivela manual fundul săpăturii, se va verifica cota de fundare și se va turna un strat de minim 5 cm de beton de egalizare C8/10. Pentru montarea elementelor componente ale căminelor se va utiliza o macara cu braț pivotant.

Branșamentele individuale – au fost prevăzute un număr total de 55 buc. branșamente individuale la proprietăți.

Toate branșamentele individuale se vor executa în interiorul proprietăților consumatorilor, la o distanță de maxim 2,00 m față de limita de proprietate, investiția urmând a fi preluată în administrare de către operatorul regional autorizat de servicii apă-canal.

Pe conducta de distribuție se vor monta și 3 buc. vane de secționare îngropate, cu tija și capac protecție.

Amplasarea acestora este detaliată pe planurile de situație.

Branșamentele individuale sunt compuse din:

- Cămin apometru complet echipat conform planșelor de detaliu – realizat din material PE, Dint. 1000 mm și compus din bază cămin, coloană cămin, ramă și capac cu adaptor din PE și garnituri tip EPDM de etanșare a elementelor. Rama și capacul căminelor apometru vor fi rotunde, din material compozit, necarosabile clasa B125 și se vor încastra într-un inel din beton.

- Conductă de branșament – se vor utiliza tuburi din material PEID, PE100, PN6, SDR26 De63 mm, îmbinate prin manșon mecanic.

- Piese de branșament – prevăzute pentru realizarea branșamentului direct pe conducta de distribuție.

Elementele de branșament (cămine și conducte) se vor poza în tranșee deschisă executată mecanizat cu excavator cu cupă și manual, cu sprijiniri verticale. Demontarea şi îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos în sus, pe măsura astupării şanţurilor cu pământ.

Elementele de branșament se vor poza sub adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime. Căminul de branșament se va monta în anvelopă de nisip, conform instrucțiunilor de montaj ale producătorului.

Înaintea astupării tranșeelor cu nisip și pământ se va verifica montajul elementelor de branșament prefabricate și se vor realiza probele de presiune.

După pozarea conductei aceasta se va acoperi cu nisip stânga-dreapta și 10 cm deasupra generatoarei sale superioare. Se vor realiza apoi umpluturi de pamânt executate în straturi succesive de maxim 30 cm. Primul strat de umplutură de pământ va fi de 20 cm grosime. După așternerea acestuia, se vor realiza compactări executate manual cu mai de mână, se va așeza banda de avertizare rețea apă și se va trece la așternerea celui de al doi-lea strat de umplutură pamânt. Al doilea strat de umplutură de pământ va avea 30 cm grosime. Acesta se va compacta manual cu placa vibratoare ușoară. Următoarele straturi de umplutură de pământ vor avea fiecare 30 cm grosime și se vor compacta mecanizat cu mai mecanic. Operațiunea se repetă până la atingerea cotei inițiale a terenului. Toate drumurile afectate de execuția lucrării, se vor aduce obligatoriu la starea inițială.

Toate elementele componente ale rețelei de distribuție (conducte distribuție și branșament, cămine de vane, cămine apometru, piese de branșament, capace etc.), indiferent de materialul acestora se vor transporta, depozita și monta/utiliza conform instrucțiunilor producătorilor.

Hidranți de incendiu – au fost prevăzuți 8 buc. hidrant exterior de incendiu, suprateran având Dn80mm.

Acesta va fi dotat cu flanșe de legătură pe conducta de alimentare și pe racordurile de ieșire, cot cu picior și flanșe și dală din beton pentru sprijinirea cotului cu picior.

Dimensiunile racordurilor fixe vor fi conform SR 701/2009 și se vor putea racorda cu tuburile de refulare sau cu motopomele unităților de pompieri.

Hidranții supraterani se montează în poziție verticală prin intemediul unei armături prevăzute cu flanșe de diametru nominal identic și cu dimensiuni de legătură pentru PN 10(16).

La montajul hidrantului pe conducta de alimentare se va avea grijă să nu intre corpuri străine în interiorul produsului sau în conductă, deoarece acest lucru afectează siguranța etanșării.

Deschiderea și închiderea hidrantului se face cu ajutorul cheii pentru racorduri.

Hidranții se vor monta pe rețeaua de distribuție a apei potabile, pe domeniul public, la distanță de maxim 500 m între ei confom normativului „NP133-2013-Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților”, modificat conform Ordinului nr. 3218/2016.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Tehnologia de execuție a subtraversărilor prin foraj orizontal:

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezintă un sistem de foraj rotativ hidrodinamic, dirijat și axat pe trei principii tehnologice de bază:

1.  Utilizarea unei sape de foraj având forma unui sfredel cu daltă în lance;

2. Avansarea pe orizontală în sistem rotativ și prin mărunțirea solului pe baza de injecții sub presiune înaltă a unui jet cu fluid special de foraj, pe bază de argilă bentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere);

3. Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sape i, care transmite in permanenta parametrii, precum si adancimea la care se afla sapa, inclinarea sapei in % si orientarea varfului sapei in sistem orar. Aceste informatii sunt primite la suprafata terenului de un receptor-emitator portabil, care le afiseaz a in orice moment si le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza executia forajului pilot. Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe langa datele de mai sus, sonda din interiorul sapei mai transmite informatii cu privire la temperatura mediului in care se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza. Pe baza datelor primite, navigatorul (persoana care dirijeaza executia forajului pilot) transmite in permanenta operatorului instructiuni de orientare si inaintare a sapei, permitand astfel respectarea traseului proiectat si evitand contactul cu retelele subterane cunoscute si iesind la suprafata in punctul prestabilit, precizia fiind d e ±5-20 cm.

ETAPE TEHNOLOGICE: Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:

1. Etapa inițială, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de sapa de forare la inaintare, presarea later ala a materialului desprins si fixarea acestuia in pereti, gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat.

2. Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la extremitatea indepartata a forajului, in locuirea cu un cap largitor de diametru superior sapei cu cca. 30% si retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul de foraj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata cu retragerea coloanei de sprijin impreuna cu largitorul, coloana se completeaza in urma cu sprijin de foraj, astfel incat, desi largitorul se aproprie in permanenta de echipamentul de foraj, lungimea intregii coloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la suprafata. Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se ajunge la diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform tehnologiei forajului orizontal dirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare decat diametrul tevii care se pozeaza.

3. Etapa a 3-a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime largiri cu largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren. Intreg ansamblul format din: sprijin, capul lărgitor, capul de prindere a țevii și țeava este tras prin deschiderea executată în capul primelor doua etape, catre echipamentul de foraj. Cand intreg ansamblul este scos la suprafata, la amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si prindere sunt detas ate de teava, aceasta ramanand in subteran, in acest fel atingandu -se scopul intregii operatii. A doua largire executata la tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul sapat si de a-l compacta, astfel ca, datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol de stabilizare si lubrefiere, peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva zile), suficienta pentru a permite tragerea tevii fara pericol. Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din compozitia noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor tinde sa ocupe intregul spatiu ramas, astfel incat, in final, teava pozata va fi in contact    direct cu pamantul pe intreaga suprafata.

EXECUȚIA GROPILOR DE POZIȚIE Pentru realizarea subtraversării vor fi executate gropi de poziție (groapa de lansare și groapa de capăt). Scopul gropilor de poziție este următorul:

- colectarea noroiului de foraj,

- spatiu de cuplare – decuplare scule foraj,

- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de protectie. Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura, cu dulapi de lemn sau metalici asezati orizonta

BREVIAR DE CALCUL DEBITE DE CONSUM APA POTABILA ŞI APA UZATE MENAJERĂ

Determinarea consumului de apa potabila pentru nevoi gospodaresti s-a stabilit in conformitate cu normele prevazute in STAS 1343/1-2006 si Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural- indicative NP 133-2013.

Pentru efectuarea calculului necesarului de apă, se consideră consumatorii confirmaţi, iar debitul de perspectivă la nivelul anului 2048 (n = 25 ani), pentru un spor mediu de creştere ( p ) de 1.06 %/an. N 2048 = N (1 +0,01 p)n.

Localitatea Costișa

Qszi med = 25,26 mc/zi=0,29 l/s

Qszi max = 32,84 mc/zi =0,38 l/s

Qsorar max = 4,08 mc/h = 1,13 l/s

- conform breviarului de calcul anexat.

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Costisa. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei.

Comuna Costisa este asezata in sudul depresiunii Cracău-Bistrița, care la rândul ei face parte din Subcarpatii Moldovei. Este străbătută de la N la S de râul Bistrița. Terasele Bistriței foarte bine dezvoltate, in special cel de 5-15 m si 35-40 m precum si lunca Bistritei au favorizat asezarea si statornicirea din timpuri stravechi a populatiei in aceasta zona.

Sate componente: Costișa, Mănoaia, Frunzeni, Dornești.

Pe teritoriul administrativ al comunei Costișa există următoarele căi de comunicare rutieră:

DN 15 – Piatra Neamț-Bacău (asfaltat) - 61 km.

Pe teritoriul comunei Costișa există rețea de cale ferată.

Coordonatele de localizare geografice STEREO 70 sunt următoarele:

Punct de branșament pentru extindere - cămin existent CBRP:

X = 626319.1392

Y = 586477.2174

Regimul de funcţionare al folosinţei:

- 7 zile/săptămână; 24 ore/zi; 365 zile/an

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: - captarea și distribuția apei - cod CAEN 3600

− Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: Rețea distribuție apă

-materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibili utilizaţi:

    - in etapa de executie: -motorina pentru functionarea utilajelor necesare desfăşurării activitatilor de constructie, alimentarea făcându-se direct din staţiile de carburanţi.

    - in etapa de functionare: -nu este cazul

- Energie electrică pentru funcționarea stațiilor de pompare ape uzate - asigurată prin racordul la rețeaua electrică din zonă.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu apă

În prezent, comuna Costișa dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă.

- Reteaua de canalizare / Colectarea si evacuarea apelor pluviale

În prezent, comuna Costișa dispune de o rețea parțială de canalizare ape uzare menajere.

Apele uzate colectate de pe traseul comunei Costișa vor fi trimise în rețeaua de canalizare existentă a comunei.

- Alimentare cu energie electrică - Comuna este alimentată cu energie electrică din

sistemul electroenergetic naţional SEN şi asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor gospodăriilor existente prin instalaţii electrice aeriene pe stâlpi. Alimentarea cu energie electrica  a pompelor submersibile se va face din tablou electric de comanda si automatizare.

- Telefonizare – comuna are instalaţii de telefonizare compuse din instalaţii de

telecomunicaţii pozate aerian pe stâlpi şi instalaţii de telecomunicaţii pozate subteran.

- Alimentarea cu căldură – nu există sisteme centralizate de alimentare cu căldură.

Principala sursă termică de încălzire o reprezintă încălzirea locală cu sobe, utilizând drept combustibil solid lemnul sau incalzirea pe baza de electricitate sau gaz metan.

- Alimentarea cu gaze naturale – pe teritoriul comunei nu exista retele de transport

gaze naturale.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

După executarea săpaturilor și poziționarea rețelelor de canalizare, solul decopertat va fi adus la situația inițială.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu se propun căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- în etapa de construcţie - vor fi utilizate următoarele resurse naturale: apa (proba de etanșeitate a conductelor), combustibil –motorina pentru funcționarea utilajelor;

- în etapa de funcționare- se va folosi apa din rețeaua de alimentare cu apă pentru consum tehnologic (spălarea utilajelor) și în scop menajer la grupurile sanitare din modul pentru personal.

- metode folosite în construcţie

Lucrări pregătitoare

Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreuna cu executantul lucrarii vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unitaţile deţinatoare de gospodarii subterane, cu ajutorul cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrarilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zona şi se vor stabili într-un proces verbal masurile de siguranţa necesar a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.

Trasarea rețelelor

Se face numai după asigurarea amplasamentului liber al traseului.

Se marchează pe teren axa conductelor prin picheti bătuți la nivelul terenului, la 50 m distanță unul față de celalalt în aliniament, precum si la fiecare schimbare de panta si de directie.

Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul unor rigle orizontale fixate pe stalpi ingropati in pamant de o parte si de alta a axului.

Realizarea precisa a adancimilor si a pantelor sapaturilor fata de riglele de vizare se face cu ajutorul crucilor de vizare.

Latimea santului conductei va fi cu 0,6-1,0 m mai mare decat diametrul conductei.

Adancimea de asezare a conductelor este de 1,3 m asigurand adancimea de inghet. Conducta va urmari in general linia terenului.

Pentru canalizare adancimea de asezare a conductelor este de 1,2-3,5 m functie de adancimea de inghet a terenului. Conducta va urmari in general linia terenului.

Prezenta beneficiarului si a proiectantului este obligatorie la trasare.

Conductele vor fi evidentiate, in șanț, cu banda avertizoare.

Săpăturile

Executarea săpăturilor va începe numai după organizarea completă a lucrărilor şi aprovizionarea, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de timp.

Pentru evitarea surparii malurilor se vor face sprijiniri usoare. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o usoara executie a lucrarilor in interiorul transeelor.

Pământul rezultat în urma săpăturilor se va depozita la cel puțin 50 cm departe de marginea tranșeii pe o singură parte.

La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului. Pentru traversarea pietonală a şanţului se vor monta podețe prefabricate cu parapeți.

La sprijiniri se folosesc de cate ori este posibil piese de inventar cu grad mare de reutilizare.

Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fara pietre şi radacini, de rezistenţa corespunzatoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.

În cazul în care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezirea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

Montarea conductelor

Conductele vor fi montate in șanț, pe pat de nisip ce asigura protectia acestora.

Executarea umpluturilor

Umplerea transeelor se va face cu pamant rezultat din sapatura, dupa un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea probei de etanseitate.

Pe tuburi se aseaza doar pamant afanat, acesta se aseaza in straturi ce se compacteaza separat cu o deosebita grija.

Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,3 m, deasupra tubului, fiecare strat se compacteaza separat. Restul umpluturii se poate face mecanizat in straturi de 20-30 cm grosime, de asemenea bine compactate.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

-  relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul. Au fost analizate 2 alternative privind lucrările propuse la faza studiu de fezabilitate.

- alte activităţi care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Implementarea investițiilor propuse în proiect va conduce la extinderea sistemului de alimentare cu apă în condiții corespunzătoare pentru locuitorii comunei Costișa, județul Neamț.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Avize si acorduri pentru:

- Alimentarea cu energie electrica;

- Telefonizare – Orange Romania SA;

- Agenția pentru Protectia Mediului Neamț

- Delgaz Grid SA

- HCL Costișa privind aprobarea documentației tehnico-economice

- Directia de Sanatate Publica Neamt;

- Directia Judeteana pentru Cultura Neamt.

- A. N. „Apele Romane” – SGA Neamt

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare;

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Dupa executia lucrarilor terenul se va aduce la starea initiala;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Certificatului de urbanism nr. 32 / 02.10.2023, partial, terenul aferent strazilor Castanilor, Conacului, Cetatuiei, se află, parțial, în zona de protecție a monumentului istoric Conacul Cantacuzino-Pașcanu (cod LMI NT-II-a-B-10611).

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

•	folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Nu este cazul

•	politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

•	arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Punct de branșament pentru extindere - cămin existent CBRP:

X = 626319.1392

Y = 586477.2174

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a)  Protecţia calitaţii apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Se va realiza prin:

- controlul etanseitatii retelelor;

- controlul etanseitatii retelelor de distributie;

- verificarea periodica si curatarea caminelor de vane.

Se vor intretine retelele de aductiune si de distributie in conditiile tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa potabila si asigurarii calitatii apei.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b). Protectia aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Prin realizarea lucrarilor descrise in proiect, nu se genereaza probleme majore de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra personalului care efectueaza lucrarile.

In perioada de  constructie:

Poluarea atmosferica se poate produce difuz prin gazele de esapament de la utilajele si mijloacele auto, cat si prin praful generat prin separarea santurilor pentru montarea conductelor canalizare.

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

In perioada de functionare:

Nu se va produce poluarea aerului prin funcționarea sistemului de alimentare cu apă propus.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare.

În perioada de construcţie:

-  se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor  de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de  gabarit redus etc;

- în zona fronturilor de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de  zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

Se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind protectia împotriva zgomotului si vibratiilor.

În perioada de functionare:

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare. Statia de epurare va fi containerizata. Suflantele au carcasa fonoizolanta si sunt montate in interiorul containerului, iar pompele sunt submersibile.

Functionarea sistemului de alimentare cu apă se realizeaza in limitele de zgomot admise.

Din descrierea tehnologica şi funcţionala rezulta compatibilitatea cu reglementarile de mediu naţionale precum şi cu standardele Uniunii Europene.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul.

d). protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e). Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Soluţia adoptata pentru realizarea unei infrastructuri edilitare moderne de apa si canal din tuburi de polietilena de înalta densitate (PEHD) si din policlorura de vinil (PVC) pentru reţeaua de alimentare cu apa si canalizare asigura eliminarea la maximum a exfiltraţiilor şi deci pătrunderea în sol.

Datorită tipului specific de polimer folosit, care are o mare rezistenţă termică, conductele PEHD nu au un impact negativ asupra mediului. Tubulaturile nu sunt supuse la acţiuni biochimice de către microorganisme, fiind fabricate din materiale care nu oferă suport nutritiv. Pozarea conductelor din PEHD în sisteme cu puternică agresivitate microbiologică, în prezenţa animalelor rozătoare sau a insectelor, nu generează probleme particulare, confirmând calitatea produsului.

Apele uzate generate in perioada organizarii de santier de la WC-urile ecologice vor fi periodic vidanjate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Impactul asupra ecosistemelor acvatice si terestre este nesemnificativ.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul

g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Conform certificatului de urbanism nr. 32 / 02.10.2023 terenul necesar realizarii obiectivului se afla in intravilanul satului Costișa, comuna Costișa, si este proprietate publica a comunei Costișa. Terenul nu este grevat de sarcini și/sau servituți.

Terenul aferent străzilor Castanilor, Cetățuiei și Conacului se află, parțial, în zona de protecție a monumentului istoric Conacul Cantacuzino-Pașcanu (cod LMI NT-II-a-B-10611).

Categoria de folosinta a terenului: drum

Investitia se incadreaza in Planul Urbanistic General. Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si se vor realiza in zonele cu functiuni permise.

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

h). Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.

Constructorul are obligaţia de a curata perimetrul pe care a avut loc organizarea de şantier si de a transporta pamântul excedentar şi deşeurile rezultate din execuţia lucrarilor, în locuri stabilite, de comun acord cu Primaria comunei Costisa.

Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

Pentru gestionarea ambalajelor se vor respecta conditiile impuse prin actele legislative specifice, referitor la: evidenta, depozitare selectiva, predare la unitati specializate pentru recuperarea acestora.

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite in perioada de executie a proiectului sunt:

01 04 09  deseuri de nisip si argila – 800mc – săpături rețea alimentare cu apă

15 01 01  ambalaje de hartie si carton – 0 mc

15 01 02  ambalaje de materiale plastice – 0 mc

17 02 03  materiale plastice – 0 mc

20 01 01  hartie si carton- 0 mc

20 01 02  sticla – 0 mc

20 03 04  namoluri din fosele septice – 0 mc

17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03- 1.500mc

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor;

Nu este cazul

i). Gospodarirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul potential asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale si a sanatatii umane, considerand si impactul potential generat de zgomot si vibratii va fi negativ numai pe perioada de executie a lucrarilor. Insa, ca urmare a aplicarii masurilor propuse, impactul potential este diminuat.

In faza de operare, impactul investitiilor prevazute a fi realizate prin proiect asupra populatiei si sanatatii umane este unul pozitiv.

Impactul potential asupra solului este negativ, insa local si numai pe perioada de realizare a lucrarilor ca urmare a ocuparii temporare a unor suprafete de teren cu oragnizarea platformei de lucru, a depozitelor de materiale si a parcului de utilaje.

Efectele sunt analizate atât pentru perioada de executie când acestea sunt negative, cât și pentru perioada de funcționare, când efectele sunt favorabile mediului, în special atmosferei.

### Impactul pe timpul perioadei de execuție a lucrărilor

Pe timpul execuției, impactul asupra componentelor mediului se manifestă prin:

- Scoaterea temporară din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare șantierului de construcții, drumuri temporare etc;

- Circulația intensă a echipamentului de construcții în zonele de lucru pentru transportul materialelor și a prefabricatelor;

- Funcționarea organizării de șantier – bazele echipamentului, diferite ateliere, depozite pentru materiale, tabere de șantier etc;

- Exploatarea pământului din gropile de împrumut și a carierelor de agregate;

- Suspendarea și devierea temporară a traficului de pe drum;

- Creșterea poluării fonice, conținutul de particule în suspensie (praf) și noxe, erodarea și degradarea terenului, în general în zonele unde funcționează șantierele de construcții;

Impactul lucrărilor pe perioada de execuție, depinde în principal de marimea lucrărilor de constructii și de modul în care acestea sunt conduse.

### Impactul pe timpul perioadei de funcționare

Nu va exista un impact negativ pe perioada de funcționare a obiectivului.

Obiectivele investitiei propuse sunt:

a) efectuarea investitiilor noi necesare lucrărilor de alimentare cu apă, care vor contribui la îmbunătătirea calității vieții populației;

b) protejarea populatiei de efectele negative ale apelor infestate din fântâni asupra sănătătii omului si mediului prin asigurarea alimentării cu apă potabilă curată si sanogenă;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Lucrările se vor executa preponderent intravilan, pe drumurile publice ale localității.

Impactul se limiteaza la granitele terenului unde se realizeaza investitiile.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Având în vedere că lucrările propuse prin documentația tehnică nu sunt de mare anvergură, impactul asupra aspectelor de mediu prezintă o magnitudine și o complexitate redusă: functiile si procesele naturale nu sunt afectate.

Lucrările nu vor influența negativ factorii care determină menținerea stării favorabile a climatului.

- probabilitatea impactului;

Ținând cont de natura obiectivului de investiții, de complexitatea redusă a acestuia, în care nu sunt folosite tehnologii deosebite de executie, probabilitatea impactului asupra aspectelor de mediu este redusă:

Impactul in perioada de executie va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restransa si pe o perioada de timp limitata;

Impactul in perioada de operare va fi pozitiv in cazul realizarii lucrarilor, prin reducerea emisiilor de poluanti evacuati in atmosfera si implicit a concentratiilor de poluare in aer, apa de suprafata si subterana, eliminarea pericolului de inundatii, sol, impact manifestat pe termen lung.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impactul in perioada de executie va fi negativ dar se va manifesta pe o arie restransa si pe o perioada limitata de timp.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile preventive de diminuare a impactului activitatilor desfasurate, precum si rezultatele acestora sunt prezentate in tabelul urmator:

| Masuri cu caracter preventiv/corectiv | Rezultate scontate privind starea mediului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fizic | Biologic | Uman |
| Alegerea materialelor optime de executie | Reducerea cantitatii de poluanti | - | Asigurarea securitatii personalului |
| Alegerea judicioasa a surselor de aprovizionare cu materiale si/sau a modalitatilor de circulatie a materialelor | Evitarea creerii inutile de noi cariere Reducerea consumului de combustibil | Evitarea impactului asupra faunei si florei datorita deschiderii de noi balastiere | Evitarea creerii inutile de noi cariere daunatoare peisajului |
| Alegerea unui program de lucru tinand cont de clima, caracteristicele zonei, factorului uman | Reducere consum de energie | Evitarea compromiterii florei | Evitarea perturbarii activitatii turistice |
| Controlul strict al calitatii apelor uzate evacuate in mediul natural, provenite din instalatiile din santier | Evitarea poluarii apelor de suprafata si subterane | Evitarea compromiterii vietii acvatice | Evitarea poluarii surselor de alimentare cu apa |
| Prevenirea deversarii pe sol a hidrocarburilor | Evitarea poluarii solului si apelor | Evitarea compromiterii vietii acvatice | - |
| Informarea publicului asupra naturii si duratei lucrarilor pe santier | - | - | Evitarea reclamatiilor din partea riveranilor |
| Stocarea pamantului obtinut din sapaturi | Evitarea poluarii solului | - | Facilitarea reinsertiei peisagistice |

In vederea reducerii la minim a posibilului impact asupra mediului al activitatilor de constructii se au in vedere urmatoarele:

- Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobil nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferice;

- Se vor utiliza vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

- Se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele si deseurile ce pot produce emisii de praf;

- Pe santier vor fi luate in considerare toate cerintele referitoare la limitarea substantelor si emisiilor fugitive periculoase;

- Prevederea de toalete ecologice pentru personalul din santier si din punctele de lucru;

- Evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente, din perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, depozitarea de materiale, etc;

- Colectarea si evacuarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii, eventual compartimentate astfel incat odata cu aceasta colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii;

- Evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii din rezervoarele sau din conductele de legatura ale acestora; in acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite vor fi mai intai atent verificate;

- Intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- La sfarsitul lucrarilor se va efectua refacerea ecologica a suprafetelor de teren ocupate temporar si redarea acestora folosintelor initiale;

- Refacerea ecologica trebuie sa fie insotita de proiecte pentru amenajari peisagistice – daca este cazul;

- Interzicerea depozitarii materialelor sau deseurilor in afara perimetrului santierului;

- Interzicerea accesului utilajelor mobile si a stationarii vehiculelor in afara perimetrului santierului;

- Instruirea si responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinatate;

- In cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul materialelor de constructie, se vor prevedea puncte de curatire neanuala sau mecanizata a pneurilor de pamant sau a altor reziduuri din santier;

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se elimina in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din santier sau pe drumuri publice.

La realizarea construcțiilor se vor utiliza tehnologii de execuție care să nu afecteze mediul înconjurător. Se evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) se vor depozita corespunzător și transportate în locul special recomandat de administrația locală. La efectuarea lucrărilor de săpături se va acorda o atenție deosebită respectării legislației privind protecția mediului. După finalizarea construcțiilor se vor efectua lucrări de aducere în starea inițială a zonelor afectate de organizarea de șantier, de depozitele de materiale și de folosirea utilajelor și mijloacelor de transport.

Executantul va lua toate măsurile necesare privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor. Organizarea de șantier va avea în vedere dotarea corespunzătoare prevăzută de normele generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor - Decret 290/97, de Normele tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului - P118/13, de Normele generale de prevenire și stingere a incediilor aprobate prin ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de constructii și instalațiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranță la foc și Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate la construcții - C58/96.

În timpul execuției lucrărilor se vor urmări și respecta toate normele specifice privind protecția muncii, tehnica securității , sănătatea și igiena muncii (Regulamentul privind protecția și igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta și asigura măsurile și echipamentele necesare protejării personalului tehnic și muncitor, va respecta normele corespunzătoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate și condițiile de execuție, va dota corespunzător toate punctele de lucru și va asigura incinta șantierului.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

•	gestionarea deseurilor;

•	monitorizarea volumelor de ape consumate si evacuate;

•	monitorizarea- volumelor de ape uzate tratate

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

Pe perioada de executie se vor respecta:

1. STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie.

2. SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

3. STAS 8591/1-91 Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane amplasate în săpătură.

4. STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

5 STAS 7656-90 Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.

6. STAS 6898/1-2-9o Ţevi din oţel sudate elicoidal pentru uz general.

7. STAS 503/1-87 Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald.

8. STAS 3051 - 81 Canale ale reţelei exterioare de canalizare

9. STAS 2448 - 82 Cămine de vizitare

10. STAS 2308 - 81 Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

11. SR 9312 - 91 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte în afara

localităţilor. Prescripţii de proiectare.

12. STAS 12594 - 87 Staţii de pompare.

13. GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuție şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa și canalizare în mediul rural.

X. Lucrari necesare organizarii de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefica diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

- localizarea organizării de șantier;

Locurile unde vor fi construite organizarile de santier trebuie sa fie stabilite astfel incat sa nu aduca prejudicii asupra mediului prin emisii atmosferice, prin producere de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor. Trebuie evitata amplasarea organizarilor de şantier in apropierea unor zone sensibile, cum ar fi cursurile de apa care constituie surse de alimentare cu apa, langa captarile de apa subterana, sau trebuie asigurata respectarea condiţiilor de protecţie a acestora.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Apele uzate provenite din organizarea de șantier vor fi deversate în fose septice, ce vor fi periodic vidanjabile;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitaţii, în masura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

După executarea săpăturilor și poziționarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare, solul decopertat va fi adus la situatia initiala

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul se va aduce la starea inițială.

XII. Anexe - piese desenate:

1. Plan de încadrare in zona;

2. Plan general de situație rețele

Proiectant,						       Titular de proiect,

ing. Alcaz Tudor 					      UAT Com. Costișa