# MEMORIU DE PREZENTARE

# CONFORM LEGII 292/2018

I. Denumirea proiectului: Alimentare cu energie electrică Casă monahală și corp chilii în sat

Nechit, comuna Borlești,  județul Neamț – lucrări pe tarif de racordare

II.  Titular:  Delgaz Grid S.A. pentru Mânăstirea Nechit

- adresa poștală: municipiul Târgu Murș, B-dul Pandurilor nr. 42, județul Mureș

Proiecatnt general: S.C. GENERAL TEHNIC SRL

- adresa poștală: municipiul Iași, Calea Chisinaului nr. 29, județul Iași

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0332.418.778

- reprezentant: Ciubotariu Viorel

• responsabil pentru protectia mediului – Alina Ichim - tel. 0722520324

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Pentru alimentarea cu energie electrică a punctului de consum Casă monahală și corp chilii

în sat Nechit, comuna Borlești, județul Neamț, aparținând investitorului Mânăstirea Nechit, se va realiza un racord mixt aerian - subteran în lungime totală de 1940 ml, suprafața totală ocupată fiind de 1906,45 mp din care definitiv 6,45 mp pentru mplasare fundației stâlpilor și temporar 1900 mp pentru amplasarea LES. Instalațiile proiectate se vor amplasa pe domeniul public în intravilanul satului Nechit la limitele de proprietate de-a lungul străzii Calistrat Hogaș. Terenul aferent traseului rețelei propuse aparține domeniului public al comunei Borlești conform listei inventar însușită de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 16 din 14.02.2020.

Categoria de folosință a terenului: Teren aferent DC 125 Borlești – Nechit.

Pentru amplasarea instalaţiilor se vor ocupa suprafața totala de 1906,45mp, pe domeniul public al comunei Borlești:

- Definitiv pentru amplasarea fundatiei stalpilor nr. 1, 2,3 si 4 (SC 15014)= 5,0 mp

- Definitiv pentru amplasarea fundatiei stalpului PTA 4 Nechit proiectat  = 1,45 mp

- Temporar pentru amplasarea LES 20 kV  			           = 1900 mp

- Caracteristicile consumatorului de energie electricã :

Date  extrase din avizul tehnic de racordare:

- tipul consumatorului: 					consumatori necasnic;

- tensiunea de alimentare a consumatorilor casnici :	Un= 3x230/400 V;

- putere maxim simultan absorbită - situatie proiectata:	Psa =210 kW / 247,06 kVA;

- factorul de putere mediu:					cos = 0,85;

- regim de lucru/functionare				24 ore / 7 zile pe săptămână;

- număr căi alimentare solicitate de consumator:             una;

- durata de restabilire a alimentării în cazul unor întreruperi determinate de avarii în reţeaua electrică, solicitata/acceptata de consumator, este cea necesara remedierii defectelor la furnizor.

- Alimentarea cu energie electrică conform ATR nr. 1005077309 / 08.11.2022 se va realiza dintr-un post de transformare nou, aerian, pe un stâlp de beton SC 15014, numerotat PTA 4 Nechit, 20/0,4kV, 250 kVA, racordat la LEA 20kV existentă - racord la PTA 1 Nechit, borna nr. 56, printr-un racord 20 kv mixt, aerian-subteran, in lungime totala de 1960 m.

- Lucrari pe tarif de racordare:

- Stalpul nr. 1 de tip SC15014, al racordului 20kV proiectat la PTA-4 Nechit, va fi echipat cu un separator 20kV de tip modular in pozitie orizontala(S-1905) si va fi amplasat la 20m fata de stalpul nr. 56 al LEA 20kV existenta.

- Stalpul nr. 2, de tip SC15014, al racordului la postul de transformare nou (PTA-4 Nechit), va fi amplasat la 20m fata de stalpul nr.1 (stalpul cu separator), tot pe domeniul public si va fi echipat cu un set de descarcatori cu Zno de 24kV si capete terminale in vederea trecerii racordului aerian 20 kV in cablul LES 20kV.

- Din stalpul nr.2, se va racorda o linie electrica subterana 20kV noua, executata cu un cablu de tip NA2xS(F) 3x(1x150) mmp in lungime de 1900 m (pozat subteran pe marginea drumului comunal), pana la un stalp nou nr.3, tip SC15014, echipat cu un set de descarcatori cu Zno de 24kV si capete terminale (iesire in aerian LEA 20 kV).

- Din stalpul nr.3 se va racorda o LEA 20 kV, pe un stalp de beton de tip SC 15014, echipat cu separator 20 kv de tip modular in pozitie orizontala(S-1906), ce va fi amplasat la 10m fata de stalpul nr.3 care va fi amplasat tot pe domeniul public, realizata conductoare de tip AL-OL 50/ 8mmp si izolatie dubla din rasini epoxidice, pana la postul de transformare aerian, amplasat pe un stalp de tip SC15014, PTA-4 Nechit proiectat 20/ 0,4kV- 250 kVA.

- Postul de transformare se va realiza aerian, pe un stalp de beton SC 15014, se va echipa cu consola CIT 140, lanturi duble de izolatoare, cadru de sigurante pe  20 kV , un  transformator de putere etans, în ulei,  20/0,4 kV, Sn=250 kVA, conexiune Dyn5 si o cutie de distributie de tip CD-1.3+2R  pe partea de joasa tensiune Cutia de distributie se va prelua la priza de pamant, a postului de transformare, cu Rp, 1ohm.

4. Lucrari suplimentare:

Totodata pentru crearea conditiilor de racordare a PTA 4 Nechit, 20/ 0,4 kV - 250 kVA, se va dezechipa stalpul nr.62 existent de tip SE-8 racord PT1 Nechit si se va echipa cu separator 20 kV de tip modular in pozitie orizontala (S -1907) + verificare p.p. In acest fel, racordul PT 1 Nechit va deveni Derivatie 20 kV PT 1.

5. Delimitarea instalaţiilor:

- delimitarea s-a stabilit la papucii cablului de alimentare pe j.t. la plecarea catre

consumator  din  CD1-3+2R.

6. Măsurarea energiei electrice :

- masura energiei electrice consumate se va realiza cu un grup de masura semidirect, cu 3TC 400/5A, amplasat in cutia de distributie , format din: contor electronic trifazat multitarif de energie electrică activă şi reactivă consumata si debitata, cu posibilitatea  înregistrării  puterii  maxime, cu curba de sarcina, cu interfata de comunicare la distanta si modul de comunicatie  in vederea integrarii in sistemul de telecitire AMR, cu 3 echipaje, clasa de precizie 0,5 sau C, montaj semidirect, Ib=5A, Un=3x230/400V sau gama extinsa si acoperitoare, si din 3 transformatoare de masurare pentru curent de raport 400/5A clasa de precizie 0,5 sau mai mica. Grupul de masurare va fi montatin cutia de distributie, conform specificatiilor DELGAZ GRID SA.

7. Durata de restabilire a alimentării :

Durata de restabilire a alimentării în cazul unor întreruperi determinate de avarii în reţeaua electrică este cea necesara remedierii defectiunilor in reteaua furnizorului.

8. Încadrarea în sistem:

- post de transformare aerian 20/0,4kV, 250kVA, numerotat PTA4 Nechit, alimentat radial printr-un racord  20kV mixt aerian+subteran, racordat la LEA 20kV existenta–racord la PTA1 Nechit, borna 56.

- ADRESA ELECTRICA: ROZN – ROZN05 -NECHI 04

- Capacităţi de instalaţii proiectate

Lucrari pe tarif de racordare- SC DELGAZ GRID SA :

- LEA 20 kV pe stalpi de beton noi cu OL-Al 50/8 mmp, 2 stalpi cu separator si 2 stalpi cu cap terminal = 60m ;

- LES 20kV, realizata cu cablu NA2xS(F) 3x(1x150) mmp in lungime de = 1900 m

- post de transformare aerian pe un stalp,un transformator de putere 20/0,4kV, Sn=250 kVA=1 buc

- grup de masurare pe 0,4 kV format din contor electronic trifazat multitarif , 3 buc TC 400/5A,  cl. pr. 0,5 ,Un = 24 kV , montat in cutia de  distributie PT4 Nechit.

- Calculul pierderilor de putere si tensiune si aport curent capacitiv

S-au  calculat căderile  de tensiune pe racordul nou si LES jt consumator:

- Pierderea de tensiune la TG - ΔU1 = 2,8 % ;

- Pierderile de putere si energie:

- Intre punctul de racord si punctul de masura din CD1-3+2R: Dw=3292,3 kWH/an ;

- Cresterea CPT pe racordul nou proiectat si PT4 este de aproximativ 1,54 % ;

- Curentul de scurtcircuit monofazat TG consumator, Iscm1= 2,921 kA;

Se verifica conditia la sigurantele montate in cutia de distributie si la TG: Inf=355 < Iscm/5=584A.

- Curentul capacitiv datorat instalatiilor proiectate -LEA+LES 20 KV , Ipp=5,88A

In statia Roznov, neutru este tratat cu rezistor +BS / 100A, avand Ir=56 A.

- Măsuri de protectia instalatiilor

11.1. Protecţia   împotriva  supratensiunilor atmosferice şi de comutaţie:

- protectia racordului proiectat se realizeaza prin seturile de descărcători de MT montate pe stalpul nr.2 si 3;

11.2. Protecţia la suprasarcină şi scurtcircuit :

- Protectia racordului de medie tensiune proiectat de 20 kV, impotriva curentilor de defect se va realiza cu  ajutorul intreruptorului existent din statia 110/20/ kV Roznov,  LEA 20 kV Tazlau,

- Protectia transformatorului MT/ 0.4kV :

- protectia transformatorului din PTA 20/0,4kV – 250kVA, pe partea de medie tensiune se  realizeaza cu sigurante fuzibile de exterior de 20kV/ 16A ;

- protectia transformatorului pe partea de joasa tensiune, este asigurata prin sigurantele generale tip  separator NH2  din CD,  NH2 / 400A ;

- Protectia LES 0.4kV - plecari la TG consumator :

- protectia la scurtcircuit si/sau suprasarcina a cablurilor de joasa tensiune proiectate, se va realiza prin sigurante fuzibile tip MPR, dimensionate la 0,85 din Imax.adm. pe conductoare, functie de curentul de sarcina rezultat din calcul, existente in TG a postului de transformare.

11.3. Protecţia  împotriva  tensiunilor  accidentale  de  atingere  şi  de  pas :

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere indirecta si de pas, toate partile metalice ale echipamentelor  care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot primi in mod accidental o tensiune periculoasa ca urmare a unui defect de izolatie, se vor conecta la instalatia de legare la pămant ca mijloc  principal de protectie, astfel :

- plecand de la aceasta premiza, pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, la postul de transformare proiectat se va realiza o instalatie de legare la pamant, a carei rezistenta de dispersie locala va fi Rp ≤1ohm, cu doua contururi , cu dirijarea potentialelor ;

- pentru calculul  valorii rezistentei prizei de pamânt echivalente, s-a considerat Ipp=87A (curentul de punere la pamant prin prize de pamânt) si valoarea tensiunii de atingere si de pas Uad=50V.

- In conformitate cu prevederile "1 RE –Ip 30/2004" Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant“ si tinand cont de modul de tratare a neutrului din statia ce  constituie alimentare de baza si de avarie, instalatia de legare la pamant de pe partea de 20kV ce corespunde PTA 20/0.4kV – 250kVA proiectat va fi utilizata in comun cu instalatiile de legare la pamant de pe partea  de 0,4kV. Nulul transformatorului de putere si bara de nul din cutia de distributie a PTA 4 Nechit, sunt racordate impreuna la priza de pamant a postului de    transformare cu Rp<1 Ohm.

- toate confectiile metalice ale postului de transformatre PTA 4 Nechit, inclusiv carcasele echipamentelor ce functioneaza la tensiunea de 20 kV , se vor lega la priza de pamant proiectata a postului, cu Rp < 1 ohm.

12. Exploatarea  instalaţiilor

Exploatarea instalaţiilor proiectate, din punctul de racordare până la punctul de delimitare se va face de către personalul operativ al DELGAZ GRID SA – C.O.R.E. Neamţ - FOL Piatra Neamt, iar instalatiile aflate in gestiunea consumatorului, de catre o firma specializata, in baza unui contract de prestari  servicii, incheiat intre consumator si firma .

- justificarea necesității proiectului;

Casa monahală și corpul de chilii aparținând Mânăstirii Nechit sunt obiective noi construite ce nu sunt racordate la energie electrică.

- valoarea investiției;

- 310.164 lei +TVA

- perioada de implementare propusă;

- 2024-2025

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- conform planșe anexate - Plan de încadrare în zonă și Planuri de situație;

Amplasamentul obiectivului proiectat

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Caracteristicile consumatorului de energie electricã :

Date  extrase din avizul tehnic de racordare:

- tipul consumatorului: 					consumatori necasnic;

- tensiunea de alimentare a consumatorilor casnici :	Un= 3x230/400 V;

- putere maxim simultan absorbită - situatie proiectata:	Psa =210 kW / 247,06 kVA;

- factorul de putere mediu:					cos = 0,85;

- regim de lucru/functionare				24 ore / 7 zile pe săptămână;

- număr căi alimentare solicitate de consumator:             una;

- durata de restabilire a alimentării în cazul unor întreruperi determinate de avarii în reţeaua electrică, solicitata/acceptata de consumator, este cea necesara remedierii defectelor la furnizor.

Alimentarea cu energie electrică conform ATR nr. 1005077309 / 08.11.2022 se va realiza dintr-un post de transformare nou, aerian, pe un stâlp de beton SC 15014, numerotat PTA 4 Nechit, 20/0,4kV, 250 kVA, racordat la LEA 20kV existentă - racord la PTA 1 Nechit, borna nr. 56, printr-un racord 20 kv mixt, aerian-subteran, in lungime totala de 1960 m.

Lucrari pe tarif de racordare:

- Stalpul nr. 1 de tip SC15014, al racordului 20kV proiectat la PTA-4 Nechit, va fi echipat cu un separator 20kV de tip modular in pozitie orizontala(S-1905) si va fi amplasat la 20m fata de stalpul nr. 56 al LEA 20kV existenta.

- Stalpul nr. 2, de tip SC15014, al racordului la postul de transformare nou (PTA-4 Nechit), va fi amplasat la 20m fata de stalpul nr.1 (stalpul cu separator), tot pe domeniul public si va fi echipat cu un set de descarcatori cu Zno de 24kV si capete terminale in vederea trecerii racordului aerian 20 kV in cablul LES 20kV.

- Din stalpul nr.2, se va racorda o linie electrica subterana 20kV noua, executata cu un cablu de tip NA2xS(F) 3x(1x150) mmp in lungime de 1900 m (pozat subteran pe marginea drumului comunal), pana la un stalp nou nr.3, tip SC15014, echipat cu un set de descarcatori cu Zno de 24kV si capete terminale (iesire in aerian LEA 20 kV).

- Din stalpul nr.3 se va racorda o LEA 20 kV, pe un stalp de beton de tip SC 15014, echipat cu separator 20 kv de tip modular in pozitie orizontala(S-1906), ce va fi amplasat la 10m fata de stalpul nr.3 care va fi amplasat tot pe domeniul public, realizata conductoare de tip AL-OL 50/ 8mmp si izolatie dubla din rasini epoxidice, pana la postul de transformare aerian, amplasat pe un stalp de tip SC15014, PTA-4 Nechit proiectat 20/ 0,4kV- 250 kVA.

- Postul de transformare se va realiza aerian ,pe un stalp de beton SC 15014, se va echipa cu consola CIT 140, lanturi duble de izolatoare, cadru de sigurante pe  20 kV , un  transformator de putere etans, în ulei,  20/0,4 kV, Sn=250 kVA, conexiune Dyn5 si o cutie de distributie de tip CD-1.3+2R  pe partea de joasa tensiune Cutia de distributie se va prelua la priza de pamant, a postului de transformare, cu Rp, 1ohm.

Lucrari suplimentare:

Totodata pentru crearea conditiilor de racordare a PTA 4 Nechit, 20/ 0,4 kV - 250 kVA, se va dezechipa stalpul nr.62 existent de tip SE-8 racord PT1 Nechit si se va echipa cu separator 20 kV de tip modular in pozitie orizontala (S -1907) + verificare p.p. In acest fel, racordul PT 1 Nechit va deveni Derivatie 20 kV PT 1.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- nu este cazul;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Alimentarea cu energie electrică conform ATR nr. 1005077309 / 08.11.2022 se va realiza dintr-un post de transformare nou, aerian, pe un stâlp de beton SC 15014, numerotat PTA 4 Nechit, 20/0,4kV, 250 kVA, racordat la LEA 20kV existentă - racord la PTA 1 Nechit, borna nr. 56, printr-un racord 20 kv mixt, aerian-subteran, in lungime totala de 1960 m.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică a punctului de consum Casă monahală și corp chilii în sat Nechit, comuna Borlești, județul Neamț, aparținând investitorului Mânăstirea Nechit, se va realiza un racord mixt aerian - subteran în lungime totală de 1940 ml, suprafața totală ocupată fiind de 1906,45 mp din care definitiv 6,45 mp pentru amplasare fundației stâlpilor și temporar 1900 mp pentru amplasarea LES.

Alimentarea cu apă

- nu este cazul

Evacuarea apelor uzate

- nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

La finalul lucrărilor de execuție se va elibera terenul de resturi materiale și deșeuri, fiind predate către firme specializate pentru valorificare sau eliminare, cu respectarea legislației în domeniul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- nu este cazul, întrucât lucrările se vor realiza pe str. Calistrat Hogaș (D.C. 125 Borlești-Nechit).

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

- nu este cazul;

- metode folosite în construcție/demolare;

Pentru constructiile tehnologice aferente alimentarii cu energie electrica se vor respecta prevederile din Legea 10/1995 privind Calitatea in Constructii.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Durata de realizare a investitiei este de aproximativ 6 luni. Pe perioada exploatarii se pot executa lucrari de reparatii in cazul aparitiei unor defectiuni.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul este in legatura cu reteaua de alimentare cu energie electrica existenta la nivelul localitatii Borlești si presupune extinderea acesteia pentru Casă monahală și chilii ce aparțin Mânăstirii Nechit

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- nu este cazul;

- alte autorizații cerute pentru proiect.

- nu este cazul;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu cade sub incindența Convenției privind evaluarea impactului asupra

mediului în context transfrontier (Legea 22/2001)

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Pentru alimentarea cu energie electrică a punctului de consum Casă monahală și corp chilii în sat Nechit, comuna Borlești, județul Neamț, aparținând investitorului Mânăstirea Nechit, se va realiza un racord mixt aerian- subteran în lungime totală de 1940 ml, suprafața totală ocupată fiind de 1906,45 mp din care definitiv 6,45 mp pentru amplasare fundației stâlpilor și temporar 1900 mp pentru amplasarea LES. Instalațiile proiectate se vor amplasa pe domeniul public în intravilanul satului Nechit la limitele de proprietate de-a lungul străzii Calistrat Hogaș. Terenul aferent traseului rețelei propuse aparține domeniului public al comunei Borlești conform listei inventar însușită de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 16 din 14.02.2020.

Categoria de folosință a terenului: Teren aferent DC 125 Borlești – Nechit.

S-au prezentat: Plan de încadrare în zonă și Planuri de situație.

-   politici de zonare și de folosire a terenului;

- nu este cazul;

- arealele sensibile;

- nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Inventarul de coordonate în sistem STEREO’70 aferent proiectului (ax LE):

| Nr. crt | X (m) | Y (m) | Nr. crt | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 606755.423 | 586360.139 | 85 | 607380.363 | 586853.875 |
| 2 | 606762.349 | 586364.414 | 86 | 607396.339 | 586862.902 |
| 3 | 606765.948 | 586367.426 | 87 | 607398.465 | 586864.348 |
| 4 | 606768.682 | 586368.989 | 88 | 607411.090 | 586870.781 |
| 5 | 606770.652 | 586371.170 | 89 | 607420.307 | 586874.149 |
| 6 | 606772.649 | 586372.905 | 90 | 607427.139 | 586876.260 |
| 7 | 606774.658 | 586374.972 | 91 | 607439.969 | 586880.981 |
| 8 | 606775.545 | 586376.743 | 92 | 607441.824 | 586880.709 |
| 9 | 606776.649 | 586378.253 | 93 | 607456.050 | 586884.439 |
| 10 | 606778.388 | 586379.709 | 94 | 607459.338 | 586884.856 |
| 11 | 606780.643 | 586381.727 | 95 | 607463.172 | 586885.355 |
| 12 | 606779.692 | 586380.899 | 96 | 607479.638 | 586886.546 |
| 13 | 606791.707 | 586394.281 | 97 | 607502.951 | 586888.347 |
| 14 | 606795.943 | 586401.624 | 98 | 607512.924 | 586888.293 |
| 15 | 606811.545 | 586435.603 | 99 | 607516.492 | 586890.179 |
| 16 | 606820.323 | 586453.796 | 100 | 607525.388 | 586890.179 |
| 17 | 606825.577 | 586465.580 | 101 | 607546.491 | 586889.904 |
| 18 | 606833.565 | 586477.832 | 102 | 607562.368 | 586889.714 |
| 19 | 606840.478 | 586484.882 | 103 | 607565.869 | 586888.412 |
| 20 | 606852.255 | 586495.385 | 104 | 607576.953 | 586886.376 |
| 21 | 606867.210 | 586509.019 | 105 | 607591.876 | 586883.894 |
| 22 | 606875.924 | 586516.726 | 106 | 607627.924 | 586881.783 |
| 23 | 606880.360 | 586521.932 | 107 | 607642.985 | 586880.857 |
| 24 | 606889.121 | 586532.466 | 108 | 607655.024 | 586880.406 |
| 25 | 606893.411 | 586538.668 | 109 | 607675.823 | 586879.686 |
| 26 | 606898.600 | 586544.895 | 110 | 607696.932 | 586879.284 |
| 27 | 606901.826 | 586549.144 | 111 | 607711.091 | 586881.335 |
| 28 | 606906.005 | 586554.803 | 112 | 607720.047 | 586884.898 |
| 29 | 606909.772 | 586558.970 | 113 | 607724.883 | 586888.294 |
| 30 | 606915.259 | 586564.221 | 114 | 607726.564 | 586889.591 |
| 31 | 606923.897 | 586572.010 | 115 | 607728.749 | 586889.788 |
| 32 | 606929.778 | 586577.401 | 116 | 607739.573 | 586896.695 |
| 33 | 606935.691 | 586580.018 | 117 | 607746.208 | 586898.624 |
| 34 | 606938.751 | 586581.547 | 118 | 607755.001 | 586900.938 |
| 35 | 606949.180 | 586586.050 | 119 | 607762.261 | 586902.351 |
| 36 | 606961.389 | 586585.072 | 120 | 607768.950 | 586903.495 |
| 37 | 606982.033 | 586584.653 | 121 | 607778.407 | 586905.922 |
| 38 | 606982.033 | 586584.653 | 122 | 607800.204 | 586911.926 |
| 39 | 606992.184 | 586595.985 | 123 | 607822.654 | 586919.521 |
| 40 | 606997.797 | 586602.100 | 124 | 607841.239 | 586926.364 |
| 41 | 607006.229 | 586610.238 | 125 | 607853.362 | 586930.380 |
| 42 | 607017.127 | 586615.574 | 126 | 607863.909 | 586933.023 |
| 43 | 607036.187 | 586620.618 | 127 | 607867.926 | 586933.596 |
| 44 | 607053.688 | 586619.750 | 128 | 607873.406 | 586934.410 |
| 45 | 607064.243 | 586618.046 | 129 | 607898.391 | 586934.497 |
| 46 | 607083.783 | 586611.683 | 130 | 607907.102 | 586933.974 |
| 47 | 607117.869 | 586605.765 | 131 | 607915.813 | 586933.588 |
| 48 | 607123.019 | 586605.280 | 132 | 607933.514 | 586932.128 |
| 49 | 607147.603 | 586606.522 | 133 | 607943.157 | 586932.128 |
| 50 | 607158.868 | 586608.743 | 134 | 607954.512 | 586932.997 |
| 51 | 607168.487 | 586615.692 | 135 | 607973.105 | 586934.979 |
| 52 | 607173.285 | 586619.014 | 136 | 607991.679 | 586937.727 |
| 53 | 607177.605 | 586622.705 | 137 | 608008.437 | 586937.537 |
| 54 | 607182.279 | 586627.495 | 138 | 608019.603 | 586936.151 |
| 55 | 607186.842 | 586635.209 | 139 | 608041.404 | 586927.335 |
| 56 | 607191.093 | 586643.902 | 140 | 608060.254 | 586918.456 |
| 57 | 607194.630 | 586653.463 | 141 | 608071.219 | 586911.049 |
| 58 | 607200.079 | 586665.349 | 142 | 608084.652 | 586902.415 |
| 59 | 607205.252 | 586673.845 | 143 | 608093.495 | 586891.926 |
| 60 | 607208.205 | 586678.455 | 144 | 608100.794 | 586882.901 |
| 61 | 607209.595 | 586679.432 | 145 | 608109.289 | 586869.463 |
| 62 | 607215.633 | 586688.500 | 146 | 608118.585 | 586857.360 |
| 63 | 607229.583 | 586711.341 | 147 | 608125.617 | 586849.678 |
| 64 | 607234.998 | 586719.292 | 148 | 608139.414 | 586839.217 |
| 65 | 607239.196 | 586726.782 | 149 | 608148.174 | 586834.461 |
| 66 | 607244.207 | 586734.033 | 150 | 608156.996 | 586830.247 |
| 67 | 607248.304 | 586741.244 | 151 | 608170.033 | 586827.687 |
| 68 | 607253.508 | 586750.171 | 152 | 608192.916 | 586823.937 |
| 69 | 607256.748 | 586755.478 | 153 | 608203.014 | 586821.140 |
| 70 | 607262.078 | 586763.897 | 154 | 608212.618 | 586819.397 |
| 71 | 607269.550 | 586776.025 | 155 | 608223.070 | 586817.484 |
| 72 | 607273.145 | 586784.761 | 156 | 608231.282 | 586816.272 |
| 73 | 607275.055 | 586787.613 | 157 | 608240.054 | 586814.834 |
| 74 | 607285.105 | 586802.635 | 158 | 608246.924 | 586813.658 |
| 75 | 607286.355 | 586804.086 | 159 | 608259.711 | 586810.478 |
| 76 | 607294.172 | 586811.925 | 160 | 608263.443 | 586809.669 |
| 77 | 607300.229 | 586815.826 | 161 | 608279.290 | 586809.750 |
| 78 | 607318.869 | 586825.827 | 162 | 608287.909 | 586810.026 |
| 79 | 607326.354 | 586829.837 | 163 | 608294.316 | 586810.786 |
| 80 | 607338.168 | 586835.352 | 164 | 608302.741 | 586813.043 |
| 81 | 607350.096 | 586840.125 | 165 | 608312.854 | 586815.583 |
| 82 | 607359.761 | 586844.489 | 166 | 608324.250 | 586819.009 |
| 83 | 607365.910 | 586847.323 | 167 | 608344.319 | 586823.234 |
| 84 | 607372.808 | 586850.054 |  |  |  |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

În faza de execuție, singurele emisii sunt reprezentate de gazele eșapate ale autovehicolelor personalului și utilajelor necesare efectuării lucrărilor. În ceea ce privește modul de lucru la construcții montaj, utilajelele specifice transportului materialelor pentru realizarea liniilor electrice nu staționeză mult timp în zonă, ci doar pentru descărcatul materialelor.

În perioada de funcționare, activitatea desfășurată nu constituie o sursă de poluare a aerului.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Alimentarea cu energie electrică proiectată nu produce zgomot și vibrații.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- nu este cazul;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

În perioada executării obiectivului, principalele potențiale surse de poluare a subsolului (în general surse care pot influența în aceași măsuă și calitatea solului și prin transfer, calitatea subsolului) pot fi considerate:

- depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, combustibili de la utilaje și atovehicole.

- lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului In perioada executarii obiectivelor proiectului:

În perioada execuției lucrărilor:

• interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport la locul lucrarii pentru a evita aparitia de scapari accidentale de produs petrolier;

• se interzice afectarea unor suprafete de sol ce nu fac obiectul proiectului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

• utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite și anume D.C. 125 Borlești – Nechit;

În perioada functionarii obiectivului:

In perioada de exploatare se vor respecta masurile propuse pentru perioada de implementare in situatia in care vor exista lucrari de remediere a unor defectiuni.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea obiectivului şi funcţionarea acestuia nu generează poluanţi care pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Casa monahală și corpul de  chilii ce aparțin Manăstirii Nechit sunt amplaste în satul Nechit, comuna Borlești, județul Neamț și nu sunt în apropierea zonelor cu regim de restricție sau în apropierea zonelor  de interes tradițional.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei

europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate în perioada de execuție:

| Denumire deseu | Cod deseu | Provenienta | Stocare temporara | Cantitate estimata | Modul de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | De la materialele aprovizionate | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 15 kg/lună | Se vor prelua de unități specializate |
| Deseuri ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | De la materialele aprovizionate / cumparaturi | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 20 kg/ luna | Se vor prelua de unități specializate |
| Materiale ceramice | 17.01.03 | Izolatori | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 0,5 kg/luna | Se vor prelua de unități specializate |
| Aluminiu | 17 04 02 | Conductoare | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 0,5 kg/luna | Se vor prelua de unități specializate |
| Pământ şi piatră altele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | Săpături pentru îngroparea cablurilor | Pentru valorificarea și eliminarea lor se vor folosi pentru umpluturi, nivelări | 76 mc/luna | Se vor utiliza pentru umpluturi și nivelări |

–  lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate în perioada de exploatare;

In perioada de functionare nu se genereaza deseuri.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Pentru a evita aparitia unor situatii ce nu respecta prevederile legislative si/sau producerea unor poluari datorita gestionarii neadecvate a deseurilor, in perioada derularii lucrarilor de amenajare trebuie respectate cateva reguli de baza, care trebuie aduse la cunostinta tuturor celor ce desfasoara activitati pe amplasament, care au responsabilitati in ceea ce priveste gestionarea deseurilor generate:

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel incat sa poata fi preluate si transportate de pe amplasament in vederea eliminarii sau valorificari;

- este interzisa cu desavarsire incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri sau imprastierea lor pe teren sub influenta vantului.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

-nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Lucrarile de sapatura afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrarilor se va face nivelarea si tasarea solului. Pamantul rezultat din sapatura se va utiliza pentru umpluturi și nivelări. Accesul utilajelor in zona se va realiza pe drumul de acces existent, drumul comunal D.C. 125 din satul Nechit.

Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate, iar dupa terminarea lucrarilor se vor elibera suprafetele ocupate.

Executantul lucrarii are urmatoarele obligatii:

- sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenului;

- sa sesizeze autoritatile competente despre accidente sau activitati care afecteaza ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre si in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;

- in cazul producerii unei poluarii accidentale (scurgeri accidentale de ulei de la echipamente, etc) va efectua toate lucrarile necesare pentru inlaturarea cauzei producerii poluarii si pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsa, lucrari efectuate pe cheltuiala executantului;

- sa depoziteze materialele necesare numai in locuri special amenajate marcate;

- la finalizarea lucrarilor va face nivelarea si tasarea solului, aducandu-se terenul la starea initiala, cu refacerea stratului vegetal, in zonele unde acestea au fost afectate. Suprafata terenului se va amenaja astfel incat sa se incadreze in relieful general inconjurator, sa nu prezinte obstacole la scurgerea apelor si sa nu constituie locuri propice stagnarii lor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

-    nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului;   nu este cazul;

- probabilitatea impactului;     nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;  nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

In privinta lucrarii proiectate nu sunt necesare procedee de monitorizarea mediului, deoarece instalatiile electrice proiectate nu produc emisii de poluanti. La finalul lucrarii nu vor ramane resturi de materiale care sa degradeze sau sa polueze zona.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- nu este cazul;

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

In perioada de implementare a proiectului, pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si stocarea temporara in pubele.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de constructie, se numara urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Întrucât lucrările vor fi executate  de executanţi atestaţi din zonă, nu sunt necesare lucrări de amenajare aferente organizării şantierului, fiecare constructor având propria organizare.

Constructorul trebuie să ia măsuri  ca la terminarea fiecarei zile de lucru materialele aduse in santier si neutilizate sa fie transportate la depozitul sau magazia executantului.

Nu sunt necesare lucrãri speciale pentru organizare de şantier, cum ar fi construcţii edilitar– sanitare (barăci, grupuri sanitare), întrucât lucrările se pot executa cu o echipă mobilă de lucrători, care nu va fi cazată în zona obiectivului.

Constructorul va aloca resurse doar pentru transportul muncitorilor de la şantier la locul de muncã. Se vor lua măsurile necesare de realizare a zonei  de lucru, precum şi marcarea cu indicatoare (pichetare) sau îngrădiri speciale  a amplasamentelor pentru gropile de stâlpi.Se vor folosi căile de acces existente DC 125 Borlești – Nechit.

Investiţia nu necesită utilităţi.

Executantul nu trebuie sa degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate sau prin manipularea defectuoasă a materialelor noi, precum şi a celor demontate.

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor rezultate în timpul lucrului se va face numai în locurile special destinate pentru acestea – şantier societate.

- pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.  nu este cazul;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Zonele afectate de lucrarile proiectate se vor elibera de toate resturile rezultate la constructie si se va reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat.

Prin grija constructorului, pe toata durata de executie a lucrarilor, materialele folosite vor fi depozitate in locuri special amenajate, astfel incat influentele asupra mediului sa fie minime iar la terminarea lucrarilor terenul se va curata si amenaja, aducandu-se la starea initiala. Toate solutile si tehnologiile adoptate vor fi moderne si nepoluante.

XII. Anexe - piese desenate:

- H0 - planul de încadrare în zonă a obiectivului;

- E2-1 -  plan de situație amplasament instalații electrice exitente și proiectate;

- E2-2 -  plan de situație amplasament instalații electrice exitente și proiectate;

- E2-3 -  plan de situație amplasament instalații electrice exitente și proiectate;

- E2-4 -  plan de situație amplasament instalații electrice exitente și proiectate;

- E2-5 -  plan de situație amplasament instalații electrice exitente și proiectate;

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;  SIRET;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;  Nechit; XII-1.53;

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă: stare ecologica bună

3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

- Nu este cazul.

GENERAL TEHNIC S.R.L.

Ciubotariu Viorel