RAPORT DE AMPLASAMENT NECESAR REVIZUIRII AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

Rev - 2

Stația de Tratare Mecano - Biologică a deșeurilor biodegradabile, Ploiești

Județul Prahova

Beneficiar: SOLID WASTE OPERATION S.R.L.

# Introducere

## Context

Prezenta lucrare reprezintă un raport de amplasament, întocmit de către firma SC ENVISTRUCT CONSULT SRL și are drept scop prezentarea „Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile, Ploiești” (STMB) in scopul revizuirii Autorizației integrate de mediu nr. 35 din 03.12.2018, revizuita in data de 22.12.2021.

Stația de tratare mecano – biologica deșeuri biodegradabile completează infrastructura existentă la nivelul județului Prahova în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Scopul proiectului este de a continua și finaliza investițiile demarate cu finanțare prin POS Mediu 2007-2013, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” (SMID).

Beneficiarul proiectului SMID:

Consiliul Județean Prahova, cu sediul B-dul Republicii, nr.2-4,

Ploiești, județul Prahova;

tel: 0244 514 545; fax 0244 515 816,

Operatorul instalației:

Solid Waste Operation S.R.L.

in baza Contractului de servicii nr. 10306/15.05.2019 privind delegarea gestiunii, prin concesiune, a activității  de operare a Statiei de Sortare a deseurilor Boldesti – Scaeni si a activitatii Statiei de Tratare Mecano – Biologica a deseurilor biodegradabile Ploiesti, judetul Prahova.

Stația de tratare mecano biologica este situata in Ploiești, județul Prahova, tarla 13, parcela 210, Centura de est nr.115.

Proiectul este co-finanțat din Fondul de Coeziune prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Stația de tratare mecano-biologica (STMB) se afla sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa 1, categoria 5 - Gestionarea deșeurilor, pct. 5.3 b ‘’Valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activități: (i) tratarea biologică;’’

In cazul stației este prevăzută o capacitate de tratare a 150000 tone /an reprezentând 566 tone/zi.

Activitățile principale desfășurate în cadrul obiectivului sunt:

- Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811;

- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821;

- Recuperarea materialelor reciclabile sortate – cod CAEN 3832;

- Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor – cod CAEN 4677.

## Obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament, în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluării sunt:

- Să furnizeze informații asupra caracteristicilor fizice ale terenului și a vulnerabilității acestuia;

- Să furnizeze dovezi ale investigațiilor anterioare, în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor în domeniul calității mediului;

- Să analizeze tehnologiile și activitățile desfășurate în cadrul stației și corelarea acestora cu cele mai bune tehnici disponibile în domeniul tratării deșeurilor biodegradabile;

- Să identifice zonele cu potențial de contaminare;

- Să stabilească condițiile de referință pentru evaluările ulterioare ale amplasamentului;

- Să evalueze sursele și măsurile luate în vederea protecției factorilor de mediu.

Obiectivul specific

Noua revizuire  A.I.M. nr. 35/03.12.2018, revizuita în data de 22.12.2021 are, la baza, corespondenta operatorului STMB cu Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, inclusiv Adresa nr.7689/10.05.2023, inregistrata sub nr. 23/514/SWO/11.05.2023, avand ca obiectiv actualizarea listei (pct. 8.1.2.) instalatii si echipamente existente pe amplasament.

Potrivit art. 8 alin(1), lit (b) din Ordinul nr. 818/2003, modificat prin Ordinul nr. 1158/2005, prezentul raport revizuit este întocmit in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, aprobatprin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

## Scop și Abordare

### Scopul raportului

Scopul întocmirii Raportului de amplasament este de punere în evidentă a modului de îndeplinire a cerințelor privind prevenirea și controlul integrat al poluării rezultate din activitățile desfășurate în cadrul Stației de tratare mecano – biologice (STMB), în conformitate cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, si de a actualiza informațiile privind fluxurile de deșeuri intrate/tratate/eliminate in conformitate cu prevederile legale actualizate astfel încât să ofere informații relevante pentru stabilirea condițiilor pentru prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, apă și sol în vederea atingerii unui nivel ridicat de protecție a mediului.

### Abordare privind întocmirea raportului

Prezentul Raport a fost realizat în conformitate cu cerințele Ghidului Tehnic General pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În cadrul acestui ghid, metodologia pentru obținerea de informații este structurată în trei faze:

- Faza 1 a – Culegerea și analiza informațiilor ce se pot obține direct și permit identificarea și caracterizarea (în măsura posibilităților) oricărui tip de poluare posibilă de pe amplasament. Principalele activități pentru această fază sunt reprezentate de analiza informațiilor documentare și a consultărilor cu pârțile interesate, precum și observații de recunoaștere a amplasamentului pentru confirmarea informațiilor din documente și a obține informații suplimentare – rezultă un „Model conceptual”;

- Faza 1 b – Continuarea studiilor de documentare și a investigărilor pe amplasament. Presupune îmbunătățirea „modelului conceptual” elaborat în Faza 1 a, printr-o evaluare mai amănunțită a amplasamentului;

- Faza 2 – Culegerea de informații suplimentare necesare elaborării unui raport privind condițiile inițiale de pe amplasament, care să însoțească solicitarea de emitere a Autorizației Integrate de Mediu.

Metodologia de elaborare a raportului de amplasament este însă flexibilă, pentru a permite titularului să întrerupă procesul de colectare a informațiilor în momentul în care acestea sunt suficiente, nefiind necesar întotdeauna parcurgerea tuturor celor 3 faze.

O schemă a celor 3 faze este prezentată în Figura nr. 1-1.

Colectarea de informații suficiente pentru elaborarea Raportului de amplasament

Solicitarea documentelor

Vizită amplasament

Solicitarea de documente suplimentare

Investigare teren

Prelevare de probe

Investigări suplimentare

Faza 1 a

Faza 1 b

Faza 2

RAPORTUL DE AMPLASAMENT

Figura nr. 1-1 Schema principalelor faze necesare a fi parcurse pentru întocmirea raportului de amplasament

În funcție de caracteristicile proiectului analizat, pentru elaborarea acestui raport de amplasament, s-a considerat necesară parcurgerea Fazei 1a.

Elaborarea raportului s-a realizat atât pe baza unor informații și date anterioare, folosite pentru realizarea unor documentații necesare pentru obținerea unor avize, acorduri și autorizații, precum și a unor informații actuale, privind situația curentă a STMB Prahova.

Astfel, pe baza informațiilor disponibile și ținând cont de structura prezentată în Ghidul Tehnic General, raportul este structurat în următoarele capitole:

Capitolul 1 – Introducere

Capitolul 2 – Descrierea amplasamentului

Capitolul 3 – Istoricul terenului

Capitolul 4 – Recunoașterea terenului

Capitolul 5 – Analiza  rezultatelor determinărilor privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament

Capitolul 6 – Raport privind situația de referința

Capitolul 7 – Rezumat fără caracter tehnic a detaliilor prezentate

Capitolul 8 – Interpretarea rezultatelor si recomandări

Raportul de amplasament conține și o serie de anexe în care sunt prezentate date și informații care să clarifice și să susțină prezentările și analizele din partea scrisă a raportului.

# Descrierea amplasamentului

## Localizarea amplasamentului

Amplasamentul STMB este situat in partea de nord-est a Municipiului Ploiești, la o distanta de circa 2 km de zona rezidențiala a acestuia.

Imobilul se învecinează:

- pe latura estica- terenuri aparținând Primăriei Municipiului Ploiești ( nr cadastral 130764) si Dalas Oil SRL ( nr cadastral 122274)- distanta minima a construcțiilor fata de limita proprietății este de 15,08 m;

- pe latura vestica- terenuri aparținând municipiului Ploiești ( nr cadastral 131083) si un drum de acces incinta de beton – distanta minima a construcțiilor studiate fata de limita proprietății este de 7,73m;

- pe latura nordica –NDS 212, terenuri aparținând municipiului Ploiești ( nr cadastral 131093)- distanta minima a construcțiilor studiate fata de limita proprietății de nord este de 9,70 m;

- pe latura sudica- str. Centura de Est, DN 1A- distanta minima a construcțiilor fata de limita stabilita prin împrejmuire este de 22,16m. Fata de DN1A, clădirea cea mai apropiată se afla la cca 52m.

Coordonatele incintei STMB in sistem de coordonate STEREO 1970 sunt prezentate in tabelul mai jos:

| Nr pct | X(long) | Y( lat) |
| --- | --- | --- |
|  | m | m |
| 1 | 585449.38 | 384439.58 |
| 2 | 585493.40 | 384437.98 |
| 3 | 585538.82 | 384436.27 |
| 4 | 585563.19 | 384435.29 |
| 5 | 585600.00 | 384433.79 |
| 6 | 585700.00 | 384429.91 |
| 7 | 585760.56 | 384426.75 |
| 8 | 585826.59 | 384471.70 |
| 9 | 585841.73 | 384413.66 |
| 10 | 585859.33 | 384453.28 |
| 11 | 585827.79 | 384473.80 |
| 12 | 585851.42 | 384533.47 |
| 13 | 585851.56 | 384618.61 |
| 14 | 585813.23 | 384612.72 |
| 15 | 585766.31 | 384629.65 |
| 16 | 585743.03 | 384540.86 |
| 17 | 585721.29 | 384524.94 |
| 18 | 585678.68 | 384540.62 |
| 19 | 585673.17 | 384514.32 |
| 20 | 585570.31 | 384521.11 |
| 21 | 585570.77 | 384535.10 |
| 22 | 585508.40 | 384537.71 |
| 23 | 585468.90 | 384539.36 |
| 24 | 585453.10 | 384475.35 |
| 25 | 585450.99 | 384469.15 |

Tabel  1 Inventar coordonate STMB

Figura 1 Plan de încadrare in zona STMB

## Forma actuală de proprietate a terenului

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 308/23.09.2009 si a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 55/28.04.2010, terenul tarla T13, A210 având suprafața de 7 ha, proprietate publica a Municipiului Ploiești se afla in administrarea Consiliului Județean Prahova.

## Utilizarea actuală a terenului

Destinația actuala a terenului, conform PUZ aprobat prin HCL nr 547/21.12.2011 prelungit prin HCL nr 81/31.03.2017, este de zona unități industriale si depozitare ( obiectiv secundar Stație de tratare mecano- biologica Ploiești din cadrul proiectului Sistemul de management integrat al deșeurilor in județul Prahova).

In prezent, pe amplasament se desfășoară activitatea autorizata prin Autorizatia Integrata de Mediu nr.35/2018, revizuita in data de 22.12.2021.

### Suprafața ocupata a terenului

Terenul are număr cadastral 130763 si este înscris in Cartea Funciara nr 130763 a UAT Ploiești, suprafața totala a imobilului este de 70000mp (7ha).

STMB ocupa o suprafața de cca. 46970 mp (4.69ha) din totalul suprafeței de 7 ha.

| Nr crt | Specificație | Suprafața ( mp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suprafața incintei stației | 46970 |
| 2 | Suprafața construita | 14065 |
| 3 | Suprafața desfășurata | 12632 |
| 4 | Suprafața drumuri interne | 12131 |
| 5 | Suprafața spatii verzi | 20674 |

Bilanțul suprafețelor construite este următorul:

| Nr | Specificație | Suprafața ( mp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRATARE MECANICA |  |
| 1.1 | Șopron recepție deșeuri | 813,65 |
| 1.2 | Stație tratare mecanica | 1569 |
| 2 | TRATARE BIOLOGICA |  |
| 2.1 | Celule biostabilizare deșeuri reziduale, 13 celule | 6790,50 |
| 2.2 | Celule biostabilizare deșeuri biodegradabile verzi, 4 celule | 312,70 |
| 3 | BIOFILTRE ( 2 buc) | 147,51 |
| 4 | MATURARE |  |
| 4.1 | Șopron maturare deșeuri reziduale | 2925 |
| 4.2 | Șopron maturare deșeuri biodegradabile verzi | 193,44 |
| 5 | STATIE DE TRATARE LEVIGAT | 15,10 |
| 6 | BAZIN LEVIGAT NETRATAT, BAZIN CONCENTRAT SI BAZIN PERMEAT | 76,87 |
| 7 | BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE | 898,5 |
| 8 | GOSPODĂRIE DE APA | 736 |
| 9 | BAZIN VIDANJABIL | 12 |
| 10 | CLADIRE ADMINISTRATIVA/ LABORATOR | 140,60 |
| 11 | GRUP SOCIAL FEMEI-BARBATI, | 74,0 |
| 12 | CANTAR AUTO | 67,75 |
| 13 | STATIE MOBILA CARBURANTI | 15 |

### Activitate principala derulata pe amplasament

În tratamentul mecano-biologic, materialul rezidual este supus unei serii de operații mecanice și biologice care vizează reducerea volumului deșeurilor și stabilizarea acestora pentru a reduce emisiile de la eliminarea finală. În mod obișnuit, operațiile mecanice, includ mărunțirea si separă materialul rezidual în fracțiuni care vor fi tratate ulterior (compostare). Compostarea se realizează în instalații de compostare, cu optimizarea condițiilor procesului, precum și cu filtrarea gazului produs. Posibilitățile de reducere a cantității de material organic care urmează a fi depozitate în depozitele de deșeuri sunt mari, de 40-60% .

STMB trateaza deșeurile reziduale si deșeurile verzi ( deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri si piețe) colectate din zona aferenta SMID Prahova.

Etapele tehnologice sunt următoarele:

- recepția deșeurilor;

- tratarea mecanica : mărunțire, sortare, deferare;

- tratarea biologica : descompunere aeroba (compostare) si maturare;

Figura 2 Fluxul tehnologic STMB Prahova

Funcționarea si exploatarea STMB

- Recepția deșeurilor

Deșeurile municipale și similare acestora,care trec prin fluxul de tratare, sunt aduse de către transportatori/salubrizatori. Natura deșeurilor recepționate prima dată este verificată de persoana responsabila cu cântărirea. După înregistrarea la cântar, vehiculul va fi îndrumat spre locul de descărcare, unde, angajatul responsabil cu recepția de la stația de tratare mecano-biologică va indica zona exactă de descărcare.

Deșeurile introduse in instalație sunt:

- deșeuri reziduale, care conțin in principal deșeuri de tip biodegradabil dar si pe cele de tip reciclabil de calitate foarte proasta, de obicei impregnate puternic de umiditate, praf sau alte substanțe nepericuloase.

De asemenea, va conține o parte din fracția mixta care nu a fost colectata in containerul corespunzător.

- deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri si piețe.

Cantitatea totala estimata de intrare, care a stat la baza proiectării STMB este de 150 065 tone/an, din care:

- 146.960 tone/an deșeuri reziduale;

- 3.105 tone/an deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri si piețe.

Menționăm faptul că, față de cantitatea de 150.060 tone/an prevăzută în Autorizația integrată de mediu nr.35/03.12.2018, revizuită în data de 22.12.2021, în anul 2022, la Stația de tratare mecano – biologică Ploiești a fost recepționată cantitatea de 189.741,33 tone deșeuri municipale amestecate și stradale (mai mare cu 39.681,33 tone), aspect ce influențează funcționarea normală a instalației, precum și îndeplinirea, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a indicatorilor de performanță.

- Descrierea procesului tehnologic de tratare mecanica

  - Descrierea procesului tehnologic de tratare mecanica deșeurilor reziduale

Tratarea mecanica consta din următoarele procese:

- sortare manuala a deșeurilor voluminoase

- încărcarea buncărului de primire-dozare deșeuri

- mărunțirea

- separarea fracțiilor de deșeuri mărunțite prin ciurul rotativ

- separarea magnetica – separarea deșeurilor feroase

In șopronul de recepție, in cazul in care se depistează la inspecția vizuala deșeuri voluminoase acestea vor fi separate

Pentru tratarea mecanica s-a optat pentru doua linii tehnologice identice.

Buncărul primire - dozare deșeuri cu banda transportoare in buncăr este alimentat cu deșeurile din șopronul de recepție de către un încărcător frontal.

Figura 3 Buncăr de primire-dozare cu banda transportoare integrata

Deșeurile din buncăr ajung in tocătorul electro-hidraulic staționar cu rotor unde sunt mărunțite. Evacuarea deșeurilor mărunțite către ciurul rotativ se face printr-o banda transportoare care este parte integranta a tocătorului.

Figura 4 Tocător Husmann GmbH tip HL 1222E/S echipat cu transportor propriu cu banda inclinata

Deșeurile mărunțite sunt deversate in ciurul rotativ unde vor fi separate fracțiile:

- fracția >80 mm (refuzul de ciur) care este deversata din ciur pe banda de transport sort mare, trece pe sub un separator magnetic si este deversata in containere atașate capetelor de presare in vederea presării si transportata la depozitul de deșeuri;

- fracția < 80 mm este preluata de banda de colectare, ce deversează deșeurile pe banda de evacuare. Deasupra benzii de evacuare exista un separator magnetic iar deșeurile sunt deversate in containere de capacitate mare prin intermediul unei benzi reversibile

Figura 5 Ciur rotativ

Refuzul de ciur este descărcat prin intermediul unei benzi transportoare (amplasata la ieșirea din ciur) in containere, atașate capetelor de presare după care sunt transportate la depozitul de deșeuri

Figura 6 Banda transport fracție >80 mm ( refuz de ciur) către capete de presare

Capul de presare ( Presa staționară) cu prescontainere de 28 mc este compus din:

- prescontainere 28 mc, presa staționară (instalație hidraulica pentru acționare berbec presare, instalație de automatizare pentru acționare presa, gheare de prindere container acționate cu mecanism de clinchet. Sistemul automat de schimbare a containerelor este format dintr-o platforma pentru poziționarea a 3 prescontainere cu capacitate de 28 mc, permite poziționarea succesiva a containerelor in fata presei de compactare.

Figura 7 Cap presare fracție >80mm (refuz de ciur) , inclusiv sistemul automat de schimbare a containerelor

Separatorul magnetic Gantry SGM (banda de deferare) pentru extragerea materialelor feroase este amplasat deasupra benzii de evacuare fracție > 80mm si deasupra benzii de evacuare fracție < 80 mm.

Figura 8 Separator magnetic Gantry SGM

La ieșirea din ciurul rotativ, fracția < 80 mm este preluata de banda transportoare colectoare amplasata sub ciurul rotativ si deversata pe banda de evacuare. De pe banda de evacuare, deșeul este preluat de banda reversibila si îl deversează alternativ in 2 containere Abroll de capacitate mare.

Figura 9 Banda colectoare fracție <80 mm, Banda evacuare fracție <80 mm,Banda reversibila, Containere 40 mc

Întregul flux tehnologic este supervizat de instalația electronica cu panou de comandă si control care monitorizează următorii parametrii: starea de funcționare pornit/oprit, defecte ale echipamentelor. In caz de avarie, din orice punct al instalației unde se afla montat un dispozitiv de oprire de avarie, se va opri întreaga instalație de tratare mecanica. Tabloul general de comanda dispune de un display pe care sunt afișați parametrii principali.

  - Descrierea procesului tehnologic de tratare deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri, piețe

Tratarea mecanica a deșeurilor biodegradabile din grădini, parcuri , piețe consta din următoarele procese:

- mărunțirea

- separarea fracțiilor de deșeuri mărunțite prin ciurul rotativ

Figura 10 Tocător si ciur rotativ deșeuri verzi

Deșeurile din parcuri , grădini si piețe sunt mărunțite in tocător, urmate de o sortare . Deșeul mărunțit si sortat este transportat către celulele in vederea tratării biologice

- Tratare biologica

Descompunerea aeroba este un proces controlat, aerob, biologic, de oxidare, de biodegradare si stabilizarea a fracțiilor organice de deșeu. Tratarea biologica reprezintă transformarea materiei organice in reziduuri solide, căldura, CO2 si apa , prin acțiunea microorganismelor in prezenta oxigenului.

In urma procesului de tratare biologica a deșeurilor reziduale, materialul rezultat va putea fi valorificat in scopuri de refacere in zonele in care s-au efectuat excavări sau in scopul de amenajare a teritoriului /acoperire depozite de deșeuri sau eliminat prin depozitare in depozite conforme sau alte forme de valorificare.

Prin procesarea deșeurilor verzi se va obține ca si produs final, compost de calitate

In STMB Ploiești , este prevăzută o tratare biologica in doua etape:

- A – Etapa 1 – descompunerea aeroba (compostare intensiva) in celule acoperite cu membrana semipermeabila;

- B - Etapa 2 - maturarea

- 1. Descompunerea aeroba ( compostarea) a deșeurilor reziduale( fracția <80mm)

Etapa de descompunerea aeroba (compostarea intensiva) are loc in 13 celule acoperite cu membrane semipermeabile, care sunt proiectate pentru a reduce emisiile ( praf, miros) si închise cu uși .

Fracția de deșeuri < 80 mm rezultata din procesul de tratare mecanica , se încarcă in celule înainte de începerea procesului. Umplerea si golirea celulelor se face cu un încărcător frontal. In scopul optimizării procesului, grămezile de deșeuri sunt deplasate cel puțin odată in timpul procesului de descompunere dintr-o incinta in alta.

Timpul de retenție in proces a deșeurilor reziduale in celule este stabilit la aproximativ 28 zile. Pentru a sprijinii procesul de descompunere, fiecare incinta este aerata prin ventilare sub presiune prin canale de aerare in podea. Pentru controlul sistemului de aerare si pentru a menține in condiții optime de proces, oxigenul si temperatura se măsoară in grămadă. Pentru a realiza aerarea, fiecare celula este echipata cu un ventilator si conducte de aerare controlate separat.

Figura 11 Celule de compostare intensiva

In celulele, pentru scurgerea levigatului care rezulta din procesul de compostare este instalata o rețea de colectare levigat. Levigatul va fi dirijat către un bazin de colectare si tratat. Levigatul/ concentratul rezultat după tratare este dirijat in apropierea fiecărei celule de compostare pentru a fi injectat pe materialul biostabilizat. Cu toate acestea , deoarece sistemul este proiectat sa usuce materialul mai mult decât sa creeze o umiditate optima de degradare biologica, acest sistem nu va fi neapărat necesar in timpul funcționarii normale .

Celulele de compostare intensiva sunt acoperite de o membrana semipermeabila cu trei straturi

Figura 12 Membrane semipermeabile acoperire celule

Membrana permite ca vapori de apa si aerul sa treacă prin cele trei staturi din interior spre exterior, dar blochează praful si mirosul in același timp.

Tot pentru controlul emisiilor de miros, praf, umiditate excesiva lângă celulele de biostabilizare au fost prevăzute 2 biofiltre. Acestea, prin intermediul tubulaturii din spatele celulelor vor ajuta la controlul emisiilor/ umidității in timpul procesului biologic. Astfel, aerul evacuat din fiecare incinta poate fi dirijat către biofiltre cu ajutorul conductelor instalate pe partea din spate a celulelor.

După 28 de zile materialul stabilizat (CLO) va fi încărcat in autocamioane cu ajutorul unui încărcător frontal si transportat in zona de maturare.

| Intrare fracție <80mm | 110220 t/an |
| --- | --- |
| Durata de operare | 260 zile/an |
| Timp de funcționare compostare intensiva | 365 zile/an |
| Capacitatea tone/zi | 424 t/zi |
| Greutatea specifica | 0,6 t/mc |
| Volum zilnic | 706 mc/zi |
| Timp de retenție | 28 zile |
| Suprafața activa a unei celule | 480mp |
| Capacitate maxima per grămadă | 720 t/ grămadă |
| Flux de aer /grămadă | 12000 mc/h |
| Cantitate ieșire | 66720 t/an |

- 2. Descompunerea aeroba (compostarea) a deșeurilor din grădini, parcuri si piețe

După mărunțire si sortare in scopul de a crea un strat omogen, deșeul este transportat in zona de descompunere aeroba. Exista 4 celule închise (mai mici decât cele pentru deșeuri reziduale), acoperite cu membrane semi-permeabile care sunt proiectate pentru a reduce emisiile de praf si miros. Celulele pentru deșeuri din grădini , parcuri si piețe sunt echipate in mod similar ca celulele pentru deșeurile reziduale (cu excepția ventilatoarelor care au o capacitate mai mica).

| Intrare | 3105 t/an |
| --- | --- |
| Durata de operare | 260 zile/an |
| Timp de funcționare compostare intensiva | 365 zile/an |
| Capacitatea tone/zi | 11,9 t/zi |
| Greutatea specifica | 0,6 t/mc |
| Volum zilnic | 19,9 mc/zi |
| Timp de retenție | 28 zile |
| Suprafața activa a unei celule | 70mp |
| Capacitate maxima per grămadă | 84 t/ grămadă |
| Flux de aer /grămadă | 1000 mc/h |
| Cantitate ieșire | 1475 t/an |

- 1.  Maturarea deșeurilor reziduale

După compostarea intensiva, materialul rezultat din aceasta etapa de tratament este transferat in zona de maturare cu ajutorul unui camion de 18 mc.

Zona de maturare este un șopron cu platforma de beton si un acoperiș metalic unde materialul este depus in grămezi. Deplasarea grămezilor in timpul fazei de maturare se face cu un încărcător frontal care va optimiza procesul de maturare si reducerea masei.

Timpul de reținere a materialului in etapa de maturare este de 14 zile. După maturare, materialul stabilizat este transferat către procesul de valorificare/eliminare.

| Intrare material compostare intensiva | 66720 t/an |
| --- | --- |
| Durata de operare | 260 zile/an |
| Timp de funcționare compostare intensiva | 365 zile/an |
| Capacitatea tone/zi | 212 t/zi |
| Greutatea specifica | 0,6 t/mc |
| Volum zilnic | 353 mc/zi |
| Timp de retenție | 14 zile |
| Capacitate maxima per grămadă | 321 t/ grămadă |
| Cantitate ieșire | 63028 t/an |

- 2.  Maturarea deșeurilor din grădini, parcuri, piețe

După compostarea intensiva, deșeurile verzi ramase sunt transferate la etapa de maturare care are loc sub un șopron similar ca si sopronul aferent maturării deșeurilor reziduale. După maturare, materialul rezultat poate fi cernut printr-o sita mobila, in scopul de a crea un compost de calitate care poate fi folosit in scopuri de grădinărit.

| Intrare material compostare intensiva | 1475 t/an |
| --- | --- |
| Durata de operare | 260 zile/an |
| Timp de funcționare compostare intensiva | 365 zile/an |
| Capacitatea tone/zi | 5,8 t/zi |
| Greutatea specifica | 0,6 t/mc |
| Volum zilnic | 9,6 mc/zi |
| Timp de retenție | 14 zile |
| Capacitate maxima per grămadă | 23,4 t/ grămadă |
| Cantitate ieșire | 1401 t/an |

### Instalații si structuri auxiliare pe amplasament

- Gospodăria de apa

Gospodăria de apa este compusa din:

- sursa proprie de apa subterana- put forat de medie adâncime;

- stație de tratare apa in vederea potabilizării;

- instalație de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu;

- rezervoare de apa potabila;

- stație pompe apa potabila;

- Rezervor de apa pentru stins incendii si apa tehnologica

- Stație de pompe apa stins incendii si apa tehnologica

- Puțul forat

Alimentarea cu apa pentru necesitățile obiectivului (apa pentru grupuri sanitare si dus, apa tehnologica, apa pentru stingerea incendiilor) se va realiza prin intermediul puțului forat de 100 m adâncime.

Cabina puțului este o construcție îngropata având dimensiunile interioare Lxl= 3,3x2x3 m, h = 2m, accesul la put fiind ridicat cu 0,3 m deasupra terenului. In jurul forajului s-a creat perimetrul de protecție sanitara, conform HG 930/2005

Puțul este echipat cu o pompa submersibila cu debitul pompei de Q = 3l/s si presiune de funcționare de 4 bar.

Instalațiile hidromecanice aferente puțului cuprind: electropompa, traductor de presiune si nivel al apei, debitmetrul electromecanic, clapeta de reținere, vana de izolare a electropompei, supapa automata de dezaerisire si hidroforul cu V= 100 l. Aceste echipamente, împreuna cu tabloul de alimentare cu energie electrica si automatizare a puțului sunt montate in cabina de protecție a puțului.

- Stație de tratare apa in vederea potabilizării

Pentru asigurarea indicatorilor de calitate ai apei necesara consumului menajer s-a optat pentru o stație de tratare apa in vederea potabilizării.

Calitatea apei la ieșirea din stația de tratare va respecta parametrii de calitate ai apei potabile conform normelor in vigoare (legea 458/2002). Debitul de potabilizare este de Q=0,2 l/s ( producție apa potabila).

Echipamentele stației de tratare sunt amplasate intra-un container tehnologic cu dimensiuni Lxlxh= 6x 2,4x 2,4, montat pe o platforma betonata.

Containerul este prevăzută cu toate dotările necesare din punct de vedere sanitar, electric, încălzire, ventilație/climatizare.

- Instalație de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu

Pentru dezinfectarea apei de alimentare a consumatorilor menajeri, provenita din sursa subterana, tratata in cadrul stației de tratare, gospodăria de apa este dotata cu o instalație de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu (NaOCl), realizata in conformitate cu NP 091-03 ‘’Normativ pentru proiectarea construcțiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurării sănătății oamenilor si protecției mediului’’ si SR 9296/1996.

Conform prevederilor Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu completările si modificările ulterioare, valoare de 0,5 mg/l clor rezidual liber se aplica la ieșirea din stația de tratare, funcție de debit, iar la ieșirea din stația de pompe apa potabila (după rezervorul de apa potabila) se face o corecție a clorului rezidual. La capăt de rețea, conținutul minim a clorului rezidual liber va fi de 0,1 mg/l.

Hipocloritul de sodiu ( NaOCL) este o soluție chimica utilizata frecvent in aplicații de tratare a apei ca agent oxidant si dezinfectant.

Hipocloritul se introduce in apa prin pompe de dozare, care pot sa efectueze un dozaj constant. Cantitatea dozajului se efectuează pe baza debitului de apa care trece prin instalație sau in funcție de valoarea concentrației de clor rezidual din apa. Instalația este prevăzută cu tablou de automatizare. Doza de clor remanent in rețeaua de distribuție nu trebuie sa depășească 0,25 mg/dm3, dar nici sa fie sub 0,1 mg/dm3.

Componentele instalației de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu sunt următoarele: pompe dozatoare, recipient stocare a soluției de hipoclorit de sodiu, unitatea de comanda si control al dozării hipoclorit de sodiu, celula de măsurare clor rezidual liber, debitmetru cu transmițător de impulsuri, circuite de legătura intre echipamentele instalației.

Echipamentele instalației de dezinfecție cu NaOCl sunt amplasate intra-un container tehnologic dimensiunile Lxlxh= 3x 2,4x 2,4 m prevăzut cu toate dotările necesare din punct de vedere sanitar, electric, încălzire, ventilație/climatizare.

- Rezervoare de înmagazinare apa potabila

Pentru înmagazinarea apei potabile necesare consumului s-a optat pentru 2 rezervoare cu un volum total util de V=2x2= 4 mc.

Rezervoarele sunt din material compozit , special pentru apa potabila, si sunt amplasate pe o fundație de beton in incinta containerului care adăpostește si stația de pompe.

Rezervoarele sunt prevăzute cu racorduri pentru intrare/ieșire apa, preaplin, aerisire, golire.

- Stația de pompe apa potabila

Asigurarea in permanenta a parametrilor necesari funcționarii instalațiilor interioare de apa se va realiza cu un grup de pompare complet echipat cu 2 pompe ( 1 activa + 1 rezerva) cu turație variabila si un recipient de hidrofor cu membrana cu V= 200 l.

Caracteristicile grupului de pompare apa potabila sunt:

- debitul pompei: Q = 2 l/s;

- presiunea de funcționare: P = 4 bar.

Grupul de pompare este compus din sașiu metalic pe care se va monta pompa activa si cea de rezerva, colectorul de aspirație si de refulare cu robinete de închidere, de reținere, manometre, senzor presiune, tablou electric de comanda si control.

Funcționarea pompelor(pornire/oprire) se va face automat, funcție de presiunea din rețea. In cazul lipsei apei din rezervor, pompele se vor opri automat.

Rezervoarele de înmagazinare, grupul de pompare apa potabila si vasul hidrofor cu volum V= 200l sunt amplasate intra-un container cu dimensiunile Lx Năucul h= 6x 2,4x 2,4m.

Containerele tehnologice in care sunt amplasate Stația de tratare (potabilizare), Instalația de clorinare si Stația de pompare sunt amplasate pe o platforma betonata comuna.

- Rezervor de apa pentru stins incendiu si apa tehnologica

Rezervorul asigura rezerva de incendiu (hidranți exteriori) si rezerva pentru apa tehnologica.

Rezervorul de apa stins incendiu – hidranți exteriori + apa tehnologica – cu un volum util V=220 m3, in care se înmagazinează rezerva de incendiu pentru hidranții exteriori si apa tehnologica.

Pentru asigurarea rezervei intangibile si rezerva apa tehnologica s-a prevăzut un rezervor metalic circular, cu un diametru D= 8 m si Volum util V= 220 mc, amplasat suprateran pe o platformă betonata circulara.

- Stația de pompe apa pentru stins incendiu si apa tehnologica

Asigurarea in permanenta a parametrilor necesari funcționarii instalaților cu hidranți exteriori se realizează cu un grup de pompare apa incendiu hidranți exteriori, complet echipat cu 2 pompe ( 1 activa + 1 rezerva).

Caracteristicile grupului de pompare apa pentru stins incendiu hidranți exteriori sunt:

- debitul pompei Q= 20l/s (1A) + 20 l/s(1R);

- presiune de funcționare : P= 6 bar.

Grupul de pompare va include un sașiu metalic pe care se vor monta pompa activa/ rezerva, colector de aspirație si de refulare cu robinete de închidere, de reținere, manometre, senzori presiune, tablou electric de comanda si control.

Funcționarea pompelor(pornire/oprire) se va face automat, funcție de presiunea din rețea prin intermediul recipientelor de hidrofor (2 buc), fiecare cu un volum de V= 200 l.

In cazul lipsei apei din rezervor, pompele se vor opri automat.

Oprirea pompelor de incendiu (activa/ rezerva) se face numai manual din stația de pompare.

Asigurarea parametrilor necesari funcționarii instalațiilor tehnologice si implicit menținerea sub presiune a rețelei comune de apa incendiu si apa tehnologica se va realiza prin intermediul unei pompe de apa tehnologica.

Caracteristicile pompei de apa tehnologica sunt:

- debitul pompei: Q = 1 l/s;

- presiunea de funcționare: P = 4,5 – 6 bar.

Funcționarea pompei de apa tehnologica se face automat, funcție de presiunea din rețea prin intermediul recipientelor de hidrofor cu membrană.

Echipamentele statei pompe de apa pentru stins incendii si apa tehnologica se vor monta in container tehnologic cu dimensiunile Lxlxh = 6x2,4x2,4 m, montat pe o platforma betonata in vecinătatea rezervorului pentru înmagazinarea apei pentru stins incendiu si apa tehnologica.

Containerul tehnologic este prevăzut cu toate dotările necesare din punct de vedere sanitar, electric, încălzire, ventilație/climatizare.

- Rețea de distribuție apa potabila, apa de stingerea incendiilor si apa tehnologica

Pentru distribuția apei potabile, apei de incendiu si apei tehnologice, in incinta STMB exista următoarele rețele:

- rețea exterioara de apa potabila;

- rețea exterioara de apa pentru stins incendiu si apa tehnologica.

- Rețea exterioara de apa potabila

Distribuția apei potabile la consumatorii din incinta se realizează printr-o rețea de distribuție ramificata.

Rețeaua exterioara de alimentare cu apa potabila este executata din țeavă si fitinguri de polietilena de înalta densitate tip PEHD PE 100 SDR 17 PN10, îmbinate prin sudura, având diametrul de 63 x 3,8 mm si o lungime de 230m.

- Cerința totala de apa

- maxim 55,00 mc/zi ;

- mediu  41,10 mc/zi;

- minim  27,40 mc/zi .

- Volume de apa asigurate in sursa pentru alimentarea cu apa a folosintei

- Regim minim : Vzi = 41,10 mc/zi      Van = 15,00 mii mc ;

- Regim nominal : Vzi = 55,00 mc/zi   Van = 20,00 mii mc.

- Rețea exterioara de apa pentru stins incendiu si apa tehnologica

Alimentarea cu apa se face prin rețele (sub presiune prin intermediul stației de ridicare a presiunii pentru stins incendiu cu hidranți si apa tehnologica) care vor asigura debitul si presiunea necesara, direct de la hidranți.

Alimentarea cu apa se face printr-o rețea de distribuție inelara, comuna pentru hidranți exteriori si apa tehnologica (hidranți de gradina amplasați lângă obiectele tehnologice).

Rețeaua este împărțita in sectoare prin vane de sectorizare, astfel încât sa se poată izola in caz de avarie.

Pentru stingerea incendiilor din exterior s-a prevăzut un număr de 11 hidranți supraterani, 4 fiind in funcțiune simultana asigurând un debit de calcul de 20 l/s.

Hidranții exteriori permit servirea tuturor punctelor sau obiectelor ce trebuie protejate, considerând raza de acțiune a hidranților in raport cu lungimea furtunului de maximum 120m.Hidranții sunt amplasați la o distanta de minimum 5 m de zidul clădirilor pe care le deservesc.

In căminele vanelor de secționare au fost prevăzute robinete de golire si de aerisire/ dezaerisire. Rețeaua exterioara de apa de incendiu (hidranții interiori si exteriori) este executata din țevi si fitinguri din polietilena de înalta densitate PEHD PE 100 SDR 11 Pn16, îmbinate prin sudura având diametrul De 180 x16,4m.

Pentru alimentarea celor 3 hidranți de gradina s-a utilizat țeavă si fitinguri din polietilena de înalta densitate PEHD PE 100 SDR 11 Pn16, îmbinate prin sudura având diametrul De 32 x 3.0m. Necesar apa de incendiu pentru hidranți exteriori:

- debit: 20,00 l/s

- timp teoretic de funcționare: 180min

- rezerva hidranți exteriori: 216,0 mc

- Durata de refacere a rezervei intangibile: T = 24 ore

- Debitul de refacere: Qri= 2,5 l/s

- Rețea exterioara de canalizare ape menajere, ape pluviale si levigat

In vederea colectării apelor uzate menajere, apelor pluviale si a levigatului rezultat in urma procesului de tratare a deșeurilor in STMB, pe amplasament exista următoarele rețele:

- rețea exterioara de canalizare ape uzate menajere

- rețea exterioara de canalizare ape pluviale;

- rețea exterioara de canalizare levigat

- Rețea exterioara de canalizare ape uzate menajere

Conductele de colectare si evacuare a apelor uzate menajere sunt realizate din tuburi de PVC –KG, cu diametrul de Sri 200 x 4,9 mm. Traseul acestor conducte este scurt având lungimea de 8m, cu evacuare in bazinul vidanjabil amplasat in apropierea porții de acces in incinta, având volumul util de 20 mc.

Pe traseul rețelei de canalizare, in punctele de schimbare a direcției si in punctele de racord a colectoarelor s - au prevăzut cămine de vizitare din beton, acoperite cu capace carosabile. Vidanjarea se face periodic pe baza contractului încheiat cu societăți specializate, cu autovidanja,  la o stația de epurare a apelor uzate menajere.

- Rețea exterioara de canalizare ape pluviale

Apele pluviale din incinta (acoperișuri, platforme betonate si drumuri) vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere amplasate in zonele joase ale terenului. Transportul apei pluviale se va realiza printr-o rețea de canalizare pluviala, realizata din tuburi PVC-KG , având următoarele diametre: De 200x 4,9, 315x 7,7 mm, 400x 9,8mm si 500x 12,3 mm. si lungimea de 26

Pe traseul rețelei de canalizare pluviala in punctele de schimbare a direcției si in aliniament exista cămine de vizitare din beton, acoperite cu capace carosabile.Apele pluviale colectate sunt dirijate către un separator de hidrocarburi iar apoi sunt evacuate intra-un bazin de retenție din pământ, cu taluzuri inclinate 1:2, având un volum total 1650 mc.

Separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de nămol si by pass este dimensionat pentru un debit maxim de 297 l/s. Separatorul este o construcție compacta, ce este montata subteran si are doua guri de acces acoperite cu capace.

Acest separator are rolul de a îndepărta eventualele poluări accidentabile ale apei de ploaie impurificata cu hidrocarburi provenite de la autovehiculele care circula in incinta. Gradul înalt de purificare a apei pluviale in separator, garantează reducerea hidrocarburilor pana la valori sub 5 mg/l.

Apa pluviala colectata in bazinul de retenție va fi utilizata in scop tehnologic (apa de spălare incinta) si apa de stropit spatiile verzi. In bazinul de retenție ape pluviale este amplasata o pompa submersibila cu plutitor având următoarele caracteristici:

- debit pompa: Q = 1,0 l/s;

- presiune de funcționare: P = 3,5 bar.

Pompa alimentează o rețea de apa tehnologica care este executat din țevi si fitinguri din polietilena de înalta densitate PEHD PE 100 SDR 26Pn6, îmbinate prin sudura, având diametrul De 63x2,5. Pe rețeaua de apa tehnologica s-au prevăzut 5 hidranți de gradina amplasați lângă obiectele tehnologice.

Pe platformele aferente zonelor de tratare biologica si maturare se vor executa rigole pentru colectarea apelor pluviale posibil contaminate care sunt dirijate către rețeaua de colectare levigat.

- Rețea exterioara de canalizare levigat

Levigatul rezultat in urma procesului de tratare mecanica, tratare biologica si levigatul rezultat din spălarea platformelor din șopronul de recepție si hala de tratare mecanica este colectat prin intermediul unei rețele de conducte PVC –KG având diametrul De 200x 4,9mm, lungime 241 m si evacuat intra-un bazin de retenție din beton armat cu un volum util de 50 mc.

Pe traseul rețelei de canalizare levigat in punctele de schimbare a direcției si in punctele de racord ale colectoarelor s-au prevăzut cămine de vizitare din beton, acoperite cu capace carosabile.

Pe platformele aferente zonelor de tratare biologica si maturare se vor executa rigole pentru colectarea apelor pluviale posibil contaminate care sunt dirijate către rețeaua de colectare levigat.

- Sistem de tratare si recirculare levigat

Sistemul de tratare si recirculare levigat este compus din următoarele instalații:

- Bazin levigat cu trei compartimente;

- Stație de tratare levigat;

- Pompe de recirculare concentrat;

- Pompa de recirculare levigat (permeat)

- Bazinul levigat cu trei compartimente

Bazinul levigat este o construcție de tip cuva rectangulara subterana din beton armat împărțita in trei compartimente si anume:

- bazin colectare levigat netratat;

- bazin de colectare concentrat;

- bazin de colectare levigat tratat( permeat)

Bazinul de colectare levigat netratat este o cuva rectangulara subterana din beton armat de volum 50 mc, acoperita, prevăzută cu gol de acces cu scara metalica si goluri tehnologice, acoperite cu capace metalice.

Din rețeaua de colectare, levigatul este evacuat in bazin prin intermediul unei conducte de PVC –KG având diametrul De 200x4,9.

Bazinul este prevăzut cu o conducta de legătura cu bazinul de colectare concentrat, cu rol de prea plin pentru cazul in care volumul de levigat netratat depășește capacitatea de înmagazinare a bazinului.

In interiorul bazinului este prevăzut o pompa submersibila prin care se alimentează cu levigat, stația de tratare. Pompa de alimentare are debitul Q = 1 mc/h si presiunea de funcționare P= 1,5 -3 bari.

Pentru monitorizarea parametrilor levigatului, in bazinul de levigat netratat sunt montați senzori pentru determinarea suspensiilor solide, NH4, NO3, conductivitate, pH si temperatura.

Bazinul de colectare concentrat este o cuva rectangulara subterana din beton armat de volum 27,5 m3, acoperita, prevăzută cu gol de acces cu scara metalica si goluri tehnologice, acoperite cu capace metalice.

In bazin se colectează concentratul de la stația de tratare levigat, rezultat in urma tratării. In interiorul bazinului este prevăzuta o pompa submersibila prin care se recircula concentratul la celulele de biostabilizare deșeuri reziduale. Pompa de alimentare are debitul Q = 2,5 l/s si presiunea de funcționare P= 4 bari.

Conducta de recirculare concentrat este din PEHD PE 100 SDR 26Pn6 îmbinata in fitinguri, având diametrul De63 x2,5 mm. Pe conducta de recirculare concentrat s-au prevăzut 6 hidranți de gradina, utilizați la stropirea grămezilor din celulele de compostare deșeuri reziduale.

Bazinul de colectare levigat tratat (permeat) este o cuva rectangulara subterana din beton armat de volum 50m3, acoperita, prevăzută cu gol de acces cu scara metalica si goluri tehnologice, acoperite cu capace metalice. In bazin se colectează levigatul tratat ( permeat) rezultat in stația de tratare levigabil.

In interiorul bazinului este prevăzut o pompa submersibila prin care se recircula permeatul la celulele de biostabilizare deșeuri verzi. Pompa de alimentare are debitul Q = 1,5 l/s si presiunea de funcționare P= 4 bar.

Pentru monitorizarea parametrilor levigatului, in bazinul de levigat tratat sunt montați senzori pentru determinarea suspensiilor solide, NH4, NO3, conductivitate, pH si temperatura.

Conducta de recirculare levigat tratat (permeat) este din PEHD PE 100 SDR 26Pn6 îmbinata in fitinguri, având diametrul De 63x2,5 mm. Pe conducta de recirculare permeat concentrat s-au prevăzut 2 hidranți de gradina, utilizați la stropirea grămezilor din celulele de compostare deșeuri biodegradabile verzi.

In cazul in care permeatul este in exces, acesta va fi transferat prin vidanjare in stația de epurare a municipiului Ploiești. Parametri de calitate a levigatului tratat vor respecta cerințele impuse pentru deversarea in rețele de canalizare (conform NTPA -002)

- Stația de tratare levigat

Pentru încadrarea parametrilor apei uzate ( levigat) in limitele impuse pentru deversarea in canalizare (NTPA -002) s-a optat pentru o stație de tratare a levigatului; alimentarea stației de tratare levigat se face printr-o pompa de alimentare, amplasata in bazinul de colectare levigat netratat. Pompa funcționează intermitent in funcție de nivelul levigatului netratat in rezervorul tampon al stației.

Capacitatea stației de tratare levigat este de Q= 12 m3/zi.

Tehnologia de pretratare a levigatului are la baza principiul osmozei inverse. Tehnologia de tratare cu osmoza inversa tip DT (disc Tube) si-a confirmat fiabilitatea, performanta, siguranța si eficienta in tratarea levigatului in multe tari din Europa.

Modulul DT de pretratare a levigatului este caracterizat de o mare fiabilitate si flexibilitate in operare chiar si la schimbări de debit si calitate a levigatului, garantând mereu o calitate constanta a levigatului tratat

In urma tratării levigatului, rezulta:

- concentrat care se colectează in bazinul de colectare concentrat;

- levigat tratat (permeat) care se colectează in bazinul de levigat tratat.

Echipamentele componente ale stației de tratare levigat sunt montate intra-un container tehnologic prevăzut cu toate dotările necesare din punct de vedere sanitar, electric, încălzire, ventilație.

Detalii privind procesul tehnologic de tratare a levigatului este prezentat in capitolul 4.4.

Containerul este amplasat pe un planșeu de beton al bazinului de levigat si este prevăzut cu goluri de trecere a conductelor . Pentru facilitarea accesului la container s-a prevăzut o rampa de acces, iar pentru depozitarea reactivilor o platforma betonata de suprafața 3,75 m2 ( 2.5x 1.5 m)

- Rețea de alimentare cu energie electrica

STMB Ploiești se alimentează cu energie prin postul trafo pentru racord la rețeaua de medie tensiune a furnizorului de energie electrica din zona.

Pe amplasament exista instalații de iluminat normal, iluminat de siguranța, iluminat exterior, de priza, de forța, de legare la pământ, de protecție împotriva loviturilor de trăsnet

Instalațiile de iluminat normale sunt realizate din corpuri de iluminat echipate cu :

- surse fluorescente tubulare, montate aparent – Clădirea administrativa, corp vestiare, gospodăria de apa, etc

- surse cu halogenuri mecanice in hala de tratare mecanica, șoproane maturare.

Instalațiile de iluminat de siguranță sunt următoarele:

  - instalația de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului (stației pompe de incendiu, Centrala de semnalizare incendiu) – realizata din corpuri de iluminat cu surse fluorescente, echipate cu baterii locale, cu comutare automata pentru tubul fluorescent, având autonomie de minim 3 ore;

  - Instalația de iluminat de siguranță la intervenții (hala de tratare mecanica) realizata din corpuri de iluminat cu surse fluorescente, echipate cu baterii locale, cu comutare automata pentru tubul fluorescent, având autonomie de minim 1 ore -;

  - Instalație de iluminat de securitate pentru evacuare (pe căile de evacuare)-realizata din corpuri de iluminat cu surse fluorescente, echipate cu baterii locale, cu comutare automata pentru tubul fluorescent, având autonomie de minim 1 ore.

Instalația de iluminat exterior este realizata din corpuri de iluminat echipate cu surse de sodiu de înalta presiune, montate aparent pe clădiri si pe stâlpi de țeavă, speciali destinați acestui scop.

Alimentarea cu energie electrica a instalațiilor se realizează din tablourile electrice aferente fiecărui obiect, iar alimentarea acestora este cuprinsa in partea tehnologica.

- Cantar si cabina cantar

La intrarea in incinta amplasamentului, imediat după poarta de acces, exista un cantar rutier pentru autocamioane cu ajutorul căruia se stabilește cantitatea de deșeuri intrate si cantitatea de deșeuri ieșite din unitate. Acest cantar are o capacitate de 60 tone. Platforma cantar suprateran este compusa din fundația cantarului si doua rampe de intrare/ieșire.

- Stație mobila de carburanți

Stația mobila de carburanți este formata dintr-un rezervor de 5000 litri si o pompa de alimentare prevăzută cu pistol de alimentare cu clapeta de siguranță. Rezervorul este cilindric orizontal suprateran, cu pereți dubli, cu o manta închisa etanș. Interstițiul dintre cele doua mantale ale rezervorului este supravegheat de un detector de scurgeri. Stația este amplasata pe o platforma de beton armat si va fi dotata cu panou de stingere a incendiilor si stingătoare mobile.

- Clădire administrativa, laborator, vestiar femei – bărbați

Pentru zona administrativa s-a optat pentru 2 corpuri de clădiri formate din module container, cu structura metalica.

Corpul administrativ/ laborator este amplasat la 4,0 m de drumul de acces, iar corpul vestiare la 29 m fata de drumul de acces.Suprafața corpului administrativ / laborator este de 140,60 mp iar vestiarul femei - bărbați 74 mp.Ambele corpuri administrative au dotările necesare din punct de vedere sanitar, electric, încălzire, ventilație/climatizare.

Lângă corpul administrativ exista si o zona de parcare a autoturismelor.

- Drumuri interne

In interiorul STMB s-a executat o rețea de drumuri interne care asigura circulația utilajelor de transport si încărcare- descărcare a deșeurilor. Drumurile au fost executate corelat cu pantele si pofilele platformelor amenajate ale stației.

Sistemul rutier executat este amenajat din îmbrăcăminte din beton de ciment, pentru trafic intens. Încadrarea drumurilor interne este realizata cu borduri prefabricate de beton. Drumurile interioare au lățimea parții carosabile de 6,00m (local 7,50m si 9,00m). In general, drumurile si platformele carosabile vor avea panta transversala de minim 2%. Excepție va face tronsonul de drum ce face legătura intre treptele de amenajare din zona de tratare biologica, ce va avea panta longitudinala de 5,6% si, respectiv 6,5%.

Au fost executate si drumuri interioare si platforme din îmbrăcăminte de macadam. Pachetul de staturi rutiere in acest caz, este încadrat cu borduri prefabricate din beton 20x 25 cm așezate pe o fundație din beton simplu. Pantele transversale drumurilor si platformelor carosabile cu îmbrăcăminte de macadam vor fi de minim 3%.

- Împrejmuire si porți acces

Întreg perimetrul Stație este securizat cu un gard realizat dintr-o plasa de otel zincat cu o înălțime de minim 2.00 m, echipat cu protecție împotriva escaladării.

Accesul va fi asigurat prin doua porți metalice pentru acces auto – pietonal si bariere de acces.

Perimetral cu împrejmuirea incintei s-a realizat o perdea de protecție vegetala.

### Produse obținute, cantități si destinația

Tratare deșeuri reziduale

| Denumire material / etapa de tratare | Date de intrare | Date de ieșire | Destinația |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (t/an) | (t/an) |  |
| deșeu rezidual/ recepție | 146 960 | 146 960 | tratare mecanica |
| deșeu rezidual/ tratare mecanica | 146 960 | 110 220- fracție <80mm | tratare biologica |
|  |  | 2 540 – materiale feroase recuperate | valorificare prin societăți autorizate |
|  |  | 33 800 – refuz de ciur (fracție >80mm) | - transport către depozit conform - Valorificat prin coprocesare in instalații autorizate sau -biouscare in celula de tratare biologica |
| deșeu mărunțit – fracția <80mm/ tratare biologica (compostare) | 110 220 | 43 500 – reducere masa (substanțe volatile si H2O) |  |
|  |  | 66 720- CLO rezultat in urma biostabilizare | etapa maturare |
| CLO - rezultat in urma procesului de biostabilizare | 66 720 | 3 692- reducere masa (substanțe volatile si H2O) |  |
|  |  | 63 028 - CLO rezultat in urma maturării, fracția <20mm; - CLO deseu organic maturat, conform Legii nr. 175/2023 | -eliminat catre depozit, conform SMID; -valorificat prin coprocesare in instalatii autorizate; - utilizat in amenajarea terenurilor degradate, poluate, imbunatatirea calitatii solurilor, inchideri de mine/cariere de suprafata; - utilizat pentru acoperirea depozitelor de deseuri, pentru reabilitarea minelor abandonate si/sau a terenurilor contaminate si/sau ca material de umplutura pentru lucrari de constructii. |

Tratare deșeuri biodegradabile verzi

| Denumire material / etapa de tratare etapa de tratare | Date de intrare | Date de ieșire | Destinația |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (t/an) | (t/an) |  |
| deșeuri biodegradabile verzi/ recepție | 3 105 | 3 105 | tratare mecanica |
| deșeuri biodegradabile verzi | 3105 | 2950- fracție <80mm | tratare biologica |
|  |  | 155 – refuz de ciur (fracție >80m) | Valorificat sau transport refuz către depozit conform |
| deșeu mărunțit –/ tratare biologica (compostare) | 2 950 | 1 475 – reducere masa ( substanțe volatile si H2O) |  |
|  |  | 1 475- compost rezultat in urma biostabilizare | etapa maturare |
| compost rezultat in urma biostabilizare/ etapa de maturare | 1 475 | 74- reducere masa (substanțe volatile si H2O) |  |
|  |  | 1 401 compost rezultat | valorificat |

### Instalații, echipamente si utilaje existente pe amplasament

| Echipamente | UM | Cantitate | Capacitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Stație de tratare mecanica |  |  |  |
| Buncăr primire- dozare deșeuri cu banda transportoare integrata in buncăr 1200x6000mm | buc | 2 | 18,84 t/h |
| Tocător electro- hidraulic | buc | 2 | 18,84 t/h |
| Ciur rotativ |  | 2 | 18,84 t/h |
| Benzi transportoare |  | 8 | 14,43 t/h |
| Banda deferare ( separator magnetic) |  | 4 | 0.3 t/h/linie |
| Banda reversibila fracție <80 mm |  | 2 |  |
| Cap de presare refuz ciur inclusiv sistem automat de schimbare containere |  | 2 | 4t/h |
| Echipamente mobile/ vehicule |  |  |  |
| Încărcător frontal WEYCOR AR 60 cu cupa 1,0 mc |  | 2 | Puterea 36,5 kW ( 50 CP) |
| Încărcător frontal WEYCOR AR 60 cu cupa 1,7 mc |  | 2 |  |
| Încărcător frontal WEYCOR AR95ecu cupa 2,7 mc |  | 2 | 85 kw (115.5hp) la |
| Camion transport container lung Man TGS 26.320 6x4 BL 3 axe |  | 2 | Masa maxim autorizata 27600kg |
| Camion transport container lung Man TGS 35.420 8x4 BB 4 axe |  | 2 | Masa maxim autorizata 36000kg |
| Camion transport 18 mc remorca HUFFERMANN Model HAR1870-55 twin –tyres, transport container biostabilizat |  | 1 | transport containere abroll de lungime 5500-7000 mm cu capacitatea de pana la 40 mc Sarcina maxim admisa18000 kg |
| Tocător mobil deșeuri verzi |  | 1 | 25-50 mc/h |
| Ciur mobil pentru deșeuri verzi |  | 1 | pana la 35mc/h |
| Container cu capacitatea 28 mc |  | 6 | 28 mc |
| Container cu capacitatea 40 mc |  | 8 | 40mc |
| Spălător cu jet sub presiune |  | 5 |  |
| Gospodăria de apa |  |  |  |
| Electropompa submersibila put |  | 1+1 rezerva | Q= 3l/s, Înălțimea de pompare H =40 m |
| Rezervor apa potabila |  | 2 | V= 2000 l |
| Grup pompare apa potabila |  | 1 | Q= 2 l/s, Înălțimea de pompare H =40 m |
| Grup pompare apa incendiu |  | 1 | Q= 20 l/s, Înălțimea de pompare H =60 m |
| Grup pompare apa tehnologica |  | 1 | Q= 1 l/s, Înălțimea de pompare H =40 m |
| Hidrofor cu membrana |  | 1 | V= 200 l. presiune 10 bari |
| Hidrofor cu membrana |  | 2 | V= 100 l. presiune 10 bari |
| Electropompa submersibila Basa |  | 1 | Q= 2.6 l/s, Înălțimea de pompare H =6 m |
| Echipamente de aerare |  |  |  |
| ventilatoare centrifugale radiale pentru fiecare celula de compostare intensiva- deșeuri reziduale |  | 13 buc | capacitate 8000-12000mc/h |
| ventilatoare centrifugale radiale pentru fiecare celula de compostare intensiva- deșeuri verzi |  | 4 buc | 1000mc/h |
| Ventilatoare biofiltre |  | 2 | 0-22000 mc/h |

Obiectul revizuirii :

Ca urmare a Adresei nr. 22/708/SWO/Cbu/27.01.2022 privind investiții pentru creșterea performanței sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova, prin Adresa nr. 24678/VIII/D/25.10.2022, Consiliul Județean Prahova notifică dotarea, cu echipamente, a Stației de tratare mecano – biologică a deșeurilor Ploiești în scopul modernizării și eficientizării instalației, și anume :

- Tocător primar mobil deșeuri municipale cu capacitate de 80 t/h ;

- Separator cu aer – procesare deșeuri municipale ;

- Ciur mobil rotativ deșeuri municipale cu 1 tobă, cu Ø80 mm + Ø40 mm ;

- Ciur mobil rotativ deșeuri vegetale cu 1 tobă, cu Ø15 mm + Ø40 mm .

Conform informării, achiziționarea echipamentelor sus – menționate reprezintă soluția pe termen scurt în cadrul fluxului deșeurilor biodegradabile, pentru realizarea indicatorilor de performanță asumați de România ca stat membru UE.

În baza contractului de furnizare nr. 21846/68/23.09.2022, prin Adresa nr. 2115/VIII/D/26.01.2023, Consiliul Județean Prahova – Direcția Proiecte cu Finanțare Externă notifică livrarea, de către UNI – RECYCLING, a următoarelor echipamente :

- Ciur mobil rotativ Doppstadt SM 620.2 SA cu site de 80 mm și 140 mm ;

- Separator cu aer Ecoverse Ecosit Aeras .

Facem precizarea că, predarea/primirea echipamentelor și a documentelor aferente a fost efectuată în baza procesului – verbal intermediar nr. 1 din 30.01.2023, înregistrat la Consiliul Județean Prahova – Direcția Proiecte cu Finanțare Externă sub nr. 2410/VIII/D/30.01.2023.

În baza contractului de furnizare nr. 21846/68/23.09.2022, prin Adresa nr. 7209/VIII/D/23.03.2023, Consiliul Județean Prahova notifică livrarea, de către UNI – RECYCLING (conform procesului – verbal de recepție nr. 2/04.04.2023), a următoarelor echipamente :

- Tocător primar mobil Dopstadt Inventor Type 9 ;

- Ciur mobil rotativ Dopstadt SM 620.2 SA cu site de 15 mm și 40 mm.

Caracteristici

- Ciur mobil rotativ Doppstadt SM 620.2 SA cu site de 80 mm și 140 mm

- Model : SM620SA;

- Denumire comercială: SM620.2SA;

- Număr de identificare al vehiculului : W09622224P2D38062;

- Serie de fabricație: 062;

- Anul de fabricație : 2023.

Conform declarației de conformitate CE, producătorul Doppstsdt Calbe GmbH declară că produsul respectă toate cerințele relevante ale Directivei 2006/42/CE privind mașinile industriale.

## Folosirea terenului din împrejurime

Amplasamentul STMB este situat in partea de nord-est a Municipiului Ploiești, la o distanta de circa 2 km de zona rezidențiala a acestuia.

Imobilul se învecinează:

- pe latura estica- terenuri aparținând Primăriei Municipiului Ploiești ( nr cadastral 130764) si Dalas Oil SRL ( nr cadastral 122274)- distanta minima a construcțiilor fata de limita proprietății este de 15,08 m;

- pe latura vestica- terenuri aparținând municipiului Ploiești ( nr cadastral 131083) si un drum de acces incinta de beton – distanta minima a construcțiilor studiate fata de limita proprietății este de 7,73m;

- pe latura nordica –NDS 212, terenuri aparținând municipiului Ploiești ( nr cadastral 131093)- distanta minima a construcțiilor studiate fata de limita proprietății de nord este de 9,70 m;

- pe latura sudica- str. Centura de Est, DN 1A- distanta minima a construcțiilor fata de limita stabilita prin împrejmuire este de 22,16m. Fata de DN1A, clădirea cea mai apropiata se afla la cca 52m.

In partea estica, își desfășoară activitate SC ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL care a preluat activitatea de la DALAS OIL SRL, pe o suprafața de 2 ha.

SC ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL deține autorizația integrata de mediu nr 195, revizuita in 12.08.2014, prin decizia de transfer numărul 13962/28.12.2015

- Tratarea si valorificarea deșeurilor periculoase cu capacitatea de procesare de peste 10 t/zi , inclusiv instalația de desorbție termica.

- Tratarea si valorificarea deșeurilor nepericuloase, in vederea predării finale a acestora la agenți economici autorizați in eliminarea / valorificarea lor.

- Tratarea – neutralizarea apelor uzate tehnologice rezultate din desfășurarea activității pe amplasament si a apelor uzate preluate de la agenți economici terți generatori de ape uzate

In partea vestica este depozitul de deșeuri închis si ecologizat, proprietate UAT Ploiești.

## Utilizarea produselor chimice

### Prezentarea materiilor prime si auxiliare, a altor substanțe a tipului de energie utilizat sau generat de instalație

Lista deșeurilor nepericuloase utilizate in procesul tehnologic drept materii prime, clasificate conform H.G. nr. 856/ 2002 - privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, cu modificările si completările ulterioare – cantitate procesata: 150 065 tone/an, respectiv 566 to/zi.

| Denumire deșeu | Cod deșeu conform HG 856/2002 | Operația de valorificare/ eliminare conform Legii 211/2011 |
| --- | --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile de la bucătarii si cantine | 20 01 08 | D8 tratare biologica neprevăzuta in alta parte din prezenta anexa, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiile numerotate de la D1 la D12 |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | D8 tratare biologica neprevăzuta in alta parte din prezenta anexa, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiile numerotate de la D1 la D12 |
| Deșeuri stradale | 20 03 03 | D8 tratare biologica neprevăzuta in alta parte din prezenta anexa, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiile numerotate de la D1 la D12 |
| Deșeuri din grădini si parcuri | 20 02 01 | R3 reciclarea/ valorificare substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți ( inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica) |
| Deșeuri din piețe | 20 03 02 | R3 reciclarea/ valorificare substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți ( inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica) |
| Deșeuri municipale, fără alta specificație | 20 03 99 | D8 tratare biologica neprevăzuta in alta parte din prezenta anexa, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiile numerotate de la D1 la D12 |
| Deșeuri voluminoase | 20 03 07 | R3 reciclarea/ valorificare substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți ( inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica) |
| Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deșeurilor | 19 12 12 | R3 reciclarea/ valorificare substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți ( inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica) |

Principalele materii auxiliare utilizate in activitate

| Denumire | Procesul în care se utilizează | Cantități | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- |
| Hipoclorit de sodiu | Clorinarea apei potabile | 200 litri/an | H314; H400 |
| Acid sulfuric | În procesul de tratare a levigatului | 12 tone/an | H314 |
| Cleaner | În procesul de tratare a levigatului | 2,38 tone/an | H319 |
| Hidroxid de sodiu (soda caustică) | În procesul de tratare a levigatului | 0,47 tone/an | H314; H290 |
| Motorină | Alimentare utilaje | 500 tone/an | H304; H315; H332; H351; H373; H401; H411 |

## Topografie si scurgere

Înainte de amenajare, din punct de vedere topografic, terenul pe care este amplasata STMB avea o configurație in panta relativ uniform descrescătoare pe direcția vest –est si nord – sud, cu diferențe de nivel de cca 3m respectiv 2 m.

Amenajarea terenului stației a urmărit configurația terenului natural, asigurând o panta a terenului descrescătoare, către latura de est a incintei.

Platforma amenajata este executata in doua trepte, prima la cota de 149,25 si cea de a doua la cota 147,25m. Pentru preluarea diferenței de nivel a fost executat un taluz de racordare cu panta de 1/1,5. De asemenea, același timp de panta exista si la taluzele de racordare la terenul natural, pe conturul platformei.

Prin lucrările de sistematizare verticale au fost realizate pante ale terenului care au drept scop asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe amplasament si de pe construcții către punctele de colectare ale canalizării pluviale.

Prin pantele drumurilor de acces si a platformelor carosabile, atât pantele transversale cat si cele longitudinale au fost create condiții de a conduce apele pluviale către gurile de scurgere, racordate la sistemul de canalizare pluviala a stației, astfel panta transversala a drumurilor si platformelor este de 2%. Excepție face tronsonul de drum ce face legătura intre treptele de amenajare din zona de tratare biologica, care au panta transversala de circa 7,00%.

## Geologie si Hidrogeologie

Din punct de vedere geologic si hidrogeologic, subteranul conului aluvionar de pe amplasament, ce aparține platformei Moesice, este alcătuiri dintr-o cuvertura sedimentara neogena, având particularitățile zonelor legate de :

- Dezvoltarea la suprafața a depozitelor aluvionare de tip grosier, de vârsta Holocen inferior – superior ( qh1- qh2), constituite pe grosimi de 20-40m din nisipuri si bolovăniș, frecvent cu liant argilos si rare intercalații lenticulare argiloase ( 1-5 m grosime) si o permeabilitate medie zonala a rocii magazin de k= 50m/zi, care favorizează cantonarea acviferului freatic la adâncimi frecvente de 2-5 m, având niveluri oscilante in timp si spațiu, dependente de regimul pluvial zonal si drenajul apelor de suprafața.

- Intercepția sub aluvionarul freatic a unui pachet de depozite predominant impermeabile cu grosimi de 40-80 m de vârsta Pleistocen mediu ( qp2) si reprezentate litologic de state argiloase, pe alocuri cu intercalații lenticulare de roci permeabile ( nisip si rar pietriș), dezvoltate pe grosimi de 3-12 m.

- Dezvoltarea in adâncime a unui complex argilo- marnos- nisipos, de vârsta Pleistocen inferior ( qp1), alcătuita pe intervalul zonal 50-140 m dintr-o alternanta de strate permeabile ( nisipuri cu sau fără pietriș) cu strate argilo – marnoase, iar acviferul de medie si mare adâncime cantonat in stratele permeabile este cunoscut si valorificat regional sub denumirea de complex

‘’tip Cândești’’

## Hidrologie

Zona STMB face parte din Bazinul Hidrografic Ialomița, curs de apa - Teleajen, cod cadastral XI - 1.020.13.00.00.0 hm 880, corpul de apa ROAG12.

Sub aspectul Hidrologic, rețeaua hidrografica a conului aluvionar este alcătuita in principal din râurile Prahova si Teleajen, având confluenta situata in aval de localitatea Buda Palanca si alte particularități legate de:

- albiile minore permeabile (râul Prahova ) sau semipermeabile  (râul Teleajen) aflate la distante de 0,3 -15 km fata de obiectiv;

- regimul permanent al curgerii celor doua cursuri de apa vând, afluenți cu regim semipermanent, cu tendința de secare la seceta excesiva (pârâul Leaota si Viișoara, afluenți ai râului Prahova sau pârâul Dâmbu si pârâul Ghighiu, afluenți ai râului Teleajen)

## Autorizație actuala

Pentru realizarea obiectivului au fost emise următoarele acte de reglementare:

- Acord de mediu nr 131 din 23.06.2011, revizuit la data de 2.07.2012 emis de Agenția Regionala pentru Protecția Mediului Pitești.

- Aviz de gospodărirea apelor nr 2274/22.05.2017 pentru ‘’Construire stație de tratare mecano –biologica a deșeurilor biodegradabile Ploiești, inclusiv organizarea de șantier’’, din cadrul proiectului ‘’ Sistemul de management integrat al deșeurilor in județul Prahova, cu amplasamentul in municipiul Ploiești, județul Prahova - emis de Sistemul de Gospodărirea Apelor Prahova, ABA Buzău – Ialomița.

În prezent, activitatea de tratare mecano – biologică a deșeurilor biodegradabile este desfășurată în baza următoarelor acte de reglementare :

- Autorizația integrata de mediu nr. 35 din 03.12.2018, revizuită în data de 22.12.2021, emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, vizată anual – Decizia nr. 1196/29.09.2022;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr.108/12.07.2023, emisa de către Direcția Apelor Buzău – Ialomița, Sistemul de Gospodărirea Apelor Prahova, cu termen de valabilitate pana la data de 03.07.2025.

## Detalii de planificare

### Descrierea masurilor planificate pentru respectarea principiilor generale care reglementează obligațiile de baza ale operatorului – Răspuns in situații de urgenta (planuri)

Operatorul a elaborat „Planul de prevenire și intervenție în cazul poluărilor accidentale” pentru obiectiv. Acesta identifică punctele critice, sursele potențiale de poluări accidentale, măsurile operative ce trebuie luate în asemenea cazuri și responsabilități pentru personal.

Punctul de lucru ” Stația de Tratare Mecano – Biologica a deșeurilor biodegradabile Ploiești ”este echipată cu instalaţii de semnalizare a incendiilor, instalaţii pentru detectarea și evacuarea fumului, iar pentru protecţia împotriva incendiilor a fost instalată o rețea de incendiu prevăzuta cu hidranţi exteriori; pe amplasament există materiale necesare în caz de poluări accidentale și instrucțiuni precise pentru a se acționa în conformitate cu planurile de intervenţie.

Cantitaţile și tipurile de substanţe chimice periculoase utilizate nu încadrează instalația sub incidența Legii nr.59/2016 (Directiva SEVESO) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările și completările ulterioare; fiind considerat utilizator în aval, titularul activității respectă prevederile Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (Directiva REACH).

Modul de acționare în caz de producere a unei poluări accidentale:

- Personalul de serviciu, dacă constată scurgeri accidentale la obiectivul pe care îl supraveghează, anunță șeful ierarhic, iar acesta anunță conducătorul unității ;

- Conducerea unității, împreună cu personalul de intervenție, ia măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor poluării ( înlăturarea scurgerilor ) și pentru diminuarea acesteia ; totodată, conducerea anunță imediat sistemul de gospodărire a apelor în legătură cu poluarea accidentală generată pe amplasament și stadiul desfășurării operațiunilor de sistare a poluării, respectiv de eliminare/anihilare a cauzelor care au produs evenimentul ;

- Conducerea unităţii are răspunderea urmăririi realizării la termen şi în bune condiţii a măsurilor şi lucrărilor stabilite;

- Echipa de intervenție, cu atribuții în combaterea poluării accidentale acționează pentru :

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală, în scopul sistării ei ;

- limitarea și reducerea ariei de răspândire a substanțelor poluante ;

- colectarea, transportul și depozitarea intermediară, în condiții de securitate pentru mediu, a substanțelor poluante, în vederea recuperării, neutralizării și distrugerii acestora ;

- În cazul în care se constată că forțele de intervenție și mijloacele disponibile nu sunt suficiente pentru stoparea poluării accidentale și există pericolul extinderii fenomenului către resurse de apă de suprafață sau subterane, va fi avertizat (prin orice mijloc de comunicare : telefonic, fax, e-mail) Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova;

- În cazul  de forță majoră, conducerea unității va dispune oprirea funcționării instalației, sectorului de activitate, care contribuie la generarea, în continuare, a poluării accidentale;

- După eliminarea cauzelor poluării accidentale, respectiv îndepărtarea pericolului răspândirii substanțelor poluante în obiectiv sau zone adiacente, conducerea unității va informa Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova asupra sistării fenomenului ;

- Conducerea unității va dispune colaborarea cu autoritățile de inspecție și control în vederea stabilirii răspunderilor pentru poluarea accidentală produsă ;

- După producerea unui eveniment cauzator de poluare, managementul societății va analiza, în detaliu şi sub toate aspectele, cauzele poluarii accidentale şi va dispune măsuri tehnico-materiale şi organizatorice, în scopul prevenirii unor astfel de situaţii nedorite, inclusiv eventualele modificări şi/sau completări ale tehnologiilor de producţie, ale instalaţiilor, construcţiilor, dotărilor, ţinând seama şi de experienta dobandita în cursul evenimentului de poluare consumat

- PSI. În cazul autoaprinderii masei de deșeuri, în urma procesului de ardere se produc gaze nocive poluând atmosfera. Incendiile de proporții constituie un pericol cu privire la sănătatea publică. Hala de sortare este dotată cu sistem de anti-incendiu. Eventualele incendii vor fi stinse cu ajutorul a 11 hidranți exteriori amplasați pe teritoriul depozitului. Hidranții sunt alimentați dintr-un rezervor de apă cu un volum de 220 mc. Incendiile provocate de rețelele electrice se vor stinge cu stingătoare praf. Instalațiile de protecția împotriva incendiilor sunt bine marcate, iar angajații au primit un instructaj PSI pentru utilizarea lor. În incinta stației fumatul este strict interzis. În cazul incendiilor eventual izbucnite la alte obiective se va pune în funcțiune sistemul de hidranți supraterani P.S.I.. Eventualele incendii izbucnite la instalațiile electrice la stingerea focului se vor utiliza extinctoarele din dotare. Operatorul a elaborat și aplica proceduri de lucru specifice pentru operarea stației

- Precipitații în cantități mari În cazul căderilor de precipitații abundente sau a topirilor de cantități mari de zăpadă, apele vor fi captate cu ajutorul rigolelor de scurgere și dirijate către bazinul de retenție ape pluviale

- Depășirea capacitații de depozitare a bazinului de levigat netratat. In cazul unor precipitații abundente când se constata depășirea nivelului de levigat netratat in bazin, exista posibilitatea golirii in bazinul de concentrat. Însă daca riscul de deversare a levigatului exista atunci se va efectua o vidanjare pentru evitarea poluării.

- Infecții În cadrul depozitului de deșeuri pot apărea cazuri de infecții datorate microorganismelor patogene care pot ajunge în organismul uman pe cale orală sau cutanată. Lucrătorii din cadrul depozitului vor lua parte la controale medicale periodice, astfel diminuând posibilitatea îmbolnăvirilor.

- Pană de curent Cantitatea deșeurilor depozitate se va tine în evidentă cu ajutorul unei baze de date electronice. Cântărirea deșeurilor se realizează cu ajutorul unui pod basculă electric. În cazul în care se întrerupe curentul se va utiliza un generator de curent existent pe amplasament.

### Descrierea masurilor planificate pentru monitorizarea componentelor de mediu

Monitorizarea componentelor de mediu se realizează conform unui program de monitorizare propus.

- Monitorizarea emisiilor in aer

Emisii fugitive din activitățile desfășurate pe amplasament

| Punct de prelevare | Poluanți analizați | U.M | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanți | Perioada de mediere | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita amplasamentului, pe direcția predominanta a vântului, în 2 puncte diametral opuse | Pulberi totale | mg/Nm3 | trimestrial | 30 min | STAS 10813/76 |
|  | NH3 | mg/Nm3 | trimestrial | 30 min | STAS 10812/76 |
|  | H2S | mg/Nm3 | trimestrial | 30 min | STAS 10814/76 |

Emisii din procese tehnologice surse dirijate

| Sursa | Punct prelevare | Indicator de calitate | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tratare mecano – biologică a deșeurilor: descompunere aerobă | - Biofiltru 1 - Biofiltru 2 | NH3 | O data la 6 luni | Conform standardelor in vigoare sau echivalente |
|  |  | Concentrația de miros | O data la 6 luni | EN 13275 |
|  |  | TCOV | O data la 6 luni | EN 12619 |

B) Monitorizarea calității apelor uzate

În conformitate cu prevederile A.I.M. nr.35/03.12.2018, revizuită în data de 22.12.2021, evacuarea apelor uzate se va realiza conform Autorizației de gospodărire a apelor nr.126/06.07.2021, valabilă până la data de 03.07.2023, modificată prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 47/23.03.2023, eliberate de ABA Buzău – Ialomița – S.G.A Prahova.

La pct. 5.1. din A.G.A. nr. 126/06.07.2021, apele uzate menajere și levigatul tratat prin osmoză inversă (permeat) sunt evacuate prin vidanjare și transportate la o stație de epurare specializată, cu respectarea obligatorie a condițiilor impuse de către deținătorul acesteia prin contract , și anume :

a) Apele uzate menajere sunt vidanjate de către S.C. Floricon Salub S.R.L. în baza Contractului de prestări servicii nr. 236/1000 005/10.07.2019;

b) Apele uzate rezultate din procesul tehnologic (levigat) sunt colectate, în vederea tratării, într-o stație cu osmoză inversă; după tratare, o parte a permeatului este recirculat (folosit la stropirea grămezilor din celulele de compostare deșeuri biodegradabile verzi), iar restul este vidanjat , cu mijloace auto speciale, de către S.C. CALYPSO MONO S.R.L. în baza contractului de prestări servicii nr. 2335/18.04.2022,

Apele pluviale, la deversarea în bazinul de retenție, vor respecta următorii indicatori de calitate :

| Categoria apei | Indicatorii chimici de calitate | Valori admise, conform H.G. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare – NTPA 001 (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Ape pluviale la punctul de deversare în bazinul de retenție | pH | 6,5 – 8,5 |
|  | suspensii | 60 |
|  | reziduu fix | 2000 |
|  | CCO – Cr | 125 |
|  | substanțe extractibile cu solvenți | 20 |

C) Monitorizare zgomotului

| Punct de prelevare | Poluanți analizați | UM | Frecventa de prelevare |
| --- | --- | --- | --- |
| la limita proprietății | Zgomot | dB | Anual |

Nivelul de zgomot, la limita amplasamentului, nu va depăși nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 Db, conform SR 10009/2017 – Acustica în construcții, Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

D) Monitorizarea calității solului

| Parametru | Unitate de măsura | Loc de prelevare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ps1 Ps2 Ps3 Ps4 Ps5 | O data la 5 ani |  |
| Crom total | mg/kg s.u. |  |  | SR EN ISO 17294-2:2017 |
| Nichel | mg/kg s.u. |  |  | SR EN 16174:2013 |
| Cupru | mg/kg s.u. |  |  | SR EN ISO 17294-2:2017 |
| Plumb |  |  |  | SR EN 16174:2013 |
| Zinc | mg/kg s.u. |  |  | SR EN ISO 17294-2:2017 |
| Cadmiu | mg/kg s.u. |  |  | SR EN 16174:2013 |
| Hg | mg/kg s.u. |  |  | SR EN ISO 17294-2:2017 |
| Produs petrolier | mg/kg s.u. |  |  | SR 7877-2:1995 |
| HAP( hidrocarburi aromatice policiclice) | mg/kg s.u. |  |  | SR EN 15527:2008 |

## Incidente provocate de poluare

Pana la data elaborării prezentului raport, pe amplasamentul analizat nu au avut loc incidente/ accidente care sa conducă la poluarea mediului.

## Specii si habitate sensibile / protejate care se afla in apropiere

STMB este amplasata la o distanta de 7375 m fata de ROSCI0290 Coridorul Ialomiței si 22125 m fata de ROSPA 0112 Câmpia Gherghiței.

Flora este reprezentata de specii care edifica pajiștile seminaturale care se prezinta in stare degradata datorita pășunatului intensiv si a activității de depozitarea a deșeurilor din trecut.

## Condiții de construcție (starea construcțiilor de pe amplasament)

### Șopron de recepție deșeuri

Caracteristici dimensionale:

| Dimensiune maxima ale construcției | 25,02 x 32,52 m |
| --- | --- |
| Regim de înălțime | P ( parter) |
| Înălțime maxima | 10,00 m |
| Suprafața construita | 813,65mp |
| Suprafața desfășurata | 813,65 mp |
| Volum construit | 6426,6 mc |

Din punct de vedere constructiv, hala are o structura metalica cu diafragma continua de beton armat pe laturile Nord si Sud. Placa pardoselii este realizata din beton armat de 20cm, continuu intre șopronul de recepție si stația de tratare mecanica.

Fundațiile sunt izolate sub stâlpi metalici, formate din cuzinet si talpa armata sub care se va turna un strat de 10 cm de beton de egalizare. Se va respecta adâncimea de fundare conform studiului geotehnic si a proiectului de rezistenta.

Structura halei – stâlpi metalici cu grinzi de tip ’’I’’ pentru fiecare tronson si pane metalice de tip ’’Z’’ pentru montarea invelitorii si contravanturilor (metalice). Structura metalica este vopsita cu vopsea speciala pentru suprafețe metalice cu RAL 9006 (gri). Perimetral sunt diafragme de beton, cu înălțimea 2,00 m si grosimea de 20cm.

Invelitoarea este realizată din panouri de tabla cutata de 1,25 grosime, montate pe pene metalice de tip Z’’, de culoare RAL 9006. Panta minima la acoperiș este de 6 ˚, in doua ape. Scurgerea apelor se realizează printr-un sistem de jgheaburi si burlane ce asigura scurgerea apelor provenite din precipitații. La nivelul plăcii de beton sunt amplasate rigole pentru colectarea levigatului.

Accesul pe platforma interioara a șopronului, in zona de recepție, se asigura pe latura vestica, fluxul continuând de la vest la este. In zona de recepție înălțimea utila este 7,27 lângă stâlp si 9,25 lângă coama.

### Hala stație de tratare mecanica

Caracteristici dimensionale:

| Dimensiune maxima ale construcției | 48,25 x 32,52 m |
| --- | --- |
| Regim de înălțime | P ( parter) |
| Înălțime maxima | 7,00 m |
| Suprafața construita | 1601 mp |
| Suprafața desfășurata | 1601 mp |
| Volum construit | 9585 mc |

Din punct de vedere constructiv, hala stație de tratare are o structura metalica cu diafragma de beton armat pe toate laturile (acestea se întrerup in zonele de acces propuse). Fundațiile sunt mixte;

- izolate sub stâlpi metalici, formate din cuzinet si talpa armata sub care a fost turnat un strat de 10 cm de beton de egalizare si perna de balast compactata.

- radier de beton armat sub care s-a turnat un strat de beton de egalizare de 10 cm si perna de balast compactata.

Placa pardoselii este realizata din beton armat de 20cm, continuu intre șopron de recepție si stația de tratare mecanica. Pardoseli este prevăzută cu goluri tehnologice pentru amplasarea echipamentelor, închise ci diafragme de beton armat si fundație de tip radier.

Structura halei – stâlpi metalici cu grinzi de tip ’’I’’ pentru fiecare tronson( 8 tronsoane) si pane metalice de tip ’’Z’’ pentru montarea invelitorii si contravanturilor ( metalice). Structura metalica este vopsita cu vopsea speciala pentru suprafețe metalice cu RAL 9006 (gri).

Invelitoare este realizează din panouri de tabla cutata de 1,25 grosime, montate pe pene metalice de tip Z’’, de culoare RAL 9006. Panta minima la acoperiș este de 6 ˚, in doua ape.

Hala stație de tratare mecanica nu este închisa cu tabla si are aspectul unui șopron cu parapeti de beton armat înalți de 2 m. Scurgerea apelor se realizează printr-un sistem de jgheaburi si burlane ce asigura scurgerea apelor provenite din precipitații. La nivelul plăcii de beton sunt amplasate rigole pentru colectarea levigatului.

Accesul pe platforma interioara a halei stație de tratare mecanica se asigura prin 5 accese pe latura nordica ( trei înălțimea 5,70m, unul de 4,70m si respectiv 6,70 m pe ultimul tronson) si trei accese pe latura sudica in ultimele trei tronsoane ( cu lățime de 5,70m, unul de 4,70m si respectiv 6,70 m pe ultimul tronson ) Înălțimea maxima pentru acces in stația de tratare mecanica va fi de 4,675 m.

### Celule biostabilizare deșeuri reziduale

Caracteristici dimensionale:

| Dimensiune exterioara maxime ale | 134,20 x 50,60 m |
| --- | --- |
| construcției |  |
| Dimensiune interioara al unei celule | 10,00 x 50,00 m |
| Regim de înălțime | P ( parter) |
| Înălțime maxima | 9,05 m |
| Suprafața construita | 6790,50 mp |
| Suprafața desfășurata | 6790,50 mp |
| Volum construit/ celula | 4147,50 mc |
| Număr celule | 13 |
| Volum construit total | 53917,50mc |

Din punct de vedere constructiv, celulele au o structura cu stâlpi de beton armat si diafragma de beton armat pe toate laturile ( acestea se întrerupe in zonele de acces propuse).

Infrastructura – Fundațiile sunt de tip radier de b.a (C35/45) sub care s-a turnat un strat de 5 cm de beton de egalizare(C8/10) pe o perna de balast compactat

Structura celulelor: diafragme beton cu înălțimea de 3,00 m, stâlpi de beton armat. Structura acoperișului este realizata din țevi de inox in forma de arce de cerc cu contravanturi si rigidizări locale.

Întregul ansamblu de celule este închis perimetral cu zidărie tencuita iar zonele de închidere cu membrana acestea este fixata de structura de beton a parapetelor, a stâlpilor, a grinzilor de beton armat si de arcele de cerc aflate in axele A si M pentru fiecare celula in parte.

Scurgerea apelor este realizata atât prin panta de 1% a întregii structuri a celulelor cat si prin închiderile membranei intre arce, de forma unui jgheab.

Fiecare celula este echipata cu un sistem de aerare in podea. Sistemul este alcătuit din :

- 2x5 canale de beton integrate in podea împărțite in 2 secțiuni ( fiecare cca 24 m lungime)

- conectare la tubulatura de canal Dn200 si Dn 160

- Canale de beton acoperite cu capace performante

- distribuitor aer, Dn 560 cu 10 conexiuni pe partea din spate a fiecărei celule ( inclusiv

compensatoarele si conectarea la canalele de aerisire si ventilatoare).

Invelitoarea este o membrana semipermeabila de culoare gri, prinsa de structura acoperișului cu ajutorul unor țevi de ghidaj.

Caracteristici membrana semipermeabila

| Membrana are 3 straturi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | strat poliester |  | 100% PL |
| - | membrana PTFE |  | 100% PTFE |
| - | strat poliester |  | 100% PL |
| Dimensiune – celule deșeuri reziduale ( L x l) |  |  | 50m x10m |
| Dimensiune – celule deșeuri verzi ( Lx l) |  |  | 10mx7m |
| Caracteristica |  | Normativ | Valoare |
| Greutate |  |  | 495 ±10% g/mp |
| Grosime |  | EN ISO 5084 | 0,9±0,2 mm |
| Rezistenta la abraziune |  | EN ISO 12947/2A | 50 000 cicluri uscate |
| Rezistenta maxima la tracțiune |  | EN ISO 13934-1 |  |
| - | Urzeala |  | >3000 N |
| - | Bătătura |  | >2000 N |
| Alungire maxima |  | EN ISO 4674-1 |  |
| - | Urzeala |  | >30% |
| - | Bătătura |  | >30% |
| Rezistenta la rupere |  | EN ISO 4674-1 |  |
| - | Urzeala |  | >200 N |
| - | Bătătura |  | >230 N |
| Permeabilitatea la aer |  | ASTM D 737(200Pa) | 4-8 mc/mp/h |
| Permeabilitate la vapori de apa |  | JIS L 1099B-2 | >7000 g/mp/24h |
| Coloana de apa |  | EN ISO 20811 | >10000 mm |
| test de pulverizare |  | AATCC22 | 5 grade |

Fiecare dintre celule de compostare intensiva este închisa cu o ușa, acționata electric, care poate fi deschisa pentru a permite accesul pentru umplere, deplasare si golirea celulei. Aceste uși sunt închise in timpul procesului de compostare

### Celule de biostabilizare deșeuri biodegradabile verzi

Caracteristici dimensionale:

| Dimensiune exterioara maxime ale | 10,60 x 29,50 m |
| --- | --- |
| construcției |  |
| Dimensiune interioara al unei celule | 7,00 x 10,00 m |
| Regim de înălțime | P ( parter) |
| Înălțime maxima | 6,45 m |
| Suprafața construita | 312,70 mp |
| Suprafața desfășurata | 312,70 mp |
| Volum construit/ celula | 410 mc |
| Număr celule | 4 |
| Volum construit total | 1640 mc |

Din punct de vedere constructiv, celulele au o structura cu stâlpi de beton armat si diafragma de beton armat pe toate laturile ( acestea se întrerupe in zonele de acces propuse).

Infrastructura – Fundațiile sunt de tip radier de b.a (C35/45) sub care s-a turnat un strat de 5 cm de beton de egalizare(C8/10) pe o perna de balast compactat. Structura celulelor: diafragme beton cu înălțimea de 2,50 m, stâlpi de beton armat. Structura acoperișului este realizata din țevi de inox in forma de arce de cerc cu contravântuiri si rigidizări locale.

Scurgerea apelor este realizata atât prin panta de 1% a întregii structuri a celulelor, cat si prin închiderile membranei intre arce, de forma unui jgheab; întregul ansamblu de celule este închis perimetral cu o membrana de structura de beton a parapetelor, a stâlpilor, a grinzilor de beton armat dar si arcelor de cerc pentru fiecare celula in parte

Fiecare celula este echipata cu un sistem de aerare in podea. Sistemul este alcătuit din :

- 4 canale de beton integrate in podea ( fiecare cca 9 m lungime);

- Canale de beton acoperite cu capace performante;

- Conectarea conductelor la canale, Dn 160;

- distribuitor aer, Dn 200 cu 4 conexiuni pe partea din spate a fiecărei celule ( inclusiv compensatoarele si conectarea la canalele de aerisire si ventilatoare).

Invelitoarea este o membrana semipermeabila de culoare gri, prinsa de structura acoperișului cu ajutorul unor țevi de ghidaj. ( caracteristicile membranei sunt prezentate la punctul 2.13.3)

Fiecare dintre celule de compostare intensiva este închisa cu o ușa, acționata electric, care poate fi deschisa pentru a permite accesul pentru umplere, deplasare si golirea celulei. Aceste uși sunt închise in timpul procesului de compostare

Celulele de biostabilizare sunt amplasate lângă fațada estica a celulelor de biostabilizare deșeuri reziduale. Accesul la celule se realizează prin latura sudica

### Biofiltre

Biofiltrele (2 buc) sunt amplasate in spatele celulelor de compostare intensiva a deșeurilor reziduale. Accesul la biofiltre se va realiza de pe o platforma centrala aflata intre ce 2 biofiltre. La un filtru accesul se face pe latura estica iar la celălalt pe latura vestica. Golul are o lățime de 3,00 m, iar înălțimea acestuia va merge pana la cota superioara a parapetului de beton armat (2,64m).

Caracteristici dimensionale:

| Dimensiune exterioara maxime ale | 9,90 x 14,90 m |
| --- | --- |
| construcției |  |
| Dimensiune interioara al unei biofiltru | 9,40 x 14,40 m |
| Regim de înălțime | P ( parter) |
| Înălțime maxima la parapet | 2,64 m |
| Suprafața construita/ biofiltru | 147,51 mp |
| Suprafața desfășurata/biofiltru | 147,51 mp |
| Număr biofiltre | 2 |

Din punct de vedere constructiv, biofiltrele au o structura cu diafragme de beton armat pe toate laturile (aceasta se întrerupe in zona de acces propusa). Infrastructura - Fundațiile sunt de tip radier de b.a (C35/45) sub care s-a turnat un strat de 5 cm de beton de egalizare(C8/10) pe o perna de balast compactat.

In radier a fost lăsata o rigola de forma rectangulara amplasata la partea inferioara a biofiltrului lângă acces. Structura biofiltrelor – diafragme beton cu înălțime intre 2,50m si 2,64 m. Biofiltrele nu vor fi închise.

### Șopron maturare deșeuri reziduale

Șopronul este amplasat in partea nordica a proprietății.

Caracteristici dimensionale

| Dimensiune maxima ale construcției | 45,00 x 65,00 m |
| --- | --- |
| Regim de înălțime | P ( parter) |
| Înălțime maxima | 7,00 m |
| Suprafața construita | 2925 mp |
| Suprafața desfășurata | 2925 mp |
| Volum construit | 18346,25 mc |

Infrastructura - Fundațiile sunt izolate sub stâlpi metalici, formate din cuzinet si bloc de fundare. Sub fundațiile izolate este beton de egalizare ( C12/15) si perna de balast compactat. Placa pardoselii este realizata din beton armat de 20 cm.

Structura generala a șopronului este din stâlpi metalici cu grinzi de tip ’’I’’ pentru fiecare tronson si pane metalice de tip ’’Z’’ pentru montarea invelitorii. Clădirea are aspectul unui șopron metalic fără închideri perimetrale. Suprafețele metalice se vor proteja prin vopsirea lor cu vopseli de exterior pentru metal, de culoare RAL 9006.

Invelitoarea întregii hale se va realiza din panouri de tabla cutata cu 0,6 mm grosime, cu înălțimea cutei de 43 mm, montate pe pane metalice. Realizarea desfumarii nu este necesara întrucât șopronul nu va avea închideri perimetrale. Acoperișul este realizat in doua ape cu jgheaburi de colectare pe laturile exterioare ale soporului si un jgheab central .

Scurgerea apelor se realizează printr-un sistem de jgheaburi si burlane ce asigura scurgerea apelor provenite din precipitații.

### Șopron maturare deșeuri biodegradabile verzi

Șopronul este amplasat la 15 m fata de latura de acces spre celulele de compostare intensiva deșeuri biodegradabile verzi.

Caracteristici dimensionale

| Dimensiune maxima ale construcției | 24,80 x 7,80 m |
| --- | --- |
| Regim de înălțime | P ( parter) |
| Înălțime maxima | 7,00 m |
| Suprafața construita | 193,44 mp |
| Suprafața desfășurata | 193,44 mp |
| Volum construit | 1189,5 mc |

Structura generala a șopronului este din stâlpi metalici cu grinzi de tip ’’I’’ pentru fiecare tronson si pane metalice de tip ’’Z’’ pentru montarea invelitorii. Clădirea are aspectul unui șopron metalic fără închideri perimetrale. Suprafețele metalice se vor proteja prin vopsirea lor cu vopseli de exterior pentru metal, de culoare RAL 9006.

Infrastructura- Fundațiile sunt izolate sub stâlpi metalici, formate din cuzinet si bloc de fundare. Sub fundațiile izolate este beton de egalizare ( C12/15) si perna de balast compactat. Placa pardoselii este realizata din beton armat de 20 cm.

Invelitoarea întregii hale se va realiza din panouri de tabla cutata cu 0,6 mm grosime, cu înălțimea cutei de 43 mm, montate pe pane metalice. Realizarea desfumarii nu este necesara întrucât șopronul nu va avea închideri perimetrale. Acoperișul este realizat in doua ape cu jgheaburi de colectare pe laturile exterioare ale soporului si un jgheab central

Scurgerea apelor se realizează printr-un sistem de jgheaburi si burlane ce asigura scurgerea apelor provenite din precipitații.

### Clădire administrativa, laborator, grup social femei- bărbați

Cele 2 clădiri sunt amplasate la o distanta de 8 m intre ele, corpul administrativ/ laborator la 4 m fata de drumul de acces in stație, iar corpul de vestiare la 29 m fata de drumul de acces.

Ambele corpuri de clădire sunt formate din module de containere alipite, cu structura metalica, cu dimensiuni de 6,06x 2,44x 2,70 m, respectiv 3,00 x 2,44x 2,70 m

Caracteristici:

| Dimensiune maxima a | corpului | 17,10 x 9,10 m |
| --- | --- | --- |
| administrativ si laborator |  |  |
| Dimensiune maxima a corpului | vestiar | 12,20 x 6,10 m |
| ( grup social femei – bărbați) |  |  |
| Regim de înălțime |  | P ( parter) |
| Înălțime maxima |  | 2,70 m |
| Suprafața construita/ desfășurata corp |  | 140,60 mp |
| administrativ |  |  |
| Suprafața construita/desfășurata corp |  | 74 mp |
| vestiare |  |  |
| Volum construit corp administrativ |  | 380 mc |
| Volum construit corp vestiare |  | 280 mc |

Corpurile sunt așezate pe platforma de beton armat. Containerele au pereții din panouri Sandwich cu o izolație de 60 mm de spuma poliuretani ca cu autostingere. Acoperiș din panou Sandwich cu izolație din vata minerala de 100mm grosime. Podea stratificata din tabla zincata 0.55 mm, termoizolație din vata minerala de 50mm , folie anti condens, placa lemnoasa MDF 20mm, strat de uzura podea din PVC.

Tâmplăria este formata din ferestre cu tâmplărie din PVC cu deschidere oscilobatanta, uși interioare din PVC, uși exterioare din aluminiu cu rupere de punte termica.

Scurgerea apelor este realizata printr-un sistem de jgheaburi si burlane integrate in structura containerelor, ce asigura scurgerea apelor provenite din precipitații.

### Containere gospodăria de apa

Cabina puțului forat este o construcție îngropata având dimensiunile interioare Lx l 3,3x2x3 m, h 2m, accesul la put fiind ridicat cu 0,3 m deasupra terenului. In jurul forajului este creat perimetrul de protecție sanitara, conform HG 930/2005.

Container tehnologic pentru amplasarea echipamentele stației de tratare a apei sunt amplasate intr-un container tehnologic cu dimensiuni Lx lx h= 6x 2,4x 2,4, montat pe platforma betonata.

Echipamentele instalației de dezinfecție cu NaOCl sunt amplasate intr-un container tehnologic cu dimensiunile Lxlxh= 3x 2,4x 2,4 m.

Stația de pompare a apei potabila este amplasată intr-un container cu dimensiunile Lx lx h= 6x 2,4x 2,4m.

Echipamentele stație pompe de apa pentru stins incendii si apa tehnologica se vor monta in container tehnologic cu dimensiunile Lxlxh = 6x2,4x2,4 m, montat pe o platforma betonata in vecinătatea rezervorului pentru înmagazinarea apei pentru stins incendiu si apa tehnologica.

Toate containerele tehnologice sunt prevăzute cu toate dotările necesare din punct de vedere sanitar, electric, încălzire, ventilație/climatizare.

### Containere stație de tratare levigat

Echipamentele stație de tratare levigat sunt montate intra-un container tehnologic Lx lx h = 6,192 x 2,438 x 2,891 prevăzut cu toate dotările necesare din punct de vedere sanitar, electric, încălzire si ventilație. Containerul tehnologic este amplasat pe planșeul din beton armat al bazinului de levigat

# Istoricul terenului

Terenurile din zona si din vecinătatea STMB fac parte din extravilanul orașului Ploiești. Pe amplasament nu au existat construcții sau alte amenajări anterioare.

3.1. Folosințe anterioare ale terenului și ale zonei din împrejmuiri

- Terenurile din vecinătate aparțin municipiului Ploiești, SC Dallas Oil SRL.

- In partea vestica a existat un depozit de deșeuri care a fost închis si ecologizat.

- SC Dalas Oil SRL a desfășurat activitate de tratare si valorificare deșeuri periculoase si nepericuloase iar acum activitatea a fost transferata către SC Eric Bioremediere Oil SRL.

- In zona exista linie electrica aeriana de 110kV Teleajen- Pleașa, Teleajen –Vega care traversează amplasamentul de la nord -est spre sud –est.

- La limita de proprietate, de pe latura sudica, este pozata conducta de gaze naturale Dn 500 Valea Călugăreasca – Teleajen.

- STMB a fost construita cu respectarea cerințelor de retragere pe laturile de vest, est si nord – de 4 m fata de împrejmuire. Pe latura sudica se respecta regimul de aliniere de 30 m fata de limita carosabilului DN 1A si 20m fata de conducta de gaz.

# Recunoașterea Terenului

## probleme ridicate

În vederea stabilirii stării mediului în limitele obiectivului analizat a fost efectuată o evaluare a amplasamentului. Problemele ridicate se referă la sursele potențiale de contaminare a factorilor de mediu și constau în:

- depozitarea temporara a deșeurilor și a deșeurilor proprii;

- colectarea, epurarea și gestionarea levigatului, a apelor uzate menajere și a celor pluviale;

- transportul, manevrarea și stocarea substanțelor chimice;

- emisii în atmosferă generate de activitățile de manevrare, tratare și depozitare a deșeurilor.

### Depozitarea si tratarea deșeurilor

Fluxul de activități care se desfășoară pe amplasament presupune:

- acces in incinta si cântărire pe platforma electronica de cântărire, amplasata la intrare

- inspecția vizuala a compoziției deșeurilor

- acces si descărcare a deșeurilor in zona de recepție deșeuri din hala de tratare mecanica (deșeurile reziduale vor fi separat depozitate de deșeurile verzi)

- încărcare in tocător si mărunțirea deșeurilor

- sitari si separare pe fracții

- separare magnetica a fierului

- preluarea refuzului de ciur (fracție > 80mm), descărcarea in pres- containere de 28 mc

- preluare fracție <80 mm si descărcare in containere de 40mc

- tratare biologica intensiva

- controlul procesului de tratare intensiva (PLC – umiditate, oxigen, temperatura)

- mutarea deșeului pretratat biologic in zona de maturare si resistematizarea grămezilor in aer liber

- maturare (fermentare aeroba, neacoperita)

- compostul rezultat din deșeuri reziduale este valorificat (prin rambleiere) sau transferat către depozite de deșeuri conforme si este utilizat pentru acoperirea deșeurilor

- compostul rezultate din deșeuri verzi este valorificat

Cantitatea de deșeuri acceptata de către STMB in vederea tratării este prezentata in tabelul de mai jos:

| Tip deșeu | t/an | t/zi | t/schimb | t/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deșeuri reziduale | 146960 | 565,23 | 37,68 | 18,84 |
| deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri si piețe | 3105 | 11,94 | 0,79 |  |
| Total | 150065 | 577,17 | 38,47 |  |

### Deșeuri generate de activitatea

Deșeurile rezultate din activitățile desfășurate de operator pe amplasament sunt colectate selectiv și stocate în funcție de proveniența, starea de agregare și periculozitatea acestora. In cadrul STMB, organizarea colectării separate a deșeurilor generate se realizează conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea nr. 17/2023, cu modificările si completările ulterioare.

Deșeurile de tip menajer și asimilabile provin de la activitățile administrative si sunt generate de persoanele care desfășoară activitati zilnic pe acest amplasament, precum si de personalul firmelor care asigura activitățile de service pentru echipamente, utilaje si instalații. Pe amplasament se realizează colectarea selectiva a deșeurilor in pubele/saci.

Deșeurile biodegradabile sunt colectate in pubele si sunt apoi descărcate direct in zona de recepție deșeuri.

Uleiurile uzate, rezultate din exploatarea utilajelor care deservesc depozitul sunt stocate în butoaie metalice. Periodic, pe bază de contract, uleiul este predat către firme autorizate pentru a presta acest gen de servicii.

Uleiurile uzate generate pe amplasament pot fi de asemenea reutilizate la utilaje care pot

utiliza uleiuri de o calitate inferioară. Toata zona de manevrare și stocare a acestei categorii de deșeu este betonată, riscul contaminării amplasamentului ca urmare a deversărilor accidentale fiind mult diminuat.

Deșeurile metalice, rezultate ocazional din activitățile de întreținere a utilajelor și echipamentelor sunt colectate separat, fiind valorificate împreună cu materialele de tip metalic recuperate din depozit.

Acumulatorii uzați sunt depozitați temporar în magazie situată în imediata vecinătate a pavilionului administrativ, în vederea predării la schimb la achiziționarea unora noi.

Anvelopele uzate sunt stocate temporar într-o zonă specială din aria depozitelor, în vederea reșapării sau predării la schimb la achiziționarea unor anvelope noi.

Concluzia generală este că riscul afectării calității solului ca urmare a managementului deșeurilor rezultate din activitățile proprii este redus, impactul fiind nesemnificativ.

Lista deșeurilor generate de activitatea proprie a STMB

| Nr. Crt | Sursa deșeu | Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantitate estimata [t/an] | Mod de colectare/ Zona de depozitare | Operație de valorificare/eliminare conform L211/2011 | Societatea care realizează valorficare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalația de tratare mecano-biologica |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tratare mecanica-separator magnetic | deșeu metalic | 191202 | 2540 | Container | Valorificare – R4 | societăți autorizate pentru valorificare |
| 1.2 | Tratare mecanica- ciur | deșeuri fracția >80 mm | 191212 | 33955 | Container | Eliminare- D 13 Valorificare R3 | Societati autorizate pentru valorificare/eliminare |
| 1.3 | Tratare biologica | deșeu biostabilizat | 190503 | 56778 | Vrac acoperit zona de maturare | Eliminare – D1 Valorificare R3 | Societati autorizate pentru valorificare/eliminare |
| 1.4 | zona de recepție | deșeuri voluminoase | 200307 | 0.1 | container | valorificare(R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2 | Zona Administrativa |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Zona Administrativa | Deșeuri municipale amestecate | 200301 | 3.76 | Pubele de 240 litri | Eliminare (D8) | Tratare interna |
| 2.2 | Zona Administrativa | Hârtie si carton | 200101 | 0.1 | Cutie sau pubela | valorificare(R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.3 | Zona Administrativa | materiale plastice | 200139 | 0.2 | Pubele | valorificare (R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.4 | Zona Administrativa | deșeuri metalice | 200140 | 0.01 | Pubele | valorificare R12 | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.5 | Zona Administrativa | Toner imprimanta | 80318 | 0.001 | cutie de plastic | valorificare(R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.6 | Zona Administrativa | tuburi fluorescente | 20 02 21* | 0.01 | pubela | valorificare (R12) | societăți autorizate pentru |
| 2.7 | Zona Administrativa | deseuri din zona verde | 200201 | 0.02 | vrac in zona de recepție deșeuri verzi | valorificare (R12) | tratare biologica in STMB |
| 2.8 | Întreținere vehicule, utilaje, echipamente | Uleiuri minerale neclorinate de motor, ungere si de transmisie | 130205* | 2,0 | recipient metalic | valorificare(R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.9 | Întreținere vehicule, utilaje, echipamente | Uleiuri minerale neclorinate de motor, ungere si de transmisie | 130110* | 0.2 | recipient metalic | valorificare(R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.1 | Întreținere vehicule, utilaje, echipamente | Acumulatori uzați | 160601 | 0.4 |  | valorificare (R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.11 | Întreținere vehicule, utilaje, echipamente | Anvelope scoase din uz | 160103 | 4 | vrac pe platforma tonata | valorificare (R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.12 | Întreținere vehicule, utilaje, echipamente | Filtre de ulei uzat | 160607* | 0.2 | recipient metalic | valorificare(R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.13 | Întreținere vehicule, utilaje, echipamente | Absorbant, cârpe, nisip îmbibat cu ulei | 150202* | 0.035 | recipient metalic | valorificare(R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.14 | Întreținere vehicule, utilaje, echipamente | îmbrăcăminte deprotecție uzate | 150203 | 0.001 | saci | valorificare(R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.15 | Întreținere vehicule, utilaje, echipamente | Ambalaje contaminate cu substante periculoase | 150110* | 0.002 | platforma betonata | valorificare (R12) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.16 | Statie epurare levigat | surplus de permeat rezultat din procesul de epurare levigat | 190814 | nd | bazin permeat | eliminare(D15) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.17 | Statie epurare levigat | Cartușe filtrante | 190299 | 0.6 | recipient metalic | eliminare(D15) | societăți autorizate pentru valorificare |
| 2.18 | Statie epurare levigat | Nămol si reziduuri colectate din separatorul de hidrocaarburi | 130502* | 0.2 | recipient metalic | eliminare(D15) | societăți autorizate pentru valorificare |

## Transportul, manevrarea, depozitarea substanțelor periculoase

Una din sursele potențiale de poluare a solului o reprezintă transportul, manevrarea și stocarea substanțelor chimice necesare funcționării STMB.

Activitățile aferente tratării deșeurilor biodegradabile nu implică utilizarea de substanțe chimice în procesul tehnologic de bază. Acestea sunt utilizate pentru funcționarea unor vehicule, utilaje sau instalații cu ajutorul cărora sau în care se desfășoară activități suport STMB.

Substanțele chimice utilizate pe amplasament sunt depozitate separat, în funcție de caracteristici și utilizare în diferite spatii de depozitare, și anume:

- platforma betonată aferentă stațiilor de epurare a levigatului – stocare acid sulfuric, hidroxid de sodiu și celelalte substanțe utilizate pentru întreținerea echipamentelor stațiilor (Cleaner );

- rezervor suprateran de motorină aferent stației de alimentare cu carburat a utilajelor, prevăzut cu pereți dubli. Stația de carburanți este amenajată pe o platformă betonata;

- magazie lubrifianți și uleiuri amplasat in corpul administrativ.

În procesul de epurare a levigatului se folosește acid sulfuric, care se aprovizionează sub formă de soluție cu concentrație de 92 - 96 %, în containere de 1 m3 (IBC-uri). Transportul acestora este asigurat de furnizor. Acestea sunt depozitate pe platforma betonată prevăzută cu margini înălțate și acoperită din zona stației de epurare. Acidul sulfuric se transvazează din ambalajele originale direct în bazinele de amestec aferente stațiilor de epurare, amplasate în containerele în care sunt amenajate stațiile.

Transvazarea acidului din containerele speciale în rezervorul instalațiilor de epurare se realizează cu pompe speciale antiacid, pe suprafața betonată aferentă stațiilor de epurare. Substanțele care sunt utilizate pentru decolmatarea și dezinfecția filtrelor pentru osmoză inversă sunt stocate în ambalajele originale din plastic, pe platforma betonată special amenajată în zona stațiilor de epurare.

Aceste substanțe au caracter bazic și în cazul unei împrăștieri accidentale prin perforarea unui ambalaj, răsturnarea acestuia sau evacuare necontrolată pot să reprezinte o sursă de poluare a solului superficial și a apei subterane. Datorită cantităților reduse utilizate, impactul potențial a acestor materiale asupra calității mediului se consideră a fi nesemnificativ.

Stocarea carburantului utilizat pentru funcționarea vehiculelor și a utilajelor aferente exploatării depozitului se face într-un rezervor metalic suprateran, cu o capacitate de 5.000 litri cu pereți dubli

Din rezervor, carburantul este preluat cu o pompă de distribuție montată pe rezervor. Depozitul beneficiază de un generator de energie electrică, care funcționează cu motorină. Acesta este montat în clădirea anexă, situată la intrarea în zona de servicii, pe o suprafață betonată. Generatorul este utilizat doar în cazul unor probleme cu alimentarea de la rețeaua publică de energie electrică.

Motorina necesară funcționării generatorului este aprovizionată din rezervorul stației de carburant, în butoaie metalice de 200 l, care sunt transportate cu ajutorul unui utilaj de exploatare a depozitului (încărcător frontal).

Din aceste butoaie, motorina este transvazată în rezervorul propriu al generatorului. Din manevrarea necorespunzătoare a motorinei de la rezervorul de carburant și până la rezervorul generatorului, pot să apară pierderi de motorină, care pot afecta calitatea solului pe amplasament. În caz de poluări accidentale, personalul operator intervine cu material absorbant aflat în dotarea depozitului.

O altă categorie de produse cu potențial caracter periculos pentru calitatea solului superficial o constituie lubrifianții și uleiurile. Aceste produse se aprovizionează în ambalaje originale și în cantitățile strict necesare. Până la utilizare produsele se stochează într-o magazie din zona administrativa, prevăzut în acest sens

Deoarece repararea acestor utilaje se realizează pe suprafața betonată care are rol și de zonă de parcare, pericolul potențial de poluare a solului este mult diminuat. În magazia de depozitare a uleiurilor sunt prevăzuți și saci cu material absorbant (produse petroabsorbante), utilizat în intervenții în caz de scurgeri accidentale.

Combaterea insectelor și a șobolanilor se realizează de firme de specialitate, pe bază de comandă. Pe amplasament nu s-au stocat niciodată substanțe sau preparate chimice utilizate pentru combaterea dăunătorilor, eliminându-se astfel pericolul manevrării sau stocării acestora în incinta analizată.

În rezumat, dotările și amenajările actuale pentru gestionarea substanțelor chimice periculoase (acid sulfuric, agenți de curățare și motorina) sunt corespunzătoare și nu pot constitui surse potențiale de poluare a solului.

## Instalație generala de evacuare

### Descrierea surselor de emisie in STMB

Având in vedere conceptul de “prevenire, reducere si controlul integrat al poluării, promovat de Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, este util sa se cunoască toți poluanții emiși in mediu, precum si calea de transfer al acestora dintr-un mediu in altul, in scopul impunerii unor masuri aplicabile care sa conducă la prevenirea si acolo unde nu este posibil la reducerea acestui transfer.

Principalele surse de poluanți si posibilii receptori sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr crt | Denumire sursa |  |  | Poluant |  | Factor de mediu afectat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Șopron de recepție |  | emisii fugitive, mirosuri |  |  | aer |
| 2 | Stație de tratare mecanica |  | zgomot, | PM, | emisii | aer |
|  |  |  | fugitive |  |  |  |
|  | Tratare biologica |  | emisii fugitive, |  | levigat, | aer |
| 3 |  |  | gaze de fermentare CH4, |  |  |  |
|  |  |  | NO2, NH3, H2S |  |  |  |
| 4 | funcționarea |  | particule, NOx, CH4, CO, |  |  | aer, sol |
|  | echipamentelor mobile, |  | SO2 |  |  |  |
|  | manevrarea | deșeurilor | particule |  |  | aer, sol |
| 5 | încărcare si | descărcare |  |  |  |  |
|  | containere transport |  |  |  |  |  |

### Indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului

#### Calitatea emisiilor in aer asociate activității

Ținând cont de activitățile care se vor desfășura pe amplasament, principalele emisii datorate funcționarii STMB pot fi grupate in :

- emisii de la eșapamentele utilajelor folosite la operarea Stației de tratare;

- emisii din masa de deșeuri;

- emisii in amplasament de la autocamioanele care transporta deșeurile ce urmează sa fie tratate

Calculul debitelor de poluanți emiși s-a realizat potrivit Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor de emisii de poluanți in atmosfera, metodologie ce a avut la baza Ghidul EMEP/EEA Air Poluant Emission Inventory Guidebook Corinair 2009. Ghidul stabileste factorii de emisie / informați specifice activităților, tipurilor de lucrări, echipamentelor utilizate in desfășurarea activității

Astfel, in cazul activității desfășurate in STMB, evaluarea emisiilor generate s-a realizat aplicând metoda de estimarea emisiilor pentru următoarele activității:

- Transport rutier NFR 1.A.3.b.i-iv

- Surse mobile nerutiere si echipamente NFR 1.A.4

- Tratarea biologica a deșeurilor NFR 5.B.1

- Tratarea apelor uzate NFR 5D

In perioada de desfășurare a lucrărilor de execuție, emisiile vor varia de la o zi la alta, fiind funcție de activitățile din ziua respectiva. Odată cu finalizarea acestei activități, sursele si emisiile de poluanți asociate acestora vor dispărea.

Factorii de emisie au fost stabiliți conform, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 (CORINAIR 2016).

- Emisii de poluanți de la echipamentele mobile utilizate pe amplasament

Pe amplasament sunt 6 încărcătoare frontale, 5 camioane, un tocător mobil si un ciur mobil pentru deșeuri verzi.

Pentru estimarea emisiilor asociate echipamentelor in perioada de funcționare a STMB, s-au utilizat valorile factorilor de emisie specificați pentru surse mobile ce utilizează combustibil diesel încadrate de categoria Surse mobile nerutiere si echipamente NFR 1.A.4 Ipoteza de calcul este următoarea:

- consum de motorina de 500 t/an;

- program de lucru : 260 zile/an, 2 schimburi / zi, 8 ore/schimb

| Poluant | debit masice (g/h) |
| --- | --- |
| CH4 | 9.13 |
| CO | 1185.14 |
| CO2 | 347600 |
| N2O | 14.85 |
| NH3 | 0.88 |
| COVnm | 371.47 |
| NOX | 3589.19 |
| SO2(1) | 2.2 |
| PM10 | 231.44 |
| PM2.5 | 231.44 |
| TSP | 231.44 |
| Cadmiu | 1.1 |
| Cupru | 187 |
| Crom | 5.5 |
| Nichel | 7.7 |
| Seleniu | 1.1 |
| Zinc | 110 |

- Emisia de SO2 se determina cu formula:

E (SO2) = 2 x Ksmx FCm

E (SO2) - emisia de SO2 per fuel m (g)

Ksm- cantitatea de sulf continuta in tipul de combustibil (mg/ g combustibil)

FCm-  cantitate de combustibil consumata (g)

1 ppm = 10 -6 g/g combustibil, motorina are un conținut de 10 ppm

- Emisii de poluanți de la vehiculele care transporta deșeurile

Pentru estimarea emisiilor asociate vehiculele care transporta deșeuri in vederea tratării, s-au utilizat valorile factorilor de emisie specificați pentru surse mobile ce utilizeaza combustibil diesel încadrate de categoria Transport rutier NFR 1.A.3.b.i-iv

Ipoteza de calcul este următoarea:

- la cantitatea de deșeuri estimata a fi recepționata este de 565 tone/zi , la o capacitate utila de transport de 20 tone/camion, rezulta 28 de camioane /zi, aproximativ 2 camioane/ora;

- consumul de combustibil este de 20 l/h ( 0.85kg/l)

| Poluant | Debite masice |
| --- | --- |
|  | (g/h) |
| CO | 1804.04 |
| CO2 | 747320 |
| NOx | 7942.06 |
| N2O | 12.138 |
| NH3 | 3.094 |
| COVnm | 456.96 |
| NOX | 7942.06 |
| PM | 223.72 |
| Pb | 0.012168 |
| SO2(1) | 4.68 |

Emisia de SO2 se determina cu formula:

E (SO2) = 2 x Ksmx FCm

E (SO2) - emisia de SO2 per fuel m (g)

Ksm- cantitatea de sulf continuta in tipul de combustibil m( g/ g fuel)

FCm-  cantitate de combustibil consumata (g)

1 ppm = 10 -6 g/g combustibil, motorina are un conținut de 10 ppm

- Emisii de la tratarea biologica a deșeurilor

Pentru estimarea emisiilor asociate activitatea de tratare biologica in perioada de funcționare a STMB, s-au utilizat valorile factorilor de emisie specificați in categoria Tratarea biologica a deșeurilor- Compostarea NFR 5.B.1

Ipoteza de calcul este următoarea:

- cantitate de deșeu 113170 t/an;

- program de lucru : 365 zile/an,

- însă având in vedere faptul ca tot aerul de la celulele de compostare este colectata si dirijat către biofiltre pentru reducerea emisiilor, in ghid se specifica faptul ca atunci emisiile NH3 se vor calcula cu următoarea formula:

EFtechnology abated = ( 1- η) x EF technology unabated, iar η= 90% la biofiltre

| Poluant | Debite masice | Debite | Debite | Debite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (g/an) | masice | masice după | masice după |
|  |  | (g/h) | trecerea prin | trecerea prin |
|  |  |  | biofiltru | biofiltru |
|  |  |  | (g/an) | (g/h) |
| NH3 | 27160,8 | 3,10 | 2716,08 | 0,31 |

#### Zgomotul

Surse generatoare de zgomot :

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului nu constituie o sursă de poluare fonică zonală, nivelul de zgomot generat încadrându-se în limitele legale stabilite pentru nivelul de zgomot la limita funcțională a unei incinte industriale.

Se estimează că zona protejată cu caracter rezidențial cea mai apropiată, nu va fi afectată din acest punct de vedere atât datorită nivelului de zgomot relativ redus generat de activitățile specifice depozitării deșeurilor, cât mai ales datorită distanței dintre depozit și zona rezidențială. Surse de poluare generat de activitate: traficul greu datorat transportului de deșeuri, funcționarea utilajelor care lucrează la depozitarea deșeurilor, stația de pompare levigat, ventilatoarele

Zgomotul/vibrațiile nu sunt resimțite în zonele rezidențiale, datorită distanței mari dintre sursă și receptor. Localitatea cea mai apropiată este comuna Bucov, cea mai apropiată gospodărie fiind situată la cca. 1000 m distanta de stație.

#### Ape uzate

Activitățile desfășurate în cadrul STMB generează următoarele tipuri de ape uzate:

Din zona administrativa

- Ape uzate menajer provenite de la grupurile sanitare și de la dușuri.

Din zona tehnologică:

- Levigatul rezultat in urma procesului de tratare mecanica, tratare biologica precum si levigatul rezultat din spălarea platformelor din șopron de recepție si hala de tratare mecanica, ape pluviale potențial contaminate

- Apele pluviale, colectate de pe platformele betonate din zona administrativa, drumuri betonate

Calculul debitului de apa uzata menajera s-a efectuat conform SR 1846-1:2006 Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare

Q uz zi mediu = Q zi med= 5,72 mc/zi

Q uz zi max = Q zi max = 8,00 mc/zi

Q orar= 1,00 mc/h

Q uz an med = Qs an med = 1487 mc/an

Q uz an max = Q an max = 2080 mc/an

Breviar de calcul ape pluviale, conform STAS 1846-2/2007 Determinarea debitelor de apa meteorica evacuata prin canalizare.

Qpl = m x S x ɸ x i, unde:

m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de capacitatea de înmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul t; m=0,8 pt t<40min

F= coeficient de scurgere aferent ariei S;

F clădire=0,95

F drumuri beton=0,85

F drumuri piatra= 0.25

F spatiu verde	=0,95

S = aria bazinului de canalizare aferent secțiunii de calcul, in hectare;

Stotala = 46900mp =4.69 ha

Scladire= 1,29 ha

Sdrumuri beton= 0,64ha

Sdrumuri piatra= 0,22 ha

Sspatiu verde= 2,54ha

i = 190 l/sha-- > intensitatea ploii de calcul, in funcție de frecventa 1/2, si de durata ploii de calcul, t=15 min, conform STAS 9470-73, in litri pe secunda - hectar.

Qpl = 296,55 l/s ~ 297 l/s

Volumul anual al apelor pluviale estimat:

Vanual= Q (l/s) x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 297 x 15 x 60 x 100/1.000 ~ 26730 mc/an

Volumul de levigat estimat a fi generat:

- volum levigat in zona de tratare mecanica a deșeurilor 1 mc/zi;

- volum levigat in zona de tratare biologica;

- apa din spălarea platformelor din STMB;

- ape pluviale posibil contaminate.

Cerința totala de apă:

- maxim 55,00 mc/zi

- mediu 41,10 mc/zi

- minim 27,40 mc/zi

Volume de apa asigurate in surse pentru alimentarea cu apa a folosintei

- Regim minim : Vzi = 41,10 mc/zi       Van = 15,00 mii/mc

- Regim nominal : Vzi = 55,00 mc/zi       Van = 20,00 mii/mc

Breviar de calcul ape pluviala impurificat de pe platforme conform STAS 1846-2/2007 Determinarea debitelor de apa meteorica evacuata prin canalizare.

Qpl = m x S x ɸ x i, unde:

m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de capacitatea de înmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul t; m=0,8 pt t<40min

F= coeficient de scurgere aferent ariei S;

F = 0,85

S = aria bazinului de canalizare aferent secțiunii de calcul, in hectare;

Stotala = 2468,25mp =0,25 ha

Splatforma tratare biologica= 1797,50 mp

Splatforma maturare= 670,75 mp

i = 190 l/sha-- > intensitatea ploii de calcul, in funcție de frecventa 1/2, si de durata ploii de calcul, t=15 min, conform STAS 9470-73, in litri pe secunda - hectar.

Qpl = 0,8 x 0,25 x 0,85 x 190 = 32,3 l/s

Volumul anual al apelor pluviale  estimat:

Vanual= Q (l/s) x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 32.3 x 15 x 60 x 100/1.000 ~ 2907 mc/an

Din activitatea desfășurata in cadrul depozitului de deșeuri, in condiții normale de funcționare, nu rezulta surse directe de poluare a apei subterane. Calitatea apei freatice ar putea fi afectata in special in caz de accidente (posibile avarii la instalațiile si echipamentele existente care sa genereze scurgeri de combustibil/ape uzate sau manevrarea necorespunzătoare a materialelor supuse depozitarii). Atât probabilitatea de producere a unor astfel de evenimente cat si cantitățile de substanțe potențial poluante generate in aceste situații nu pot fi cuantificate, însă rapiditatea si eficienta intervenției in aceste cazuri pot contribui esențial la reducerea potențialului impact.

Ținând cont de masurile prevăzute pentru protecția factorilor de mediu (sistem de drenare a levigatului, rețea de canalizare si bazin stocare a apelor, interne/platforme asfaltate si prevăzute cu borduri înalte, etc), precum si de faptul ca amplasamentul este caracterizat de prezenta unui strat natural de argila sub solul vegetal cu permeabilitate scăzută, se poate considera ca riscul afectării apelor subterane ca urmare a activităților desfășurate in cadrul STMB este relativ redus.

#### Emisii in sol /subsol

Principalele surse potențiale de poluare a solului/subsolului in perioada de funcționare sunt reprezentate de scurgeri accidentale de combustibili de la utilajele care vor deservi depozitul de deșeuri nepericuloase, de deversări accidentale ale apelor uzate in situații de precipitații excepționale, de infiltrații in situații accidentale de avarii ale sistemelor de drenaj, colectare si apelor din amplasament sau de o potențiala manevrare necorespunzătoare a deșeurilor in urma căreia acestea pot cădea direct pe sol.

Modul de amenajare a stației in ce privește betonarea suprafețelor care ar putea fi surse de poluare, colectarea levigabilului, colectarea apelor uzate, in condiții normale de funcționare, scad riscul de infiltrare in sol a oricăror contaminanți.

Bazinele din incinta au fost dimensionate astfel încât sa asigure o capacitate suficienta pentru colectarea debitului ploilor maxime, iar in cazul unor precipitații extreme pe termen îndelungat, este prevăzută golirea acestora cu autovidanje, riscul de deversare fiind redus.

Bazinele sunt prevăzute cu senzori de nivel care vor atenționa operatorul la atingerea nivelului maxim de exploatare, acesta putând interveni pentru in vederea golirii bazinelor.

Rezervorul de combustibil pentru alimentarea utilajelor si generatorului de pe amplasament este din otel galvanizat, cu pereți dubli si este montat pe o platforma betonata

Având in vedere aceste aspecte se poate aprecia ca, in condiții normale de exploatare, riscul penetrării solului si subsolului este foarte redus.

### Descrierea tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, in situația in care prevenirea nu este posibila, reducerea emisiilor din instalații

- Colectare aer evacuat din celule si biofiltre

Pentru controlul emisiilor de miros, praf, umiditate excesiva lângă celulele de biostabilizare au fost prevăzute 2 biofiltre. Acestea, prin intermediul tubulaturii din spatele celulelor vor ajuta la controlul emisiilor/ umidității in timpul procesului biologic.

Fiecare biofiltru este dotat cu ventilator centrifugal acționat direct , operat in mod continuu pentru a extrage aerul evacuat din celulele de biostabilizare (compostare)

Caracteristicile ventilator biofiltru:

| Tip | ventilator radial |
| --- | --- |
| Densitate aer | 1127 mc/h |
| Capacitate | 22000 mc/h |
| creșterea presiunii | 800-1000 Pa |
| Nivel zgomot | 96 dB(A) |

Biofiltrele sunt sisteme de dezodorizare si purificarea a emisiilor gazoase. Aerul de la celulele distribuit in mod egal pe toata suprafața biofiltrului, trece prin materialul biofiltrant unde are loc descompunerea metanului si a gazelor producătoare de miros, îndeosebi hidrogenul sulfurat. Materialul filtrant are o grosime mai mare de 2 m si poate fi din pământ sau compost.

- Colectarea si evacuarea apelor uzate menajere

Conductele de colectare si evacuare a apelor uzate menajere sunt realizate din tuburi de PVC – KG, cu diametrul de De 200 x 4,9mm. Traseul acestor conducte este scurt, cu evacuare in bazinul vidanjabil amplasat in apropierea porții de acces in incinta, având volumul util de 20 mc. Bazinul vidanjabil Ecosat este din material compozit (poliester armat cu fibra de sticla) si are un capac de vizitare, diametrul de 2,25 m , lungimea de 5,5m.

Pe traseul rețelei de canalizare, in punctele de schimbare a direcției si in punctele de racord a colectoarelor s-au prevăzut cămine de vizitare din beton, acoperite cu capace carosabile. Vidanjarea se face periodic, la o statie de epurare ape uzate municipale, printr-un operator autorizat in acest sens.

- Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale din incinta ( acoperișuri, platforme betonate si drumuri) vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere amplasate in zonele joase ale terenului.

Transportul apei pluviale se va realiza printr-o rețea de canalizare pluviala, realizata din tuburi PVC-KG , având următoarele diametre: De 200x 4,9, 315x 7,7 mm, 400x 9,8mm si 500x 12,3 mm. Pe traseul rețelei de canalizare pluviala in punctele de schimbare a direcției si in aliniament exista cămine de vizitare din beton, acoperite cu capace carosabile.

Apele pluviale colectate sunt dirijate către un separator de hidrocarburi iar apoi sunt evacuate intra-un bazin de retenție din pământ, cu taluzuri inclinate 1:2, având un volum total 1650 mc. Separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de nămol si by pass este dimensionat pentru un debit maxim de 297 l/s. Separatorul este o construcție compacta , ce este montata subteran si are doua guri de acces acoperite cu capace.

Acest separator are rolul de a îndepărta eventualele poluări accidentabile ale apei de ploaie impurificata cu hidrocarburi provenite de la autovehiculele care circula in incinta. Gradul înalt de purificare a apei pluviale in separator, garantează reducerea hidrocarburilor pana la valori sub 5 mg/l.

Apa pluviala colectata in bazinul de retenție va fi utilizata in scop tehnologic ( apa de spălare incinta ) si apa de stropit spatiile verzi.

In bazinul de retenție ape pluviale este amplasata o pompa submersibila cu plutitor având următoarele caracteristici:

- debit pompa: Q = 1,0 l/s;

- presiune de funcționare: P = 3,5 bar.

Pompa alimentează o rețea de apa tehnologica care este executat din țevi si fitinguri din polietilena de înalta densitate PEHD PE 100 SDR 26Pn6, îmbinate prin sudura, având diametrul De 63x2,5. Pe rețeaua de apa tehnologica s-au prevăzut 5 hidranți de gradina amplasați lângă obiectele tehnologice.

Pe platformele aferente zonelor de tratare biologica si maturare se vor executa rigole pentru colectarea apelor pluviale posibil contaminate care sunt dirijate către rețeaua de colectare levigat.

- Colectarea, epurarea si evacuarea levigatului

Levigatul rezultat in urma procesului de tratare mecanica, tratare biologica precum si levigatul rezultat din spălarea platformelor din șopron de recepție si hala de tratare mecanica este colectat prin intermediul unei rețele de conducte PVC –KG având diametrul De 200x4,9 mm si evacuat intra-un bazin de retenție din beton armat cu un volum util de 50mc

Pe traseul rețelei de canalizare levigat in punctele de schimbare a direcției si in punctele de racord ale colectoarelor s-au prevăzut cămine de vizitare din beton, acoperite cu capace carosabile..

Pe platformele aferente zonelor de tratare biologica si maturare se vor executa rigole pentru colectarea apelor pluviale posibil contaminate care sunt dirijate către rețeaua de colectare levigat.

- Sistem de tratare si recirculare levigat

Sistemul de tratare si recirculare levigat este compus din următoarele instalații:

- Bazin levigat cu trei compartimente;

- Stație de tratare levigat;

- Pompe de recirculare concentrat;

- Pompa de recirculare levigat ( permeat)

Bazinul levigat cu trei compartimente

Bazinul levigat este o construcție de tip cuva rectangulara subterana din beton armat împărțita in trei compartimente si anume:

- bazin colectare levigat netratat;

- bazin de colectare concentrat;

- bazin de colectare levigat tratat( permeat)

Bazinul de colectare levigat netratat este o cuva rectangulara subterana din beton armat de volum 50mc, acoperita, prevăzută cu gol de acces cu scara metalica si goluri tehnologice, acoperite cu capace metalice.Din rețeaua de colectare, levigatul este evacuat in bazin prin intermediul unei conducte de PVC – KG având diametrul De 200x4,9.

Bazinul este prevăzut cu o conducta de legătura cu bazinul de colectare concentrat, cu rol de prea plin pentru cazul in care volumul de levigat netratat depășește capacitatea de înmagazinare a bazinului. In interiorul bazinului este prevăzut o pompa submersibila prin care se alimentează cu levigat, stația de tratare. Pompa de alimentare are debitul Q = 1 mc/h si presiunea de funcționare P= 1,5 -3 bari.

Pentru monitorizarea parametrilor levigatului, in bazinul de levigat netratat sunt montați senzori pentru determinarea suspensiilor solide, NH4, NO3, conductivitate, pH si temperatura.

Bazinul de colectare concentrat este o cuva rectangulara subterana din beton armat de volum 27,5 mc, acoperita, prevăzută cu gol de acces cu scara metalica si goluri tehnologice, acoperite cu capace metalice.

In bazin se colectează concentratul de a stația de tratare levigat, rezultat in urma tratării. In interiorul bazinului este prevăzut o pompa submersibila prin care se recircula concentratul la celulele de biostabilizare deșeuri reziduale. Pompa de alimentare are debitul Q = 2,5 l/s si presiunea de funcționare P= 4 bari.

Conducta de recirculare concentrat este din PEHD PE 100 SDR 26Pn6 îmbinata in fitinguri, având diametrul De63x2,5 mm. Pe conducta de recirculare concentrat s-au prevăzut 6 hidranți de gradina, utilizați la stropirea grămezilor din celulele de compostare deșeuri reziduale.

Bazinul de colectare levigat tratat ( permeat) este o cuva rectangulara subterana din beton armat de volum 50mc, acoperita, prevăzută cu gol de acces cu scara metalica si goluri tehnologice, acoperite cu capace metalice. In bazin se colectează legatul tratat ( permeat) rezultat in stația de tratare levigabil.

In interiorul bazinului este prevăzut o pompa submersibila prin care se recircula permeatul la celulele de biostabilizare deșeuri verzi. Pompa de alimentare are debitul Q = 1,5 l/s si presiunea de funcționare P= 4 bar.

Pentru monitorizarea parametrilor levigatului, in bazinul de levigat tratat sunt montați senzori pentru determinarea suspensiilor solide, NH4, NO3, conductivitate, pH si temperatura. Conducta de recirculare levigat tratat ( permeat) este din PEHD PE 100 SDR 26Pn6 îmbinata in fitinguri, având diametrul De 63x2,5 mm. Pe conducta de recirculare permeat concentrat s-au prevăzut 2 hidranți de gradina, utilizați la stropirea grămezilor din celulele de compostare deșeuri biodegradabile verzi.

Permeatul in exces este transferat periodic prin vidanjare in stația de epurare a municipiului Ploiești. Parametri de calitate a levigatului tratat vor respecta cerințele impuse pentru deversarea in rețele de canalizare (conform NTPA-002).

Stația de tratare levigat

Pentru încadrarea parametrilor apei uzate ( levigat) in limitele impuse pentru deversarea in canalizare ( NTPA -002) s-a optat pentru o stație de tratare a levigatului.

Alimentarea stației de tratare levigat se face printr-o pompa de alimentare, amplasata in bazinul de colectare levigat netratat. Pompa funcționează intermitent in funcție de nivelul levigatului netratat in rezervorul tampon al stației.

Instalația de epurare tip “Klarwin” – este o stație de epurare, care funcționează pe principiul osmozei inverse, in doua trepte, cu un debit de 0,694 mc/h si cuprinde următoarele componente principale:

- Pre- filtrarea;

- Treapta de levigat

Prefiltrarea se realizează pentru îndepărtarea particulelor grosiere din levigat. Pre filtrarea se realizează printr-un filtru de nisip care poate fi spălat in contracurent in regim automat. Pentru filtrarea fina este instalat in aval un filtru cartuș cu o retenție nominala de 10µm.

Treapta de levigat

Pârțile modulare ale treptei de levigat sunt conectate in serie pe o construcție in sașiu, instalata intra-un container izolat de tip High Cube:

Treapta de levigat are in componenta următoarele:

- Tabloul de comanda pentru controlul local;

- Sistemul de distribuție a curentului de joasa tensiune;

- Transformator de frecventa;

- Sistemul de control al procesului;

- Dispozitive de măsura;

- Pompa de înalta presiune;

- Secțiune bloc modul cu pompe;

- Rezervor pentru stocarea permeatului cu pompa de spălare a permeatului;

- Rezervor pentru agentul de curățare cu pompa;

- Ventile cu control pneumatic;

- Conducte confecționate din PVC pentru joasa presiune si din otel inoxidabil pentru înalta presiune;

- Alimentarea cu aer comprimat;

- Sistemul de dozare pentru agentul de curățare ECO CLEANER.

Principiul osmozei consta printr-o filtrare tangențiala. Apa netratata trece printr-un strat activ ( membrana) cu viteza mare si apa filtrată trece prin membrana in direcție verticala. Procesul de tratare este următorul :

- levigatul ajunge in stație cu ajutorul unei pompe submersibile aflata in rezervorul metalic de levigat ;

- in stație se face regularizarea pH-ului cu acid sulfuric 96 %, intr - un vas de recirculare; pH-ul optim la care lucrează stația este intre 6 si 6,5;

După regularizarea pH-ului, levigatul este trecut prin filtrul cu nisip si filtrele « cartuș », unde sunt reținute toate particulele mai mari de 10µm; după procesul de filtrare anterior, levigatul este trecut prin cele 18 module de filtrare cu membrane.

- in urma filtrării rezulta concentrat si permeat.

- Concentratul este pompat in Bazinul de concentrat , de unde este recirculat cu o pompa având debitul de 2,5 l/s către celulele de tratare biologica deșeuri reziduale.

- Permeatul este pompat in bazinul de permeat, de unde este recirculat cu o pompa de 1,5 l/s către celulele de tratare biologica a deșeurilor biologice din grădini, parcuri si piețe.

Containerul este amplasat pe un planșeu de beton al bazinului de levigat si este prevăzut cu goluri de trecere a conductelor. Pentru facilitarea accesului la container s-a prevăzut o rampa de acces , iar pentru depozitarea reactivilor o platforma betonata de suprafața 3,75 mp( 2.5x 1.5 m).

Schema tehnologica a sistemului de tratare si recirculare levigat

## Aspecte legate de încetarea parțiala sau totala a activității

In cazul încetării parțiale a activității se va avea in vedere:

- Produsele finite și materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate;

- Curățarea si spălarea platformele;

- canalizarea va fi golita si curățata de societăți specializate;

- bazinele de levigabil si menajere vor fi golite si curățate;

- substanțele chimice aflate in stoc vor fi depozitate corespunzător pentru a se evita avarierea lor;

- toata zona va fi securizata.

In cazul încetării totale a activității, pana la dezmembrarea construcțiilor, se va acționa in sensul evitării oricăror poluări ale solului, astfel:

- produsele finite și materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate;

- după epuizarea stocurilor, se vor curăța toate vasele și rezervoarele care au servit drept depozite de materii prime sau produse finite;

- golirea completa a conductelor si rezervoarelor de orice conținut potențial periculos urmata de spălare cu o societate specializata;

- recuperarea substanțe chimice din rezervoare utilizate la stația de tratare levigabil si colectarea in recipiente corespunzătoare;

- recuperarea combustibilului din rezervorul de motorina.

După golire si curățarea structurilor subterane se trece la:

- dezasamblarea echipamentelor;

- dezmembrarea si demolarea construcțiilor;

- demolarea platformelor betonate si a structurilor subterane;

- ecologizarea terenului.

În cazul încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, titularul va respecta Planul de închidere a instalației care va cuprinde măsurile la încetarea definitivă a activității fără demolare și măsurile la încetarea definitivă a activității cu demolare.

Planul de închidere cuprinde, cel puțin, următoarele :

- planuri ale tuturor conductelor, instalațiilor și rezervoarelor;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluarea factorilor de mediu (apă, aer sau sol);

- măsuri de eliminare și, acolo unde este cazul, spălarea conductelor și a rezervoarelor și golirea completă a conținutului potențial periculos;

- eliminarea substanțelor potențial dăunătoare sau încredințarea acestei obligații, după caz, în sarcina noului proprietar/operator al instalației;

- demontarea instalațiilor și transportul materialelor rezultate către locațiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor și determinarea gradului de afectare a solului, prin determinări de analize fizico– chimice printr-un laborator acreditat RENAR;

- măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat istoric prin   activitățile desfășurate pe amplasament.

# Analiza  rezultatelor determinărilor privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament

5.1. Emisii din procese tehnologice surse dirijate

Semestrul I - 2022

| Punct de prelevare | Poluant | U.M. | Valori obținute | V.L.E. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofiltru 1 | NH₃ | mg/m³ | 2,38 | 0,3 - 20 |
|  | Concentrația de miros | OUɛ/ m³ | 1488 | 200 - 1000 |
|  | COV | mg/m³ | 30,2 | 5 - 40 |
| Biofiltru 2 | NH₃ | mg/m³ | 2,16 | 0,3 - 20 |
|  | Concentrația de miros | OUɛ/ m³ | 1776 | 200 - 1000 |
|  | COV | mg/m³ | 20,3 | 5 - 40 |

Având în vedere prevederile Deciziei (UE) 2018/1147 a Comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele ma bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, respectiv titularul activității are posibilitatea monitorizării NH₃ și H₂S ca alternativă la monitorizarea concentrației de miros, prin intermediul Laboratorului de mediu BIOSOL sunt efectuate determinări ale emisiilor din activitățile desfășurate pe amplasament, iar valorile obținute se încadrează în limitele prevăzute de STAS 12574/87 – Condiții de calitate pentru aerul din zonele protejate.

Semestrul II - 2022

| Punct de prelevare | Poluant | U.M. | Valori obținute | V.L.E. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofiltru 1 | Concentrația de miros | OUɛ/ m³ | 2752 | 200 - 1000 |
| Biofiltru 2 | NH₃ | mg/m³ | 7.51 | 0,3 - 20 |
|  | Concentrația de miros | OUɛ/ m³ | 2128 | 200 - 1000 |
|  | COV | mg/m³ | 33.5 | 5 - 40 |

În conformitatate cu prevederile Deciziei (UE) 2018/1147 a Comisiei  din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile, pentru tratarea biologică a deșeurilor (BAT 8 privind monitorizarea emisiilor dirijate în aer) se poate utiliza monitorizarea NH₃ și H₂S ca alternativă la monitorizarea concentrației de miros.

Având în vedere decizia sus - menționată, precum și prevederile Autorizației integrată de mediu nr. 35/03.12.2018, revizuită în data de 22.12.2021, respectiv la monitorizare se au în vedere doar poluanții specifici a fi reduși în cazul utilizării biofiltrului : amoniac, compuși organici volatili, compuși mirositori (hidrogen sulfurat), prin intermediul Laboratorului de mediu BIOSOL au fost efectuate noi determinări la biofiltru 1 și biofiltru 2 pentru indicatorii : NH₃,  H₂S și TCOV, fiind întocmite următoarele rapoarte de încercări:

- Rapoartele de încercări nr. 101 AEI/10.01.2023 și nr. 102 AEI/10.01.2023 pentru aer imisii, locul  prelevării - lângă stația biofiltru 1, pentru indicatorii : amoniac, hidrogen sulfurat și COV,  iar valorile obținute se încadrează în limitele prevăzute de STAS 12574/87;

- Rapoartele de încercări nr. 103 AEI/10.01.2023 și nr. 104 AEI/10.01.2023 pentru aer imisii, locul  prelevării - lângă stația biofiltru 2, pentru indicatorii : amoniac, hidrogen sulfurat și COV, iar valorile obținute  se încadrează în limitele prevăzute de STAS 12574/87.

Semestrul I – 2023

| Punct de prelevare | Poluant | U.M. | Valori obținute | V.L.E. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biofiltru 1 | NH₃ | mg/m³ | 0,28 | 0,3 - 20 |
|  | Concentrația de miros | OUɛ/ m³ | 138 | 200 - 1000 |
|  | COV | mg/m³ | 21,4 | 5 - 40 |
| Biofiltru 2 | NH₃ | mg/m³ | 0,41 | 0,3 - 20 |
|  | Concentrația de miros | OUɛ/ m³ | 475 | 200 - 1000 |
|  | COV | mg/m³ | 27,3 | 5 - 40 |

5.2. Emisii fugitive din activitățile desfășurate pe amplasament

Trimestrul I - 2022

| Punct prelevare | Indicator analizat | Perioada de mediere | Metoda de încercare | UM | Valoare obținută | Valoare max. conf.STAS 12574/87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita de nord a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0368 | 0,5 |
| La limita de sud a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0552 | 0,5 |

Trimestrul II - 2022

| Punct prelevare | Indicator analizat | Perioada de mediere | Metoda de încercare | UM | Valoare obținută | Valoare max. conf.STAS 12574/87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita de nord a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,1395 | 0,5 |
| La limita de sud a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,1395 | 0,5 |

Trimestrul III - 2022

| Punct prelevare | Indicator analizat | Perioada de mediere | Metoda de încercare | UM | Valoare obținută | Valoare max. conf.STAS 12574/87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita de nord a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0389 | 0,5 |
| La limita de sud a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0971 | 0,5 |

Trimestrul IV - 2022

| Punct prelevare | Indicator analizat | Perioada de mediere | Metoda de încercare | UM | Valoare obținută | Valoare max. conf.STAS 12574/87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita de nord a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0381 | 0,5 |
| La limita de sud a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0572 | 0,5 |

Trimestrul I - 2023

| Punct prelevare | Indicator analizat | Perioada de mediere | Metoda de încercare | UM | Valoare obținută | Valoare max. conf.STAS 12574/87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita de nord a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0743 | 0,5 |
| La limita de sud a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0743 | 0,5 |

Trimestrul II – 2023

| Punct prelevare | Indicator analizat | Perioada de mediere | Metoda de încercare | UM | Valoare obținută | Valoare max. conf.STAS 12574/87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita de nord a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0388 | 0,5 |
| La limita de sud a amplasamentului | Amoniac | 30 min. | STAS 10812-76 | mg/mc | <0,134 | 0,3 |
|  | Hidrogen sulfurat | 30 min. | STAS 10814-76 | mg/mc | <0,01 | 0,015 |
|  | Pulberi în suspensie | 30 min. | STAS 10813-76 | mg/mc | 0,0776 | 0,5 |

# Raport privind situatia de referinta

Acest capitol este realizat in conformitate cu prevederile art. 22 alin.(3) din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, si prevederile Ghidului 2104/C 136/03 -  „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situația de referință prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”.

Articolul 22, alin.(2) prevede că raportul privind situația de referință ar trebui să conțină cel puțin următoarele informații:

- informații privind utilizarea actuală și, dacă sunt disponibile, privind utilizările din trecut ale amplasamentului; și

- dacă sunt disponibile, informațiile existente privind rezultatele măsurătorilor solului și apelor subterane care reflectă starea la momentul elaborării raportului sau, ca alternativă, rezultatele noilor măsurători ale solului și apelor subterane având în vedere posibilitatea contaminării solului și apelor subterane de către acele substanțe periculoase care urmează să fie utilizate, produse sau emise de instalația în cauză.”

## Informații privind utilizarea actuală a amplasamentului si informații privind utilizările anterioare ale amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al localității Ploiești nr. 308/23.09.2009 si a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 55/28.04.2010, terenul tarla T13, A210 având suprafața de 7 ha, proprietate publica a localității Ploiești a trecut in administrarea Consiliului Județean Prahova.

Destinația actuala a terenului, conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 547/21.12.2011 prelungit prin H.C.L. nr. 81/31.03.2017, este de zona unități industriale si depozitare, obiectiv secundar : Stație de tratare mecano- biologica Ploiești din cadrul proiectului Sistemul de management integrat al deșeurilor in județul Prahova.

Terenul are număr cadastral 130763 si este înscris in Cartea Funciara nr 130763 a UAT Ploiești, suprafața totala a imobilului este de 70000mp( 7 ha). Stația de tratare mecano biologica (STMB) ocupa o suprafața de cca 46970 mp (4.69 ha) din totalul suprafeței de 7 ha.

Utilizările in trecut ale amplasamentului

Amplasamentul propriu-zis,  conform datelor existente, s-a aflat într-o zona cu caracter industrial, pe amplasament nu au fost desfășurate activități economice cu impact direct asupra factorilor de mediu.

În imediata vecinătate a amplasamentului, in zona de Vest, a funcționat un depozit de deșeuri municipale – depozit neconform, iar in zona de Nord a amplasamentului au fost desfășurate activități cu potențial impact asupra factorilor de mediu.

Evoluția in timp a celor doua activități din zona limitrofa amplasamentului analizat:

| Anul 2002 | Anul 2003 - bataluri aflate la N de amplasament |
| --- | --- |
| Anul 2004 | Anul 2009 |
| Anul 2010 | Anul 2013 |
| Anul 2015- are loc inchiderea depozitului de deseuri | Anul 2016 |
| Anul 2017 | Anul 2018 |
| Anul 2019 | Anul 2020 |

## Informațiile existente privind rezultatele determinărilor realizate in ceea ce privește solul si apele subterane care reflecta starea acestora la data elaborării raportului privind situația de referința, acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor determinări noi ale solului si apelor subterane, luând in considerare posibilitatea contaminării solului si a apelor subterane cu acele substanțe periculoase care urmează sa fie utilizate, produse ori emise de instalația in cauza.

In vederea stabilirii situație de referința de pe amplasament au fost prelevate probe de apa si sol.

Rezultatele obținute la indicatorii de calitatea ai apei se încadrează in limitele stabilite in Legea apei potabile nr 458/2002.

In ceea ce privește solul, au fost prelevate 5 probe de la adâncimea de 30 cm, iar rezultatele se încadrează in valorile limita din ordinul 756/1997, cu excepția conținutului de mercur care depășește valoarea de 0,1 mg/kg su, posibil de la depozitul de deșeuri care a fost ecologizat si închis. Valorile măsurate sunt cuprinse intre 0,241-0,360 mg/kg su, sub pragurile de alerta si intervenție.

| Indicator de calitate | Unitatea de | Valoare maxim | Valoarea înregistrată | Valoare măsurata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| analizat | măsura | admisibila | la finalizarea executări | aprilie 2018 |
|  |  | conform legi | puțului |  |
|  |  | 458/2002 | 2017 |  |
| Amoniu | mg/l | 0.5 | <0.01 |  |
| Azotați ( Nitrați) | mg/l | 50 | 2,531 | 0,01 mg/l |
| Azotiți ( Nitriți) | mg/l | 0,5 | <0,0062 | <LOQ (<0,002 mg/l) |
| Cloruri | mg/l | 250 | 92,958 | - |
| Conductivitate | µS/cm | 2500 | 766,6 | 854 ( la 250C) |

| Duritate totala | ˚D | >5 | 16,914 | 5,65 oD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidabilitate | mgO2/l | 5 | <0,5 |  |
| pH | - | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,3 (21,5˚C) |
| Turbiditate | UNT | 5 | 0,36 | 0,73 |
| MTS | mg/l |  |  | 4 |
| CCO-Mn | mg/l |  |  | 2,4 |
| CBO5 | mg/l |  |  | 0,82 |
| Fier total | µg/l | 200 | <100 | - |
| Mangan | µg/l | 50 | 226 | - |
|  |  | Analize microbiologice |  |  |
| Bacterii coliforme | UCF/100ml | 0 | 11 | 0 |
| Enterococi | UCF/100ml | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | UCF/100ml | 0 | 0 | 0 |

Punctele de prelevare probe de apa si sol de pe amplasamentul STMB

| Nr. |  | U.M. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. | Indicatorul |  | Valori | Valori Prag | Valori |  |  |  |  |  |
|  | de calitate |  | normale | Alerta | Prag Intervenție |  | Valori medii măsurate* |  |  |  |
|  |  |  |  | soluri cu | soluri cu folosințe |  |  | aprilie 2018 |  |  |
|  |  |  |  | folosințe mai | mai puțin |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | puțin sensibile | sensibile |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ord. | Ord. 756/1997 | Ord. 756/1997 | Ps1 | Ps2 | Ps3 | Ps4 | Ps5 |
|  |  |  | 756/1997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | pH | unit. pH | - | - | - | 8,210 | 8,520 | 8,330 | 8,470 | 8,600 |
|  | umiditate | % | - | - | - | 17,810 | 12,110 | 14,880 | 16,620 | 13,620 |
|  | Reziduu la | % | - | - | - | 98,960 | 98,570 | 98,220 | 99,040 | 99,330 |
|  | calcinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HAP | mg/kg s.u. | <0,1 | 25 | 150 | 0,024 | 0,010 | 0,002 | 0,004 | 0,037 |
|  | Produs | mg/kg s.u. | <100 | 1000 | 2000 | 28,230 | 17,230 | 11,280 | 11,230 | 52,490 |
|  | petrolier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cupru | mg/kg s.u. | 20 | 250 | 500 | 4,235 | 4,016 | 3,576 | 4,058 | 4,601 |
|  | Zinc | mg/kg s.u. | 100 | 700 | 1500 | 0,299 | 0,541 | 0,246 | 0,380 | 1, 820 |
|  | Plumb | mg/kg s.u. | 20 | 250 | 1000 | 8,466 | 0,642 | 7,844 | 10,108 | 10,409 |
|  | Nichel | mg/kg s.u. | 20 | 200 | 500 | 4,454 | 4,052 | 3,907 | 4,173 | 4,274 |
|  | Cadmiu | mg/kg s.u. | 1,0 | 5,0 | 10 | 0,079 | 0,081 | 0,076 | 0,087 | 0,085 |
|  | Crom | mg/kg s.u. | 30 | 300 | 600 | 4,965 | 4,449 | 3,837 | 5,094 | 3,788 |
|  | Hg | mg/kg s.u. | 0,1 | 4,0 | 10 | 0,287 | 0,323 | 0,224 | 0,360 | 0,241 |

Concluzii: fata de situația de referința de la data întocmirii Raportului de Amplasament (anul 2018) nu au survenit modificări ale factorilor de mediu monitorizați in amplasament.

# Rezumat netehnic a detaliilor prezentate

## Descriere generala

Stația de tratare mecano – biologica deșeuri biodegradabile completează infrastructura existentă la nivelul județului Prahova în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Scopul proiectului este de a continua și finaliza investițiile demarate cu finanțare prin POS Mediu 2007-2013, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”.

Beneficiarul proiectului SMID:

Consiliul Județean Prahova, cu sediul B-dul Republicii, nr.2-4,

Ploiești, județul Prahova;

tel: 0244 514 545; fax 0244 515 816,

Operatorul instalației:

SWO (Solid waste operation) Prahova SRL

in baza deciziei nr. 12061/17/07.2019 pentru transfer Autorizației integrate de Mediu (AIM)

Stația de tratare mecano biologica este situata in Ploiești, Centura de Est, nr. 115, județul Prahova, tarla 13, parcela 210. Obiectivul a fost pus in funcțiune in anul 2019, odată cu încheierea Contractului de servicii nr. 10306/15.05.2019 privind delegarea gestiunii, prin concesiune, a activității de operare a Stației de Sortare a deseurilor Boldesti – Scaeni si a Statiei de Tratare Mecano – Biologica a deșeurilor biodegradabile.

Proiectul este co-finanțat din Fondul de Coeziune prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Stația de tratare mecano-biologica (STMB) se afla sub incidenta Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, categoria 5- Gestionarea deșeurilor, pct. 5.3 b ‘’Valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activități: (i) tratarea biologică;’’

In cazul stației este prevăzută o capacitate de tratare a 150 000 tone /an reprezentând 566 tone/zi.

Terenul are număr cadastral 130763 si este înscris in Cartea Funciara nr 130763 a UAT Ploiești, suprafața totala a imobilului este de 70000mp( 7 ha).

Stația de tratare mecano biologica (STMB) ocupa o suprafața de cca 46970 mp (4.69 ha) din totalul suprafeței de 7 ha.

## Descrierea activității de tratarea mecano- biologica

În tratamentul mecano-biologic, materialul rezidual este supus unei serii de operații mecanice și biologice care vizează reducerea volumului deșeurilor și stabilizarea acestora pentru a reduce emisiile de la eliminarea finală. În mod obișnuit, operațiile mecanice, includ mărunțirea si separă materialul rezidual în fracțiuni care vor fi tratate ulterior (compostare) Compostarea în instalații de compostare, cu optimizarea condițiilor procesului, precum și cu filtrarea gazului produs. Posibilitățile de reducere a cantității de material organic care urmează a fi depozitate în depozitele de deșeuri sunt mari, de 40-60% .

STMB trateaza deșeurile municipale si similare reziduale si deșeurile verzi (deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri si piețe) colectate din județul Prahova.

Deșeurile introduse in instalație sunt:

- deșeuri reziduale- care conțin in principal deșeuri de tip biodegradabil dar si pe cele de tip reciclabil de calitate foarte proasta, de obicei impregnate puternic de umiditate, praf sau alte substanțe nepericuloase. De asemenea, va conține o parte din fracția mixta care nu a fost colectata in containerul corespunzător.

- deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri si piețe.

Cantitatea totala estimata de intrare, care a stat la baza proiectării STMB este de 150065 tone/an, din care:

- 146960 tone/an deșeuri reziduale;

- 3105 tone/an deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri si piețe.

Fluxul de activități care se desfășoară pe amplasament presupune:

- acces in incinta si cântărire pe platforma electronica de cântărire, amplasata la intrare

- inspecția vizuala a compoziției deșeurilor

- acces si descărcare a deșeurilor in zona de recepție deșeuri din hala de tratare mecanica ( deșeurile reziduale vor fi separat depozitate de deșeurile verzi)

- încărcare in tocător si mărunțirea deșeurilor

- sitari si separare pe fracții

- separare magnetica a fierului

- preluarea refuzului de ciur( fracție > 80mm), descărcarea in pres- containere de 28 mc

- preluare fracție <80 mm si descărcare in containere de 40mc

- tratare biologica intensiva

- controlul procesului de tratare intensive (PLC – umiditate, oxigen, temperatura)

- mutarea deșeului pretratat biologic in zona de maturare si resistematizarea grămezilor in aer liber

- maturare (fermentare aeroba, neacoperita)

- compostul rezultat din deșeuri reziduale este valorificat prin rambleiere sau valorificat energetic sau depozitat in depozite ecologice

- compostul rezultat din deșeuri verzi este valorificat

7.3.     FLUXUL TEHNOLOGIC

Deșeuri reziduale municipale

| Denumire material / etapa de tratare | Date de intrare | Date de ieșire | Destinația |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (t/an) | (t/an) |  |
| deșeu rezidual/ recepție | 146 960 | 146 960 | tratare mecanica |
| deșeu rezidual/ tratare mecanica | 146 960 | 110 220- fracție <80mm | tratare biologica |
|  |  | 2 540 – materiale feroase recuperate | valorificare prin societăți autorizate |
|  |  | 33 800 – refuz de ciur (fracție >80mm) | -transport către depozit conform -valorificat prin coprocesare in instalații autorizate sau -biouscare in celula de tratare biologica |
| deșeu mărunțit – fracția <80mm/ tratare biologica (compostare) | 110 220 | 43 500 – reducere masa (substanțe volatile si H2O) |  |
|  |  | 66 720- CLO rezultat in urma biostabilizarii | etapa maturare |
| Deseu rezultat in urma biostabilizarii, cod 19 05 03 (CLO)/ la maturare | 66 720 | 3 692- reducere masa (substanțe volatile si H2O) |  |
|  |  | 63 028 - CLO, deseu rezultat in urma maturării, fracție <20 mm. - CLO, deșeu organic maturat, conform Legii nr. 175/2023. | - eliminat prin depozitare in depozite, conform SMID; - valorificat prin coprocesare in instalatii autorizate. - utilizat in amenajarea terenurilor degradate, poluate, imbunatatirea calitatii solurilor, inchideri de mine/cariere de supratata. - utilizat pentru acoperirea depozitelor de deseuri, pentru reabilitarea minelor abandonate si/sau a terenurilor contaminate si/sau ca material de umplutura pentru lucrari de constructii. |

Propuneri de reexaminare si actualizare a conditiilor de autorizare, conform art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările si completarile ulterioare, pentru Autorizatia integrata de mediu nr. 35/03.12.2018, revizuita in 22.12.2021 aferenta Statiei de tratare mecano – biologica a deseurilor biodegradabile Ploiesti :

La pag. 6, 34 si 45, codul de deseu 19 05 03 (CLO) se va inlocui cu ” cod deseu 19 05 03 – compost fara specificarea provenientei ”, conform denumirii din Decizia 955/2014 – Lista deseurilor;

- La pag. 66, codul de deseu 19 05 03 – deseuri de la compostarea intensiva se va inlocui cu ”cod deseu 19 05 03 – compost fara specificarea provenientei ” ;

- La pag. 66, Cap. 11 Gestiunea deseurilor – deseuri generate, pentru codul deseu 19 05 03, randul 4 va fi modificat astfel :

| 4 | 19 05 03 | Compost fara specificarea provenientei | Tratare biologica | 63.028 t | Container | -eliminat in depozite conform SMID; -valorificat prin coprocesare in instalatii autorizate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 05 03 | Compost fara specificarea provenientei (rezultat in urma tratarii deseurilor biodegradabile de la bucatarii si cantine si alte deseuri biodegradabile) |  |  |  | -utilizat in amenajarea terenurilor degradate, poluate, imbunatatirea calitatii solurilor, inchideri de mine/cariere de supratata. |
|  | 19 05 03 | CLO - deseu organic maturat, conform definitiei din Legea nr. 175/2023 |  |  |  | -utilizat pentru acoperirea depozitelor de deseuri, pentru reabilitarea minelor abandonate si/sau a terenurilor contaminate si/sau ca material de umplutura pentru lucrari de constructii. |

Tratare deșeuri biodegradabile verzi

| Denumire material / etapa de tratare etapa de tratare | Date de intrare | Date de ieșire | Destinația |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (t/an) | (t/an) |  |
| deșeuri biodegradabile verzi/ recepție | 3 105 | 3 105 | tratare mecanica |
| deșeuri biodegradabile verzi | 3105 | 2950- fracție <80mm | tratare biologica |
|  |  | 155 – refuz de ciur (fracție >80m) | -transport refuz către depozit conform -valorificat prin societati autorizate. |
| deșeu mărunțit –/ tratare biologica (compostare) | 2 950 | 1 475 – reducere masa ( substanțe volatile si H2O) |  |
|  |  | 1 475- compost rezultat in urma biostabilizare | etapa maturare |
| compost rezultat in urma biostabilizare/ etapa de maturare | 1 475 | 74- reducere masa (substanțe volatile si H2O) |  |
|  |  | 1 401 compost rezultat | valorificat |

## Alimentarea si distribuția apei potabile, apei pentru incendii si apa tehnologica

Gospodăria de apa este compusa din:

- sursa proprie de apa subterana- put forat de medie adâncime;

- stație de tratare apa in vederea potabilizării;

- instalație de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu;

- rezervoare de apa potabila;

- stație pompe apa potabila;

- Rezervor de apa pentru stins incendii si apa tehnologica

- Stație de pompe apa stins incendii si apa tehnologica Puțul este forat la o adâncime de 100 m.

Distribuția apei potabile la consumatorii din incinta se realizează printr-o rețea de distribuție ramificata. Rețeaua exterioara de alimentare cu apa potabila se executa din țeavă si fitinguri de polietilena de înalta densitate tip PEHD PE 100 SDR 17 PN10, îmbinate prin sudura, având diametrul De63x3,8 mm.

Distribuția apei pentru incendii si apei tehnologice se realizează prin rețele ( sub presiune prin intermediul stației de ridicare a presiunii pentru stins incendiu cu hidranți si apa tehnologica) care vor asigura debitul si presiunea necesara, direct de la hidranti.Alimentarea cu apa se face printr-o rețea de distribuție inelara, comuna pentru hidranți exteriori si apa tehnologica ( hidranți de gradina amplasați lângă obiectele tehnologice).Rețeaua este împărțita in sectoare prin vane de sectorizare, astfel încât sa se poată izola in caz de avarie. Pentru stingerea incendiilor din exterior s-a prevăzut un număr de 11 hidranți supraterani, 4 fiind in funcțiune simultana asigurând un debit de calcul de 20 l/s.

Hidranții exteriori permit servirea tuturor punctelor sau obiectelor ce trebuie protejate, considerând raza de acțiune a hidranților in raport cu lungimea furtunului de maximum 120m. Hidranții sunt amplasați la o distanta de minimum 5 m de zidul clădirilor pe care le deservesc.

Rețeaua exterioara de apa de incendiu( hidranți interiori si exteriori) este executata din țevi si fitinguri din polietilena de înalta densitate PEHD PE 100 SDR 11 Pn16, îmbinate prin sudura având diametrul De 180x16,4m.

Pentru alimentarea celor 3 hidranții de gradina s-a utilizat țeavă si fitinguri din polietilena de înalta densitate PEHD PE 100 SDR 11 Pn16, îmbinate prin sudura având diametrul De 32 x 3.0m.

## Rețea exterioara de canalizare ape menajere, ape pluviale si levigat

In vederea colectării apelor uzate menajere, apelor pluviale si a legatului rezultat in urma procesului de tratare a deșeurilor in STMB, pe amplasament exista următoarele rețele:

- rețea exterioara de canalizare ape uzate menajere

- rețea exterioara de canalizare ape pluviale;

- rețea exterioara de canalizare levigat

Apele uzate menajere sunt colectate in tuburi de PVC –KG, cu diametrul de De 200 x 4,9 Traseul acestor conducte este scurt, cu evacuare in bazinul vidanjabil amplasat in apropierea porții de acces in incinta, având volumul util de 20 mc.

Bazinul vidanjabil Ecosat este din material compozit ( polyester armat cu fibra de sticla) si are un capac de vizitare, diametrul de 2,25 m , lungimea de 5,5m

Vidanjarea bazinului se face periodic, cu auto vidanja la stația de epurare a municipiului Ploiești.

Apele pluviale din incinta ( acoperișuri, platforme betonate si drumuri) vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere amplasate in zonele joase ale terenului.

Transportul apei pluviale se va realiza printr-o rețea de canalizare pluviala, realizata din tuburi PVC-KG si dirijate către un separator de hidrocarburi iar apoi sunt evacuate intr-un bazin de retenție din având un volum total 1650 mc.

Separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de nămol si by pass este dimensionat pentru un debit maxim de 297 l/s. Separatorul este o construcție compacta, ce este montata subteran si are doua guri de acces acoperite cu capace.

Acest separator are rolul de a îndepărta eventualele poluări accidentabile ale apei de ploaie impurificata cu hidrocarburi provenite de la autovehiculele care circula in incinta. Gradul înalt de purificare a apei pluviale in separator, garantează reducerea hidrocarburilor pana la valori sub 5 mg/l.

Apa pluviala colectata in bazinul de retenție va fi utilizata in scop tehnologic (apa de spălare incinta) si apa de stropit spatiile verzi.

Levigatul rezultat in urma procesului de tratare mecanica, tratare biologica si levigatul rezultat din spălarea platformelor din șopron de recepție si hala de tratare mecanica este colectat prin intermediul unei rețele de conducte PVC –KG si evacuat intra-un bazin de retenție din beton armat cu un volum util de 50mc

Pe platformele aferente zonelor de tratare biologica si maturare s-au executt rigole pentru colectarea apelor pluviale posibil contaminate care sunt dirijate către rețeaua de colectare levigat.

## Sistem de tratare si recirculare levigat

Sistemul de tratare si recirculare levigat este compus din următoarele instalații:

- Bazin levigat cu trei compartimente;

- Stație de tratare levigat;

- Pompe de recirculare concentrat;

- Pompa de recirculare levigat epurat (permeat)

- Bazinul levigat este o construcție de tip cuva rectangulara subterana din beton armat împărțita in trei compartimente si anume:

- bazin colectare levigat netratat;

- bazin de colectare concentrat;

- bazin de colectare levigat tratat( permeat)

Bazinul de colectare levigat este o cuva rectangulara subterana din beton armat de volum 50mc, acoperita, prevăzută cu gol de acces cu scara metalica si goluri tehnologice, acoperite cu capace metalice.

Din rețeaua de colectare, levigatul este evacuat in bazin prin intermediul unei conducte de PVC –KG având diametrul De 200x4,9.

Bazinul este prevăzut cu o conducta de legătura cu bazinul de colectare concentrat, cu rol de prea plin pentru cazul in care volumul de levigat netratat depășește capacitatea de înmagazinare a bazinului.

In interiorul bazinului este prevăzuta o pompa submersibila prin care se alimentează cu levigat, stația de tratare. Pompa de alimentare are debitul Q = 1 mc/h si presiunea de funcționare P= 1,5 -3 bari.

Pentru monitorizarea parametrilor levigatului, in bazinul de levigat netratat sunt montați senzori pentru determinarea suspensiilor solide, NH4, NO3, conductivitate, pH si temperatura.

Bazinul de colectare concentrat este o cuva rectangulara subterana din beton armat de volum 27,5 mc, acoperita, prevăzută cu gol de acces cu scara metalica si goluri tehnologice, acoperite cu capace metalice.

In bazin se colectează concentratul de a stația de tratare levigat, rezultat in urma tratării. In interiorul bazinului este prevăzut o pompa submersibila prin care se recircula concentratul la celulele de biostabilizare deșeuri reziduale. Pompa de alimentare are debitul Q = 2,5 l/s si presiunea de funcționare P= 4 bari.

Conducta de recirculare concentrat este din PEHD PE 100 SDR 26Pn6 îmbinata in fitinguri, având diametrul De63x2,5 mm. Pe conducta de recirculare concentrat s-au prevăzut 6 hidranți de gradina, utilizați la stropirea grămezilor din celulele de compostare deșeuri reziduale.

Bazinul de colectare levigat tratat ( permeat) este o cuva rectangulara subterana din beton armat de volum 50mc, acoperita, prevăzută cu gol de acces cu scara metalica si goluri tehnologice, acoperite cu capace metalice. In bazin se colectează legatul tratat (permeat) rezultat in stația de tratare levigabil.

In interiorul bazinului este prevăzut o pompa submersibila prin care se recircula permeatul la celulele de biostabilizare deșeuri verzi. Pompa de alimentare are debitul Q = 1,5 l/s si presiunea de funcționare P= 4 bar.

Pentru monitorizarea parametrilor levigatului, in bazinul de levigat tratat sunt montați senzori pentru determinarea suspensiilor solide, NH4, NO3, conductivitate, pH si temperatura.

Conducta de recirculare levigat tratat (permeat) este din PEHD PE 100 SDR 26Pn6 îmbinata in fitinguri, având diametrul De 63x2,5 mm. Pe conducta de recirculare permeat concentrat s-au prevăzut 2 hidranți de gradina, utilizați la stropirea grămezilor din celulele de compostare deșeuri biodegradabile verzi.

Permeatul in exces este transferat periodic prin vidanjare in stația de epurare a municipiului Ploiești. Parametri de calitate a levigatului tratat vor respecta cerințele impuse pentru deversarea in rețele de canalizare (conform NTPA-002)

- Stația de tratare levigat

Pentru încadrarea parametrilor apei uzate ( levigat) in limitele impuse pentru deversarea in canalizare (NTPA -002) s-a optat pentru o stație de tratare a levigatului. Alimentarea stației de tratare levigat se face printr-o pompa de alimentare, amplasata in bazinul de colectare levigat netratat. Pompa funcționează intermitent in funcție de nivelul levigatului netratat in rezervorul tampon al stației.

Capacitatea stație de tratare levigat este de Q= 12 mc/zi.Tehnologia de pretratare a levigatului are la baza principiul osmozei inverse.

Tehnologia de tratare cu osmoza inversa tip DT (disc Tube) si-a confirmat fiabilitatea, performanta, siguranță si eficienta in tratarea levigatului in multe tari din Europa.

Modulul DT de pre tratare a levigatului este caracterizat de o mare fiabilitate si flexibilitate e in operare chiar si la schimbări de debit si calitate a levigatului, garantând mereu o calitate constanta a levigatului tratat

In urma tratării levigatului, rezulta:

- concentrat care se colectează in bazinul de colectare concentrat;

- levigat tratat( permeat) care se colectează in bazinul de levigat tratat.

Echipamentele componente ale stației de tratare levigat sunt montate intra-un container tehnologic prevăzut cu toate dotările necesare din punct de vedere sanitar, electric, încălzire, ventilație.

Detalii privind procesul tehnologic de tratare a levigatului este prezentat in capitolul 4.4

Containerul este amplasat pe un planșeu de beton al bazinului de levigat si este prevăzut cu goluri de trecere a conductelor . Pentru facilitarea accesului la container s-a prevăzut o rampa de acces, iar pentru depozitarea reactivilor o platforma betonata de suprafața 3,75 mp( 2.5x 1.5 m).

## Emisii

- Emisii în aer

Ținând cont de activitățile care se vor desfășura pe amplasament, principalele emisii datorate funcționarii STMB pot fi grupate in :

- emisii de la eșapamentele utilajelor folosite la operarea Stației de tratare;

- emisii reduse de compuși organici volatili ce se pot evapora din masa de deșeuri;

- emisii in amplasament de la autocamioanele care transporta deșeurile ce urmează sa fie tratate

- Emisii în apă

Surse potențiale de poluare a apelor asociate STMB sunt:

- descompunerea deșeurilor din care rezultă levigat;

- igienizarea spațiilor betonate;

- activitățile igienico-sanitare ale angajaților.

Apele uzate rezultate în cadrul amplasamentului nu sunt evacuate în ape de suprafață sau în rețele de canalizare publică.

Pentru reducerea poluanților din apele pluviale s-a prevăzut un separator de hidrocarburi prin intermediul căruia sunt preepurate apele pluviale colectate de platforma care ulterior sunt deversate în bazinele de retenție.

Levigatul colectat este trat in stația de tratare a levigatului de unde rezulta concentrat si permeat care sunt utilizate in procesul de compostare .

- Emisii în sol

Principalele surse potențiale de poluare a solului/subsolului in perioada de funcționare sunt reprezentate de scurgeri accidentale de combustibili de la utilajele care vor deservi depozitul de deșeuri nepericuloase, de deversări accidentale ale apelor uzate in situații de precipitații excepționale, de infiltrații in situații accidentale de avarii ale sistemelor de drenaj, colectare si apelor din amplasament sau de o potențiala manevrare necorespunzătoare a deșeurilor in urma căreia acestea pot cădea direct pe sol.

Modul de amenajare a stației in ce privește betonarea suprafețelor care ar putea fi surse de poluare, colectarea levigatului, colectarea apelor uzate, in condiții normale de funcționare, scad riscul de infiltrare in sol a oricăror contaminanți.

Bazinele din incinta au fost dimensionate astfel încât sa asigure o capacitate suficienta pentru colectarea debitului ploilor maxime, iar in cazul unor precipitații extreme pe termen îndelungat, este prevăzută golirea acestora cu autovidanje, riscul de deversare fiind redus.

Bazinele sunt prevăzute cu senzori de nivel care vor atenționa operatorul la atingerea nivelului maxim de exploatare, acesta putând interveni pentru in vederea golirii bazinelor.

- Mirosuri

O problemă deosebit de importantă pentru zona învecinată este reprezentată de disconfortul olfactiv . Principalele surse de mirosuri neplăcute asociate STMB sunt

- bazinele de levigat;

- miros din zona de compostare

- miros din zona de depozitare temporara a deșeurilor.

Pentru reducerea mirosului s-au luat masuri de acoperire a bazinelor de levigabil, utilizarea biofiltrelor care reduc mirosul de la celulele de compostare, spălarea periodica a platformelor.

- Zgomot si vibrații

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului nu constituie o sursă de poluare fonică zonală, nivelul de zgomot generat se vor încadra in limitele legale stabilite pentru nivelul de zgomot la limita funcțională a unei incinte industriale.

În apropierea STMB nu există construcții sau alte obiective care să poată fi influențate de nivelul vibrațiilor. Vibrațiile generate de utilajele/instalațiile ce funcționează pe amplasament sunt de intensitate mică. Zgomotul/vibrațiile nu sunt resimțite în zonele rezidențiale, datorită distanței mari dintre sursă și receptor. Localitatea cea mai apropiată este comuna Bucov, cea mai apropiată gospodărie fiind situată la cca. 1000 m distanta de stație.

# Interpretarea Rezultatelor Şi RecomandAri

In urma analizei tuturor informațiilor cu privire la activitatea desfășurata in cadrul amplasamentului putem concluziona următoarele :

- Scopul stației este acela de a trata deșeurile biodegradabile municipale, din gospodari, din parcuri si grădini;

- Metoda de tratare biologica este de compostare aeroba a deșeurilor biodegradabile;

- Levigatul generat in stație este colectat si tratat in stația de tratare levigabil care utilizeaza metoda de osmoza inversa si este cea mai eficienta metoda de tratare a levigatilului . Din tratare rezulta concentrat si permeat care sunt colectate in bazine si apoi recirculate in celulele de compostare in vederea umidificării;

- Apele pluviale convențional curate colectate in bazinul de retenție sunt utilizate pentru spălarea platformelor si pentru a uda spațiul verde;

- Utilizarea biofiltrelor, pentru filtrarea aerului din celule de compostare, este o metoda eficienta pentru diminuarea mirosurilor si a emisiilor;

- Evaluarea calității solului înainte de începerea activității a indicat faptul ca solul nu este poluat, cu o singura excepție in cazul mercurului care a depășit valoarea normala, dar nu si nivelurile pragului de alerta  si intervenție;

- Analiza indicatorilor de calitate ai apei din foraj indica faptul ca apa nu este poluata, având in vedere ca in proximitatea amplasamentului a exista un depozit de deșeuri care a fost închis si ecologizat;

- Cele mai apropiate locuințe sunt situate la aproximativ 1 km de amplasament ;

- Cea mai apropiata apa de suprafața este râul Teleajen, situat la cca 200 m de amplasament. Stația de tratare mecano-biologica nu evacuează ape uzate in acest curs de apa;

- Analizele efectuate pe parcursul operararii instalatiei, cu exceptia indicatorului : concentratia de miros, nu indica depășiri ale valorilor limita impuse de normativele in vigoare.

Analiza documentelor şi rezultatele investigațiilor efectuate pe amplasament a condus la justificarea următoarelor recomandări:

- in stație vor fi acceptate doar deșeuri municipale si similare;

- pentru a evita mirosurile produse de descompunere deșeurilor din zona de recepție se va urmări ca timpul de stocare sa fie de durata scurta

- intreținerea stațiilor de tratare a levigabilului în vederea menținerii în parametrii optimi de funcționare;

- se va respecta programul de mentenanța elaborat conform cu prevederilor Manualului de operare al stației.

Fată de cele arătate în prezentul Raport de amplasament considerăm că STMB Ploiești îndeplinește condițiile de revizuire a autorizației integrate de mediu.

Modificările propuse autorizației inițiale sunt de natura formala menite sa asigure un management integrat al deșeurilor la nivelul Județului Ploiești si respectarea prevederilor planului județean de gestiune a deșeurilor si respectării țintelor privind reducerea la depozitare a deșeurilor.

# Bibliografie

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea 278 /24.10. 2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr.1158/15.11.2005;

- O.U.G. nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului , aprobata prin Legea nr. 19/2008;

- Ordinul M.M.G.A.. nr. 859/25.09.2005, pentru aprobarea unor ghiduri;

- Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul M.A.P.P.M. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produsi de surse staţionare, cu modificările ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate pentru aerul atmosferic si de stabilire a concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante din aerul zonelor protejate;

- H.G. nr. 140/06.02.2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicareaprevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emisi si Transferaţi si modificareadirectivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile(BREF), aprobate de Uniunea Europeană;.

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publică privind mediul de viata al populatiei, completat si modificat prin Ordinul nr. 994/2018;

- STAS 10009/1988 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. – Limitele admisibile asupra nivelului de zgomot

- H.G. nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, republicată în 2008;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 17/2023;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- H.G. nr. 351/21.04.2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substanțe prioritar periculoase, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/01.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 59/2016 ( Directiva SEVESO) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările si completarile ulterioare;

- Autorizația integrata de mediu nr.35/03.12.2018, revizuita in data de 22.12.2021;

- Raport de amplasament elaborat de SC Blumenfield SRL Constanta – 2018

- Planul Judetean de Gestiune a deseurilor;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

- Directiva nr. 850/2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri;

- DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/31/CEE din 26 aprilie 1999 privind rampele de gunoi;

- Directiva nr. 98/2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

- O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

# Anexe

Anexa 1

Lista deșeurilor acceptate la Stația de tratare mecano-biologica

| Denumire conform HG 856/2002 | Clasa deseu | Cod deseu |
| --- | --- | --- |
| 19 DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ŞI UZ INDUSTRIAL | 19 |  |
| 19 12 deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (ele ex. sortare, mărunţire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziţie a catalogului 19 12 01 hârtie şi carton | 19 12 |  |
| 19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |  | 19 12 12 |
| 20 DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT | 20 |  |
| 20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01) | 20 01 |  |
| 20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine |  | 20 01 08 |
| 20 02 01 deşeuri biodegradabile |  | 20 02 01 |
| 20 02 02 pământ şi pietre |  | 20 02 02 |
| 20 03 01 deşeuri municipale amestecate |  | 20 03 01 |
| 20 03 02 deşeuri din pieţe |  | 20 03 02 |
| 20 03 03 deşeuri stradale |  | 20 03 03 |
| 20 03 07 deşeuri voluminoase |  | 20 03 07 |
| 20 03 99 deşeuri municipale, fără alta specificaţie |  | 20 03 99 |