DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU ETAPA A II-a evaluarea impactului asupra mediului PROIECT NR 828/2018 Faza : STUDIU DE FEZABILITATE Denumire : INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN LOCALITATILE VARSOLT, RECEA MARE SI RECEA MICA COMUNA VÂRŞOLŢ, JUDETUL SALAJ Titular: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VARSOLT Adresa: LOC. VIRSOLT, STR. PRINCIPALA, NR. 168, COD POSTAL: 457355, JUDETUL SALAJ, ROMANIA TEL: 0260-672501 PERSOANA DE CONTACT: ANDREI DENES- VICEPRIMAR -ianuarie 2019 -

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE LUCRARE : INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN LOCALITATILE VARSOLT, RECEA MARE SI RECEA MICA

COMUNA VÂRŞOLŢ, JUDETUL SALAJ

LOCALIZARE :  LOCALITATILE VARSOLT, RECEA MARE SI RECEA MICA

COMUNA VÂRŞOLŢ, JUDETUL SALAJ

BENEFICIAR : COMUNA VÂRŞOLŢ, JUDETUL SALAJ

PROIECTANT :S.C. PROIECT CONSTRUCT SRL

FAZA: OBTINEREA ACORDULUI  DE MEDIU

CATEGORIA  DE IMPORTANTA :  C

MEMORIU DE PREZENTARE

I.    DENUMIREA PROIECTULUI: INFIINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN LOCALITATILE VARSOLT, RECEA MARE SI RECEA MICA COMUNA VÂRŞOLŢ, JUDETUL SALAJ

II.    TITULAR:  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VARSOLT

Adresa: LOC. VIRSOLT, STR. PRINCIPALA, NR. 168, COD POSTAL: 457355, JUDETUL SALAJ, ROMANIA

TEL: 0260-672501

PERSOANA DE CONTACT: ANDREI DENES- VICEPRIMAR

Responsabil pentru protectia mediului:

III.    DESCRIEREA PROIECTULUI

# 1. Date  generale

Prezenta documentatie este elaborat in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 28/2008 din 09/01/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008

# 1.1 Denumirea obiectivului de investitii

INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VÂRŞOLŢ, JUDETUL SALAJ

# 1.2. Amplasamentul investitiei

Investitia va fi realizata in comuna  Vârşolţ, judetul SALAJ.

Comuna Vârşolţ, cu un teritoriu administrativ in suprafata de 31,81 km2, este situata in partea centrala a judetului Salaj, in arealul depresionar al Crasnei.

Din punct de vedere administrativ, comuna Vârşolţ are in componenta trei localitati: Vârşolţ - sat resedinta de comuna situat la o distanta de 18 km fata de municipiul Zalau; Recea si Recea Mica.

Comuna are ca vecini:

- Comuna Hereclean si comuna Bocsa, la nord;

- Comuna Mesesenii de Jos si comuna Crasna la sud;

- Comuna Pericei, la est;

- Comuna Hereclean, la vest.

# 1.3. Beneficiarul investitiei

Beneficiarul investitiei este reprezentat de:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂRŞOLŢ, JUDETUL SALAJ

# 1.4. Elaboratorul studiului

Elaborarea Studiului de Fezabilitate este asigurata de catre  firma S.C. PROIECT CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in localitatea Zalau, judetul SALAJ conform Certificatului de inregistrare J31/358/2006, cod de inregistrare fiscala RO 18681592, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Salaj.

# 2. Informatii generale privind investitia

Pe langa disparitatile  zonale foarte mari, generate de dinamica redusa a dezvoltarii economiei rurale, in localitatile defavorizate  se inregistreaza un acces la serviciile sociale sensibil mai redus decat in mediul urban, mai ales pentru copii si batrani si, in special, in perioadele de timp nefavorabil.

„Politica agricola si de dezvoltare rurala”- program major de politica publica, prevazut in Programul de guvernare pe perioada 2005-2008 – prin programul „Dezvoltarea si modernizarea satelor”, precum si in Planul National de Dezvoltare Rurala cuprinde masuri esentiale menite sa transforme mediul rural romanesc. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rurale este o premisa importanta a cresterii dinamicii de dezvoltare umana in mediul rural romanesc.

Sectorul energetic din Romania, va trebui sa se adapteze la strategia energetica din tarile membre UE, iar acest lucru reclama introducerea printre prioritatile politice imediate a unui program energetic national.

Reducerea consumurilor specifice de caldura pentru incalzire si apa calda de consum aferente locuintelor din Romania, tinand cont de confortul termic al ocupantilor, reprezinta prioritatea imediata pentru adoptarea unor masuri privind reabilitarea termica a fondului existent de cladiri si locuinte.

# 2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Desi economia comunei este una predominant agricola, cu o buna reprezentare a culturilor de camp si a vitei de vie, Vârşolţul reprezinta centrul vital pentru sustinerea economica si sociala a marilor orase ale judetului Salaj.

Lacul de acumulare de la  Vârşolţ, dat in folosinta in anul 1975, asigura cu apa potabila municipiul Zalau si orasul Simleul Silvaniei. Pe langa rolul sau de alimentare cu apa, acesta indeplineste si functia de regulator de debite pe raul Crasna, fapt ce a condus la inlaturarea riscului de inundatii in aval de acesta.

Populatia comunei numara la ultimul recensamant 2457 de locuitori. Din punct de vedere etnic populatia prezinta urmatoarea structura: 32,35% romani, 64,14% maghiari, 3,41% rromi si 0,1% alte nationalitati.

Repartitia obiectivelor social-culturale in cele trei sate ale comunei este reprezentata in tabelul de mai jos

Tabel nr. 1

| Repartizarea in teritoriu a gospadariilor si obiectivelor social -culturale |
| --- |
|  | VÂRŞOLŢ | RECEA | RECEA MICA |
| Gospodarii | 700 | 317 | 98 |
| Scoli | 2 | 1 | 1 |
| Gradinite | 1 | 1 | - |
| Biserici | 4 | 3 | 1 |
| Institutii publice | 8 | - | - |
| Societati comerciale | 12 | 3 | - |

# 2.2. Descrierea Investitiei

# 2.2.1. Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea calitatii vietii si sporirea atractivitatii zonelor rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de baza poate avea un impact major, asigurand dezvoltarea spatiului rural, in special, prin incurajarea si facilitarea dezvoltarii activitatilor economice. Totodata, slaba dezvoltare a infrastructurii de baza, poate avea un impact negativ asupra sanatatii familiilor in comunitatile rurale.

Introducerea retelei de gaz in comuna Vârşolţ este necesara pentru asigurarea unor conditii optime de desfasurare a activitatilor in cadrul obiectivelor social-culturale si in toate gospodariile comunei. Aceasta investitie va duce  la:

- o importanta economisire de combustibili conventionali si o disponibilizare considerabila de masa lemnoasa si butelii cu gaz lichefiat

- cresterea nivelului de trai al populatiei;

- asigurarea unui trai decent pentru toti locuitorii comunei;

- impact pozitiv pentru sanatatea populatiei;

- reducerea riscului de poluare cu reziduuri rezultate din arderea materialului lemnos sau a carbunilor, a particulelor in suspensie.

- asigurarea unei imagini bune a comunei in general in contextul local si regional si, pe termen lung, posibilitatea atragerii de investitori si deci dezvoltarea acesteia.

Gazul metan va fi utilizat atat in prepararea hranei si a apei calde menajere cat si in incalzirea locuintelor pe timp de iarna.

In momentul de fata incalzirea in cadrul gospodariilor este asigurata de sobe care folosesc drept combustibil material lemnos si alti combustibili conventionali.

Folosirea acestor combustibili duce la o poluare accentuata in mediul rural, daunatoare atat mediului natural cat mai ales omului, datorita cantitatilor mari de CO2, sulf si particule in suspensie eliberate in atmosfera. In cadrul Uniunii Europene exista reglementari de mediu care prevad limitarea emisiilor de CO2, sulf si particule in suspensie, acestea din urma reprezentand un adevarat pericol pentru viata omului in special, ele provenind din arderea de combustibili fosili si de material lemnos in cadrul gospodariilor.

In acest sens introducerea unei retele de alimentare cu gaz metan nu numai ca va limita aceste emisii dar va diminua si pericolul asfixierii cu fumul provocat de sobe in urmarii arderii combustibililor solizi. In plus, aceasta masura va reduce indubitabil cantitatea de material lemnos si alti combustibili conventionali constituind pe termen lung o masura “verde”, durabila de protectie a mediului. Reteaua de alimentare cu gaze a fost avuta in vedere in  momentul proiectarii si implemetarii retelei de gaze din comuna Vacaresti.

Situatia actuala la nivelul comunei demonstreaza necesitatea crearii unei retele de alimentare cu gaze naturale care sa asigure accesul intregii populatii la dotari ce se ridica la standarde europene si care sa-i permita o mai buna dezvoltare prin asigurarea unui cadru de viata sigur si decent.

Obiectivul investitiei este reprezentat de introducerea retelei de distributiei a gazelor naturale in comuna Vârşolţ, judetul SALAJ in decursul a 30 luni de la semnarea contractului de  finantare privind implemetarea proiectului. .

Avand in vedere ca localitatea Vârşolţ nu a beneficiat de fonduri necesare pentru implemetarea unui astfel de proiect sustinem ca este o oportunitate introducerea acestei utilitati publice acum datorita cadrului favorabil creat de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si a programelor de finantare care vizeaza spatiul rural, respectiv Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala aplicat in tara noastra prin Programul National de Dezvoltare Rurala si Programele Operationale Regionale.

Elaborarea Studiului de fezabilitate privind infiintarea unei retele de distribute a gazelor naturale este oportuna deoarece comuna Vârşolţ poate beneficia de asistenta financiara prin intermediul finantarii nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala, masura 322: „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”, componeta a) Prima infiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la retea.

Obiectivul general al masurii vizeaza: imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

Comuna Vârşolţ, judetul SALAJ se identifica in acest context, indeplinind conditiile generale de eligibilitate privind infiintarea unei retele de distributie a gazelor naturale prin conctarea la reteaua de distributie a gazelor naturale din comuna vecina Vacaresti.

# 2.2.2. Scenarii tehnico-economice privind realizarea proiectului

Cele doua variante posibile privind realizarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna Vârşolţ, judetul SALAJ sunt:

- Racordarea comunei Vârşolţ la Sistemul National de Transport;

- Alimentarea comunei Vârşolţ prin extinderea retelei de repartitie din municipiul Zalau

Cea de-a doua varianta, respectiv alimentarea comunei Vârşolţ prin extinderea retelei de repartitie din municipiul Zalau nu este viabila deoarece conducta nu a fost proiectata pentru asigurarea unei presiuni necesare si alimentarii comunei Vârşolţ. Totodata traseul Statia predare nr 2 Zalau – localitata Panic – localitatea Recea Mica – Recea – localitatea Vârşolţ este lung ( 12,5 km ) ceea ce implica diametre mari ale conductelor de repartitie - implicit cheltuieli mari.

Dintre cele doua variante, cea propusa spre realizare este varianta numarul 1 respectiv racordarea comunei Vârşolţ la Sistemul National de Transport.

Pentru comuna VÂRŞOLŢ necesarul de gaze naturale este prezenta in tabelul 2

Tabel nr. 2

| Localitatea | Debit maxim orar (mc/h) | Debit mediu zilnic (mc/zi) | Debit instalat (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | iarna | vara | iarna | vara |  |
| Vârşolţ | 1222,59 | 512,75 | 9389,55 | 5127,54 | 3537.85 |
| Recea | 524,53 | 228,82 | 4062,45 | 2288,16 | 1830.3 |
| Recea mica | 163,93 | 71,70 | 1270,35 | 717,00 | 406.68 |
| Total | 1911,05 | 813,27 | 14722,35 | 8132,7 | 5774.83 |

În Anexa nr 1 sunt prezentate debitele necesare pe fiecare strada din comuna Vârşolţ cu precizarea ca in prezentul studiu sunt prezentaţi consumatorii de gaze naturale pe categorii de consum (preparare hrană, încălzire, băi) şi pe consumatori (gospodăriile populaţiei, obiective social-culturale).

Debitele necesare au fost calculate conform legilor în vigoare luând în calcul debitele instalate în mediu rural, duratele zilnice şi anuale pe categorii de consum, precum şi coeficienţii de simultaneitate stabiliţi după cum urmează:

III.1.A Debit instalat::

0,67 mcN/h - pentru preparare hrană

0,60 mcN/h - pentru încălzire cu sobe

0,75 mcN/h - pentru încălzirea cu convectoare

2,80 mcN/h - pentru încălzirea cu microcentrale termice

2,20 mcN/h - pentru preparare apă caldă menajeră

III.1.B Durata zilnică:

6 ore/zi - pentru preparare hrană

8 ore/zi - pentru încălzire

5 ore/zi - pentru apă caldă menajeră

III.1.C Durata anuală:

365 zile/an - pentru preparare hrană

150 zile/an - pentru încălzire

365 zile/an - pentru apă caldă

III.1.E Coeficienţii de simultaneitate, aplicaţi la determinarea debitului maxim orar:

0,60 - pentru preparare hrană

0,85 - pentru încălzire

0,50 - pentru apă caldă

Infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in comuna VÂRŞOLŢ va asigura alimentarea cu gaze naturale a unui numar de  1098 gospodarii individuale, 22 obiective social-culturale si a 17 agenti economici..

Conducta de distributie a gazelor naturale din comuna Vârşolţ a fost dimensionata astfel incat sa asigure debitul de tranzit de 3537.85 mc/h, necesari  alimentarii cu gaze a comunei Vârşolţ.

Implementarea acestui proiect va reduce indubitabil cantitatea de material lemnos si alti combustibili conventionali folositi in prezent, constituind pe termen lung o masura “verde”, durabila de protectie a mediului.

Lemnul, combustibilul cu care se incalzeste populatia, incepe sa devina un lux in conditiile in care s-au facut defrisari masive care au condus la desertificare la nivelul Romaniei.

Introducerea retelei de distributie a gazelor naturale nu prezinta pericol pentru mediu atat in faza de implementare cat si in faza de exploatare, in ambele cazuri luandu-se toate masurile de siguranta si protectie a mediului prevazute im legislatia in vigoare.

Activitatile aferente acestei investitii sunt incadrate prin Legea nr. 50/1991 (cu modificarile aduse pana la 1 Noiembrie 2006, inclusiv cele aduse prin Legea nr.376/2006):

- poluarea aerului si a apei in foarte mica masura datorita utilizarii vehiculelor cu motor si a altor instalatii tehnice;

- poluarea fonica in arealul lucrarilor de constructie;

- perturbarea microclimatului, a microfaunei si florei prin sapaturile si lucrarile aferente lucrarilor.

- perturbarea circulatiei in zonele aflate in lucru.

Toate aceste riscuri au fost avute in vedere si masurile sunt in concordanta cu prevederile Ministerului Mediului pentru activitatile in proiecte de infrastructura. Acestea prevad amenajari de protectie a mediului, inclusiv refacerea mediului natural la terminarea lucrarilor.

# 3. Date tehnice ale investitiei

# Zona si amplasamentul

Alimentarea cu gaze a comunei Vârşolţ se propune a fi realizata prin racordarea comunei Vârşolţ la Sistemul National de Transport ceea ce implica realizarea urmatoarelor obiective:

- Racord la Sistemul National de Transport;

- Statie de predare gaze, SRMP, Q=6000 mc/h

- Retea repartitie (presiune medie) pe traseul Statie de predare – Vârşolţ – Recea;

- Doua statii de reglare de sector, una va deservi localitatea Vârşolţ Q= 3600 mc/h iar cea de-a doua localitatile Recea si Recea Mica, Q=2400 mc/h

- Retea de distributie ( presiune redusa) pentru cele trei localitati Anexa 2

Conductele retelei de repartitie a gazelor naturale vor fi conducte din otel si conducte din polietilena de densitate ridicata, PE 100, SDR 11 si vor functiona in regim de presiune medie ( 2 - 6 bari)

Conductele retelei de distributie a gazelor naturale vor fi conducte din otel si conducte din polietilena de densitate ridicata, PE 100, SDR 11 si vor functiona in regim de redusa presiune (0,5 – 2 bari).

Traversarea cursurilor de apa se va realiza, suprateran, in aval de poduri cu teava de otel fara sudura (SR EN 10208/1-99), restul retelei de distributie urmand sa fie executata din teava din polietilena de inalta densitate, PE 100, SDR 11.

Reteaua de distributie nou-proiectata se va monta astfel incat sa se creeze posibilitatea alimentarii cu gaze a tuturor gospodariilor, obiectivelor social-culturale si agentilor economici existenti la data intocmirii documentatiei. Reteaua de distributie a gazelor va urma trama stradala a comunei.

In comuna Vârşolţ conducta de distributie se va monta pe dublu fir, de-a lungul drumului national 1H si pe un singur fir, de-a lungul  drumurilor comunale si a strazilor laterale din intravilanul comunei, pozitia acesteia fiind determinata de extensia altor retele subterane in zona si in functie de densitatea imobilelor pe una din partile strazilor.

Adancimea minima de montare a conductelor de distributie din polietilena este de 0,9 m, masurata de la generatoarea superioara a conductei pana la cota terenului amenajat.

Se va respecta distanta minima pe orizontala intre conducta de distributie gaze naturale de presiune redusa si celelalte retele edilitare existente in zona.

In cadrul pieselor desenate ce fac parte din acest studiu de fezabilitate este prezentata schema de dimensionare a retelei iar in Anexa nr 2 sunt prezentate lungimile fiecarui tronson.

# b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza a fi ocupat

Situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupat de investitie este domeniul public al comunei Vârşolţ, judetul SALAJ.

Amplasarea tuturor elementelor necesare realizarii investitiei se va efectua respectand legislatia in vigoare, cu emiterea Certificatului de Urbanism si Autorizatiilor A.N.R.E.

# c. Situatia ocuparii definitive de teren

Pentru realizarea investiţiei este necesară ocuparea următoarelor suprafeţe de teren:

- definitiva va fi ocupata o suprafata de 0,34 ha pentru amplasarea statiei de predare a gazelor si a celor doua statii de reglare de sector, inclusiv distanta de siguranta fata de acestea, care conform Normelor tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale este de 10 m

- temporar va fi ocupata suprafata de 2,85 ha pentru introducerea conductelor de gaze naturale.

# d) Studii de teren

# d. 1.  Studii topografice

Pentru intocmirea studiului topografic al comunei Vârşolţ, satele Vârşolţ, Recea, Recea Mica in vederea intocmirii studiului de fezabilitate - Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Vârşolţ, judetul Salaj, s-a achizitionat pe suport electronic baza topografica constand in planuri topografice, scara 1:5000, georeferentiate in sistem STEREO 70 de la ANCPI Salaj.

Acestea cuprind repere geodezice ca baza de date, puncte de retea geodezica pe planul de incadrare scara 1:50000.

Ca puncte de retea geodezica s-au luat urmatoarele:

1. Biserica ortodoxa

X - 636399.29

Y - 342162.84

2. Biserica reformata

X - 636349.80

Y -  342144.46

3. Intrare Recea Mare

X - 635485.72

Y -  343694.88

4. Intrare Recea Mica

X - 634248.18

Y -  345658.10

Calculele de birou si planul digital s-au realizat cu pachetul de programe AUTOCAD CIVIL 3D.

Pe o banda de 25 m in stinga si in dreapta drumului fata de ax, s-au obtinut cotele topografice cu ajutorul carora s-a realizat un model digital de teren pe baza caruia s-au realizat profile longitudinale care evidenteaza diferentele de nivel, pante si lungimi pe tronsoane si cumulate.

S-a obtinut invetor de coordonate – fisier ASCII

Planurile cu punctele de retea geodezica sunt anexate documentatiei.

# 3.5.  Analiza si selectia alternativelor optime

Dupa cum s-a evidentiat si in capitolul anterior alimentarea cu gaze a comunei VÂRŞOLŢ se propune a fi realizata prin racordarea comunei la Sistemul National de Transport ceea ce implica realizarea urmatoarelor obiective:

- Racord la Sistemul National de Transport;

- Statie de predare gaze, SRMP, Q=6000 mc/h

- Retea repartitie (presiune medie) pe traseul Statie de predare – Vârşolţ – Recea;

- Doua statii de reglare de sector, una va deservi localitatea Vârşolţ Q= 3600 mc/h iar cea de-a doua localitatile Recea si Recea Mica, Q=2400 mc/h

- Retea de distributie ( presiune redusa) pentru cele trei localitati Anexa 2

# 3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

In momentul de fata in comuna Vârşolţ nu exista retea de alimentare cu gaze naturale, incalzirea gospodariilor relizandu-se cu sobe care utilizeaza combustibili solizi (lemne,in special) iar pentru pregatirea hranei, masinile de gatit utilizeaza butelii cu gaz lichefiat.

Consumul de gaz lichefiat din butelii pentru o gospodarie este in medie de 6 bucati  butelie/an ceea ce inseamna costuri de aproximativ 240 RON/an. Avand in vedere ca in comuna exista 1098 de gospodarii, se consuma in medie 6600 de butelii/an la nivelul comunei, ceea ce inseamna costuri de aproximativ  264000 RON/an.

Consumul de lemne intr-un an pentru o gospodarie este de aproximativ 700 RON, ceea ce la nivelul comunei se ridica in medie la 768600 RON.

Astfel se poate observa ca la nivelul comunei cheltuielile cu incalzirea si prepararea hranei se ridica la 1032600 RON/an.

Dimensionarea retelei de distributie a gazelor naturale, aferenta comunei Vârşolţ s-a facut tinandu-se cont de debitul necesar in vederea alimentarii cu gaze a gospodariilor, obiectivelor socio-culturale si a agentilor economici existenti in comuna Vârşolţ.

Pentru a defini consumul aferent invetitiei se vor avea in considerare:

- numarul de gospodarii;

- numarul obiectivelor sociale de deservire;

- procent de racordare estimat;

- numarul de bransamente;

- cantitatea de gaze necesara pentru consum;

# 3.7. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Investitia nou creata nu necesita evaluarea impactului asupra mediului, nefiind cazul conform avizului de mediu.

# 4. Durata de realizare si etapele principale

# 4. 1. Graficul de realizare a investitiei

| Nr crt | Etapa investitiei | Anul 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna de executie |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Licitatie, proiectatre, consultanta , avize, obtinere acord acces la SNT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Organizare de santier |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aprovizionare cu materiale si utilaje |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sapaturi, montaj retele |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 5 | Executie SRMP, SRM1, SRM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

| Nr crt | Etapa investitiei | Anul 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Luna de executie |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 6 | Supratraversare vai | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Subtraversare drum |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sapaturi, montaj retele |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Desfacere refacere sistem rutier |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probe, receptii, pregatirea personalului de intretinere |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

# 4. 2. Evaluarea lucrarilor

Evaluarea lucrarii privind infiintare distributie de gaze naturale in comuna Vârşolţ, judetul Salaj s-a efectuat folosind programul DOCLIB si este prezentata in Anexa nr. 3

# 4. 3. Analiza cost - beneficiu

# 4. 3. 1. Identificarea investiţiei, definirea obiectivelor şi specificarea perioadei de referintă

# 4. 3. 1. 1. Identificarea investiţiei

,,Înfiinţare reţea de distribuţie a gazelor naturale în comuna Vârşolţ, cu satele aparţinătoare Vârşolţ, Recea şi Recea Mică, judeţul Sălaj", reprezintă o entitate de analiză clar identificată, independentă d.p.d.v. economic , în conformitate cu principiile analizei cost-beneficiu, respectiv o serie indivizibilă de lucrări care îndeplinesc o funcţie specifică, precisă şi cu obiective clar identificabile.

Beneficiarul investiţiei este Consiliul local al comunei Vârşolţ, care prin Hotărârea Consiliului Local şi-a manifestat intenţia fermă de concesionare a serviciului public de distribuire a gazelor naturale în comună, precum şi punerea la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit, a terenului din domeniul public pentru amplasarea obiectivului şi organizarea de şantier.

Investitia se încadrează conform CPSA la categoria „lucrări de instalaţii" având CPV 45330000 şi constă în reţea de distribuţie gaze naturale pe o lungime de cca 20,44 km, o staţie de reglare, măsurare şi predare - SRMP - capacitatea de 6000 mc/h care v-a transforma presiunea înaltă în presiune medie şi două staţii de reglare şi măsurare - SRM 1 şi SRM 2 care vor transforma presiune medie în presiune redusă.

Amplasare reţelei de distribute gaze naturale se va face pe terenul din domeniul public a Consiliului Local Vârşolţ, de-a lungul drumului naţional 1H şi a drumului communal 74.

Sistemul constructiv propus are în vedere atât realităţile existente în prezent, dar şi dezvoltarea putemică a zonei într-o perspectivă foarte apropiată, ca urmare a conjuncturii favorabile create prin proiecte, infrastructura de transport ( autostradă, şosea de Centură) şi urbanizarea accelerată.

# 4. 3. 1. 2. Definirea obiectivelor

Realizarea investiţiei ,,Înfiinţare reţea de distribuiţie a gazelor naturale în comuna Vârşolţ se încadrează în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, respectiv sfera serviciilor publice de interes general, care prezintă anumite particularităţi:

- serviciul economico-social al acestor servicii;

- răspund unor necesităţi de interes şi utilitate publică;

- este prioritar interesul general al comunităţilor locale;

- serviciile sunt prestate pe bază principiului "beneficiarul plăteşte";

- recuperarea costurilor de investiţii şi de exploatare se face prin preţuri, tarife sau taxe speciale;

- sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă.

Comensurarea eforturilor şi efectelor, evaluarea avantajelor pozitive şi negative a variabilelor socio-economice trebuie să aibă aceste particularităţi specifice.

Având în vedere procedura de concesionare a serviciului public de distribuire gaze naturale, operatorul economic care execută finanţarea investiţiei, cel puţin pe perioadă de concesionare a distribuţiei de gaze, beneficiarul investiţiei are ca obiective prioritare creşterea bunăstării generale şi individuale a populaţiei din comună, dezvoltarea, prosperitate zonei, îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.

Sub aspectul operatorului economic concesionar al execuţiei/exploatării reţelei de distribuţie gaze naturale, obiectivul principal îl reprezintă maximizarea profitului propriu.

În funcţie de obiectivele urmărite, utilizarea analizei cost-beneficiu implică o serie de aspecte de individualizare, datorate specificităţii obiectivelor. Cu siguranţă putem afirma că prin realizarea investiţiei, câştigurile bunăstării generale sunt mai mari decât costurile acesteia. Este suficient să evaluăm două variabile socio-economice pe care proiectul le va influenţa major pentru a demonstra viabilitatea acestuia şi anume:

a) costul de oportunitate al pădurilor neexploatate pentru încălzirea gospodăriilor şi a instituţiilor de pe raza comunei Vârşolţ ca urmare a realizării investiţiei;

b) costul de oportunitate aferent timpului de muncă necesar pentru activităţile de procurare a materialului lemnos pentru încălzire.

a. 1. Pentru încălzirea locuinţelor şi instituţiilor din comuna Vârşolţ sunt necesari anual un volum de 13076 mc lemn de foc în valoare de 1 961 400 lei.

Necesar anual de lemne pentru foc la nivelul comunei Vârşolţ

| SPECIFICARE | Nr. gospodarii / instituti | Necesar anual mc/an | Necesar anual Total mc | Pret Lei/mc | Valoare Lei/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarii | 1387 | 8 | 11096 | 150,0 | 1.664.400 |
| Institutii | 33 | 60 | 1.980 | 150,0 | 297.000 |
| TOTAL | 1420 |  | 13076 |  | 1961400 |

Conform studiilor efectuate în zonă la calitatea şi structură fondului forestier existent, cantitatea de 13076 mc se poate recolta de pe suprafaţa de 16-18 ha (750-775 mc/ha).

a. 2. Valoarea materialului lemnos reprezintă cca 45-50% din valoarea pădurilor, rezultă deci că pădurea exploatată anual pentru încălzire în comuna Vârşolţ are valoarea pe ha de 58.180 euro ( valoarea terenului după defrişare în zonă este apreciat la 2.000 euro /ha).

b). Aplicarea proiectului şi utilizarea gazelor naturale pentru încălzit în locul materialului lemnos determină eliminarea în totalitate a timpului necesar pentru obţinerea acestuia, care conform calculelor este de aprx. 3 ore/mc.

- 13076 mc x 3 h/mc/an = 39228 h/an : 8h/zi = 4903,50 zile lucrate

-       4903,50 zile lucrate x 50 lei/zi = 24517.5 lei: 4.2637 lei/ euro = 57502.8 euro/an.

Aplicarea proiectului de înfiinţare a reţelei de distribuţie gaze naturale în comuna Vârşolţ înseamnă totodată dezvoltarea regiunii, creşterea preţului de circulaţie al valorilor imobiliare, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din zonă, dezvoltarea turismului şi a altor activităţi economice, creare de locuri de muncă şi în special pentru tineri, în vederea întoarcerii acestora în zonă. Perioadă de referinţă a investiţiei este de 20 ani din care 1,6-2 ani perioadă de execuţie.

# 4. 3. 1. 3. Perioada de referinţă

Perioadă de referinţă reprezintă orizontul de timp, exprimat în ani, pentru care se fac previziunile. Orizontul de timp are un efect foarte important asupra rezultatelor evaluării proiectului, respectiv afectează calcularea principalilor indicatori ai analizei cost beneficiu. Un orizont de timp prea îndepărtat volatilizează indicatorii economici calculaţi, prin imposibilitatea luării în considerare a multitudmii de factori ce influenţează proiectul. Potrivit „Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de utilizare a mijioacelor fixe„ aprobat prin HG 2139/2004 durată normală de funcţionare a unei reţele de distribuire gaze naturale este cuprinsă între 20-30 de ani.

Durată fizică de viaţă a unei instalaţii de distribuire gaze naturale este mult mai mare decât durată normata din catalogul mai sus menţionat. Oricare dintre aceste durate reprezintă un orizont de timp prea îndepărtat pentru efectuarea previziunilor în cazul proiectului de faţă, în schimb luarea în considerare a unei perioade de referinţă scurte nu este suficientă în analiză impactului pe termen mediu şi lung. Experienţa internaţională recomanda utilizarea grilei standard, diferenţiată pe sectoare de activitate în alegerea orizontului de timp.

În elaborarea studiului de fezabilitate (SF) pentru înfiinţarea reţelei de distibuţie gaze naturale în comuna Vârşolţ se are în vedere o perioadă de referinţă de 20 de ani, cu primii doi ani, perioadă de execuţie , fără obţinere de venituri în primul an, punerea în funcţiune şi exploatarea la 30% din capacitate în anul al ÎI-lea şi exploatare 100% din capacitate începând cu anul al III-lea.

# 4. 3. 2. Analiza obţiunilor şi a fezabilităţii

Pentru proiectul  ,,Înfiinţare reţea de distribuţie a gazelor naturale în comuna Vârşolţ, cu satele aparţinătoare Vârşolţ, Recea şi Recea Mică, judeţul Sălaj" există două alternative:

a) de a nu face nimic;

b) de a face ceva.

In prezent nu există reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Vârşolţ, iar încălzirea locuinţelor, instituţiilor şi societăţilor comerciale se face în proporţie de 90% cu lemnul obţinut prin tăierea anuală a cca 16 - 18 ha de pădure. Prepararea hranei şi a apei calde în gospodăriile populaţiei se face prin utilizarea gazului metan îmbuteliat GPL în proporţie de 100%.

Există o mare cerere din partea celor peste 1.350 de gospodării şi 33 instituţii din comuna Vârşolţ pentru înfiinţarea şi distribuirea gazelor naturale, iar previziunile privind dezvoltarea economico-socială a zonei în perioada imediat următoare accentuează necesitatea punerii în aplicare a proiectului.

Altemativa „ a nu face nimic" înseamnă în primul rând renunţarea la dezvoltarea economico-socială a zonei, renunţarea la prosperitatea individuală a locuitorilor, la un mediu sănătos, locuri atractive pentru muncă, viaţă şi petrecerea timpului liber. Această alternativă mai înseamnă consumul anual al unui fond de timp ( 57502.8 euro) pentru operaţiunile de tăiere-fasonare-transport-alimentare sobe sau centrale termice, precum şi defrişarea anuală a cca 16-18 ha pădure cu implicaţiile în mediul înconjurător cunoscute: schimbări climatice, eroziunea solului, dispariţia unor elemente de floră şi faună, etc.

Cu privire la traseul reţelei de distribuţie a gazelor naturale, acesta a fost ales pe baza analizei drumului critic după metodă grofurilor, considerând că drumul cel mai scurt este şi cel mai eficient, în condiţiile acoperirii întregii zone.

Altemativa „de a face ceva" impune pe de-o parte aprobarea proiectului, concesionarea executării lucrării precum şi a serviciului public de distribuire gaze naturale în comuna Vârşolţ.

# 4. 3. 3. Analiza financiară Având în vedere specificitatea proiectului respectiv concesionarea execuţiei cu toate implicaţiile sale, inclusiv asigurarea finanţării, analiză financiară trebuie să evalueze proiectul, să calculeze indicatorii performanţei financiare a acestuia din punctul de vedere al concesionarului.

Pentru beneficiarul proiectului, Consiliul local Vârşolţ - obiectivele socio-economice sunt atinse prin însăşi realizarea reţelei de distribuţie gaze naturale în comună, ceea ce va asigura creşterea bunăstării generale şi individuale, dezvoltarea zonei, prosperitatea populaţiei, un mediu înconjurător sănătos, locuri atractive de muncă. Mai mult, la finele perioadei de concesionare a serviciului public de distribuire a gazelor naturale - a cărei valoare reziduală se apreciază la cca 40% din costul investiţiei  - acesta poate fi exploatat în continuare în condiţii de eficientă. Analiza viabilităţii proiectului are în vedere, prin tehnicile utilizate, variabile cu privire la: fluxurile de numerar, factorul timp şi riscul.

Prin utilizarea previziunilor privind fluxurile de numerar generate de proiect, fluxuri concretizate in profit net( Pn) şi amortizarea, ţinând seamă de eşalonarea execuţiei şi darea în funcţiune a obiectivului, dar şi de orizontul de timp ( perioadă de referinţă) se procedează la calcularea următorilor indicatori:

a). Perioadă de recuperare a investiţiei;

b). Indicele de profitabilitate;

c). Valoarea actualizată netă (VAN);

d). Rată internă de rentabilitate financiară (RIR).

Specificitatea proiectului face să se ia în considerare costurile investiţiei şi costurile de exploatare fără TVA, acestea recuperându-se de către executant pe calea deducerilor fiscale. Cheltuielile, veniturile şi fluxurile de numerar pentru perioadă de referinţă (20 de ani) sunt prezentate în tabelul 4.1.

La determinarea cheltuielilor totale s-a avut în vedere cheltuiala cu investiţia iniţială (Io) şi cheltuieli efectuate pe parcursul exploatării formate din:

- cheltuieli de personal - salarii şi contribuţii aferente - pentru 5 muncitori necesari pentru întreţinerea reţelei şi supravegherea SRMP.

- cheltuielile materiale se referă la cheltuieli de întreţinere ( inexistente în primii 6 ani) şi cheltuieli cu înlocuirea parţială a utilajelor la sfârşitul duratei normale de funcţionare conform „Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de utilizare a mijioacelor fixe „ aprobat prin HG 2139/2004. Pentru determinarea veniturilor s-a procedat astfel:

- în anul 2 se pune în funcţiune şi se exploatează reţeaua de gaze naturale în localităţile Vârşolţ, Recea  şi Recea Mică, la o capacitate de 30% din total;

- începând cu anul 3 se pune în funcţiune şi se exploatează întreagă instalaţie utilizându-se cantităţile anuale de gaze naturale cuprinse în tabelul „ Total necesar gaze naturale". Preţurile utilizate la calculul veniturilor sunt cele practicate de Societatea de distribuţie din zonă, rcspectiv E- ON Gaz România S.A., conform structurii de preţ reglementat categoria B 1.

Puterea calorifică superioară a gazelor livrate este considerată de 10,542 kwh/mc, ceea ce înseamnă că 1 mc gaze naturale echivalează cu 10,542 kwh. Preţul/kwh de 0,027 reprezintă marjă comerciantului, respectiv diferenţă dintre preţul de livrare şi costul gazelor livrate.  Veniturile anuale rezultă din multiplicarea consumului anual, exprimat în mc, cu puterea calorifică superioară de 10,542 kwh/mc şi cu marjă comerciantului.

I.     Criterii simple de opţiune:

a). Termenul de recuperare a investiţiei (Tr):

Recuperarea investiţiei are loc la termenul la care este îndeplinită relaţia:

Io = ,

Unde:

Io – valoarea iniţială a investiţiei;

n - numărul de ani în care investiţia iniţială este acoperită de fluxurile de numerar.

Perioadă de recuperare a investiţiei a fost exprimată grafic in figura nr 2 de unde se poate observa că suma fluxurilor de numerar este egală cu investiţia iniţială după 9,5 ani.

b). Indicele de profitabilitate (IP):

IP=

Rentabilitatea relativa de 2,53 u.m. exprimă valoarea obţinută că urmare a realizării proiectului aferent unei investiţi iniţiale de o unitate monetară (u.m.)  În condiţiile unui mediu cert, fără incertitudine şi risc criteriile simple de opţiune, respectiv termenul de recuperare a investiţiei (Tr) şi indicele de profitabilitate (IP), sugerează necesitatea demarării şi punerii în aplicare a proiectului, investiţia recuperându-se într-o perioadă de sub 10 ani şi asigurându-se o rentabilitate relativa de 2.53 u.m. la fiecare u.m. investită.

II.  Criterii de opţiune pe bază actualizării

a). Termenul de recuperare a investiţiei:

- reprezintă acea perioadă în care suma fluxurilor actualizate de numerar este egală cu investiţia iniţială IO, respectiv are loc relaţia:

unde:

unde:

FNt = fluxuri de numerar la termenul ( anul) t date de diferenţă dintre costurile totale şi veniturile obţinute la care se adaugă amortizarea;

Vr = valoarea reziduală considerată valoarea de piaţă a investiţiei dacă aceasta s-ar vinde la finele  perioadei de referinţă;

r = rată de actualizare (costul de oportunitate);

Io = valoarea investiţiei iniţiale.

În urma calculelor efectuate, cu o rată de actualizare de 5% termenul de recuperare a investiţiei este de 9,5 ani.

b). Indicele de profitabilitate actualizat:

exprimă valoarea actualizata a proiectului ce corespunde unei cheltuieli iniţiale de investiţie de o unitate şi este

IP=1,27

deci pentru fiecare u.m. investită iniţial se va realiză o valoare actualizată de 1,27 u.m.

c) Valoarea actuarială netă(VAN):

VAN    =  8.043

Valoarea actuarială netă este pozitivă, ceea ce face că proiectui să fie admis şi această valoare este suficient de mare.

d). Rată internă de rentabilitate financiară (RIRF), ca măsură a capacităţii veniturilor din exploatare de a susţine costurile investiţiei, este de 5.49%.

e) Raportul beneficiu /cost

Pentru calcularea raportului între câştiguri şi costurile aferente s-a procedat la calculul valorii prezente a costurilor şi beneficiilor conform relaţiilor:

VPC= si VPB=

Au fost luate în considerare fluxurile de numerar determinate de diferenţă dintre venituri şi cheltuieli, fără amortizare, cu beneficii actualizate. Raportul beneficiu cost este supraunitar ceea ce înseamnă că la o unitate monetară de cheltuieli se realizează un beneficiu suplimentar de 1.27 u.m.

Întocmit

Ec. Pop Daniela

# 5. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

5.1. În faza de execuţie, operatorul licenţiat de distribuţie ce va prelua execuţia lucrării prin concesionare, va asigura forţă de muncă proprie. Pe perioada de execuţie operatorul va răspunde de sănătatea şi securitatea în muncă a personalului propriu, precum şi respectarea normelor tehnice privind prevenirea şi stingerea incendiilor la locul de muncă.

5.2 În faze de operare vor fi create următoarele locuri de muncă:

La SRMP - se va asigura supravegherea şi întreţinerea staţiei în flux continuu, 24 de ore din 24 de ore:

total ore /an 365 zile x 24 ore = 8760ore

1 muncitor lucrează 1872 ore /an + 168 ore concediu de odihnă = 2040 ore muncitor /an

8760 ore /an : 2040 ore muncitor/an = 4.30 muncitori / staţie ce vor asigura întreţinerea şi supravegherea SRMP în trei schimburi, cu posibilitatea de a asigură şi concediile de odihnă.

La staţiile SRM1 şi SRM2 nu este necesară supravegherea permanentă, astfel că pentru acestea nu se vor crea locuri noi de muncă. Deci se vor crea 4.3 locuri de muncă la TRANSGAZ MEDIAS, căreia îi va aparţine şi SRMP-ul.

Revizia reţelelor de gaze naturale se face la un interval de 1 lună astfel că dacă considerăm că un muncitor efectuează verificarea a 7 km zilnic rezultă că este necesar un loc de muncă la operatorul licenţiat de distribuţie.

MEMORIU  TEHNIC  PENTRU EXECUTIA  RETELEI  DIN  POLIETILENA  PE 100 – SDR11

SANTURI PENTRU POZAREA CONDUCTELOR

Conductele de gaze naturale din polietilena se vor poza la o adincime de 0,9 m masurata de la generatoarea superioara a conductei la suprafata solului. Adincimea de pozare se poate reduce in cazuri speciale cu conditia montarii conductelor in tub de protectie. Saparea santului se face cu putin timp inainte de montarea conductelor.

Latimea santului se stabileste in functie de diametrul conductei, astfel :

- Pentru diametrul conductei mai mic de 100 mm latimea santului va fi de 0,4 m;

- Pentru diametrul conductei mai mare sau egal cu 100 mm latimea santului va fi de 0,4 m + diametru conductei;

Latimea santului va fi de 56 cm pe tronsoanele conductei cu Dn=160 mm, iar pe celelalte tronsoane santul va avea latimea de   40 cm.

Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de granulatie 0,3 – 0,8 mm cu grosimea de 10 – 15 cm. Nu sint admise denivelari evidente ale fundului de sant. Prezenta pe fundul santului sau in stratul de nisip a unor pietre sau aglomerari de pamint, rezultate din sapatura fiind de asemenea interzisa. Pozarea conductelor de poletilena se realizeaza numai dupa racirea imbinarilor sudate iar acestea se vor poza serpuit in sant.

Dupa pozarea conductei, se umple santul cu nisip pana cand grosimea acestuia, compactat manual, depaseste cu 10 cm generatoarea superioara a conductei. Materialul rezultat din sapatura, va fi introdus treptat in straturi de max 30 cm si va fi compactat manual. Umplerea santului, se va efectua intr-o perioada mai racoroasa/a zilei, pe zone de 20 - 30 m,  avansind intr-o singura directie, pe cit posibil in urcare.

In zonele in care conducta este pozata in carosabil din asfalt , macadam sau beton, se va reface stratul initial al carosabilului, in proportie de 100% .

Toate sapaturile se vor efectua manual pentru evitarea deteriorarii celorlalte retele subterane. In cazul depistarii in sapatura a unor retele neidentificate , se vor opri lucrarile pina la stabilirea solutiilor tehnice necesare pentru continuarea acestora  in prezenta beneficiarului retelei intilnite.

Inainte de astuparea santului, traseul conductei va fi marcat cu placute indicatoare instalate pe repere fixe cu inscriptia GN , distanta fata de traseul conductei si

directia de orientare. Tot atunci se va intocmi si schita de montaj cu marcarea sudurilor, a schimbarilor de directie, a pozitiei vanelor si a celorlalte elemente necesare identificarii traseului real executat.

Inainte de astuparea santului, din pamintul rezultat din sapatura se vor extrage materialele mari (bolovani, caramizi, bucati de beton, obiecte metalice, etc;) care ar putea deteriora conducta la refacerea straturilor de umplutura.

Pamintul astfel sortat se va introduce din nou in sant si se va compacta. Compactarea se va face in asa fel incit conducta sa nu sufere deteriorari, folosirea mijloacelor mecanizate pentru aceasta activitate fiind permisa numai dupa realizarea unui strat minim de protectie a conductei care se va stabili in functie de adincimea de actionare a utilajului la gradul de compactare maxim. Nu se va astupa santul vara, in timpul amiezii, cind conducta este puternic incalzita de soare. Peste pamintul compactat se va aseza un strat de 10 cm balast (refacere provizorie) iar dupa tasarea pamintului , sub circulatie, se vor reface definitiv toate pavajele afectate de lucrare la starea initiala (refacere definitiva).

Punctul de lucru si santurile vor fi marcate cu indicatoare avertizoare atit pe timp de zi cit si noaptea. La sapaturi se vor monta parapeti si podete metalice pentru marcarea si delimitarea santurilor, respectiv pentru asigurarea circulatiei pietonale si rutiere in conditii de siguranta maxima. Unde este cazul, se vor lua masuri pentru dirijarea circulatiei, reducerea traficului pe anumite tronsoane pe timpul executiei sau devierea accesului rutier si pietonal .

Masurile de protectia muncii specifice sunt prezentate in  fisa tehnica anexata, responsabilitatea respectarii acestora  revenind executantului lucrarii. In afara masurilor prezentate in documentatie, executantul lucrarii va lua si alte masuri considerate necesare pentru preintimpinarea oricarui accident.

Pentru prevenirea incendiilor pe parcursul executiei, se vor monta avertizoare de interdictie a accesului pietonal saun rutier in apropierea locurilor unde se lucreaza. La cuplarile de condcte,  ce se vor executa in mod obligatoriu de catre beneficiar, se va intrerupe circulatia pietonala sau rutiera dupa caz.

MONTAJUL CONDUCTELOR

Materialul  tubular  utilizat  pentru  executia conductelor va fi in cea mai mare parte PE 100 - SDR 11,   SR EN 1555-2:2011,  si partial otel aerian, (OL, PSL 1 L245), SR EN ISO 3183:2013

Conductele de polietilena se vor asambla prin  procedeele :

- electrosudare ( electrofuziune );

- sudura cap la cap;

Asamblarea se va efectua de catre sudori autorizati pentru aceste doua tipuri de procedee, cu respectarea specificatiilor din fisele tehnologice din prezenta documentatie. Executarea imbinarilor sudate si lansarea conductelor poate fi realizata la temperaturi cuprinse intre  5 – 400 C.

Conductele vor fi lansate in sant la scurt timp dupa asamblarea tronsoanelor, dar nu inainte de incheierea ciclului de racire al fiecarei suduri, indiferent de procedeul utilizat.

Se va urmari instalarea tronsoanelor in sapatura, in aceeasi zi in care au fost asamblate, pentru a se evita expunerea lor la variatii de temperatura sau la actiunea razelor solare .

Toate imbinarile realizate intre tevi sau intre tevi si armaturi sau elemente de asamblare trebuie sa prezinte cel putin aceeasi rezistenta cu a tevii utilizate.

Armaturile utilizate la montajul conductelor de polietilena, pot fi confectionate din otel sau polietilena. Pentru montarea armaturilor de otel, se vor folosi fitinguri de tranzitie PE-otel, partile metalice ale acestora fiind protejate impotriva coroziunii prin metodele  utilizate la tevile de otel. Armaturile din polietilena, se vor monta pe conducte prin sudare cap la cap sau prin electrofuziune, functie de tipul armaturii.Indiferent de tipul armaturilor, ele se vor instala astfel incit sa nu supuna teava PE la tensiuni sau sarcini suplimentare, cauzate de greutatea armaturii sau de manevrarea acesteia in timpul utilizarii.  Vanele de sectionare se vor monta pe flanse sudate de capatul de otel al elementului de tranzitie. Vanele din PE  si cele din otel se vor monta ingropate in pamint, ambele cu sistem de actionare de la suprafata.

La coborirea conductelor in sant se vor utiliza fringhii, chingi sau scanduri. Este interzisa utilizarea dispozitivelor mecanice metalice, pentru aceasta procedura. Lansarea conductei in sant se va face cu evitarea contactului acesteia cu peretii santului sau cu alte obstacole aparute in sapatura .Teava va fi pozitionata pe cit posibil pe mijlocul santului, serpuit, eventualele schimbari de directie necesare, fiind posibile in limita unei raze de curbura minime de 30 x Dn  pentru PE 100 SDR 11. Curbele se vor realiza fara aport de caldura .

Pentru identificarea ulterioar a traselorelor conductelor

, s-a prevazut instalarea pe toata lungimea acesteia a unui fir

trasor. Se va folosi un conductor de cupru monofilar, cu

sectiunea minima de 2,5 mm2 cu izolatie corespunzatoarte

unei tensiuni de strapungere de  de minim de 5 kv. Acesta

se va monta la adincimea generatoarei superioare a conductei

, fiind prins de  de aceasta, la distante de max. 4 m, cu banda  adeziva. In  In zonele extravilane, capetele firului trasator vor fi introduse use in cutii de acces, pozate la distanta de 300 m una de fata de alta, in trotuar sau zone verzi, care vor permite cuplarea echipamentelor de detectare la suprafata solului.

Pentru evitarea distrugerii conductelor si bransamentelor din polietilena, cu ocazia unor lucrari ulterioare in zona retei de distributie, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 35 cm de generatoarea superioara a acesteia, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbena cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata „ GAZE NATURALE- PERICOL DE EXPLOZIE”.

Conductele de polietilena vor fi pozate numai subteran, exceptind cazul unor tronsoane rectilinii de conducta ce pot fi montate aerian in tub de protectie. Conductele din politilena nu se vor monta in soluri saturate cu produse petroliere sau solventi agresivi pentru acestea.

In timpul montajului conductelor , se va acorda o atentie deosebita respectarii urmatoarelor prevederi :

Marcarea tevilor se va realiza prin imprimare directa pe teava astfel incit sa nu produca defecte tevii si sa fie lizibila pe intreaga durata de viata a tevilor. Marcarea va contine urmatoarele caracteristici :

Aspecte                                                                      Marcaj

__________________________________________________________________

Fabricantul sau marca                                       	Nume , simbol , den . comerciala

Fluidul vehiculat                                                 	Gaz

Dimensiuni                                                         	De x grosime perete

SDR ( pentru tevi cu De > 40mm )                    	SDR 11

Pres. max. de serviciu                                         	Ps

Tipul de material                                                 	PE 100

Perioada de productie ( data , codul ) o

identificare a schimbului , a liniei de productie

Standardul de fabricatie                                       SR EN 1555-2:2011( sau echivalent )

Mentiunea ca materia prima utilizata nu este reciclata

Un numar secvential care creste la intervale de 1 m , de-a lungul seriei , de la 000 la  999 sau de la 0000 la 9999 .

Traseul conductei se marcheaza  pe constructii, stalpi sau alte repere fixe prin inscriptii sau autocolante indicatoare, de catre executant. Distanta dintre autocolante nu va fii mai mare de 30 m. In cazul traseelor fara constructii si pe cimp acolo unde nu sint repere fixe pentru marcare  se vor monta borne din teava sau beton.

Distantele minime admise intre conductele de gaz din PE si alte instalatii ,   constructii sau obstacole , vor fi in conformitate cu-NTPEE 2018 .

| Nr. crt. | Instalatia , constructia sau obstacolul | Distanţa minimă de la conducta de gaze din PE, în m: | Distanţa minimă de la conducta de gaze din OL, în m: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PR |  |  | PR |  |
| 1 | Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite |  | 1 |  |  | 2 |  |
| 2 | Cladiri fara subsoluri |  | 0,5 |  |  | 1,5 |  |
| 3 | Canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice,televiziune etc. |  | 0,5 |  |  | 1,5 |  |
| 4 | Conducte de canalizare |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | Conducte de apă, cabluri de forţă,cabluri telefonice montate direct în sol,cabluri TV, sau căminele acestor instalaţii |  | 0,5 |  |  | 0,6 |  |
| 6 | Cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare sau alte cămine subterane |  | 0,5 |  |  | 1 |  |
| 7 | Linii de tramvai până la şina cea mai apropiată |  | 0,5 |  |  | 1,2 |  |
| 8 | Copaci |  | 0,5 |  |  | 1,5 |  |
|  | Stilpi |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |

Notă: Distanţele, exprimate în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane.

Pentru alte situatii speciale distantele de siguranta vor fi conforme cu art. 31-36 din NTPEE 2018

In cazul montarii a doua conducte subterane in paralel, distanta minima intre ele este de 1,5 x         ( D1 + D2 ) dar nu mai mica de 0,5 m, conducta de presiune mai mica pozindu-se mai aproape de cladire.

Intersectia conductelor cu alte utilitati se va face perpendicular pe axul instalatiei (in cazuri exceptionale se admite traversarea si sub un alt unghi dar nu mai mic de 600 ) la cel putin 200 mm deasupra altor instalatii. Pentru distante mai mici de 200 mm si pentru subtraversarea altor instalatii se vor prevedea tuburi de protectie. Tuburile de protectie se confectioneaza din materiale noi, si vor depasii in ambele parti limitele instalatiei sau constructii cu cel putin 0,5 m. Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul conductei : di tub = de cond + 100 mm.

Pentru conductele de polietilena rasuflatorile se monteaza astfel :

La capetele tuburile de protectie.

- In alte situatii deosebite evidentiate de proiectant sau de catre operatorul SD

Peste conducta din PE care a fost acoperita pe toata lungimea cu un strat de nisip de 0,1 m in dreptul rasuflatorilor se va adauga un strat de piatra marunta de 0,15 m peste care se monteaza calota rasuflatorii.

Verificarile si probele  de rezistenta  si etanseitate  se vor realiza conform fisei tehnice  din caietul de sarcini pentru executie.

Se vor  prevedea masuri de etansare impotriva infiltratiilor de gaze naturale, la trecerile subterane ale instalatiilor de orice utilitate (incalzire, apa, canalizare, cabluri electrice, telefonice, CATV etc) prin peretii subterani ai cladirilor racordate la sistemul de distributie de gaze naturale. De asemenea, se etanseaza toate trecerile conductelor prin planseele subsolurilor, pentru evitarea patrunderii gazelor naturale la nivelurile superioare, in caz de infiltrare a acestora in subsol. Este interzisa racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale a cladirilor care nu au asigurate masurile de etansare prevazute mai sus.

Pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze naturale, in toate cazurile, se asigura ventilarea naturala a subsolului cladirilor prin orificii de ventilare pe conturul exterior al acestora, intre incaperile din subsol, precum si prin legarea subsolului cladirilor la canale de ventilare naturala special destinate acestui scop, in afara ventilatiilor naturale prevazute pentru anexele apartamentelor sau cladirilor. Conductele de otel, care se inlocuiesc,  nu se vor recupera. Ele se vor tronsona din 100 in 100 m , se vor izola prin sudarea unor capace si se vor umple cu apa.

Verificarile nedistructive ale imbinarilor conductelor si bransamentelor din PE se vor realiza de catre operatorul SD.

SUBTRAVERSARI SI SUPRATRAVERSARI

Toate subtraversarile de drumuri judetene, nationale, cai ferate si cursuri de ape, ce permit instalarea conductei in montaj subteran, se vor executa prin metoda forajului orizontal, cu introducerea conductei in tub de protectie (exceptie in cazul unor traversari de apa) .

Pentru traversari aeriene se va utiliza numai teava de otel, delimitata prin doua fitinguri de

tranzitie montate in pamint (tronsonul de otel va fi legat la pamint).

MONTAJUL BRANSAMENTELOR

Materialul tubular  utilizat pentru executia bransamentului de la blocul SB 86 va fi  teava de polietilena PE 100 SDR 11 , SR EN 1555-2:2011 cu diametrul minim de ( 63 mm .

Bransamentele de gaze naturale din polietilena se vor poza cu panta ascendenta spre postul de reglare sau robinetul de bransament, adâncimea minimǎ la capatul pantei va fi de  0,5 m. Distanta minima dintre cota finita a solului si robinetul de bransament va fi de 0,1 m. Adâncimea de pozare se poate reduce in cazuri speciale cu conditia montarii tevilor in tub de protectie. In cazul in care distanta (masurata in plan orizontal) este mai mica de 1,1 m pentru realizarea bransamentului se vor utiliza, dupa caz coturi de 15, 30, 45sau 60 în vederea asigurǎrii unei imbinari sudate conforme(sudura netensionata)si a pantei necesara montarii capatului de bransament la adancimea de 0,5 m. Bransamentele existente din otel nu se recupereaza, capatul bransamentului existent se va blinda.

Latimea santului se va alege in asa fel incit de fiecare parte a tevii sa ramina un spatiu liber de min.10 cm . Latimea minima admisa , pentru crearea unor conditii optime de lucru, va fi de 40 cm. Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de granulatie 0,3 – 0,8 mm cu inaltimea de 10 - 15 cm. Nu sint admise denivelari evidente ale fundului de sant . Prezenta pe fundul santului sau in stratul de nisip a unor pietre sau aglomerari de pamint , rezultate din sapatura fiind de asemenea interzisa. Dupa pozarea tevii, se umple santul cu nisip pina cind grosimea acestuia, compactat manual, depaseste cu 10 cm generatoarea superioara a conductei .

Materialul rezultat din sapatura, va fi introdus treptat in straturi de max 30 cm si va fi compactat manual. Umplerea santului, se va efectua pe zone de 20 - 30 m, avansind intr-o singura directie dinspre conducta spre robinetul de bransament. In zonele in care conducta este pozata in carosabil din asfalt, macadam sau beton, se se va reface stratul initial al carosabilului.

Fiecare bransament proiectat se va racorda la conducta de distributie, prin intermediul unei piese de racord T, conform detaliului de executie.

Toate bransamentele se vor executa prin procedeul de electrofuziune, toate elementele de asamblare, fiind specifice acestui procedeu .

Elementele componenete ale unui bransament sunt: T-ul de bransament (pentru diametrul  bransamentului de maxim 63 mm), mufele de electrofuziune, teava, capatul de bransament si robinetul de bransament cu sfera montat in pozitie verticala.

T-ul de bransament, la bransamentele de polietilena, este un fiting de electrofuziune prevazut cu un dispozitiv de perforare a conductei pe care este montat. Dimensiunea T-ului, este aleasa in functie de diametrul exterior al conductei pe care este montat ( De) si diametrul bransamentului (de).

Cuplele de electrofuziune se utilizeaza la imbinarea tevii bransamentului cu T-ul de bransament, respectiv, capatul de bransament. Capatul de bransament este elementul care asigura tranzitia de la teava de polietilena a bransamentului  la extremitatea din otel a acestuia. Pentru evitarea deteriorarii premature a capatului de bransament, prin coroziune, pentru bransamentele din polietilena se vor instala capete de bransament de tip neanodic, cu urmatoarele caracteristici :

- teava activa a capatului de bransament, in pamant ,va fi din polietilena PE 100 ( se recomanda executarea acesteia dintr-o singura bara de teva ) ;

- tranzitia PE - OL se va realiza printr-un element pozat deasupra solului ;

- teava din polietilena ce va iesi din pamint va fi protejata intr-un tub de protectie din otel izolat, ce va asigura protectia impotriva radiatilor solare a tevii active din polietilena si rezistenta mecanica a ansamblului ;

- montajul ansamblului va prezenta agrement tehnic conform prevederilor in vigoare

Traseul bransamentelor va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distributie, avind panta ascendenta catre capatul de bransament. Pentru situatii care impun racordarea sub un alt unghi, acesta nu va fi mai mic de 600.

Ele se vor monta subteran, in teritoriul public, pina la

limita de proprietate a imobilelor ce urmeaza a fi

racordate la reteaua de distributie.

Elementele de identificare a traseelor conductelor, firul trasator si banda avertizoare, se vor prelungi si pe traseul bransamentelor si se vor instala in acelasi mod ca si pe traseul conductei la care se racordeaza acestea.

Firul trasator se va cupla galvanic la firul trasator

al conductei prin utilizarea unor conectori, legatura fiind izolata electric cu bitum sau mastic .

La iesirea capatului de bransament din pamint se va monta o rasuflatoare de perete , pentru asigurarea posibilitatii de detectare a eventualelor scapari de  gaze datorate defectelor aparute pe reteaua de distributie.

Rasuflatoarea se va monta in asa fel incit orice deplasare accidentala a acesteia sa nu afecteze sau sa

produca distrugerea tevii de polietilena a bransamentului. In cazul folosirii unor capete de bransament cu rasuflatoare incorporata se va renunta la rasuflatoarea de perete.

Bransamentele  cu diametru de 75 mm si mai mari  se vor cupla in conducta prin intermediul unui fiting de ramificatie. La diametru de 75 mm si mai mari   neexistind capete de bransament se vor utiliza piesa de trecere PE-otel montata subteran, in pozitie orizontala, pentru cuplarea in bransamentul de otel. Pentru bransamente mai mari de 110 mm se va instala o vana de sectionare din PE.

Intersectia bransamentelor cu alte utilitati se va face perpendicular pe axul instalatiei (in cazuri exceptionale se admite traversarea si sub un alt unghi dar nu mai mic de 600 ) la cel putin 200 mm deasupra altor instalatii. Pentru distante mai mici de 200 mm si pentru subtraversarea altor instalatii se vor prevedea tuburi de protectie. Tuburile de protectie se confectioneaza din materiale noi, si vor depasii in ambele parti limitele instalatiei sau constructii cu cel putin 0,5 m. Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul tevii bransamentului : di tub = de cond + 50 mm.

La capetele tubului de protectie se vor monta rasuflatori de carosabil sau de zona verde. Peste conducta din PE care afost acoperita pe toata lungimea cu un strat de nisip de 0,1 m in dreptul rasuflatorilor se va adauga un strat de piatra marunta de 0,15 m peste care se monteaza calota rasuflatorii.

Verificarile si probele  de rezistenta  si etanseitate  se vor realiza conform fisei tehnice  din caietul de sarcini pentru executie.

MONTAJUL POSTURILOR DE REGLARE

Postul de reglare existent se va racorda la bransamentul nou, dupa dezafectarea bransamentului vechi de la blocul SB 86, prin refacerea legaturilor.

In general, postul de reglare este ansamblul de armaturi si accesorii amplasat intr-o firida, prin care se face reducerea si reglarea presiunii reduse la presiune joasa, utilizata in instalatia exterioara si interioara a imobilului .

La capatul bransamentului, la limita de proprietate,(in firida) se va monta un robinet de bransament cu bila  cu d = d bransament, care sa permita scoaterea din functiune a intregii instalatii si a postului de reglare.  Dupa robinetul de bransament , se va monta regulatorul de uz casnic cu actionare directa prevazut cu supapa de siguranta  (Q = 10 ; 20 ; 35 ; 50 ; 100 mc/h, in functie de debitul nominal instalat pentru imobilul sau imobilele ce urmeaza a fi racordate la reteaua de distributie ) prin intermediul unui racord olandez care sa permita demontarea acestuia in caz de revizie.

Regulatorul se va monta intr-o firida, dimensiunea firidei, fiind aleasa in functie de tipul regulatorului utilizat. Inaltimea de montaj a firidei se va stabili  astfel incat sa se asigure verificarea si revizia postului de reglare in conditii normale. Conform Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze pentru consumatorii captivi este obligatorie montarea la limita de proprietate a contorului. Regulatorul si contorul se pot monta  in aceasi firida sau in firide separate.

Se interzice intrarea directa a instalatiei de utilizare, din interiorul firidei in interiorul imobilului de care este fixata. Se va evita montarea firidei sub ferestre  sau orificii de ventilatie ale imobilului. In cazul in care nu se pot evita aceste situatii, teava de evacuare a regulatorului se va prelungi in exteriorul firidei, astfel incit eventuale defectiuni ale regulatorului, cauzatoare de scapari de gaze, sa nu permita infiltratii de gaze in incinta imobilului. In cazul ingroparii partiale a firidei in peretele constructiei, interiorul  se va tencui si sclivisi  pentru evitarea patrunderii accidentale a scurgerilor de gaze in cladire. Firidele incastrate in perete se vor inlocui, iar golul lasat de acestea se va astupa.

Usa firidei va fi prevazuta cu orificii de ventilare, dispuse in mod egal in partea inferioara si superioara a ei, suprafata insumata a acestora trebuind sa satisfaca relatia :  G (suprafata gaurilor) = 2 % x S (suprafata usii firidei) .

Usa firidei va fi prevazuta cu inscriptia GAZ ( inscriptie ce va fi vopsita sau ambutisata pe suprafata usii).

Pentru imbinarile filetate din postul de reglare, se vor folosi fitinguri din fonta maleabila STAS 471-1985 si 838 - 1982, utilizindu-se pentru etansarea celor demontabile  garnituri din teflon. Pentru etansarea imbinarilor filetate, se vor utiliza, banda de izolat teflonata, snur teflonat, etc.

Montarea regulatorului se va face numai dupa ce a fost verificat si testat in prealabil. Inainte de punerea in functiune, postul de reglare se va supune la verificari de receptie, de rezistenta si de etanseitate, executate cu aer .

Incercarile se vor efectua cu bransamentul montat conform fisei tehnice din caietul de sarcini.

La executie se vor respecta prevederile din detaliul de montaj al postului de reglare.

Postul de reglare va fi realizat cu un regulator de "uz casnic" SR EN 334+A1:2009 sau alt tip agrementat pentru utilizarea în România montat după robinetul cu sferă de la capătul branşamentului într-o firidă metalică agrementată în care se va monta şi contorul, amplasată lângă limita de proprietate a beneficiarului (gard, perete) conform părţi desenate din prezentul proiect

In cazul in care nu exista posibilitatea de fixare a cabinei postului –conform celor de mai sus, acestea se vor monta pe constructii existente (cladiri, garduri, etc). Cu acordul DELGAZ GRID S.A., se pot monta si pe suporti de sustinere confectionati din profil L sau teava, fixati in postament de beton.

În postul de reglare se va asigura evacuarea scăpărilor de gaze prin practicarea în uşă a unor orificii, dispuse la partea inferioară şi superioară, a căror suprafaţă va însuma cel puţin 4 % din suprafaţa uşii postului de reglare-masurare.

La ieşirea conductei din firidă în partea superioară se va monta o garnitură din cauciuc pentru a înpiedica scurgerea apei de ploaie în firidă pe echipamente (regulator, contor).

Se interzice intrarea directă a conductei instalaţiei de utilizare din firidă (sau nişă) în interiorul construcţiei.

Protejarea instalaţiei din postul de reglare-masurare se face prin vopsire conform  NTPEE-2018.

Legarea regulatorului şi a contorului se va face cu racorduri olandeze. Pentru etanşarea îmbinărilor filetate se vor folosi benzi din material plastic, garnituri din cauciuc sau în lipsa acestora fuior de cânepă şi vopsea din miniu de plumb.

Se va evita montarea postului de reglare în nişă plasată sub ferestrele clădirilor. Nişele (STAS 42466 şi 42467) vor fi executate din materiale incombustibile.

PREVEDERI  GENERALE

Proiectarea retelei de gaze naturale s-a efectuat conform cerintelor fundamentale de calitate prevazute de Legea nr.10/95 privind calitatea in constructii respectiv : rezistenta mecanica si stabilitate, securitate la incendiu, siguranta si accesibilitate in exploatare,   igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, economie de energie,  protectia impotriva zgomotului, utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Conform H.G.R. 766/97 , obiectivul proiectat se incadreaza in categoria de importanta „C” si clasa de calitate III, iar durata normata de functionare este de 50 ani.

Retelele proiectate se vor monta subteran, in afara de tronsonul peste rigola de scurgere a apelor pluviale care se va realiza in montaj aerian.	Pentru stabilirea traseului constructorul va solicita asistenta tehnica de la detinatorii de utilitati subterane din zona si organele administratiei  publice locale (Primarii), pichetarea efectuindu-se in prezenta acestora. Acest fapt se va consemna in procesul  verbal de predare amplasament incheiat intre proiectant, beneficiar si factorii enumerati mai sus.

Daca pe parcursul executiei lucrarilor se vor ivi situatii care nu au fost prevazute in proiect, solutionarea acestora se va face numai cu acordul prealabil al proiectantului si beneficiarului.

Lucrarile prevazute vor fi executate sub supravegherea permanenta a unui instalator autorizat minim grad EGD.

In zonele de activitate unde exista pericol de incendiu, se vor instala pichete de incendiu, dotate corespunzator .

In timpul executiei beneficiarul, prin dirigintele de santier sau responsabilul de lucrare va verifica :

- caracteristicile de sudabilitate ale tevilor si in concordanta cu fitingurile utilizate;

- modul de executie a sudurilor si rezultatele controlului vizual al acestora;

- corespondenta intersectiilor cu alte retele subterane identificate sau neidentificate in proiect si pastrarea distantelor legale fata de acestea;

- modul de executie a intersectiilor cu alte retele subterane;

- certificatele de calitate a materialelor puse in opera;

- modul de refacere a pavajelor si a zonelor verzi afectate de lucrare;

- intocmirea corecta a proceselor verbale si toate lucrarile pe care le considera necesare conform prevederilor NTPEE-2018.

Pentru cresterea sigurantei in exploatare, conform Decret 400/81, a Legii nr.10/94 si instructiunilor M.L.P.A.T. constructorul va anunta si va solicita asistenta tehnica si prezenta factorilor interesati conform programului de urmarire a lucrarilor  la  fiecare faza determinanta.Toate  verificarile si procesele verbale incheiate se vor consemna in jurnalul de santier, iar actele incheiate vor face parte integranta din cartea constructiei prezentata la receptia lucrarilor.

Inainte de punerea in functiune, conductele si bransamentele se vor supune verificarilor de receptie si anume : incercari de rezistenta si etanseitate, preliminare si definitive. Proba preliminara va avea o durata de minim 4 ore iar cea de receptie timp de 24 ore. Modul de efectuare a incercarilor este descris in fisa tehnica anexata, rezultatele acestora se vor consemna intr-un proces verbal care va face parte integranta din cartea constructiei impreuna cu diagramele aferente.In vederea efectuarii  incercarilor, tronsoanele se vor  separa prin capace bombate montate la capetele tronsoanelor

La receptie executantul lucrarii va prezenta in mod obligatoeriu urmatoarele documente :

- certificatele de calitate ale materialelor utilizate,procesele verbale de lucrari ascunse –  NTPEE-2018,

- procesele verbale pentru executarea probelor de presiune de rezistenta si etanseitate impreuna cu diagramele aferente,

- schitele de montaj cu indicarea distantelor fata de repere fixe,

- procesele verbale incheiate cu ocazia controalelor efectuate in timpul executiei de catre beneficiar, proiectant si organele abilitate MLPAT.

- toate documentele reprezentative in sustinerea valorii reale a noului mijloc fix.

Alaturi de cele prezentate mai sus, se vor solicita : procesul verbal de verificare a armaturilor,comunicarile si dispozitiile de santier existente, note de constatare ale organelor CTC, procesul verbal de receptie tehnica conform NTPEE-2018 si lista sudorilor autorizati ai executantului (nume, prenume, nr.autorizatiei, semnatura ).

Nu se va receptiona lucrarea daca cartea  constructiei este  incompleta.

Pe tot parcursul derularii lucrarilor, executantul va solicita de cate ori este necesar asistenta tehnica din partea detinatorilor de utilitati din zona si a proiectantului lucrarii iar avizele anexate documentatiei vor fi respectate intocmai.

Lucrarile care nu vor fi incadrate in prevederile normelor legale si ale prezentei documentatii, nu vor fi receptionate de catre operatorul licentiat al sistemului de  distributie.

Punerea in functiune a retelei se va face numai dupa receptia tehnica si intocmirea formularelor conform  NTPEE-2018

Exploatarea si intretinerea sistemului de distributie se va efectua in conformitate cu prevederile din NTPEE-2018.

Dupa receptie si punere in functiune, beneficiarul de investitie va modifica evidenta mijloacelor fixe, conform situatiei reale din teren, va face demersurile pentru casarea  mijloacelor fixe inlocuite si va actualiza valoarea noua a mijlocului fix receptionat.

Conform datelor din cartea constructiei, se vor modifica si intocmi planurile de situatie privind evidenta si modul de actionare in caz de avarii.Pentru actiune operativa in caz de avarii, documentatia prevede instalarea vanelor de sectionare, pentru inchiderea ramurilor secundare ale retelei se vor utiliza dispozitive speciale de strangulare calibrate.

efectuarea  săpăturilor,  umplerea  şanţului,

montarea  răsuflătorilor  şi  refacerea  pavajelor

Efectuarea săpăturilor (inclusiv decaparea asfaltului şi spartul betonului după caz) în vederea amplasării conductelor de gaze naturale se va face manual sau mecanizat în funcţie de:

- Configuraţia terenului.

- Densitatea şi configuraţia reţelelor edilitare de pe amplasamentul propus.

- Avizele primite de la ceilalţi deţinători de reţele edilitare.

Operaţii premergătoare efectuării săpăturilor

Înaintea începerii săpăturilor pentru conductele de gaze naturale se vor efectua următoarele operaţii:

- Se va verifica traseul fiecărei conducte în corespondenţă cu traseul proiectat şi stabilit la predarea de amplasament.

- Se va efectua semnalizarea rutieră în conformitate cu prevederile legale şi cu avizele obţinute de la organele de poliţie sau cele obţinute prin autorizaţia de construire.

În cazul în care prin autorizaţia de construire nu se specifică modul de restricţionare a circulaţiei, aceasta se va face în urma unui aviz obţinut de la comisia de circulaţie ce este constituită la nivel de localitate cu avizul Poliţiei Rutiere.

Efectuarea săpăturilor

Desfacerea pavajelor se face manual sau mecanizat în funcţie de condiţiile locale şi posibilităţile executantului.

Lăţimea suplimentară desfacerii pavajelor pe fiecare latură a şanţului se va face în funcţie de natura acestora:

- pentru pavaje din piatră cubică, bolovani, calupuri cu:  lp=15 cm;

- pentru pavaje din asfalt pe pat de beton cu:  lp=5 cm.

Se recomandă ca desfacerea pavajelor să fie urmată cât mai repede de efectuarea săpăturii pentru evitarea deteriorării marginii şanţului datorită factorilor externi (deformarea asfaltului datorită căldurii, surparea marginilor pavajului, etc)

Adâncimea minimă a şanţului pentru pozarea conductelor subterane polietilenă de înaltă densitate, măsurată de la nivelul terenului până la generatoarea superioară a conductei, se alege astfel încât să rezulte o acoperire minimă de 0,9 m.

Adâncimea de pozare se poate reduce local, cu condiţia prevederii unor măsuri de protecţie corespunzătoare (tub de protecţie, etc).

Lăţimea şanţului B, se stabileşte în funcţie de diametrul conductei:

- pentru Dn < 100 mm, B=0,4 m;

- pentru Dn >sau = 100 mm, B=0,4+Dn.

Pentru terenuri nisipoase, de umplutură etc., lăţimea şanţului se stabileşte de la caz la caz, avându-se în vedere consolidarea pereţilor şanţului.

Consolidarea pereţilor şanţurilor se face în funcţie de natura terenului şi adâncimea de pozare.

Lăţimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latură a şanţului (ld), este în funcţie de natura acestora:

a) pentru pavaje din piatră cubică, bolovani, calupuri, ld =15 cm;

b) pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, ld = 5 cm.

Săparea şanţurilor se face cu puţin timp înainte de montarea conductelor.

Fundul şanţului se execută fără denivelări, se curăţă de pietre, iar pereţii se execută fără asperităţi.

Fundul şanţului se acoperă cu un strat de 10…15 cm de nisip de granulaţie 0,3…0,8 mm.

Înainte de pozarea conductei din polietielenă pe fundul şanţului se aşează un strat de nisip compactat, cu grosimea de 10 cm.

Gropile pentru sudare în punctele de îmbinare a conductelor (gropile pentru sudurile de poziţie), se realizează cu următoarele dimensiuni minime:

- lăţimea = lăţimea şanţului + 0,6 m;

- lungimea = 1,2 m;

- adâncimea = 0,6 m sub partea inferioară a conductei.

Pământul rezultat din săpătură se va depozita pe marginea şanţului dar se va lăsa neocupată o porţiune de cca. 20 cm între şanţ şi pământ pentru a se putea circula pe ambele margini ale şanţului în timpul montării conductei.

Asfaltul şi alte molozuri rezultat din săpătură se va transporta într-un loc adecvat. Transportul se va efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Umplerea şanţurilor

După lansarea conductei, înainte de începerea umplerii şanţului se va efectua curăţarea şanţului de materialele căzute în timpul lucrului (pietre, bucăţi de ţeavă, etc.) astfel ca în vecinătatea conductei, după umplere să nu rămână corpuri străine (acestea în timp pot produce deteriorarea conductei şi apariţia de defecţiuni).

După ce se aşează conducta în şanţ, se umple şanţul cu nisip până când grosimea  stratului de nisip, compactat manual, depăşeşte cu 10 cm generatoarea superioară a conductei.

Umplerea şanţurilor se face în straturi subţiri cu pământ mărunţit, prin compactare manuală după fiecare strat, cu grosime maximă a stratului  de 20 cm.

După depunerea şi compactarea primului strat de umplutură, se aşază banda de avertizare la cca. 35 cm deasupra conductei şi se continuă umplerea şanţului (vezi detaliu de umplere a şanţului).

În cazul utilizării nisipului la umplerea şanţului pe intervale mai mari, se vor realiza dopuri de argilă între suduri (aproximativ la mijlocul distanţei între suduri) pentru a nu permite infiltrarea eventualelor scăpări de gaze în lungul conductei.

Umplerea şanţului se va efectua pe zone de 2030 m, avansând într-o  singură direcţie . Se poate lucra simultan pe trei zone consecutive , executânduse în acelaşi timp:

- pe zona 1 : umplerea cu material de umplutură până la 50 cm deasupra conductei;

- pe zona 2 : umplerea cu material de umplutură până la 20 cm deasupra conductei;

- pe zona 3 : umplerea cu nisip.

În cazul când nu există variaţii de temperatură a mediului ambiant cu mai mult de 50C într-o perioadă de 8 ore, se poate efectua umplerea şanţului şi pe porţiuni mai mari de 30 m.

Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisă numai după realizarea stratului minim de protecţie a conductei, care se va stabili în funcţie de adâncimea de acţionare a utilajului la gradul de compactare maxim.

Se recomandă să nu se astupe şanţul, vara în timpul amiezii, când conducta este încălzită puternic de la soare.

Montarea răsuflătorilor

Conductele din otel vor fi prevazute cu rasuflatori in urmatoarele situatii, conform  Normele Tehnice/2018:

a) deasupra fiecărei suduri, dar nu la distanţe mai mici de 1 m, cu excepţia sudurilor conductelor de distribuţie a gazelor naturale din interiorul tuburilor de protecţie; în cazul unor suduri la distanţe mai mici de 1 m se realizează drenaj continuu între suduri;

b) la capetele tuburilor de protecţie;

c) la ieşirea din pământ a conductelor de distribuţie a gazelor naturale sau a racordurilor;

d) la ramificaţiile conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi la schimbările de direcţie;

Rasuflatorile pentru zone carosabile si spatii verzi se vor monta conform detaliilor de executie anexate.

Tijele rasuflatorilor se vor executa din teava din otelsudata D=2’’- STAS 7656, iar calotele din tabla de otel cu g=4 mm.

Conductele din PE vor fi prevazute cu rasuflatori in urmatoarele situatii , conform NT/ 2018:

- la capetele tuburilor de protectie ;

- Alte situatii prevazute de proiectant sau operatorul SD.

Se pot prevedea răsuflători şi în alte situaţii deosebite în care la execuţie se constată necesar prevederea acestora (trecerea pe lângă obstacole întâlnite la execuţia lucrărilor, apropierea de imobile, etc.)

În dreptul răsuflătorilor conducta se va înconjura pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros de  10 cm, peste care la partea superioară se pune un strat de piatră de râu cu granulaţia de 5 - 8 cm, gros de 15 cm peste care se aşează calota răsuflătorii (a se vedea detaliile de montare a răsuflătorilor din piesele desenate).

Răsuflătorile se vor confecţiona din ţeavă din oţel în conformitate cu detaliile de execuţie şi vor avea suplimentar la bază tălpi pentru ca apăsarea datorată unor tasări ulterioare să nu se transmită integral la conductă.

La răsuflătorile cu capac se va prevede obligatoriu opritor pentru a preveni degradarea conductei cu dispozitivul de curăţire al răsuflătorii. Distanţa dintre generatoarea superioară a tubului de protecţie şi faţa interioară a calotei răsuflători va fi de 150 mm (NTPEE-2018).

## Montajul conductelor şi a robineţilor de închidere

### Montajul conductelor şi a elementelor de asamblare

Îmbinarea ţevilor şi a elementelor de asamblare din polietilenă se va realiza prin sudura ,, cap la cap” cu element încălzitor si prin electrofuziune.

Toate îmbinările realizate între ţevi şi /sau ţevi şi elemente de asamblare trebuie să prezinte cel puţin aceeaşi rezistenţă cu cea a ţevii.

Prelucrarea şi îmbinarea ţevilor şi a elementelor de racordare din PEID se pot realiza la o temperatură a mediului ambiant cuprinsă între 0 ºC şi +40 ºC specifictă de fabricantul ţevilor, a fitingurilor şi a aparatului de sudură.

Sistemele de îmbinare, procedeele şi echipamentele utilizate vor fi agrementate conform prevederilor legale.

Îmbinarea ţevilor şi a elementelor de asamblare se va realiza în conformitate cu prevederile din fişa tehnologică pentru sudarea cap la cap cu element încălzitor si electrofuziune  anexate.

La punerea în lucru, ţevile se curăţă în interior şi exterior şi se vor proteja în timpul montajului împotriva pătrunderii corpurilor străine. Capetele se vor astupa cu capace.

La montarea  conductelor se va efectua rezemarea simplă a acestora astfel încât să nu se producă tensionarea mecanică.

În timpul montării conductelor se vor lua măsuri pentru evitarea deteriorării instalaţiilor şi construcţiilor subterane sau supraterane existente aparţinând altor deţinători.

Coborârea conductelor în şanţ se va efectua numai după ce la toate îmbinările sudate s-au efectuat ciclurile de răcire.

La coborârea conductei în şanţ se vor utiliza frâghii, chingi şi/sau scânduri. Este interzisă folosirea cablurilor, sârmei, lanţurilor sau a altor dispozitive ori corpuri metalice.

La coborârea conductei în şanţ se va evita contactul conductei cu pereţii şanţului, pentru a nu fi deteriorată conducta. Se va acorda o atenţie deosebită la trecerea conductei pe sub sau pe lângă obstacole.

Ţevile din PEID se vor monta pe cât posibil pe mijlocul fundului şanţului.

Schimbările de direcţie se vor realiza în funcţie de condiţiile locale prin unul din următoarele procedee:

- prin utilizarea unor elemente prefabricate – curbe, coturi, teuri egale, teuri reduse, etc.

- prin curbarea ţevilor PEID fără aport de căldură cu raza de curbură minimă de 30 x Dn (SDR11).

Procedeele de  schimbare de direcţie sunt figurate în detaliile de execuţie, pe planşele desenate.

Reducerea diametrului conductelor se va efectua prin utilizarea elementelor prefabricate de tipul reducţiilor sau a teurilor reduse, în conformitate cu detaliile din planşa.

Trecerile de la conductele de polietilenă la conductele din oţel acolo unde este cazul se vor realiza cu ajutorul unor piese de trecere PE-OL prefabricate respectiv cu piese de trecere tip flanşă adaptoare.

La capetele conductelor se vor monta prin sudură capace bombate din polietilenă prefabricate comform detaliului de montaj .

Pe traseul conductei , la cuplarea la reţeaua existentă lor nu este necesar a  se  monta un robinete de închidere în conformitate cu poziţiile din piesele desenate, dar se va monta un robinet de sectionare inainte de supratraversarea rigolei de colectare ape pluviale, Dn 160 mm din polietilena, montaj subteran.

Montarea conductelor în tub de protecţie

În situaţiile când distanţele între conductele de gaze şi alte instalaţii sau obstacole subterane nu se pot încadra în distanţele minime prevăzute, se pot reduce conform NTPEE-2018 cu  20% pentru poziţiile 1 – 6 cu condiţia ca pe  porţiunea  în cauză să se prevadă următoarele măsuri:  montarea ţevii în tub de protecţie cu răsuflători sau cămine de evacuare în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze, controlul nedistructiv al sudurilor; execuatrea de dreanaje.

Având în vedere că deţinătorii de reţele edilitare subterane nu cunosc întotdeauna cu exactitate poziţia sau adâncimea de montaj a reţelelor subterane pe care le administrează, în cazul în care în urma efectuării săpăturilor apare necesitatea ca conducta de gaze să fie montată în tub de protecţie, lucrările suplimentare necesare (materiale, manoperă, etc.) se vor stabili împreună cu proiectantul şi beneficiarul prin dispoziţie de şantier.

De asemenea, conductele de gaze se vor monta în tub de protecţie şi la subtraversarea  drumurilor naţionale şi comunale la cererea administratorilor acestor drumuri, în conformitate cu STAS 9312-87 şi cu avizele unităţilor ce administrează aceste căi de comunicaţie.

Tuburile de protecţie au drept scop :

- protecţia conductei din PEHD, la solicitări mecanice datorate sarcinilor externe;

- direcţionarea eventualele scăpări de gaze.

În cazul a), protecţia se realizează prin utilizarea de tuburi de protecţie din oţel sau beton, dimensionate corespunzător . În cazul b) se pot folosi ca tub de protecţie şi alte materiale (inclusiv ţevi din PE sau PVC).

Diametrul interior al tubului de protecţie se stabileşte în funcţie de diametrul exterior al conductei, astfel încât

di tub=de cond+100 mm .

Grosimea pereţilor şi materialul din care se confecţionează tuburile de protecţie se stabileşte în funcţie de sarcinile la care este solicitat tubul.

Tubul de protecţie va depăşi în ambele părţi limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin 0,50 m.

Tuburile de protecţie montate la subtraversările drumurilor naţionale, judeţene şi comunale vor avea o lungime astfel încât să cuprindă atât partea carosabilă cât şi zona de siguranţă a drumului.

Montarea conductelor de gaze din PEID în tub de protecţie se va face în conformitate cu detaliile de execuţie.

În tubul de protecţie, conductele nu vor avea îmbinări. Se exceptează cazurile în care tubul de protecţie este mai lung decât o bară de ţeavă (pentru ţevile livrate sub formă de bare) în care se admit un număr minim de îmbinări.

În tubul de protecţie, la diametrul de cca. 1m, conducta va avea inele distanţiere din cauciuc conform detaliului de execuţie .

La capătul tubului de protecţie se va monta un inel de etanşare din cauciuc ce va fi lipit cu răşină epoxidică de tubul de protecţie (vezi detaliile de execuţie).

În spaţiul dintre inelul de etanşare de la capătul tubului de protecţie şi primul inel distanţier (cca. 20 cm) se va introduce chit pentru etanşare rezistent la umezeală pentru a împiedica infiltrarea apei în tubul de protecţie.

La capetele tuburilor de protecţie se vor monta răsuflători.

Pentru bransamentele din otel , tuburile de protectie din otel pot fi izolate cu : benzi la rece pe baza de cauciuc butilic si polietilena , benzi termocontractile sau preizolate cu polietilena extrudata .

In cazul conductelor din polietilena se vor utiliza, dupa caz, tuburi din polietilena, beton sau otel . In cazul tuburilor de protectie din otel acestea pot fi izolate cu materialele enumerate mai sus .

Intersectia conductelor cu alte utilitati se va face perpendicular pe axul instalatiei (in cazuri exceptionale se admite traversarea si sub un alt unghi dar nu mai mic de 600 ) la cel putin 200 mm deasupra altor instalatii. Pentru distante mai mici de 200 mm si pentru subtraversarea altor instalatii se vor prevedea tuburi de protectie. Tuburile de protectie se confectioneaza din materiale noi, si vor depasii in ambele parti limitele instalatiei sau constructii cu cel putin 0,5 m. Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul conductei : di tub = de cond + 100 mm.

După pozarea conductelor în şanţ, se efectuează probele de presiune conform caietului de sarcini pentru efectuarea verificărilor şi a probelor de presiune şi apoi se trece la astuparea şanţului conform caietului de sarcini pentru pentru efectuarea săpăturilor, umplerea şanţului, montarea răsuflătorilor şi refacerea pavajelor.

Montarea elementelor de marcare şi protecţie

Traseul conductelor şi componentele reţelei de distribuţie (robineţi, răsuflători, cămine de vizitare) vor fi semnalate cu elemente de marcare şi protecţie a acestora, după cum urmează :

- marcarea cu autocolante;

- aplicarea benzii avertizoare;

- montarea firului metalic însoţitor;

Marcarea cu autocolante inscripţionate

Marcarea cu autocolante reprezintă punerea în evidenţă a reţelelor edilitare, în diferite puncte caracteristice, pe verticală, la suprafaţa terenului.

Traseul conductelor şi poziţia componentelor reţelei va fi semnalat prin marcaje cu autocolante, în punctele stabilite de proiectant şi furnizorul de gaze. Autocolante se vor monta pe repere fixe –stâlpi, garduri, clădiri, etc - la înălţimea de cel mult 1m faţă de sol având următoarele inscripţionări (simboluri literale ale componentelor reţelei de gaze):

- pentru conducta de distribuţie de presiune redusă: - GR –

- pentru robinet vană fără cămin de vizitare: - V –

- pentru robinet vană în cămin de vizitare: - CV –

- pentru răsuflătoare : - R -

De asemenea, autocolante vor mai conţine:

- distanţa în plan orizontal de la reper la obiectul semnalat ( în m ).

- numărul de cod al reţelei edilitare conform evidenţei unităţii ce exploatează reţeaua.

- numărul de inventar al armăturii (căminului) în cadrul reţelei de distribuţie.

- Distanţa în m măsurată pe orizontală de la autocolante, spre dreapta sau spre stâga până la armătură şi săgeata care indică direcţia pe care se măsoară această distanţă.

Pe un autocolant se poate efectua semnalarea a cel mult trei armături ale reţelei de distribuţie.

Autocolantele se vor executa cu fond de culoare galbenă cu inscripţii şi chenare în relief de culoare neagră.

În cazul răsuflătorilor se admite semnalarea lor prin indicatoare vopsite cu şablonul, direct pe ziduri, garduri sau stâlpi-conform STAS 9570/1-74, cu fond de culoare galbenă şi inscripţii şi chenar negru, ce vor conţine simbolul R (simbolul literal pentru răsuflătoare de la reţelele de gaze) şi distanţa în metri măsurată pe orizontală de la indicator la răsuflătoare.

Aplicarea benzii avertizoare

Pentru protejarea conductelor în timpul unor eventuale lucrări edilitare, se va monta deasupra conductelor pe întreaga lungime a acestora, la 35 cm deasupra generatoarei superioare a conductelor o bandă avertizoare. Acesta va fi din material plastic, va avea culoarea galbenă, va avea o lăţime de minim 15 cm şi va avea inscripţionată cu negru din metru în metru cuvintele ,,GAZ METAN-PERICOL DE EXPLOZIE’’.

Se va monta bandă avertizoare şi deasupra tubului de protecţie ce conduce firul metalic spre priza pentru determinarea traseului.

Montarea firului metalic însoţitor

Pentru determinare traseului conductelor cu sisteme electrice se va utiliza un fir metalic însoţitor .

Firul metalic monofilar, va avea sectiunea de 2,5  mm² şi va fi izolat cu o izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere mai mare sau egala cu  5 kV. Firul metalic va fi montat pe toată  lungimea conductei din PEID conform detaliilor din piesele desenate cu bandă adezivă. Banda adezivă se va înfăşura pe conductă pentru ca firul metalic să nu se desprindă de pe conductă în timpul lansării acesteia şi umplerii şanţului.

Firul metalic se va monta pe conductă după finalizarea unui tronson iar capetele firului metalic se vor scoate la exterior prin nişte prize, confom detaliilor, pentru a permite racordarea la o sursă electrică.

Prizele pentru deteminarea traseului se vor utiliza cele prevăzute pentru conducta existentă la captul de cuplare cu conducta existentă iar la celalt capăt se va monta o priză pentru determinarea traseului. Acolo unde distanţa dintre imobile este mai mare de 300 m se vor prevedea prize pentru determinarea traseului cu borne de cuplare la sistemul electric. Prizele se vor  amplasa pe traseul conductei pe porţiunile în care acestea nu deranjează circulaţia. În zonele în care acestea deranjează circulaţia acestea vor fi scoase în locuri în care acestea nu derajeză (se vor amplasa la limita de proprietate – gard, clădiri - pentru ca acestea să nu perturbe circulaţia autovehiculelor şi a pietonilor). Firul metalic va fi condus prin pământ la adâncimea de minim 0,90 m, legat de conductă,  iar existenţa acestuia va fi marcată pentru a preveni deteriorarea acestuia cu ocazia efectuării altor lucrării în zonă.

Prizele pentru deteminarea traseului se vor confecţiona din ţeavă de Ø 2” fixată  într-un corp din beton. Capetele firelor metalice vor fi conduse printr-un tub de protecţie din PVC flexibile şi introduse prin ţeava de Ø 2” în care tubul se va centra cu o piesă confecţionată din textolit. La partea superioară se vor monta papuci metalici (din tablă ştanţată) ce se vor asambla cu un şurub cu piuliţă realizând borne pe care să se poată face racordul electric al aparatului pentru determinarea traseului.  Întreg ansamblul se va proteja cu un capac filetat pe ţeava de Ø 2”. Firele metalice se vor proteja în tub de protecţie din PVC pe întreg traseul de la conductă până la locul de amplasare al prizei pentru determinarea traseului. Modul de realizare este figurat în planşa.

Distanţele între prizele pentru derminarea traseului unde distanţa între bransamente este mai mare de 300 m  vor fi cuprinse între 150 – 300 m şi se va alege convenabil iar prizele se vor figura pe planşe cu simbolizarea literală ,, P.D.T.’’ .

În locurile de derivaţie a conductelor (noduri) firul metalic însoţitor al derivaţiei va fi îmbinat printr-un contact cu clemă la firul metalic amplasat pe conductă (conform detaliilor din planşa ). În locul de contact firele se vor cositori iar întreg ansamblu fir-clemă se va încastra într-o masă de răşină epoxidică sau mastic pentru realizarea protecţiei anticorozive.

Procedeul de mai sus se va utiliza şi în situaţiile în care firul metalic trebuie îmbinat în lungul conductei, utilizându-se o clemă corespunzătoare (a se vedea detaliile din planşa ).

efectuarea verificărilor în timpul execuţiei

şi a probelor de presiune

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, executantul (prin compartimentul său CTC), beneficiarul şi delegaţii CTC ai operatorului licenţiat pentru distribuţia gaze naturale verifică respectarea proiectului şi a normativelor în vigoare pentru asigurarea calităţii în construcţii prevăzute de legislaţia (Legea nr. 10/1995):

- Rezistentă mecanica şi stabilitate

- Siguranţă si accesibilitate în exploatare

- Securitate la incendiu

- Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului

- Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie

- Protecţie împotriva zgomotului

- Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Condiţiile de calitate prevăzute în prezentul proiect trebuiesc îndeplinite pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor şi pentru toate categoriile de lucrări, începând cu predarea amplasamentului şi terminând cu refacerea zonelor afectate,  recepţia şi punerea în funcţiune a conductei de distribuţie.

Pentru realizarea condiţiilor de mai sus este necesară o etapă iniţială de studiu a proiectului de execuţie de către toţi factorii care concură la realizarea acestuia: constructor, beneficiar, delegat al operatorului licenţiat al sistemului de distribuţia gaze naturale. În caz de nevoie se vor solicita proiectantului explicaţii suplimentare privind soluţiile alese, justificările şi oportunitatea acestora.

Verificări înainte de montajul conductelor

Înainte de montajul conductelor se va efectua o verificare vizuală a aspectului ţevilor şi a elementelor de asamblare pentru a fi eliminate cele care prezintă defecte. Elementele de îmbinare sau porţiunile de ţeavă necorespunzătoare nu se vor utiliza. Verificarea aspectului se efectuează cu ochiul liber, la lumina zilei, da la o distanţă de maximum 0,5 m, având ca scop identificarea eventualelor defecte (zgârieturi, bavuri, umflături, goluri de material, incluziuni, uniformitatea culorii, marcajul specific reglementat  etc.) pe suprafeţele exterioare şi interioare.

Se va efectua o verificare în ceea ce priveşte corespondenţa caracteristicilor materialelor cu cele prevăzute în prezentul proiect, atât a celor specificate direct pe materiale cât şi a caracteristicilor înscrise în documentele de achiziţie ale materialelor (certificate de calitate, buletine de analiză sau încercări, facturi, avize de expediţie, fişe cu caracteristici tehnice, agremente, etc).

Verificarea dimensiunilor se va face cu şublere cu precizia de măsurare de min. 0,05 mm, abaterile constatate trebuie să se incadreze în limitele înscrise în standardul de material.

Verificări în timpul montajului conductelor

În timpul montajului conductelor din PEID se vor efectua următoarele verificări:

- Verificarea corectei funcţionări a aparatelor de sudare ;

- Verificarea calităţii sudurilor ;

- Verificarea condiţiilor de realizare a şanţului ;

- Verificarea distanţelor minime de amplasare şi a adâncimi de montaj;

- Verificarea modului de pozare a conductelor;

- Verificarea modului de umplere a şanţului;

- Verificarea realizării marcării traseului;

- Verificarea poansonării corecte a sudurilor.

- Verificarea continuiţaţii firului metalic însoţitor se va face atât la lansarea conductei în şanţ cât şi după umplerea şanţului.

Rezultatul verificărilor de mai sus se vor consemna în procese verbale de lucrări ascunse întocmite conform NTPEE-2018. Aceste procese verbale de lucrări ascunse vor face parte din cartea construcţiei ce se va întocmi pentru această conductă.

În cazul în care se constată neîndeplinirea unor condiţii de calitate, modificări faţă de prevederile proiectului de execuţie sau abateri de la normele şi normativele în vigoare se va lua imediat măsura sistării lucrărilor şi se va convoca o comisie formată din delegaţii executantului, a beneficiarului şi a operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie gaze naturale.

Comisia va stabili prin proces verbal măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi revenirea la condiţiile de calitate prevăzute în proiect sau tehnologiile aprobate.

Cheltuielile ocazionate de realizare a celor de mai sus inclusiv lucrările suplimentare pentru remedierea deficienţelor nu vor putea fi solicitate de către constructor beneficiarului.

Efectuarea probelor de presiune

Conducta proiectată se va supune la următoarele probe de presiune:

- proba de rezistentă;

- proba de etanşeitate;

La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate, aparatele de bază pentru măsurarea presiunii şi a temperaturii vor fi de tipul cu înregistrare continuă, cu verificarea metrologică în termen de valabilitate şi se montează de către personal autorizat (atestat) de căre BRLM).

Diagramele cu înregistrarea probelor de presiune se vor anexa la cartea construcţiei şi vor fi semnate de către executant, instalatorul autorizat al acestuia, sudorul (operatorul) ce a efectuat îmbinările prin sudură, beneficiar şi delegatul operatorului licenţie de distribuţie a gazelor naturale.

Probele de presiune se vor efectua după răcirea completă a sudurilor şi egalizarea temperaturilor aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant.

În timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune.

Toleranţele admise sunt cele corespunzătoare clasei de precizie a aparatului de măsură utilizat.

Pe lingă aparatele de bază se montează în paralel aparate de control indicatoare de presiune  şi de temperatură, avind aceiaşi clasă de precizie cu cea a aparatelor de bază. Înregistrarea parametrilor  de presiune şi temperatură fie pe diagramă fie pe protocolul printat dat de echipamentul electronic constituie dovada de rezistentă şi de etanşeitate. Aceste înregistrări se datează şi semnează de catre responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al constructorului şi beneficiar şi conţin următoarele  date: lungimea şi diametrul tronsonului de conductă supus probelor, datele de identificare şi verificare ale aparatelor de măsurare.

Condiţiile de încercare şi rezultatele încercărilor se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnică.

Manometrele indicatoare pentru probe vor avea:

- diametrul exterior de 90 mm, STAS 3589/1;

- clasa de precizie minim 1,5.

Mărimea scării la manometrele utilizate la probe, se alege astfel încât valoarea măsurată să se situeze în treimea din mijloc a scării aparatului.

Toate încercările de presiune se fac cu aceleaşi aparate de măsură şi în aceleaşi puncte. Este interzisă remedierea defectelor la conducte în timp ce se găsesc sub presiunea de încercare.

În toată perioada creşterii presiunii manometrul se ţine sub observaţie. La apariţia unor defecte se opresc încercările, iar conducta se goleşte de aer.

Încercarea de recepţie a conductelor din staţiile şi posturile de reglare se face cu regulatoarele şi contoarele izolate, cu flanşe oarbe.

Evacuarea aerului, după terminarea încercărilor, se face la extremităţile instalaţiei, opuse celei de umplere.

Toate probele de presiune se vor efectua cu aer.

Proba de presiune de rezistentă se va efectua la presiunea de 4 bari, timp de 1 ore.

Proba de presiune de receptie se va efectua la presiunea de 2 bari timp de 24 ore, după proba de presiune preliminară.

Proba de presiune se va realiza pe tronsoane grupate, executate pe zonele precizate mai jos, iar durata de egalizare a temperaturii aerului din conductă cu temperatura conductei va fi :

-conducta Pe Dn 160 mm, V=17,3 mc;

-conducta Pe Dn 90 mm, V=1,17 mc;

-conducta Pe Dn 63 mm, V=0,34 mc;

-conducta otel- montaj aerian-6’’- V=0,272 mc

Total volum=19,082  mc se alege   Te=12 ore;

| Volumul conductei, în m3 | Timp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei montate |
| --- | --- |
|  | Subteran, în ore | Suprateran, în minute |
|  | OL | PE | OL; PE |
| 0.1 | 0,50 | 0,75 | 9 |
| 0.2 | 0,75 | 1,00 | 20 |
| 0.3 | 1,00 | 1,50 | 30 |
| 0.5 | 1,50 | 2,00 | 40 |
| 1 | 2,00 | 3,00 | 50 |
| 2 | 2,50 | 3,75 | 60 |
| 3 | 3,00 | 4,50 | 75 |
| 4 | 4,00 | 6,00 | 90 |
| 5 | 5,00 | 7,50 | 90 |
| 10 şi mai mare | 8,00 | 12,00 | 120 |

Proba de presiune constituie fază determinantă şi se supune verificării Inspecţiei de Stat în Construcţii (I.S.C.), fapt pentru care la efectuarea probelor va fi invitat şi delegatul I.S.C.

Verificări după montarea conductelor

După terminarea montării conductelor şi umplerea şanţului se efectuează refacerea zonelor afectate (zone verzi, trotuare, porţiuni carosabile) pentru ca acestea să fie readuse la forma iniţială în conformitate cu prevederile din autorizaţia de construire.

Refacerea zonelor afectate se efectuează de către :

- constructor dacă acesta dispune de tehnologia şi utilajele necesare;

- o unitate specializată, agreată de către Primărie.

Având în vedere cele de mai sus precum şi faptul că în timpul refacerii zonelor afectate se utilizează utilaje grele, în timpul refacerii şi la terminarea lucrărilor se vor verifica:

- refacerea corectă a straturilor filtrante din balast, a fundaţiei din beton, a zonelor carosabile şi a trotuarelor şi a stratului de asfalt din zonele asfaltate. Cu această ocazie se va întocmi un proces verbal de lucrări ascunse ce va fi semnat de către constructor, beneficiar, delegatul operatorului licenţiat de distribuţie şi administratorul drumului;

- refacerea corectă a zonelor cu pavaj din piatră cubică;

- montarea corectă a capacelor din fontă pe tijele de acţionare a robinetelor din PEID şi pe răsuflătorile din carosabil şi din trotuare;

- montarea corectă a răsuflătorilor din zonele verzi şi de la perete, precum şi a bornelor pentru contactul electric al firului metalic însoţitor;

- montarea corectă a capacelor căminelor de vizitare;

- realizarea corectă şi completă a marcajelor cu plăcile inscripţionate.

receptia tehnică şi punerea în funcţiune

A  conductei de gaze naturale

Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a oricăror lucrări de instalaţii de gaze naturale se fac de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie, prin specialişti delegaţi la cererea instalatorului autorizat care a depus dosarul definitiv, a îndrumat şi a supravegheat lucrările.

Operaţiile tehnice necesare pentru recepţie şi punere în funcţiune a noilor instalaţii se fac de executant, prin instalator autorizat, în prezenţa delegatului operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie. Dacă se consideră necesar se convoacă şi proiectantul.

Efectuarea recepţiei tehnice şi a punerii în funcţiune se confirmă pe bază de documente încheiate conform  NTPEE-2018.

Înainte de punerea în funcţiune a conductei se predă furnizorului cartea construcţiei care va conţine toate documentele conform prevedirilor anexei nr.1 din prezentul proiect.

Documentele necesare pentru efectuarea recepţiei tehnice

Pentru conductele de distribuţie la efectuarea recepţiei tehnice se prezintă :

- dosarul definitiv, în două exemplare, care conţine toate piesele din dosarul preliminar conform prevederilor NTPEE-2018, cu toate modificările aduse pe parcursul executării lucrărilor.

- pentru conducta de distribuţie se va prezenta pe planul avizat, poziţia cotată a armăturilor, schimbărilor de direcţie, răsuflătorilor, sudurilor de poziţie, adâncimea de pozare a conductei, etc;

- fişa tehnică a conductei (conform anexa 10);

- certificatul de calitate al ţevilor şi fitingurilor;

- certificatul de conformitate al ţevilor şi fitingurilor;

- factura de procurare a materialelor (ţevi, fitinguri, armături);

- protocolul sudurilor;

- proces verbal pentru lucrări ascunse

- situaţia de plată a lucrărilor;

- autorizaţia de construire;

- procesul verbal de recepţie a reparaţiei drumului, semnat de administraţia domeniului public.

Recepţia tehnică se face prin:

- verificarea documentelor de recepţie;

- verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu proiectul avizat;

- efectuarea încercărilor de presiune în prezenţa delegatului operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie şi/sau, după caz în prezenţa delegatului I.S.C.

Punerea în funcţiune a conductelor de distribuţie

Punerea în funcţiune se face pe baza procesului verbal de recepţie tehnică, după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Racordarea conductei noi de distribuţie la conducta în funcţiune, se face de catre  operatorul SD la solicitarea scrisa a executantului.

Operaţiile de închidere a sectorului, anunţarea abonaţilor şi redeschiderea sectorului se efectuează de formaţia de exploatare a operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie.

Îmbinările care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noii conducte la cea în funcţiune, se vor verifica la presiunea gazului din conductă.

Înainte de punerea în funcţiune a conductei se face refularea aerului prin capătul opus punctului de racordare.

Pentru conducta de distribuţie înainte de punerea în funcţiune se predau operatorului licenţiat al sistemului de distribuţie următoarele documente:

- documentele care au stat la baza execuţiei, recepţiei şi punerii în funcţiune;

- planul conductelor efectiv montate pe traseul real, cu precizarea cotelor faţă de repere fixe uşor de identificat.

Pe plan se menţionează distanţele între suduri, locul sudurilor de poziţie, diametrele conductelor, locul schimbărilor de diametru şi al schimbărilor de direcţie, lungimea fiecărui tronson de conductă, pe diametre şi lungimea totală a conductei, locul de intersecţie cu alte conducte, distanţele până la alte instalaţii întâlnite în săpătură, construcţii sau obstacole subterane, locul dispozitivelor de închidere.

Dacă este cazul se fac detalii de montaj la schimbările de direcţie sau diametre, la traversarea altor conducte sau construcţii subterane, pentru punctele de racord ale branşamentelor sau conductelor, pentru dispozitivele de închidere şi profile transversale în punctele aglomerate cu instalaţii subterane.

Pe planuri, proiectantul şi executantul vor înscrie, după caz, datele de identificare:

- a.- pentru societăţi de proiectare şi execuţie:

- denumirea, adresa şi telefonul sediului

- numărul şi data contractului pentru efectuare lucrărilor

- b.- pentru instalatorii autorizaţi, proiectant şi executant:

- numele şi prenumele;

- autorizaţia nr….., gradul….., eliberat de….;

- semnătura.

- c.- pentru sudori:

- numele şi prenumele;

- numărul, data şi emitentul autorizaţiei; data ultimei vize a autorizaţiei;

- Poansonul.

FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE  ÎN  MUNCĂ

Toate lucrările de execuţie şi exploatare a sistemelor de distribuţie gaze naturale se vor executa cu respectarea prevederilor din:

- Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006

- HG nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a LSSM nr. 319/2006

- HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

- Ordinul MMSSF nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică a coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în muncă

- Hotărârea 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

- HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă

- HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca

- HG nr. 1146 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători  a echipamentelor de muncă

- HG nr. 1876/22.1.2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

- HG nr. 493/12.04.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile provocate de zgomot

- HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

- HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

- HG nr. 23918/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

- HG nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

- HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

- HG nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale

- HG nr. 355/2007, cu completările şi modificările ulterioare, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

- Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2018

În timpul lucrului, lucratorii utilizeaza echipament de protectie adecvat pentru a evita contactul cu substantele utilizate pentru curatirea conductelor si fitingurilor.

Manevrele necesare exploatarii în conditii de siguranta a instalatiilor de gaze naturale se efectueaza numai de personalul instruit în acest scop.

Prelucrarea materialelor din polietilena se executa numai în spatii aerisite, pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.

In toate situatiile care necesita interventii la conductele din polietilena în functiune, se iau masuri de protectie a personalului operator împotriva accidentelor cauzate de aparitia sarcinilor electrostatice.

Dupa deschiderea santului, înainte de accesul la conductele defecte, se iau masuri de legare la pamânt a conductei si a tuturor sculelor si aparatelor de sudare si masuri de echipare a personalului operator cu echipament specific.

Legarea la pamânt a conductelor din PE se efectueaza prin înfasurarea acestora cu banda textila îmbibata în solutie de apa si sapun, legata la tarusi metalici introdusi în pamânt în zona de desfasurare a lucrarilor de reparatii.

Pe toata durata interventiei asupra conductelor din polietilena, personalul operator utilizeaza manusi de protectie din cauciuc.

La desfasurarea activitatii si executia lucrarilor in incinta agentilor economici cu norme proprii interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca, se va tine cont de continutul si specificul acestor reglementari.

Pentru lucrarile in santiere temporare sau mobile, se va asigura elaborarea si implementarea Planului de securitate si sanatate conform preverilor HG nr. 300/2006 si se vor respecta masurile tehnice, organizatorice igienico-sanitare si de alta natura stabilite in raport cu factorii de risc identificati si riscurile profesionale evaluate.

Consumatorii casnici au obligatia sa foloseasca instalatiile de gaze naturale potrivit cu Instructiunile de utilizare a gazelor naturale, primite la punerea în functiune a acestora.

FIŞA  TEHNICĂ  PRIVIND SITUAŢIILE  DE  URGENŢĂ

În ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă, trebuiesc respectate prevederile următoarelor acte normative:

- OUGR nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată de Legea nr. 15 din 28 februarie 2005

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările aduse de <LLNK 12006   212 10 201   0 29>Legea nr. 212 din 24 mai 2006

- Ordinul MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 de aprobare a Normelor Generale de Apărare Împotriva Incendiilor

- HGR nr. 537 din 06 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi în domeniul protecţiei civile), modificat şi completat prin OMAI nr. 786 din 02 septembrie 2005

- HGR nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă

- HGR nr. 1.739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

- OMI nr. 108 din 01 august 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004

- OMAI nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

- OMIRA nr. 210 din 21 ami 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

- OMIRA nr. 607 din 09 septembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

- HGR nr. 622 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată

- HGR nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată

- OMLPAT 27/N/1999 Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor - Indicativ P118-99

OBLIGAŢIILE PROIECTANŢILOR DE CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI,

DE ECHIPAMENTE, UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

A.   Conform Legii nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată cu modificările şi completările aduse de <LLNK 12006   307290 201   0 38>Rectificarea nr. 307/12.07.2006.

ART. 23    Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:

a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi să evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;

c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;

d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;

e) să asigure asistenta tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, până la punerea în funcţiune.

ART. 25    Proiectanţilor le sunt aplicabile, după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art. 19-22.

B.  Conform Legii nr. 481/08.11.2008 privind protecţia civilă, actualizată cu modificările şi completările aduse de <LLNK 12006   212 10 201   0 29>Legea nr. 212/24.05.2006

ART. 30

(1) Proiectanţii de investiţii au următoarele obligaţii:

a) să prevadă în documentaţiile tehnice ale investiţiilor măsurile specifice, echipamentele şi dotările necesare, conform normativelor în vigoare,;

b) să obţină toate avizele, autorizaţiile şi acordurile privind protecţia civilă, conform legii, şi să urmărească realizarea măsurilor stabilite în cuprinsul acestora;

c) să evalueze riscul seismic al zonei în care se execută lucrările şi să întocmească proiectul construcţiei sau instalaţiei conform gradului de risc seismic evaluat.

(2) În toate fazele de proiectare, construcţiile şi amenajările, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice pentru autorizare în domeniul protecţiei civile se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice.

(3) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (2) revine persoanelor care concura la proiectarea construcţiilor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute de lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor se elaborează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

OBLIGAŢIILE EXECUTANŢILOR LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI DE MONTAJ

DE ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII  ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

A.   Conform Legii nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată cu modificările şi completările aduse de <LLNK 12006   307290 201   0 38>Rectificarea nr. 307/12.07.2006

ART. 24    Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:

a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;

b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum şi la organizările de şantier;

c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune.

ART. 25    Executanţilor le sunt aplicabile, după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art. 19-22.

ART. 19    Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:

a) sa stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi sa le aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;

b) sa asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi sa asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

c) sa solicite şi sa obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi sa asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, sa dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;

d) sa permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, sa prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi sa nu îngreuneze sau sa obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;

e) sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenta;

f) sa întocmească, sa actualizeze permanent şi sa transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice forma, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

g) sa elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi sa stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de munca;

h) sa verifice dacă salariaţii cunosc şi respecta instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi sa verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori sa încheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;

j) sa asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

k) sa permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi sa participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;

l) sa asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;

m) sa asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenta privat pentru intervenţie;

n) sa asigure şi sa pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenta şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

o) sa stabilească şi sa transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;

p) sa informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forte şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare sa completeze şi sa trimită acestuia raportul de intervenţie;

q) sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

r) sa îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

ART. 20    Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil trebuie sa colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.

ART. 21    Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:

a) sa cunoască şi sa respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;

b) sa întreţină şi sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator;

c) sa respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;

d) sa nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e) sa aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnica ori alta situaţie care constituie pericol de incendiu.

ART. 22    Fiecare salariat are, la locul de munca, următoarele obligaţii principale:

a) sa respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa, sub orice forma, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

b) sa utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;

d) sa comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de munca orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

e) sa coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

f) sa acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţa, referitoare la producerea incendiilor.

B.  Conform Legii nr. 481/08.11.2008 privind protecţia civilă, actualizată cu modificările şi completările aduse de <LLNK 12006   212 10 201   0 29>Legea nr. 212/24.05.2006

ART. 30

(1) Constructorii de investiţii au următoarele obligaţii:

a) să respecte măsurile specifice prevăzute în documentaţiile tehnice ale investiţiilor şi să asigure echipamentele şi dotările necesare, conform normativelor în vigoare, pe toată durata de execuţie a investiţiilor;

b) să respecte prevederile înscrise în avizele, autorizaţiile şi acordurile privind protecţia civilă, obţinute conform legii, şi să realizeze măsurile stabilite în cuprinsul acestora;

c) să execute construcţia sau instalaţia conform evaluării gradului de risc seismic al zonei în care se executa lucrările.

(2) În toate fazele de execuţie, construcţiile şi amenajările, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice pentru autorizare în domeniul protecţiei civile se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice.

(3) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (2) revine persoanelor care concura realizarea construcţiilor, a echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute de lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor se elaborează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

FIŞA  TEHNICĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

În toate etapele de proiectare, executare şi exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se vor respecta prevederile legale specifice protecţiei mediului:

● Ordin 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

● Ordin 1037/2005 privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu

● OUG 195/2005 privind protecţia mediului

● Ordin 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament

● HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental

● Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor

● HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor

● HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

● HG 621/2005  privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

● HG 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

● HG 445/2009, modificată de HG 12/2012, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

În evaluarea impactului asupra mediului se vor lua în considerare cel puţin următoarele:

a) lucrările din perioada execuţiei conductei;

b) amplasarea şi termenul de funcţionare a conductei;

c) eventualele pierderi de gaze naturale;

După terminarea lucrărilor terenul va fi adus la starea iniţială, atât carosabilul cât şi spaţiul verde afectat, iar deşeurile rezultate din desfăşurarea activităţii vor fi colectate selectiv şi  valorificate sau eliminate conform legislaţiei specifice.

La utilizarea substanţelor chimice periculoase se vor respecta regulile de siguranţa, colectare a deşeurilor, de intervenţie si prim ajutor in caz de necesitate prevăzute in Fisele Tehnice de Securitate pe care  utilizatorii trebuie sa le deţină.

Pentru orice poluare accidentală a solului ce intervine ca urmare a desfăşurării activităţii, se va acţiona imediat pentru limitarea/îndepărtarea poluării.

INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE ŞAntier şi recepţia definitivă

Pentru instalaţii de gaze se vor folosi numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ şi posedă agrement tehnic pentru utilizarea in România de la organele statului abilitate în acest sens

Ţevile de polietilenă, robineţii din polietilenă şi elementele de asamblare ce se vor aproviziona vor fi agrementate conform prevederilor legale în vigoare, respectiv vor avea acordul şi agrementul tehnic emis de către Comisia de agrement tehnic în construcţii respectiv de Laboratorul central S.A. Bucureşti din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei Bucureşti.

Materia primă utilizată pentru producerea ţevilor de PE, a robinetelor din PE şi a elementelor de asamblare va fi polietilena de densitate PEID, materialele şi tehnologiile de fabricaţie utilizate la producerea ţevilor, armăturilor şi a fitingurilor vor fi agrementate tehnic.

Datele tehnice ale materialelor folosite vor fi puse la dispoziţia constructorului şi beneficiarului de către producătorul de ţeavă. Orice schimbare în alegerea materialelor care ar afecta calitatea sau caracteristicile din prezetul proiect necesită o nouă încadrare a ţevilor, respectiv a pieselor de asamblare şi se poate face numai cu acceptul scris al proiectantului.

Conductele din PE se vor monta îngropat.

Se interzice montarea conductelor din polietilenă aparent. Furnizorul va menţona în certificatul de calitate toate probele efectuate  care să ateste stabilitatea materialelor.

Grosimile ţevilor vor fi conform  NTPEE-2018.

Pentru îmbinările ţevilor din PE se vor respecta prevederile NTPEE-2018.

Verificarea şi controlul în timpul execuţiei se va face conform NTPEE-2018

Controlul calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii montaj se va executa cf legii nr.8/77 cap.IV art.66-77.

Instrucţiuni privind recepţia definitivă

Comisiile de recepţie au următoarele nobligaţii:

- Să verifice calitatea materialelor utilizate

- Să refuze recepţionarea lucrărilor care nu au fost complet terminate

- Să verifice calitatea lucrărilor

Recepţia finală se efectueazăla expirarea perioadei de garanţie cu care ocazie se va verifica:

- Comportarea normală în exploatare;

- Efectuarea remedieri defectelor constatate la recepţia preliminară;

- Remedierile se efectuează de către organizaţia de construcţii montaj care a executat  obiectivul recepţionat;

- Procesul verbal de recepţie încheiat de o comisie constituie documentul de atestare a calităţii construcţiei;

fazele determinante

#### Instalaţii de gaze naturale

- verificarea nedistructivă a 25% din îmbinările efectuate prin sudură

- proba de rezistentă pe tronsoane pe lucrari terminate la presiune de P=4 bar minim 2 ore;

- proba de etanşeitate la presiune pe lucrari terminate  P=2 bar, durata 24 ore;

Standardele şi specificaţiile tehnice (S.C. DELGAZ GRID S.A.) pentru produselor utilizate la proiectarea şi execuţia sistemelor de distribuţie gaze naturale

| Nr. Crt. | Material | Standard/Specificatie tehnica |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ţeava din polietilenă (PEHD SDR11) | SR EN 1555-2:2011- Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 2: Ţevi ST – Ţevi de gaz din polietilenă PE100 SDR11 |
| 2. | Fitinguri din polietilenă (PEHD SDR11) (electrofuziune şi cap la cap) | SR EN 1555-3+A1:2013- Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 3: Fitinguri ST - Fitinguri si robinete din polietilenă utilizate în sistemul de distribuţie a gazelor naturale (fitinguri din PE cap-cap, electrofuziune) |
| 3. | Fitinguri de tranzitie OL/PE (mecanice, injectate) | SR EN 1555-3+A1:2013- Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 3: Fitinguri ST – Fitinguri si robinete din polietilenă utilizate la în sistemul de distribuţie a gazelor naturale |
| 4. | Robinete din polietilena cu sfera(PEHD SDR11) | SR EN 1555-4:2011- Sisteme de canalizare de materiale plastice, pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 4: Robinete ST - Fitinguri si robinete din polietilenă utilizate la în sistemul de distribuţie a gazelor naturale |
| 5. | Capete de bransament din polietilena (PEHD SDR11) (mecanice, injectate) | ST – cap. de brans. fara anod de protectie - fiting de tranzitie injectat ST - cap de brans. fara anod de protectie -imbinare mecanica |
| 6. | Banda de avertizare vizuala a conductelor subterane (banda galbena) | SR EN 12613:2009-Dispozitive de avertizare cu caracteristici vizuale, din materiale plastice, pentru cabluri şi conducte îngropate ST - banda de avertizare vizuala utilizată la marcarea conductelor subterane de gaze naturale |
| 7. | Fir trasor monofilar din cupru | SR EN 50525-2-31:2011- Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasă tensiune cu tensiunea nominală (Uo/U) până la 450/750 V, inclusiv. Partea 2-31: Cabluri pentru aplicaţii generale. Cabluri cu un singur conductor fără manta, cu izolaţie termoplastică de PVC ST - fir trasor care insoteste conducte din polietilena |
| 8. | Teava din otel preizolata cu PE extrudata (OL, PSL 1 L245) | SR EN ISO 3183:2013- Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel pentru sisteme de transport prin conducte SR EN ISO 21809-1:2011- Industria petrolului şi gazelor naturale. Acoperiri exterioare conducte îngropate sau imersate utilizate în sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Acoperiri pe bază de poliolefine (PE trei straturi şi PP trei straturi) ST - teava din otel, neizolata si preizolata cu polietilenă extrudată, utilizate la conductele montate subteran din sistemele de distribuţie a gazelor naturale |
| 9. | Teava din otel neizolata (OL, PSL 1 L245) | SR EN ISO 3183:2013- Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel pentru sisteme de transport prin conducte ST - teava din otel, neizolata si preizolata cu polietilenă extrudată, utilizate la conductele montate subteran din sistemele de distribuţie a gazelor naturale |
| 10. | Racorduri pentru sudare cap la cap din otel (fitinguri sudabile din OL) | SR EN 10253-2:2008- Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri aliate feritice cu condiţii de inspecţii specifice ST - racorduri utilizate la sudarea cap la cap a tevilor din OL |
| 11. | Robinete din otel cu sfera ( montaj subteran şi suprateran) | ST - robineti din otel cu sfera |
| 12. | Sisteme de benzi pentru izolare manuala in santier | SR EN 12068:2002- Protecţie catodică. Acoperiri organice exterioare pentru protecţia împotriva coroziunii conductelor de oţel îngropate sau imersate în conjuncţie cu protecţia catodică. Benzi şi materiale contractibile ST - materiale de izolat in santier |
| 13. | Fitinguri din fontă | SR EN 10242/A1:2002; SR EN 10242/A1:2002/AC:2002; SR EN 10242:2003/A2:2003 - Racorduri filetate pentru conducte de fontă maleabilă ST - racordurii din fonta maleabila si robinete supraterane cu sfera utilizate in sistemul de distributie a gazelor naturale |
| 14. | Flanse din otel | SR EN 1092-1+A1:2013- Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel ST - flanse din OL |
| 15. | Teu de bransament din otel | ST - Teu din OL pt Bransament |
| 16. | Cabine PR/PRM/PM din tabla | ST - cabine de protectie din tabla pentru echipamente de reglare, masurare si reglare-masurare |
| 17. | Cabine PR/PRM/PM din policarbonat | ST - cabine de protectie din policarbonat |
| 18. | Robinete branşament cu sferă | SR EN 331:2016- Robinete cu sferă şi robinete cu cep conic cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii ST - racordurii din fonta maleabila si robinete supraterane cu sfera utilizate in sistemul de distributie a gazelor naturale |
| 19. | Regulatoare cu actionare directa pentru uz casnic (Q = 10 -140 mc/h) | SR EN 334+A1:2009- Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bar ST - aparate de reglare a presiunii gazelor naturale cu debite cuprinse intre 10 si minimum 140 mc/h |
| 20. | Regulatoare cu actionare indirecta pentru uz industrial | SR EN 334+A1:2009- Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bar ST - |
| 21. | Statii de reglare, masurare si :SRS, SRM, SM | ST - statii de reglare si reglare-masurare a gazelor naturale |
|  | Rasuflatori | ST - rasuflatori de gaze naturale utilizate in carosabil, spatiu verde sau langa peretii constructilor |
| 22. | Ansamblu corp si capac pentru rasuflatoare carosabil (D400) | SR EN 124-2:2015 - Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Partea 2: Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere de fontă ST - ansamblul corp si capac cu siguranta pentru rasuflatoare de carosabil |
| 23. | Cutii de acces robinete montate subteran | SR EN 124-5:2015 - Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Partea 5: Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere de materiale composite sau SR EN 124-6:2015 - Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Partea 6: Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere de polipropilenă (PP), polietilenă (PE) sau policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) ST - cutiile de acces suprafata |
| 24. | Rama si capac din material compozit pentru robinetele montate subteran | SR EN 124-5:2015 - Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Partea 5: Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere de materiale composite ST - capace si rame din material COMPOZIT utilizate la caminele de vizitare/robinete montate subteran |
| 25. | Autocolante pentru marcarea retelei de gaz | ST – Autocolante utilizate la marcarea componentelor retelelor de distribuţie gaze naturale |
| 26. | Posturi de masura (in/in afara localitatii) | ST - posturi de masura a pontentialului electrochimic al conductelor din otel subterane amplasate in afara localitatii ST - posturi de masura a pontentialului electrochimic al conductelor din otel subterane amplasate in localitatii |
| 27. | Nipluri electroizolante | STAS 7335/5-90 - Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Îmbinări electroizolante cu niplu ST - nipluri electroizolante |
| 28. | Electrozi inveliti pentru sudare manuala prin procedeul de sudare cu arc electric (111) | SR EN ISO 2560:2010- Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare ST - electrozi inveliti utilizati la procedeul de sudare 111 |
| 29. | Garnituri de etansare din cauciuc | SR EN 682:2002- Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transporta gaze şi hidrocarburi fluide SR EN 682:2002/A1:2006 - Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide ST - garnituri de etansare din cauciuc utilizate in instalatiile de distributiegaze naturale |
| 30. | Garnituri de etansare din marsit | ST - garnituri de etansare din marsit utilizate in instalatiile de distributie gaze naturale |
| 31. | Snur de etansare a imbinarilor filetate | SR EN 751-2:2002 - Materiale de etanşare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3 de gaze şi cu apă caldă. Partea 2: Compoziţii de etanşare nedurificabile ST - snur de etansare a imbinarilor filetate |
| 32. | Butelii cu pulverizator pentru detectarea scurgerilor de gaze (pentru verificare imbinari) | SR EN 14291:2005 - Soluţii spumante pentru detectarea scurgerilor la instalaţiile cu gaz ST - butelii cu pulverizator utilizate la. detectarea scurgerilor de gaze naturale |
| 33. | Vopsea | ST – produsele pentru vopsit |

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE

EXPLOATAREA CONDUCTELOR

Operatorul SD este obligat să efectueze verificarea şi revizia tehnică a conductelor şi branşamentelor.

Verificarea tehnică a conductelor şi branşamentelor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze, se face periodic, cu detectoare de gaze, verificate metrologic conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi se efectuează de către operatorul SD, conform regulamentelor proprii, în funcţie de:

- starea tehnică şi vechimea conductelor şi branşamentelor;

- densitatea construcţiilor şi nivelul de risc în funcţie de destinaţia acestora;

- intensitatea traficului;

- număr de defecte /kilometru;

- alte condiţii locale specifice;

- tipul conductelor, oţel sau polietilenă .

Verificarea tehnică periodică a conductelor şi branşamentelor se execută la intervale de timp precizate în  NTPEE 2018.

Echipa care efectuează verificarea are în componenţă cel puţin un instalator autorizat ANRE.

Controlul scăpărilor de gaze naturale se efectuează:

- pe toată lungimea traseelor conductelor şi branşamentelor şi în posturile/staţiile de reglare sau reglare-măsurare;

- în căminele altor reţele de utilităţi subterane amplasate în domeniul public la o distanţă de minim 5 m faţă de conductele de gaze naturale.

După efectuarea verificării tehnice a conductelor şi branşamentelor, echipa care a efectuat verificările consemnează în ordinul de serviciu, întocmit conform cu  NTPEE 2018, constatările făcute şi măsurile luate în vederea diminuării / eliminării neconformităţilor.

La constatarea unor scăpări de gaze în SD care impun intervenţie de urgenţă, se anunţă imediat biroul de reclamaţii care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din SD, întocmit conform cu – NTPEE 2018.

În situaţia menţionată echipa care efectuează verificările ia de urgenţă primele măsuri, după caz:

- opreşte sau deviază circulaţia autovehiculelor şi pietonilor în zonă;

- asigură evacuarea în atmosferă a scăpărilor de gaze prin deschiderea capacelor căminelor aferente conductei de gaze şi ale altor reţele subterane existente în zonă;

- ridică capacele răsuflătorilor GN;

- supraveghează zona până la sosirea echipei de intervenţie a operatorului SD;

- verifică existenţa acumulărilor de gaze în imobilele din vecinătatea defectului şi dispune măsuri în consecinţă.

În cazul constatării prezenţei unor scăpări de gaze într-o construcţie, se anunţă imediat biroul de reclamaţii, care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare, întocmit conform cu - NTPEE 2018.

În situaţia menţionată , echipa de intervenţie sosită la solicitareaconstatatorului, acţionează astfel:

- interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scânteilor;

- întrerupe alimentarea cu gaze naturale;

- efectuează aerisirea încăperilor;

- localizează defectul şi nu părăseşte zona până la eliminarea totală a gazelor din imobil;

- anunţă dispeceratul operatorului SD;

- extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor.

Revizia tehnică a conductelor şi branşamentelor se realizează la maxim 2 ani, prin efectuarea următoarelor operaţii:

- curăţirea tijelor şi eventuala reparare a răsuflătorilor;

- manevrarea robinetelor şi remedierea neetanşeităţilor acestora şi a defecţiunilor constatate;

- curăţirea căminelor de vizitare;

- completarea cu capace a căminelor de vizitare, acolo unde capacele lipsesc;

- refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul;

- controlul staţiilor de protecţie catodică;

- verificarea continuităţii firului trasor pentru conductele din PE cu aparatură adecvată; în cazul constatării unor discontinuităţi, acestea se remediază imediat.

Constatările se menţionează în fişele tehnice ale conductelor şi ale branşamentelor, întocmite conform cu  NTPEE 2018.

Pentru reţelele protejate catodic, o dată la 30 zile, se efectuează controlul funcţionării staţiilor de protecţie catodică; constatările se menţionează în o.s., întocmit conform  NTPEE 2018.

Înlocuirea conductelor de gaze naturale sau a unor porţiuni din acestea se face în funcţie de:

- starea tehnică;

- număr de defecte /kilometru;

- agresivitatea solului şi valorile curenţilor de dispersie;

- modernizarea carosabilului şi infrastructurii sistemelor de utilităţi;

- necesitatea redimensionării;

- schimbarea regimului de presiune etc.

Înlocuirea capacelor la căminele de vizitare se face după constatarea deteriorării sau lipsei acestora.

În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil prin sondaj starea tehnică a conductelor, stabilindu-se

măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă.

Efectuarea intervenţiilor sau executarea cuplării conductelor noi la conductele în funcţiune se face în raport de complexitatea şi natura lucrărilor, prin:

- închiderea şi / sau depresurizarea reţelei;

- reducerea presiunii de regim în reţea şi utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare.

Întreruperea planificată a alimentării cu gaze naturale pentru efectuarea de lucrări în SD se face numai după anunţarea consumatorilor afectaţi de întrerupere, înainte cu minimum 48 ore.

Perioada minimă de întrerupere a alimentării cu gaze naturale este de 3 ore.

Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă consumatorii sunt anunţaţi în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale.

În cazul întreruperilor accidentale, reluarea alimentării cu gaze naturale se face după anunţarea prealabilă a consumatorilor afectaţi de întrerupere cu minimum 3 ore înainte de aceasta.

Perioada minimă de întrerupere poate fi diminuată dacă consumatorii sunt anunţaţi în totalitate de reluarea alimentării cu gaze naturale.

Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioară celei pentru care a fost construită se face cu respectarea NTPEE 2018.

Operaţiile de intervenţie pe conducte în funcţiune se fac numai pe baza programelor de lucru aprobate, care trebuie să conţină minimum următoarele precizări:

- măsuri tehnice care să excludă pericolul de accidente;

- personalul autorizat al operatorului SD, desemnat pentru intervenţie;

- măsurile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute de regulamentele în vigoare.

_ CENTRALIzATORUL PIESELOR PRIVIND CONTINUTUL CARTII TEHICE  a constructiei

Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executarea, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei.

Cartea tehnică a construcţiei se definitivează înainte de recepţia finală.

Cartea tehnică a construcţiei după întocmire se completează şi se păstrează pentru fiecare obiectiv de construcţii de către investitor.

Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive supuse regimilui de autorizare a construcţiilor, indiferent de natura din care sunt finanţate sau natura de proprietate asupra lor.

Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază şi centralizatorul cu părţile sale componente.

Actele obligatorii necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei conform HG 273/1994 sunt:

- Fişa cu date sintetice

- Capitolul A : Documentaţia privind proiectarea

- Capitolul B : documentaţia privind execuţia

- Capitolul C: documentaţia privind recepţia

- Capitolul D: documentaţia privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi urmărirea comportării în timp

- Jurnalul evenimentelor

Documentaţia privind proiectarea (cap.A)  va cuprinde:

- acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avizele de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului

- documentaţia tehnică  care se referă la construcţia respectivă;

- breviarele de calcul pe specialităţi

- indicarea distinctă a diferenţelelor fată de detaliile de execuţie iniţiale cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe;

- caiete de sarcini

Documentaţia privind execuţia (cap.B)  va cuprinde:

- autorizaţia de construire

- proces verbal de predare amplasament

- certificatele de calitate, rezultatele încercărilor efectuate, procese verbale de lucrări ascunse, dispoziţii de şantier;

- proces verbal de recepţie a terenului de fundare, procese verbale de admitere a fazelor determinante

- procese verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor

- expertize tehnice, verificări de teren

- caiete de ataşament, jurnalul principalelor evenimente

Documentaţia tehnică privind recepţia (cap.C)  va cuprinde:

- procese verbale de recepţie ( la terminarea lucrărilor şi cel final):

- alte acte încheiate ca urmare a cereri comisiilor de recepţie se prevăd verificări sau cercetări suplimentare

Documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare (cap.D)  va cuprinde:

- prevederile scrise ale proiectantului

- proiectele în baza cărora s-au efectuat după recepţia finală a lucrărilor modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat;

- acte de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia finală a lucrării şi măsurile de intervenţie luate

- proiectul de urmărire specială a construcţiei

- procesul verbal de predare - primire a instalaţiilor de măsurare

- referatul cu concluziile anuale

- procese verbale de predare - primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului

- jurnalul evenimentelor

Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte într-un singur exemplar ţinând seama de prevederile HG 273/1994 cu modificarile aduse la zi.

Necesitatea investitiei : realizarea alimentarii cu gaze naturale a cartierului aflat in faza de edificare este absolut necesara, deoarece va asigura posibilitatea de incalzire in perioada anotimpului rece, precum si necesarul de gaze naturale pentru prepararea hranei locuitorilor cartierului si utilizatorilor obiectivelor sociale, culturale, sportive, in localitatea Zalau neexistand sistem centralizat de incalzire.

La acestea trebuie adăugată dezvoltarea orasului pe plan socio-cultural, ceea ce argumentează încă o dată necesitatea şi oportunitatea investiţiei.

Alternative  care au fost luate in considerare:

-incalzirea in sistem centralizat;

- incalzirea utilizand energie electrica;

Din considerente economice si tehnice s-a constatat ca alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor din cartierul nou este solutia cea mai buna si a fost aprobata realizarea lucrarii.

### Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat

Terenurile pe care se amplaseaza reţeaua de gaze naturale  în domeniul public.

IV.    SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

În ceea ce priveşte problemele de protecţia mediului, vor fi prevăzute măsuri obligatorii pentru executantul lucrării astfel încât să se preîntâmpine degradarea factorilor de mediu.

În acest sens:

- protejarea solului şi subsolului în zonele adiacente obiectivului de lucru;

- restrângerea pe cât posibil a spaţiului de depozitarea materiilor prime pe suprafeţe raţional dimensionate, lângă obiectivul de execuţie;

- excedentele de materiale rezultate în urma săpăturilor, vor fi transportate şi depozitate, conform acordurilor încheiate cu beneficiarul, în locuri special amenajate (rampe de deşeuri sau terenuri scoase din folosinţă şi având această destinaţie) cu respectarea principiilor ecologice.

Lucrările propuse prin prezentul proiect nu conduc la poluarea semnificativă a zonei. Prin realizarea reţelei de gaze naturale se elimină taierea padurilor si influenteaza pozitiv ceilalti  factori de mediu.

      - Protecţia apelor

În perioada de execuţie

Lucrările care se execută prin prezentul proiect sunt lucrări normale ca pentru orice obiectiv de investiţie.

Pentru a evita poluarea în vecinătatea şantierului, utilajele vor fi stocate la sfârşitul zilei de lucru într-o parcare betonată special amenajată într-o zonă mai înaltă, prevăzută cu o pantă astfel încât apele pluviale şi eventualele scăpări de carburanţi să fie reţinute într-un separator de produse uşoare.

În perioada de exploatare

Lucrările proiectate nu vor avea nici o influenţă asupra apelor de suprafaţă şi a celor de adâncime.

Realizarea reţelei de gaze naturale nu influenţează negativ calitatea apelor subterane.

      - Protecţia aerului

În perioada de execuţie

Pentru realizarea obiectivului se vor executa lucrări de excavaţii, transportul pământului, a betoanelor, echipamentelor, etc. care implică utilizarea mijloacelor de transport grele: autocamioane, autobasculante, buldoexcavatoare, automacarale, autobetoniere.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt pulberile şi gazele de eşapament.

Pulberile prăfoase rezultă de la rularea mijloacelor de transport pe căile de acces din incinta obiectivului, execuţia sistematizării pe verticală, împrăştiere balast, pământ, compactare, construire, etc.

Pulberile chimice (oxizi de azot, oxizi de carbon, pulberi metalice, etc) rezultă din operaţiile de îmbinare prin sudură cu oxiacetilenă.

Gazele de eşapament rezultă de la maşinile şi utilajele folosite în timpul execuţiei. Conţin: NOx, CO, N2O, pulberi, COV, SOx)

Sursa de poluare reprezentată de mijloacele de transport care vor rula pe căile de acces din incinta obiectivului şi de maşinile utilizate în procesul de construcţie este o sursă de poluare difuză.

Reducerea poluanţilor în zona şantierului se poate face prin amplasarea unor ecrane protectoare şi udarea suprafeţelor.

Poluarea factorului de mediu aer este de scurtă durată şi este limitată în timp (numai în perioada de execuţie).

În perioada de exploatare

Poluanţii aerului rezultaţi din activitatea de exploatare a retelei de gaze si a arderii gazelor : bioxid de carbon.

Gazul natural este considerat un combustibil “curat”, care nu poluează mediul înconjurător. Spre deosebire de ceilalţi  combustibili fosili (cărbune, petrol), la gaz se remarcă emisii de SO2 neglijabile, iar emisiile de NOx şi CO2 sunt mai reduse. Acest lucru ajută la menţinerea sub control a unor fenomene precum ploile acide, distrugerea stratului de ozon sau efectul de seră. Deşi gazul natural nu este o sursă de energie regenerabilă, totuşi el se găseşte în cantităţi suficiente la nivel mondial. Rezervele cresc an de an, ca urmarea descoperirii unor noi zăcăminte şi a perfecţionării tehnologiilor de extracţie la marea adâncime. Creşterea importanţei de care se bucură gazul natural este demonstrată şi demărimea investiţiilor din industria de profil. Cererea de gaz în creştere conduce la un dinamism fărăprecedent al proiectelor de exploatare a gazului, noi reţele fiind proiectate şi executate peste tot  im lume. Fiind o sursă de energie curată, sigură şi economică, gazul natural este utilizat în principal pentru încălzirea locuinţelor, pentru producerea de energie electrică, dar şi în scop industrial.

La aceştia se adaugă emisiile datorate vehiculelor care rulează în incinta obiectivului (pulberi prăfoase, pulberi chimice, gaze de eşapament). Aceşti din urmă poluanţi, ca şi în cazul descris anterior, reprezintă o sursă de poluare difuză.

În perioada de exploatare, poluarea aerului este neglijabilă fata de utilizarea altor combustibili pentru incalzire.

      - Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie

Sursele de zgomot şi vibraţii în perioada execuţiei, provin de la utilajele de execuţie şi de la traficul auto. Aceste surse sunt inevitabile.

Nivelul total de zgomot este prevăzut să nu depăşească 70 dBA la limita perimetrului construit şi 50 dBA la cel mai apropiat receptor protejat.

Vibraţiile care se produc nu ajung sub nivelul de 20 Hz, nivel sub care este afectat organismul uman.

În perioada de exploatare

Reteaua de gaze naturale nu produce zgomote in timpul exploatarii.

Cauzele zgomotului aerian exterior sunt traficul rutier şi activităţile umane.

Lucrarea în ansamblu s-a proiectat astfel încât să se asigure condiţii optime de lucru pentru salariaţi.

      - Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

      - Protecţia solului şi subsolului

În perioada de execuţie

Sursele de poluare în perioada de execuţie sunt generate de:

- Traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere în timpul operaţiilor de alimentare sau datorită stării tehnice defectuoase a utilajelor şi echipamentelor de transport şi montaj;

- Depozitarea materialelor de construcţii şi a deşeurilor pe suprafeţe de teren neimpermeabilizate.

Reducerea impactului asupra solului şi subsolului se realizează prin utilizarea mijloacelor de transport şi montaj în stare bună de funcţionare şi depozitarea controlată a reziduurilor şi a materialelor de construcţii.

În perioada de execuţie, poluarea solului şi subsolului variază de la negativ moderat la neglijabil.

În perioada de exploatare

În perioada de exploatare, poluarea solului şi subsolului este neglijabilă.

      - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu exista surse  posibile de  afectare a ecosistemelor terestre si acvatice .

Pe traseul retelei de alimentare cu gaze naturale  nu se gasesc amenajari de ecosisteme terestre si acvatice .

      - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu este cazul.

      - Gospodărirea deşeurilor

Deşeuri rezultate în perioada de execuţie

În perioada de execuţie pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: pământ din decopertari, de excavaţie, materiale de construcţii, resturi conducte, conductori,  uleiuri uzate.

Până la transportul deşeurilor spre unităţile de valorificare sau rampa de deşeuri, acestea vor fi depozitate pe suprafeţe impermeabilizate.

Evidenţa gestiunii deşeurilor generate în decursul desfăşurării lucrărilor pe şantier, colectarea, transportul şi depozitarea temporară sau definitivă a acestora se va face conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- vehiculele care asigură transportul surplusului de materiale rezultate din săpături sau materialele rămase din procesul de execuţie vor fi riguros verificate pentru a preîntâmpina împrăştierea acestora pe traseu şi vor avea roţile curăţate la ieşirea din zona şantierului;

- pentru muncitorii de pe şantier se vor asigura closete ecologice cu tanc etanş vidanjabil

Deşeuri rezultate în perioada de exploatare

În perioada de exploatare nu rezulta deşeuri.

      - Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

V.    PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Dupa punerea in functiune a retelei de gaze naturale, aceasta va intra in patrimoniul operatorului sistemului de distributie, care va monitoriza, supraveghea, intretine si repara reteaua de gaze naturale conform normelor tehnice in vigoare, cu echipamente, utilaje, proceduri si procedee proprii.

VI.    JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE

Nu este cazul.

VII.    LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

1. Generalitati

Pentru constructii in general, in timpul executiei lucrarilor antreprenorul va monta pe amplasament constructii provizorii pentru a servi ca birou pentru documentele santierului, vestiar si grup sanitar pentru lucratori, o magazie pentru materiale. De asemenea se va executa pe baza unui proiect de specialitate de catre SC ELECTRICA SA, racord provizoriu la reteaua de energie electrica din zona.

La aceasta lucrare nu este nevoie de racord electric separat, deoarece necesarul de energie electrica va fi asigura de un generator electric.

Se vor utiliza caile de acces in incinta santierului, se vor procura uneltele, sculele, dispozitivele, utilajele si mijloace necesare executarii lucrarilor, se va asigura si sursa de apa necesara.

Se vor intocmi grafice de executie a lucrarilor. 
            Materialele de constructie se vor putea depozita si în incinta proprietatii, pe platforma balastata, fara masuri deosebite de protectie.

Materialele care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. In magazia amenajata se vor organiza spatii necesare depozitarii temporare a materialelor si se vor lua masurile specifice necesare pentru conservare pe timpul depozitarii si evitaii degradarilor.

Se vor lua masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului.

Se vor lua masuri de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei consta in imprejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard ce va ramane in continuare dupa realizarea lucrarilor de constructie.

Accesul in incinta se va face prin doua porti, una pentru personal si cealalta pentru masini.

2. Esalonarea

Avand la baza volumul de lucrari, fondurile banesti disponibile, precum si graficul de esalonare a investitiei, s-a considerat necesara o perioada de executie de 2  zile.

3. Aprovizionare cu materiale

Aprovizionarea cu materiale se propune sa se faca de la unitatile cu profil de comercializare a materialelor de constructii instalatii, in corelare cu esalonarea executiei lucrarilor pentru evitarea crearii de stocuri mari de materiale in incinta.

4. Utilaje si mijloace de transport

Utilajele si mijloacele de transport vor fi pe santier numai pe perioada efectiva de lucru. Agregatele precum si celelalte materiale de constructii se vor transporta cu ajutorul unor mijloace de transport inchiriate de la diferite firme. Betoanele si mortarele se vor prepara pe santier cu ajutorul unei betoniere racordata la curent electric sau se vor aduce in ziua respectiva gata preparate pentru a fi puse in opera.

Utilajele necesare lucrarilor de constructii se vor asigura de firma ce va executa lucrarea.

5. Forta de munca

Lucrarea se va executa cu o firma specializata autorizata  in constructii si instalatii de gaze naturale  care va asigura personalul necesar executarii lucrarilor respectand clauzele si durata esalonarii investitiei.

6. Dotari

Pentru buna desfasurare a lucrarilor se propune ca in cadrul organizarii de santier, santierul sa fie dotat cu urmatoarele obiecte, utilaje de transport si ridicat:

1. Baraca vestiar                               1 buc.

2. Magazie materiale (baraca)                    1 buc.

3. Banc de lucru                               1 buc.

4. Drum de acces provizoriu                     100 mp

5. Pichet PSI (langa sursa de apa )                 1 buc.

6. Grup sudura electric                          1 buc.

7. Imprejmuire de protectie                      20 m

8. WC uscat unde este cazul                     1 buc.

9. Autoutilitara                               2 buc.

10. Buldoexcavator                            1 buc.

11. Platforma de transport                        1 buc

Constructorul va intocmi proiectul de  org. a executiei astfel incat valoarea lui sa nu depaseasca 1,5 % din valoarea C+M a investitiei.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

În toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respecta prevederile legale referitoare la prevenirea accidentelor de munca si îmbolnăvirilor profesionale, precum si cele legate de protecţia consumatorilor.

La executarea lucrarilor se va folosi numai personal instruit si, in cazul coordonatorilor de activitati, autorizat, cu instruire profesionala corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica si neuropsihica normala.

În documentatiile tehnice de executie a lucrarilor se includ recomandari cu privire la prevederile actelor normative care permit executarea si exploatarea sistemului de distributie în conditii de deplina securitate si sanatate, pe de o parte pentru personalul de executie, iar pe de alta parte pentru personalul de exploatare.

Conducatorii locurilor de munca/coordonatorii de activitati trebuie sa realizeze urmatoarele:

a) instruirea personalului la fazele si intervalele stabilite prin legislatia în vigoare, precum pentru lucrari periculoase in functie de complexitatea activitatilor efectuate, întocmirea si semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

b) dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru corespunzator sarcinilor de munca si riscurilor profesionale la care pot fi expusi lucratorii;

c) acordarea, dupa caz, a alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea îmbolnavirilor profesionale;

d) verificarea starii utilajelor, agregatelor, aparatelor si sculelor cu care se lucreaza si înlaturarea sau repararea celor care prezinta defectiuni;

e) luarea de masuri organizatorice de securitate si sanatate in munca, specifice lucrarilor de gaze naturale, ca: formarea si componenta echipelor de lucru, anuntarea consumatorilor afectati de lucrarile în sistemele de alimentare cu gaze naturale la închiderea si deschiderea gazelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea recipientelor sub presiune;

Personalul de executie are urmatoarele obligatii:

a) sa participe la toate instructajele în conformitate cu legislatia în vigoare;

b) sa poarte echipamentul de lucru si de protectie la locul de munca si sa il întretina în stare de curatenie;

c) sa nu utilizeze scule, aparate si echipamente defecte;

d) sa aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta în cadrul instruirilor, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea accidentelor;

Principalele masuri obligatorii la executarea lucrarilor/ interventia pentru remedierea defectelor / reparatii curente si / sau capitale în sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

a) transportul tevilor spre santiere sau domiciliul consumatorului se va face numai cu mijloace de transport apte pentru aceasta operatiune;

b) încarcarea si descarcarea tevilor se face cu utilaje de ridicat ori pe planuri inclinate sau manual prin purtare directa, astfel încât sa se evite pericolul de lovire, ranire sau electrocutare a persoanelor care efectueaza operatiile respective;

e) în timpul transportului sau manipularii buteliilor de oxigen sau de acetilena se iau toate masurile pentru împiedicarea caderii sau lovirii acestora, fiind interzisa deplasarea prin rostogolire a acestora;

f) buteliile sunt purtate de doi lucratori sau deplasate pe carucioare speciale;

g) nu este permisa asezarea buteliilor de oxigen si acetilena în bataia razelor de soare sau în locuri cu temperaturi ridicate;

h) manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucratori care au mâinile, hainele si instrumentele de lucru curate, lipsite de urme de materii grase;

i) la executia lucrarilor de sapatura se va acorda atentie deosebita pentru evitarea deteriorarii retelelor altor tipuri de utilitati (energie electrica, apa si canalizare, telefonie etc.).

În timpul lucrului, lucratorii utilizeaza echipament de protectie adecvat pentru a evita contactul cu substantele utilizate pentru curatirea conductelor si fitingurilor.

Manevrele necesare exploatarii în conditii de siguranta a instalatiilor de gaze naturale se efectueaza numai de personalul instruit în acest scop.

Prelucrarea materialelor din polietilena se executa numai în spatii aerisite, pentru eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.

In toate situatiile care necesita interventii la conductele din polietilena în functiune, se iau masuri de protectie a personalului operator împotriva accidentelor cauzate de aparitia sarcinilor electrostatice.

Dupa deschiderea santului, înainte de accesul la conductele defecte, se iau masuri de legare la pamânt a conductei si a tuturor sculelor si aparatelor de sudare si masuri de echipare a personalului operator cu echipament specific.

Legarea la pamânt a conductelor din PE se efectueaza prin înfasurarea acestora cu banda textila îmbibata în solutie de apa si sapun, legata la tarusi metalici introdusi în pamânt în zona de desfasurare a lucrarilor de reparatii.

Pe toata durata interventiei asupra conductelor din polietilena, personalul operator utilizeaza manusi de protectie din cauciuc.

La desfasurarea activitatii si executia lucrarilor in incinta agentilor economici cu norme proprii interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca, se va tine cont de continutul si specificul acestor reglementari.

Pentru lucrarile in santiere temporare sau mobile, se va asigura elaborarea si implementarea Planului de securitate si sanatate conform preverilor HG nr. 300/2006 si se vor respecta masurile tehnice, organizatorice igienico-sanitare si de alta natura stabilite in raport cu factorii de risc identificati si riscurile profesionale evaluate.

Consumatorii casnici au obligatia sa foloseasca instalatiile de gaze naturale potrivit cu Instructiunile de utilizare a gazelor naturale, primite la punerea în functiune a acestora.

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si în « Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari »)

Se vor respecta cu strictete Normele Republicane de proiectare si executare a constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor.

Se vor marca zonele cu pericol marit de incendiu in care este interzisa aprinderea focului, precum si accesul vehiculelor cu motor.

Personalul de conducere a santierului raspunde de respectarea in bune conditii  a normelor privind prevenirea incendiilor si a tuturor instructiunilor in acest sens.

Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor  combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice.

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a aincendiilor, precum si a evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal:

- stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurile de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie respectate in timpul executarii lucrarilor;

- stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor  cu pericol de incendiu sau explozie;

- dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare de functionare;

- organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

- organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea planurilor de evacuare;

- intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea

incendiilor la instalatiile cu pericol deosebit;

- marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda impotriva incendiilor;

Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile de paza impotriva incendiilor.

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

La terminarea lucrului se va asigura:

        - intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta.

        - evacuarea din incinta a deseurilor, reziduurilor si a altor materiale combustibile

        - inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis

        - evacuarea materialelor din spatiile de siguranta dintre constructii si instalatii

        - este obligatorie marcarea cailor de evacuare in caz de inc endiu cu indicatoare de securitate executate si montate conform standardelor  STAS 3864/2009, (inlocuieste STAS 297).

Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea  la foc a acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de  stingere si spatiile de siguranta.

Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru  zona se curata de resturile si deseurile rezultate.  Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special-amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.

Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare.

Santierul trebuie sa fie echipat cu un punct de incendiu care cuprinde:

-  galeti de tabla vopsite in culoare rosie, cu inscriptia ,,galeata de incendiu'' (2 buc)

-    lopeti cu coada (2 buc)

-   topoare tarnacop cu coada (2 buc)

-   cangi cu coada (2 buc)

-   rangi de fier (2 buc)

-   scara imperechere din trei segmente (1 buc)

-   lada cu nisip de 0,50 mc (1 buc)

-   stingatoare portabile 2 buc.

VIII.    LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

Pavajele se vor reface la forma lor iniţială de către executant sau de către o unitate specializată în conformitate cu prevederile din autorizaţia de construire.

În timpul refacerii pavajelor se va urmări ca răsuflătorile să nu fie deteriorate şi să nu fie înfundate cu pământ sau alte corpuri străine.

La terminarea refacerii pavajelor se va întocmi un document de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse şi un document de recepţie a lucrărilor de refacere a zonelor afectate ce va fi semnat de către executant, delegaţii Primăriei, a Poliţiei şi a distribuitorului de gaze. În acest proces verbal de lucrări ascunse se vor nota în mod explicit datele referitoare la umplerea şanţului cu straturile aferente şi modul de compactare.

Poziţia răsuflătorilor se va marca pe suprafeţe fixe, uşor de identificat, cu plăcuţe inscripţionate conform caietului de sarcini pentru montarea elementelor de marcare şi protecţie.

XI.    ANEXE-PIESE DESENATE

XII.  Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 49/ 2011 , cu modificarile si completarile ulterioare.

XIII. Proiectul prin certificatul de urbanism va obtine Aviz de gospodarire a apelor – care este faza de obtinere.

Intocmit,

Ing. Pop Florin Liviu

# Text boxes

Detaliu umplere sant

Detaliu cutie de acces fir trasor

Detaliu montaj rasuflatori la tuburi de protectie etansate la capete

Subtraversare carosabil in tub de protectie - model

Subtraversare curs de apa - model

Detaliu montaj fir trasor la bransamente

Variante de instalare posturi de reglare