Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

NR. 2 DIN 26.05.2014

Titularul autorizaţiei : Compania Locală de Termoficare S.C. COLTERM S.A. CT TIMIŞOARA CENTRU

Locaţia activităţii : TIMIŞOARA, str. Piaţa Romanilor  nr.11, jud. Timiş

Categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

1.1. ,, Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau  mai mare de 50 MW”

Cod CAEN :  4030 – Producţia de energie termică

Cod NOSE – P: 101.01 – Producerea energiei termice

Cod SNAP2 : 01-0301

Emisa de : Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Data emiterii : 26.05.2014

Data expirării : 26.05.2024

CUPRINS

INTRODUCERE

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII.SCOPUL

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.3. COMBUSTIBILI

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE)

# 8.2 PROCESUL TEHNOLOGIC

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ZGOMOT

9.5. ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN

MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3 APA  SUBTERANA

10.4 SOL

10.5 ZGOMOT

11. GESTIUNEA DESEURILOR SI A SUBSTANTELOR PERICULOASE

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL

###### SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.1.1 EMISII

13.2. APA

13.2.1. APA UZATA

13.2.2. APE SUBTERANE

13.3 SOL

13.4. DESEURI

13.5 ZGOMOT

14. RAPORTARI LA A.P.M. TIMIS SI PERIODICITATEA

ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. VALABILITATE

18.GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea  tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea  masurilor necesare pentru  prevenirea accidentelor si  limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A CT TIMIŞOARA CENTRU

ADRESA: : TIMIŞOARA, STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI, NR.4 , JUD. TIMIS

TELEFON: 0256308326

FAX: 0256-431616

E-MAIL: manuela.popa@colterm.ro

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de COLTERM  SA cu sediul în TIMIŞOARA, STR. EPISCOP JOSEPH  LONOVICI NR.4 , înregistrată la APM Timiș  cu nr. 9836 din 18.11.2013 și a completărilor înregistrate ulterior cu nr. 1569 RP/04.03.2014, în urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren și parcurgerii etapelor procedurale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, modificată de HG nr. 568/2013, a H.G. nr. 48/2013 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 195/30.12.2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulteriore, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, a Ordinului MAPAM nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezenta autorizaţie integrată de mediu.

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare :

• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• HG nr. 440/ 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere;

• Ord. MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare ;

• Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată şi modificată ulterior;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

• H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare;

• HG 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

• H.G. nr. 170 /2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

• Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

• STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate.” ;

• NTPA 002 /2002 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare şi direct în staţiile de epurare;

• NTPA 001 /2002 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

• HG nr 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare ;

• Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

• HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

• Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

• HG nr. 1408/2008 – privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

• HG nr 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

• STAS nr 10009 /1988 privind “Acustica urbana”- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

• HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

• Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

• Legea nr 360/ 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare;

• OUG nr 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

• HG nr 140/ 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr 166/2006 privind infiinţarea “Registrului european al poluanţilor emisi şi transferaţi “şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

• Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

• OUG 68/ 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ord MAPAM nr 169/ 2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile ( BREF ) , aprobate de Uniunea Europeană;

• Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru instalatii mari de ardere – iulie 2006.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legea 278/2013 privind emisiile industriale :

„ 1.1. ,, Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau  mai mare de 50 MW”

desfasurata in Str.Piata Romanilor nr.11, jud.Timis

Echipamentele energetice din CT Timisoara Centru pot produce simultan 55 t/h abur la o presiune de 30 barr, 44 t/h abur la o presiune de 12 barr pentru termoficarea industriala, 418,6 Gcal/h energie termica pentru termoficarea urbana.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu

cuprinde :

- Cerere privind emiterea autorizatiei de mediu  ;

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu ;

- Nota de constatare incheiata de GNM CJ Timis cu APM Timis in data de 24.01.2014 privind verificarea stadiului de realizare a masurilor din planul de actiuni;

- Raport de amplasament intocmit de Institutul de Studii si Proiectari Energetice S.A ;

- Anunţ de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu publicat în cotidianul Renaşterea Bănăţeană în data de 12 noiembrie 2013;

- Anunt public privind organizarea dezbaterii publice publicat în cotidianul Renaşterea Bănăţeană în data de 2 martie 2014;

- Rapoarte de incercare nr. : 271CM/PA din 22.11.2013, 272 CM/PA din 22.11.2013, 299 CM/PA din 03.01.2014, 300 CM/PA din 03.01.2014, 301 CM/PA din 03.01.2014, pentru pacura;

- Certificat Constatator  eliberat la data de 25.01.2010 de catre ORC Timis ;

şi acte de reglementare emise de alte autorităţi :

- Extras de carte funciară : nr.2/17.10.2013 ; nr.13/17.10.2013 ; nr.98429/17.10.2013 ; nr 98428/17.10.2013 ; nr.13099/17.10.2013emisa de OCPI Timis ;

- Autorizaţie de gospodărirea apelor nr. 428 din 25.10.2013 emisa de Administratia Bazinala de Apa Banat ;

- Contract nr. 297/26.02.2004 de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare Regia Autonomă Apă şi Canal « AQUATIM« Timişoara  ;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 97 din 2013 emis de Administraţia Bazinală de apă Banat ;

- Contract de furnizare nr.01/57/20.02.2013 incheiat cu SC  METALSIM COMPANY SRL Bacău pentru furnizare sare ;

- Contract de vanzare cumpărare nr. 02/510/13.08.2012 încheiat cu SC REMAT BANAT RECYCLING SRL Caransebeş, privind preluarea deşeurilor feroase şi neferoase ;

- Contract sectorial de furnizare ulei nr. 01/723/ 26.10.2011 încheiat cu SC FINEXIM SRL Arad ;

- Contract de prestari servicii colectare uleiuri uzate în vederea valorificării nr.1647/04.01.2013 încheiat cu SC K.L.T&Co.INDUSTRIES SRL Filipeştii de Pădure ;

- Contract de prestări servicii nr. 01/350/30.06.2010  încheiat cu SC Ecomaster Servicii Ecologice SRL Bucureşti pentru preluarea deseurilor ;

- Protocol de colaborare nr. 01/292/14.05.2012 incheiat cu RECOLAMP Bucuresti, deseurile fiind preluate de RECHORALEX SRL localitatea Vata jud. Hunedoara – tuburi si becuri ;

- Contract de prestari servicii nr.i-T-059-AV1/27.01.2014 incheiat cu SC INDECO Grup SRL Bucuresti privind preluarea uleiului uzat ;

- Contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare nr. 0030708 din 26.03.2008  încheiat cu SC RETIM Ecologic Service SA Timişoara ;

- Contract de furnizare gaze naturale şi de fideijusiune  nr.1000386125/11.2013/GN/235 încheiat cu SC E.ON  Energie România SA ;

- Contract de furnizare  a energiei electrice nr.04/95 /27.04.09 încheiat cu SC Enel Energie SA ;

- Contract de furnizare de produse (păcura) nr.RR (Vega) 1/26.09.2011 încheiat cu SC ROMPETROL RAFINARE SA Navodari jud. Constanta ;

- Licenţa seria L, nr. 2020 din 15.11.2007  pentru producerea de energie termică ;

- Certificat de înregistrare seria B nr.1096658 data emiterii 26.02.2008  emisa de ORC Timis;

- Notificarea nr. 14/10.04.2014 emisa de APM Timis privind incetarea temporara de activitate pentru IMA 5 ;

- Planuri de prevenire şi combatere a poluării accidentale ;

- Plan de încadrare în zona şi de situaţie .

- OP privind achitare tarif pentru analiza preliminara si analiza documentatiei :nr.2935 din 10.10.2013; nr.3572 din 11.12.2013.

SCOPUL

•  Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 59 de pagini, intră în vigoare la data de  26.05.2014.

•  Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia de mediu in vigoare   (art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului  cu modificarile si completarile ulterioare).

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

•  Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

•  Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1  Acţiuni de control

• Operatorul instalatiei de ardere va controla ca activitatea autorizata sa respecte toate conditiile impuse prin prezenta autorizatie integrata de mediu iar in cazul in care aceste conditii nu au fost respectate sa ia toate masurile pentru remedierea deficientelor semnalate;

• Operatorul va lua toate masurile ce se impun pentru asigurarea functionarii si exploatarii instalatiilor de productie la parametrii tehnici si /sau proiectati, inclusiv prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile;

• Operatorul va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei ( SMA) care sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor;

• Verificarea gradului de conformare si a modului de respectare a prevederilor reglementarilor legislative in vigoare se realizeaza de catre organisme competente si abilitate cu drept de inspectie si control, conform art 23, alin (1) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• Operatorul instalatiei de ardere acorda autoritatilor competente cu atributii de inspectie si control intreaga asistenta necesara pentru a realiza vizite la fata locului, pentru prelevarea de probe si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor, conform art. 23, alin (2) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• Operatorul trebuie sa-si stabileasca programul de masuri si lucrari in vederea evitarii poluarii accidentale;

• Operatorul trebuie sa se asigure ca toate operatiunile  de pe amplasament vor fi realizate

in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Conştientizare şi instruire

• Operatorul trebuie sa se conformeze cu legislatia actuala de mediu si cu toate reglementarile

nationale si internationale de mediu aplicabile activitatii desfasurate în cadrul societatii;

• Sa actioneze în vederea îmbunatatirii continue a performantelor de mediu, a prevenirii si

combaterii poluarii generate de activitate, prin implementarea celor mai bune tehnici disponibile;

• Sa intervina pentru prevenirea si/sau limitarea efectelor asupra mediului în caz de incident;

• Sa utilizeze eficient materiile prime, materialele si utilitatile în activitatea desfasurata;

• Sa creasca gradul de recuperare si valorificare al deseurilor, precum si eliminarea responsabila si în deplina siguranta a deseurilor;

• Operatorul instalatiei va stabili si va mentine proceduri de evaluare a necesitatii de pregatire a personalului si va efectua instruirea potrivita, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire, pentru

personalul a carui activitate poate avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

• Activitatea autorizata trebuie supravegheata de personal cu calificare corespunzatoare, (studii de specialitate si experienta necesara) si care va cunoaste cerintele prezentei autorizatii;

• Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana in orice moment accesibil personalului desemnat cu atributii în domeniul protectiei mediului.

5.3. Raportări

• Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite la APM Timis, raportarile solicitate la datele stabilite sau orice alte informaţii, la solicitarea APM Timis sau Garda Natională de Mediu - Comisariatul Judeţean Timis;

• Frecventa si scopul raportarilor se pot modifica de catre autoritatea competenta de protectia mediului in functie de legislatia in vigoare.

5.4. Notificarea autorităţilor

• Operatorul are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricaror emisii aparute incindental ori accidental;

• Persoanele autorizate de operator vor înregistra si notifica incidentul. In notificarea transmisa catre autoritatile competente pentru protectia mediului se vor înregistra data, ora incidentului, detalii

despre eveniment si masurile luate pentru a minimaliza emisiile si a preveni repetarea acestora.                     Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus si ca parte a RAM;

• Operatorul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea

modificarii;

• Operatorul va informa autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic în care caz, autoritatea pentru protectia mediului va reanaliza conditiile de functionare stabilite în autorizatia integrata de mediu;

• În orice situatii, mentionata mai jos, operatorul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului, inainte de realizarea modificarii, referitoare la:

a) modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului;

b) adresa sediului social al operatorului;

c) cazuri în care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si în caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitatii, conform legii;

d) încetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate, pentru o perioada care poate depasi un an;

e) reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate dupa oprire;

f) modificari semnificative ale instalatiei, cu solicitarea acordului de mediu respectiv revizuirea

autorizatiei integrate de mediu;

g) schimbarea titularului/operatorului instalatiei.

5.5  Responsabilitaţi

• In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005  privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor juridice, în care scop:

- Persoanele juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri specializate pentru protecţia mediului;

- Asistă persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le facilitează controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe;

- Asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau zonele aferente acestora;

- Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza  în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de  persoane împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

• In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”;

• Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare;

• In cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

• Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

In cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu (art. 7 si 8 din Legea 278/2013).

▪ Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR).

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I a Regulamentului, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Tabel 6. 1

| Materii prime si auxiliare | Cantitate utilizata la capacitatea proiectata | Modul de ambalare, stocare |
| --- | --- | --- |
| Mase ionice | 5mc/an | Saci de plastic depozitati in magazie special amenajata . |
| Ulei de turbina | 200 l/ an | Depozitul de ulei se afla la CET Sud. La CT Centru se aduc cantitati mici, in functie de necesitati si se depoziteaza in magazia centralei, in butoaie de tabla. |
| Ulei de transformator | 30 l/an | Depozitul de ulei se afla la CET Sud. La CT Centru se aduc cantitati mici, in functie de necesitati si se depoziteaza in magazia centralei, in butoaie de tabla. |
| Sulfat feros | 2000 kg/an | Saci de plastic depozitaţi in magazii inchise cu platforma betonata |
| Clorura de sodiu | 200 t/an | Rezervor din beton protejat anticoroziv |
| Hidroxid de sodiu | 1000 kg/an | Cisterna de 5 mc |
| Apa industriala | 913.000,00 mc/an | 3 rezervoare de 30 mc 2 rezervoare de 180 mc |
| Combustibil-pacura | 51840,00 t/an (putere calorifica inferiora = 9200 kcal/kg) | 1 rezervor suprateran de 5000t 1 rezervor semiingropat de 2000t |
| CLU | 36290 t/an (putere calorifica inferiora = 9000 kcal/kg) | Rezervor suprateran de 2000 t |
| Gaz metan | 346896 mii Nmc/an (putere calorifica inferioara la T=0oC, 8500 kcal/mc | Gazul metan se livreaza prin conducte |
| Acetilena | 0,18 t/an | Tuburile cu acetilena sunt stocate in magazie acoperita cu ventilatie naturala |
| Oxigen | 50 mc/an | Tuburile sunt stocate in magazie acoperita cu ventilatie naturala |
| Motorina pentru agregate utilizate pe retele de termoficare | 3000 litri/an | Butoaie depozitate in magazie acoperita cu pereti de grilaj metalic |

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apa

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabila

A. Se realizeaza din retea Aquatim Timisoara

B. Volumele de apa potabila autorizate :

-    zilnic maxim = 30 mc/zi

- zilnic mediu = 20  mc/zi

- anual = 7300 mc/an

7.1.1.2. Alimentarea cu apa utilizata in scop tehnologic

A. Surse: canal Bega

B. Volumele de apa autorizate :

- zilnic maxim = 4521 mc/zi

- zilnic mediu = 3014 mc/zi

- anual = 1100110 mc/an

Functionarea este de 365 zile/an, 24ore/zi

C. Instalatii de captare:

Captare din canalul Bega se face la borna CSA 44+5500m, prin bloc prize amplasate pe malul stang amonte CHE Timisoara.

D.  Unitatea detine instalaţie de tratare a apei

Apa pentru acoperirea pierderilor din circuitul urban  de termoficare este supusa tratarii chimice:

- pretratarea prin coagulare cu sulfat fieros in mediul bazic si decantare;

- limpezirea prin filtre mecanice cu masa cuartoasa;

- dedurizarea prin schimb ionic in filtre Na-cationice;

F. Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil 300 mc.

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din sursa reteaua de apa industriala a municipiului sau sursa Bega Q=5 l/s .

7.1.1.3. Modul de folosire a apei

Necesarul total de apa :

- maxim=113025 mc/zi

- mediu = 75350mc/zi

Grad de recirculare a apei :

-gradul de recirculare in circuitul de termoficare 96 %

-gradul de recirculare interna a apei 0 %

7.1.1.4. Norme de apa pentru principalele produse din fabricatie

- 2,30 mc/G cal –producere energie termica

- necesara de apa de adaos in circuit termoficare( compensare pierderi), cca 85 m3/h;

- necesar de apa pentru racire lagare, agregate auxiliare, cca 1,25 m3/h;

-necesar de apa tehnologica gospodaria de pacura, spalari- scapari accidentale, cca 55 m3/h

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Tabel 7.1

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total evacuat( m3) |
| --- | --- | --- |
| Menajere | Canalizare orasaneasca | 7,30 mii m3/ an |
| -Tehnologice de la gospodaria de pacura; -Tehnologice de racire si tehnologice de spalare+ preaplin din circuitul deschis de termoficare | Decantor seprator hidrocarburi- canalizarea oraseneasca | 700 m3/luna |
| Tehnologice de la statia de tratare | Canalizare orasaneasca | 7400 m3/luna |
| Pluviale | Canalizare orasaneasca | 104,5 l/s |

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Producerea energiei termice se face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile .

7.2.1. Energia termica pentru serviciile proprii tehnologice sunt asigurate din productia proprie .

7.2.2. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice.

7.2.3. Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica . Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

7.3. COMBUSTIBILI

Cazanele energetice aflate in exploatarea  COLTERM CT TIMISOARA CENTRU permit arderea gazelor naturale, a pacurii si a CLU,  individual sau in amestec:

- gazele naturale – combustibil de baza – livrate prin conducte ;

- pacura – combustibil de completare – livrata in cisterne, cu un continut de sulf cuprins intre 0,8-0,9% , putere calorifica inferiora  = 9200 kcal/kg, stocata in 2 rezervoare ( 1 rezervor suprateran de 5000 t si unul semiingropat de 2000 t ;

- CLU – combustibil de completare - livrat in cisterna, cu un  continut de sulf de 1% , putere calorifica inferiora  = 9650 kcal/kg) - stocata in  rezervor suprateran de 2000 t.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

COLTERM CT TIMIŞOARA CENTRU ocupă o suprafaţă de 24.074  mp în zona centrală a municipiului Timişoara şi produce energie termică cu ajutorul următoarelor echipamente :

Instalaţii termomecanice

În CT Timişoara Centru sunt instalate următoarele agregate energetice:

- 1 cazan pentru producerea aburului tehnologic la o presiune de 35 bar;

- 2 cazane pentru producerea aburului tehnologic la o presiune de 30 bar;

- 5 cazane pentru producerea apei fierbinți (CAF-uri);

- IMA 1 - CAF 1 este un cazan de apă fierbinte cu circulatie forţată, cu suprapresiune pe partea gazelor de ardere, fiind prevăzut cu ventilator de aer şi pompă de recirculare . Din punct de vedere al combustibilului utilizat cazanul funcţionează cu gaze naturale.

Cazanul este destinat să producă apă fierbinte cu următorii parametri:

-	debit	           		625t/h;

-	presiune	 	15 bar;

-	temperatură		140 ºC.

Principalele date tehnice ale cazanului sunt:

Număr de arzătoare (gaz natural)-1 buc

Puterea proiectată a  arzătorului (1 buc)- 58,15 MW

Puterea minimă a arzătorului-10 MW

Număr ventilatoare aer  -1 buc

Cantitate/debit total proiectat aer -22 m3/sec

Pierderea totală de presiune proiectată ventilator -4500 Pa

Temperatura gaze arse ieşire-100°C

Temperatura gaze arse ieşire proiectată -80 – 120°C

Cantitate/debit gaze arse din cazan -20Nm3/s

Temperatura apă intrare-60°C

Temperatura apă ieşire -140 – 150°C

Putere-58,15 MW

Putere maximă-61,5 MW

Presiune maximă- 20,0 bar

Cazanul cuprinde următoarele construcţii:

- Construcţia metalică a cazanului cu 4 stâlpi de rezistenţă

- Arzătoarele din pereţii laterali ai cazanului sunt înlocuite cu un singur arzător duoblock pentru arderea gazului natural.

- Sistemul de presiune este completat cu un schimbător de căldură gaze arse –apă pentru mărirea randamentului cazanului

- Coşul de fum –  coş metalic, autoportant este ancorat pe construcţia metalică a cazanului. Este prevăzut cu spirală exterioară şi nu are nevoie de cabluri suplimentare de ancorare.

- Pe suprafeţele interioare ale coşului este izolaţia termică interioară şi construcţia interioară din inox care protejează suprafaţa coşului împotriva condensului gazelor arse în lunile de iarnă. Coşul este prevăzut cu vopsea de protecţie.

- Sistemului de presiune adaptat – camera de ardere şi două pachete convective

- Schimbătorul de căldură gaze arse – apă suplimentar

- Conductele de interconectare şi armătura

- Pompa de recirculare

- Construcţia metalică a cazanului

- Carcasarea şi izolaţia

- Ambrazura

Cazanul de apă fierbinte este de execuţie verticală, cazan de debit aquatubular, adaptat pentru arderea gazului natural. Parţial este amplasat în spaţiul sălii cazanului şi parţial este de execuţie exterioară – parte a camerei de ardere şi schimbătoarele de căldură suplimentare sunt de execuţie exterioară şi sunt amplasate deasupra acoperişului sălii cazanului. Actualul sistem de presiune al cazanului fabricat cuprinde următoarele adaptări:

- deschiderile pentru arzătoare în pereţii laterali sunt îndepărtate şi înlocuite cu ţevi

- focar adaptat  pentru funcţionarea cu un singur arzător pe fundul camerei de ardere.

- adaptarea cazanului cu conductele de racord, presupune amplasarea  vizoarelor de control pe gura arzătorului şi capetele camerei de ardere.

- Circuitul  de apă

Cazanul este alimentat cu apă de pompele de termoficare, care refulează într-un colector comun cu celelalte  CAF-uri. Apa parcurge mai întâi schimbătorul de căldură de la baza coşului şi apoi suprafeţele de schimb în patru drumuri.

- Circuitul aer - gaze de ardere

Aerul necesar arderii combustibilului este furnizat de un ventilator antrenat de un motor electric. Gazele rezultate din arderea combustibilului cedează parţial căldura pereţilor focarului, celor două  trepte de convectiv, iar în final schimbătorului amplasat la baza coşului cazanului.

Arzătorul

Producător                                                   SAACKE

Tip                                                                DDG 16

Puterea termică maxima arzător                  61.5  MW

Putere- gaz                                                   34 MJ/ Nm3

Debit gaz maxim/minim                              6200/1250 Nm3/h:

Arzătorul cazanului este montat pe fundul camerei de ardere în spaţiul de ardere al cazanului având  propriul său sistem de comandă. Sistemul de comandă al arzătorului este mai departe acţionat de sistemul de comandă al cazanului. Acesta dă arzătorului comenzi de aprindere, oprire şi setează puterea cerută arzătorului.

Ventilator aer ardere-combustie

Ventilatorul de aer de combustie livrează cantitatea necesară de aer de combustie în spaţiul de ardere al cazanului. Motorul ventilatorului este alimentat prin convertizor, care permite variaţia continua a turaţiei ventilatorului. Astfel sistemul de comandă al cazanului poate să regleze turaţia ventilatorului astfel încât să menţină mereu aceeaşi diferenţa de presiune între ieşirea ventilatorului  şi camera de ardere a cazanului.

Pompa de circulaţie

Pompa de circulaţie a cazanului are ca rol menţinerea unei temperaturi constante la intrarea în cazan.  Astfel un debit de apă preluat din  ieşirea cazanului este reintrodus  la intrarea în cazan şi prin aceasta se menţine aceeaşi temperatură a apei pe intrarea în cazan. Mai departe pompa de circulaţie asigură ca debitul apei prin cazan să nu scadă sub valoarea minimă stabilită. Motorul pompei de circulaţie este alimentat prin convertizor, astfel sistemul de comandă al cazanului poate să schimbe continuu turaţia pompei reglând temperatura cerută şi să asigure debitul minim de apă.

Ventil de reglaj apă la ieşire cazan

Ventilul de reglaj al apei pe ieşirea din cazan menţine debitul constant al apei încălzită prin cazan. Poziţia acestui ventil este reglabilă continuu. Ventilul este comandat de PLC, deci operatorul poate introduce poziţia cerută a ventilului şi PLC o reglează pe această poziţie. În cazul în care este necesară acţionarea ventilului manual – cu rozeta/roată de pe acţionarea ventilului, este necesar să fie comutată comanda ventilului pe comanda locală de pe dulapul local RM parte 3, altfel sistemul de comandă va acţiona să readucă ventilul în poziţia setată.

Ventil de închidere apă la ieşire cazan

Acest ventil de închidere este acţionat de PLC, dar numai în regim manual, se deschide sau închide doar la comanda operatorului, niciodată automat.

Coșul de fum

Producător :                                                   AgK Hradec Králové

Coş metalic cu două mantale izolație interioară - cos 4

Înălţimea                                                       32845 mm

Diametrul interior                                         1800 mm

Diametrul exterior                                        2000 mm

Mantaua interioară                                        oţel inox

Clapeta de coş

Clapeta de coş este amplasată în coşul cazanului. Clapeta are doar funcţia de închidere. Este acţionată din PLC, care o deschide automat la pornirea cazanului şi o închide la oprirea cazanului.

Ventil de siguranţă de închidere gaz în cazan

Este vorba de ventilul de pe conducta de aducţiune a gazului combustibil în cazan. În cazul acţionării unui buton de avarie (în spaţiul cazanului sunt amplasate 3 butoane, unul în camera de comandă şi unul la vizualizare) sau a detectorului scăpărilor de gaz , acest ventil se închide. Se deschide din nou numai după scoaterea tuturor butoanelor de avarie în poziţia neactivă sau după eliminarea scăpărilor de gaz şi dezactivarea ulterioară a protecţiei generate de cauzele mai sus menţionate.

- IMA 2 - CAF  2

Cazanul de apă fierbinte nr. 2 din CT Timişoara Centru, de 50 Gcal/h (58,1 MWt) este executat conform proiect SAEM-EKOL cu funcţionare pe  gaz natural şi este destinat producţiei de apă fierbinte pentru termoficarea urbană a oraşului.

Caracteristici tehnice

Intrare apă cazan

- Debit de apă nominal:				620 t/h

- Debitul de apă minim: 				550 t/h

- Temperatura apei la intrare:				70°C

- Temperatura apei la ieşire (valoare maximă)	150°C

- Presiunea apei la ieşire   - maxim			22 bar

- minim			10 bar

- Combustibili: 					gaze naturale

- Randamentul						90%

Instalaţia de ardere

Descrierea generală

Sistemul de ardere al cazanului serveşte la arderea combustibilului (gaz natural). Acesta este împărţit în următoarele grupe principale:

- Canale de aer – alimentarea cu aerul de ardere

- Ventilatorul şi accesorii

- Arzătoarele

- Sistemul de vane anexe arzătoarelor (set sistem combustie)

Descrierea elementelor

- Canale de aer – alimentarea cu aerul de ardere

Traseul canalelor de aer începe cu admisia aerului, care este amplasată în interiorul clădirii sălii cazanelor. Poziţia ei este determinată de condiţiile locale. După admisia aerului (înaintea ventilatorului) este amplasat amortizorul de zgomot, care serveşte la atenuarea zgomotului la un nivel prevăzut de normele în vigoare. După ventilator, aerul este ghidat spre arzătoare prin canale de aer, care sunt amplasate în sala cazanelor. Canalele de aer sunt construite din tablă cls.11, iar pe traseul lor sunt amplasaţi compensatori. Din furnitura canalelor de aer face parte şi materialul auxiliar de montaj şi suportare destinat instalaţiei. Conductele nu vor fi izolate, deoarece temperatura aerului vehiculat nu depăşeşte  50°C.

- Ventilatorul şi accesoriile

Caracteristicile ventilatorului sunt:

- Ventilator radial BCS 445, CL.22 – L90° direct

- Electromotor Siemens 1LG6 317-4, 200kW/1485min-1, 400V, IP55, IC411,

- Model (design) pentru FM (termistori în înfăşurare, rulment izolat)

- Domeniul de temperatură al mediului unde se  montează  -20°C la +40°C

- Arzătoarele

Cazanul este dotat cu 6 buc. arzătoare, tip DDG 3 – 355, dispuse pe frontul cazanului, amplasate pe 3 nivele.

| Combustibil |  | Gaz natural/Arzator |
| --- | --- | --- |
| Debit combustibil | Max | 780 Nm3/h |
|  | Min | 160 Nm3/h |
| Presiune combustibil | Max | 300 mbar |
|  | Min | 35 mbar |
| Domeniul de reglare |  | 1:4 |

- Sistemul de vane anexe arzătoarelor (set sistem combustie)

In amonte de fiecare arzător este amplasat un dulap ce conţine  întregul set al sistemului de combustie (set de vane  interconectate cu conducte de conectare), care asigură o alimentarea cu combustibil in condiţii de siguranţă şi cu asigurarea reglajelor parametrilor specifici arderii.

Sistemul de ardere al cazanului serveşte la evacuarea gazelor arse de la cazan.  Acesta este împărţit în următoarele grupe principale:

- Evacuarea gazelor arse din cazan

- Structura de susţinere din oţel a coşului de fum

- Clapeta gaze arse

- Coşul de fum

Evacuarea gazelor arse din cazan

Partea de ieşire a gazelor de ardere din cazan este amplasată după ultima suprafaţă de transfer de căldură a cazanului. După partea de evacuare, este amplasat compensatorul, după care urmează coşul propriu-zis. În traseul gazelor arse se află clapetă de gaze arse, care serveşte pentru închiderea cazanului la scoaterea lui din funcţiune.

Clapeta de gaze arse

Clapeta de gaze arse este amplasată între partea de evacuare a gazelor arse din cazan şi coşul de fum. Este acţionată de un electromotor. Scopul principal al clapetei este  împiedicarea pierderii de căldură din cazan(răcire rapidă) la scoaterea din funcţiune.

Înainte de pornirea arzătorului se află sistemul de comandă şi control al cazanului comandă deschiderea clapetei. După un semnal de la senzorul de limită (cap de cursă) pentru deschiderea supapei este declanşat ciclul de aprindere al arzătorului. După oprirea  arzătorului, sistemul de comandă şi control al cazanului dă comanda pentru închiderea clapetei  ce va rămâne închisă până la o nouă comandă de pornire.

Structura de susţinere a coşului de fum

Structura de susţinere a coşului de fum serveşte pentru suportarea coşului de fum şi anexelor aferente , amplasate deasupra ei.

Coşul de fum

La IMA 2 -  CAF 2 este montat un coş de fum cu cămaşă triplă din oţel cu diametru de  2000mm/2200mm. Cămaşă interioară a coşului de fum este din oţel inoxidabil, izolaţia este din vată minerală şi cămaşă exterioară din oţel carbon. Coşul de fum este prevăzut cu scară şi cu platforme de deservire  corespunzătoare.

Coş metalic cu doua mantale izolație interioară - cos 5

Înălţimea                                       53400 mm

Diametrul interior                         2000 mm

Diametrul exterior                        2200 mm

Mantaua interioară                        oţel inox

- IMA 3 - CAF  3

Cazanul de apă fierbinte nr. 3, tip 4 100Gcal/h, (116,3 MWt)  este executat conform proiect ICPET cu funcţionare cu combustibil gaz natural/păcură, este destinat producţiei de apă fierbinte pentru termoficarea urbană a oraşului.

Principalele date tehnice ale cazanului sunt:

- Debit caloric nominal			100 Gcal/h

- Intrare apa cazan

  - Presiune 			 	20 bar

  - Temperatură				60°C

  - Debit apă 				1240t/h

- Iesire apa cazan

  - Presiune				17,5bar

  - Temperatură				140°C

- combustibil:

  - gaz natural

    - 8 arzătoare cu debit nominal pe arzător 	1650Nm3/h

    - presiune nominală la arzător		0,3bar

  - păcură

    - 8 arzătoare cu debit nominal pe arzător 	1500kg/h

    - presiune nominală la arzător		14,5bar

Arzătoarele de păcura şi gaz, in număr de 8 buc/cazan, sunt dispuse pe front şi spatele cazanului,  in 2 grupe de reglare aer-combustibil, fiecare grupă având 4 arzătoare

| Combustibil |  | Păcura | Gaz natural |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit combustibil | Max | 1500kg/h | 1650 Nm3/h |
|  | Min | 500 kg/h | 550 Nm3/h |
| Presiune combustibil | Max | 14,5 bar | 300 mbar |
|  | Min | 6,5 bar | 35 mbar |
| Domeniul de reglare |  | 1:3 | 1:3 |

Coşul de fum

Coş metalic cu două mantale izolaţie interioară - cos 6

Înălţimea                                         44850 mm

Diametrul interior                           3000 mm

Diametrul exterior                          3200 mm

Mantaua interioară                         oţel inox

Instalaţia de automatizare CAF tip 4 100Gcal/h nr 3 asigură controlul şi comanda:

- ventilatoarelor de aer cu convertizoare de frecventă

- grupului de inchidere rapidă gaz şi dispozitivelor de aerisire a conductelor de gaz

- ventilelor de pe circuitul de păcură tur şi retur

- arzătoarelor de gaz si păcură

- suflătorilor de funingine

- staţia de reducere şi reglare abur aferentă cazanului nr 3

Instalaţia de măsura şi control a CAF nr 3 asigură:

- măsura parametrilor circuitului de:

  - gaz natural

  - păcură

  - abur pulverizare, abur suflare

  - apa intrare, apa ieşire

  - aer de ardere

  - gaze de ardere

- bucla de reglare aer ardere

- bucla reglare presiune gaz

- bucla reglare presiune păcură

- bucla reglare sarcină cazan

- măsura debitului de gaz cu corecţia de presiune şi temperatură

- măsura debitului de aer cu corecţia de presiune şi temperatură

- măsura debitului de păcură tur, retur

- măsura debitului de apă de alimentare

- contorizarea consumului de gaz, păcură,

- contorizarea cantităţii de căldură furnizate

- IMA 4 - CAF 4

Cazanul de apă fierbinte nr. 4,100 Gcal/h (116,3 MWt), este executat conform proiect SAEM-EKOL cu funcţionare cu gaz natural şi combustibil lichid uşor , este destinat producţiei de apă fierbinte pentru termoficarea urbană a oraşului.

Este cazan de apă fierbinte tip turn, acvatubular, având ecrane de radiatie şi fascicole de convecţie. Circulaţia apei prin ţevile cazanelor este forţată (realizată de pompele de termoficare). El poate funcţiona în scheme cu două căi (regim de vârf) şi în schema cu 4 căi (regim de bază). Cazanul este echipat cu 16 arzătoare mixte gaz natural/CLU, având fiecare câte un ventilator de aer. Gazele rezultate în urma arderii combustibilului sunt evacuate pe propriul coş de fum, susţinut de structura metalică a cazanului.

Caracteristici tehnice:

- capacitate instalată de producere a energiei termice: 100 Gcal/h

- Debit de apă nominal:		bază		1240 t/h

- vârf		2140 t/h

- Debitul de apă minim: 		bază		1000 t/h

- vârf		1700 t/h

- Temperatura apei la intrare:	bază			70°C (minim 60°C)

- vârf		104°C

- Temperatura apei la ieşire (valoare maximă)	150°C

- Presiunea de lucru					10-20 kgf/cmp

- Căderea de presiune în cazan:	bază		4,0 kgf/cmp

- vârf		2,9 kgf/cmp

- Consumul de combustibil: 	gaze naturale (8500 kcal/Nmc)	12700 Nmc/h

CLU (9900 kcal/kg)			11.000 kg/h

-  	   Randamentul							89-93%.

Instalaţia de ardere

Descrierea generala

Sistemul de ardere al cazanului serveşte la arderea combustibilului (gaz natural/CLU). Acesta este împărţit în următoarele grupe principale:

- Canale de aer – alimentarea cu aerul de ardere

- Ventilatorul şi accesorii

- Arzătoarele

- Sistemul de vane anexe arzătoarelor (set sistem combustie)

Descrierea elementelor

Canale de aer – alimentarea cu aerul de ardere

Traseul canalelor de aer începe cu admisia aerului, care este amplasată în interiorul clădirii sălii cazanelor. Poziţia ei este determinată de condiţiile locale. După admisia aerului (înaintea ventilatorului) este amplasat amortizorul de zgomot, care serveşte la atenuarea zgomotului la un nivel prevăzut de normele în vigoare. După ventilator, aerul este ghidat spre arzătoare prin canale de aer, care sunt amplasate în sala cazanelor. Canalele de aer sunt construite din tablă cls.11, iar pe traseul lor sunt amplasaţi compensatori. Din furnitura canalelor de aer face parte şi materialul auxiliar de montaj şi suportare destinat instalaţiei. Conductele nu vor fi izolate, deoarece temperatura aerului vehiculat nu depăşeşte  50°C.

Arzătoarele

Cazanul este prevăzut cu 6 buc. arzătoare, tip DDZG 12 – 500, dispuse pe frontul cazanului, amplasate pe 3 nivele.

| Combustibil |  | CLU | Gaz natural |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit combustibil | Max | 1400kg/h | 1640 Nm3/h |
|  | Min | 450 kg/h | 426 Nm3/h |
| Presiune combustibil | Max | 14,5 bar | 300 mbar |
|  | Min | 6,5 bar | 35 mbar |
| Domeniul de reglare |  | 1:4 | 1:4 |

Sistemul de vane anexe arzătoarelor (set sistem combustie)

In amonte de fiecare  arzător este amplasat un dulap ce conţine  întregul set al sistemului de combustie (set de vane  interconectate cu conducte de conectare), care asigură o alimentarea cu combustibil in condiţii de siguranţă şi cu asigurarea reglajelor parametrilor specifici arderii.

Instalaţia de evacuare a gazelor arse

Sistemul de ardere al cazanului serveşte la evacuarea gazelor arse de la cazan.  Acesta este împărţit în următoarele grupe principale:

- Evacuarea gazelor arse din cazan

- Structura de susţinere din oţel a coşului de fum

- Clapeta gaze arse

- Coşul de fum

Evacuarea gazelor arse din cazan

Partea de ieşire a gazelor de ardere din cazan este amplasată după ultimă suprafaţă de transfer de căldură a cazanului. După partea de evacuare, este amplasat compensatorul, după care urmează coşul propriu-zis. În traseul gazelor arse se află clapeta de gaze arse, care serveşte pentru închiderea cazanului la scoaterea lui din funcţiune.

Clapeta de gaze arse

Clapeta de gaze arse este amplasată între partea de evacuarea gazelor arse din cazan şi coşul de fum. Este acţionată de un electromotor. Scopul principal al clapetei este  împiedicarea pierderii de căldură din cazan(răcire rapidă) la scoaterea din funcţiune.

Înainte de pornirea arzătorului, sistemul de comandă şi control al cazanului comandă deschiderea clapetei. După un semnal de la senzorul de limită (cap de cursă) pentru deschiderea supapei este declanşat ciclul de aprindere al arzătorului. După oprirea  arzătorului, sistemul de comandă şi control a cazanului dă comanda pentru închiderea clapetei  ce va rămâne închisă până la o nouă comandă de pornire.

Structura de susţinere a coşului de fum

Structura de susţinere a coşului de fum serveşte pentru sustinerea coşului de fum şi anexelor aferente, amplasate deasupra acestuia.

Coşul de fum

IMA 4 - CAF 4 este prevăzut cu un coş de fum cu cămaşă triplă din oţel cu diametru de  3000mm/3200mm. Cămaşa interioară a coşului de fum este din oţel inoxidabil, izolaţia este din vată minerală şi cămaşa exterioară din oţel carbon. Coşul de fum este prevăzut cu scară şi cu platforme de deservire  corespunzătoare.

Coşul este metalic cu două mantale izolație interioară- cos 7

Înălţimea                              53400 mm

Diametrul interior                3000 mm

Diametrul exterior                3200 mm

Mantaua interioară               oţel inox

- IMA 5  CAF 5 – instalaţie mare de ardere tip I – cu o putere termică de 116,3 MWt este

constituită din cazanul de apă fierbinte nr. 5 (CAF 5), care poate produce 100 Gcal/h. Energia termică sub formă de apă fierbinte este produsă prin arderea gazelor naturale şi/sau a păcurii.

IMA 5 - CAF 5  si-a incetat temporar activitatea. In urma notificarii nr.21RP din 09.01.2014 APM Timis a informat titularul cu privire la obligatiile de mediu ce-i revin la incetarea temporara de activitate prin adresa nr. 14 din10.04.2014.

- Analizele tehnico-economice efectuate in cadrul Master Planului proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare a Municipiului Timisoara în vederea conformarii la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” finantat prin POS - Mediu Axa 3, au considerat investiţia nejustificată.

- Cazan de abur nr.1, tip cu ţevi mult inclinate

- debit de abur produs la sarcina nominală: 30 t/h

- presiunea nominală a aburului la ieşirea din cazan: 35 bar

- temperatura nominală a aburului la ieşirea din cazan: 450ºC,

- randament 91%.

- anul punerii în funcţiune: 1951

Cazanul este echipat cu 6 arzătoare pe gaz. Gazele rezultate în procesul de ardere a combustibilului gazos în cazan sunt evacuate cu ajutorul ventilatorului de gaze pe un coş de fum propriu. Aburul este utilizat în ciclul termodinamic de producere în cogenerare a energiei electrice şi termice.

Coşul de fum - cos 1are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare:

- diametrul   1590 mm

- inălţimea  44000 mm

- Cazan de abur nr. 2 şi nr. 3, tip cu ţevi puţin înclinate

- debit de abur produs la sarcina nominală: 12,5 t/h

- presiunea nominală a aburului la ieşirea din cazan: 30 bar

- temperatura nominală a aburului la ieşirea din cazan: 400ºC,

- randament 91%.

Cazanele sunt echipate cu  arzătoare pe gaz. Gazele rezultate în procesul de ardere a combustibilului gazos în cazane sunt evacuate pe un coş de fum comun. Aburul este utilizat în ciclul termodinamic de producere în cogenerare a energiei electrice şi termice.

Coșul - cos 2 - are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare:

- diametrul la vârf 3060 mm

- diametrul la bază 3700 mm

- inălţimea 51000 mm

Obs. : Coșurile de fum ale CAF 1, 2, 3, 4 si CA 1 sunt de formă cilindrică, coșul de fum al cazanelor de abur nr. 2, 3 fiind in formă de trunchi de con.

- Sistemele pentru monitorizarea emisiilor poluante

Cosurile cazanelor de apă fierbinte nr. 1, 2, 3, 4 sunt prevăzute cu instalații de monitorizare continuă a poluanților, care realizează măsurarea următorilor parametri:

- concentrații poluanți: CO, NOx, SO2, pulberi (mg/Nm3)

- concentrație O2 în gazele de ardere %

- umiditate %

- presiune, temperatură

- debit gaze de ardere.

Valorile măsurate sunt înregistrate de sistemul de achiziţie, prelucrare şi transmitere a datelor, sistem ce îndeplinește următoarele funcţii:

- achiziţia datelor ;

- prelucrarea datelor, inclusiv medierea datelor, intervalul de mediere fiind un minut;

- arhivarea datelor;

- înregistrarea şi utilizarea datelor de calibrare din QAL2;

- transmiterea datelor către o bază de date.

Prin intermediul softului specializat datele sunt prezentate sub forma de rapoarte, în diferite configurații,care permit vizualizarea următoarelor caracteristici:

- medii, maxime şi minime ale parametrilor pe anumite intervale de timp;

- medii pentru o zi specificată.

Rapoartele se generează funcție de următoarele criterii de selecție:

- locaţia urmărită;

- perioada de timp raportată;

- parametrul cuprins în raport;

- intervalul de calcul al valorilor medii, maxime sau minime (de exemplu: oră, zi, săptămână, lună sau an).

Instalațiile au certificate QAL1, eliberate de organisme internaționale acreditate conform EN 14181:2004.

Platformele unde se găsesc amplasate instalațiile de măsurare şi sondele de prelevare se află situate la baza coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, la o înălţime de aproximativ 20000 mm faţă de sol şi sunt prevăzute cu scări de acces şi balustrade.

Agentul termic utilizat pentru transportul energiei termice prin reţeaua de termoficare urbană este apa dedurizată, încălzită în instalaţiile de ardere sau boilerul de termoficare și vehiculată cu ajutorul a 6 electropompe, grupate într-o stație de pompare termoficare.

Caracteristici tehnice ale electropompelor de termoficare (ETP):

- pompe tip GRUNFOS, de fabricație Austria (ETP 1, 2, 3);

- debitul: 1300 m3/h;

- înălțimea de pompare: 12,5 bar;

- pompa de tip 10HMK-2 de fabricație URSS (EPT 6);

- debitul: 1000 m3/h;

- înălţimea de pompare: 14 bar;

- pompa tip RDP  de fabricație românească (EPT 7)

- debitul: 360 t/h;

- înălţimea de pompare: 12 bar.

- pompa tip RDP  de fabricație românească (EPT 8)

- debitul: 1300 t/h;

- înălţimea de pompare: 12,4 bar.

Pompele EPT 1,2,3,6,8 sunt antrenate de motoare electrice de 630 kW alimentate la o tensiune de 6 kV, iar pompa EPT 7 de un motor electric de 200kW.

Statia de tratare a apei este compusă din:

- electropompe apa limpezita: 4 buc. + grup pompare format din 3 pompe

- pompe dozatoare – 2 buc. pentru sulfat feros, 3 pentru leşie;

- pompe de saramură – 4 buc.;

- pompe apa brută – 2 buc.;

- electropompe afânare – 1 buc.;

- coagulator;

- rezervor apă limpezită în număr de 3 (3 x 30 m3);

- filtre mecanice cu autocurăţire – 2 buc. (90-245 mc/h);

- număr de filtre Na-cationice 8 (3 de 60 m3/h, 5 de 30 m3/h;

- doua filtre  Na-cationice pentru apa de termoficare;

- rezervor apă dedurizată în număr de 2 (2x 180 m3);

- bazin sare umedă în număr de două  de capacitate 27 mc şi 7mc;

- filtru mecanic saramură;

- rezervor de sodă caustică (5 m3);

- dizolvator sulfat feros;

- suflantă: 2 bucati;

- bazin sare soluţie 10 % de capacitate 7 mc ;

- vas de consum sulfat feros.

Procesul tehnologic de pretratare a apei brute presupune eliminarea suspensiilor prin coagulare şi decantare. Decantorul este un bazin realizat din beton armat cu diametrul de 8 m şi inălţimea de 16 m. Coagularea este realizată şi accelerată prin adaos de reactivi chimici în decantor, adaos de sulfat feros în mediu bazic de hidroxid de sodiu. Pentru creşterea eficienţei procesului de pretratare, instalaţia este prevăzută cu ejectori de recirculare a şlamului rezultat în decantor.

Apa pretratată este stocată în rezervoare de apă coagulată (3 x 30 m3), de unde este pompată prin filtre mecanice de limpezire.

Instalaţia este echipată cu 2 filtre mecanice cu autocurăţire având fiecare un debit de 90-245 mc/h si o presiune maximă de 10 bar.

Apa limpezită este introdusă în instalaţia de dedurizare.

Procesul de dedurizare se bazează pe metoda schimbului ionic, realizat într-o instalaţie compusă din filtre Na-cationice. În filtrele Na-cationice sunt retinuţi ionii de calciu şi magneziu din apa limpezită, cu ajutorul maselor ionice. Masele ionice sunt răşini netoxice, stabile din punct de vedere fizico-chimic (nu se dizolvă şi nu se descompun), care sunt regenerate periodic prin utilizarea unei soluţii de clorură de sodiu. Instalaţia de dedurizare este prevazută cu un număr de 8 filtre echipate cu răşină schimbătoare de ioni, trei de 60 m3/h şi cinci de 30 m3/h. Apa dedurizată este supusă procesului de degazare termică sau stocată în două rezervoare de   180 m3, fiind utilizată ca apă de adaos în circuitele termice ale cazanelor de abur şi în reţelele de termoficare.

Degazorii termici

Degazarea are rol de a elimina din apa de alimentare şi apa de adaos, gazele agresive, precum oxigenul, bioxidul de carbon care pot coroda elementele metalice ale circuitului.

Acest lucru este posibil datorită faptului că solubilitatea gazelor în apă scade odată cu creşterea temperaturii. La temperatura de saturație gazele din apă devin solubile şi se pot elimina. De aceea degazarea implică necesitatea ajungerii apei la temperatura de saturaţie corespunzătoare presiunii la care are loc procesul.

Încălzirea apei până la temperatura de saturație se face cu abur din bara de consum propriu a centralei (bara de 12 bar).

Conform documentațiilor tehnice la presiunea de 1.12 ata şi temperatura de 103ºC conținutul de oxigen rezidual este de 0.03mg/l (la un debit de 30t/h).

Circuitul tehnologic specific procesului de degazare este următorul: apa tratată (dedurizată) de la staţia de tratare chimică a apei este pompată şi trimisă spre degazori. Pe circuitul de alimentare cu apă a degazorilor se află montate schimbătoare de căldură cu rolul de a preîncălzi apa tratată prin reducerea temperaturii apei degazate, a condensului de la purjele continue ale cazanelor de abur de la ejectorul de vid de la TA 1 şi a condensului de la boiler.

Apa degazată este preluată de electropompele de apă de alimentare şi trimisă la cazanele de abur, precum şi de electropompe de apa de adaos şi trimisă în circuitul de termoficare.

Pe lângă apa dedurizată în degazori este trimis şi condensul de la recuperatorul de condens, realizându-se astfel închiderea circuitului termic al apei în centrală.

Degazori termici    2 buc:

- Vase cilindrice închise cu coloană de degazare

- Volum 40mc;

- presiune 1,2 bar;

- temperatura 105ºC;

- Debit nominal  100 t/h.

Gospodăria de păcură şi CLU

Depozitul de combustibil lichid a fost astfel dimensionat încât rezerva de combustibil să asigure o funcţionare a centralei pe o perioadă de 12 zile. Depozitul este compus din trei rezervoare metalice, două supraterane de 2000 t si 5000 t şi unul semiîngropat de 2000 t. Capacitatea totală de stocare în rezervoare de pe amplasamentul CT Timişoara Centru este de 9000 t ( 8500 t – capacitate utilă).

Pentru a evita poluarea accidentală în cazul apariţiei unor neetanşeităţi rezervoarele sunt prevăzute cu un batal etanş realizat din beton, care permite reţinerea întregii cantităţi de combustibil stocate. Rezervoarele sunt prevazute cu instalaţie de încălzire a păcurii şi cu dispozitiv de măsurare a temperaturii.

Rezervorul suprateran având capacitatea 2000 t este folosit pentru  depozitarea CLU, cel suprateran de 5000 t  şi cel semiîngropat de 2000 t  fiind utilizate pentru păcură.

Pentru înlocuirea combustibilului de rezervă păcură cu CLU s-a realizat o rampă de descărcare a combustibilului, separator de hidrocarburi, racord la canalizare, care sunt amplasate în zona gospodăriei de păcură din incinta CT Timişoara Centru.

Rampa de descărcare este realizată din beton rutier de 20 cm grosime, este etanşă pentru a nu permite apariţia exfiltraţiilor în caz de avarie.

Rampa de descărcare se racordează la canalizarea existentă prin intermediul unui separator de hidrocarburi. Pe conducta de racord între rampa de descărcare şi separatorul de hidrocarburi se montează un cămin cu o vană de izolare, care în mod curent va fi pe poziţia deschis. Pe perioada descărcării cisternei , vana se va închide pentru ca în caz de avarie toată cantitatea de CLU posibil scursă din cisternă să fie reţinută în rampa de descărcare şi recuperată ulterior. Volumul unei cisterne de CLU este de 40 m3, iar volumul total al rampei de descărcare este de 45,75 m3.

Gospodăria reactivi, circuitul de transport reactivi

Reactivii chimici utilizaţi la CT Timişoara Centru sunt:

- sulfat feros şi hidroxid de sodiu (soluţie soda caustică - lesie) de concentraţie 40%;

- clorura de sodiu (sare bulgări).

- Hidroxid de sodiu

Hidroxidul de sodiu este utilizat pentru asigurarea pH-ului optim in procesul de coagulare, atunci când turbiditatea apei captate este mare (în caz de viitura). Hidroxidul de sodiu aprovizionat pentru COLTERM S.A. Timişoara este descărcat pe rampa de la CET Timişoara Sud, de unde este adus la CT Timişoara Centru într-o cisternă remorcă autotractată. Din cisternă, hidroxidul de sodiu se transvazează în rezervorul de leşie de 5 m3.

- Sufatul feros

Sulfatul feros este utilizat pentru pretratarea apei brute prin coagulare, în decantor.

Aprovizionarea cu sulfat feros se face la intervale mari de timp, mijlocul de transport utilizat fiind vagoanele de cale ferată. Reactivul chimic este achiziţionat de la societăţi specializate, ambalat în saci de plastic.

Depozitarea sulfatului feros este realizată în magazii închise, prevăzute cu platforme betonate.

- Clorura de sodiu

Clorura de sodiu este descărcata  pe rampa din CET Timişoara Sud şi este depozitata într-un şopron special destinat acestui scop. Clorura de sodiu este transportată la CT Timisoara Centru cu ajutorul unor autobasculante. Sarea este descărcată în bazinul de dizolvare, placat antiacid şi transferata ulterior în bazinul de saramură prevăzut cu sistem de agitare cu aer pentru prepararea saramurii cu o concentraţie de 10%.

Depozit uleiuri

Pe teritoriul CT Timisoara Centru nu se afla depozit de ulei. Depozitul se află la CET Sud şi aprovizionarea se face în funcţie de necesităţi.

- Stația electrică

Staţia electrică este echipată cu transformatoare de energie electrică şi întreruptoare pentru alimentarea cu energie electrică a echipamentelor electrice din CT Timisoara Centru.

Staţia cuprinde:

- 2 autotransformatoare de 4 MVA, 10/6 kV

- 3 transformatoare de 1 MVA, 10/0,4 kV

- 16 întrerupătoare.

8.2 Procesul tehnologic

- - CT Timişoara Centru cuprinde un complex de instalatii care transforma energia chimica a combustibililor fosili (gaze naturale si pacura) termica. Energia termica produsa este livrata sub forma de apa fierbinte consumatorilor casnici si industriali din zona municipiului Timisoara, prin intermediul retelelor de termoficare.

- - Aerul necesar arderii. Aerul necesar arderii combustibililor in cazanele energetice este vehiculat cu ajutorul ventilatoarelor de aer (VA).

- - Ventilatoarele de aer pot aspira aer atat din exteriorul salii cazanelor, cat si din interiorul acesteia. In timpul iernii, aspiratia aerului se realizeaza din exterior, pentru a se evita formarea de curenti in sala cazanelor, iar vara aspiratia aerului se realizeaza din interior.

- - Gazele de ardere. In focar are loc procesul de ardere (oxidare) a combustibilului energetic, unul din produsele acestei reactii chimice de oxidare sunt gaze de ardere.

- - Gazele arse rezultate in instalatiile de ardere din CT Timisoara Centru sunt evacuate pe 6 cosuri de fum, dupa cum urmeaza:

- - coşul nr. 1 evacuează gazele arse rezultate în cazanul de abur tehnologic nr.1 de 30 t/h, care are o putere termică de 23 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul la vârf 1,59 m, înaltimea la vârf 44 m, viteza gazelor arse la ieşire 5,4 m/s, temperatura gazelor evacuate 160ºC;

- coşul nr. 2 evacuează gazele arse rezultate în cazanele de abur tehnologic nr. 2 şi nr. 3 (12,5 t/h) care au o putere termică totală de 19 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul la vârf 1,95 m, înălţimea la vârf 51 m, viteza gazelor arse la ieşire 7,0 m/s, temperatura gazelor evacuate 130ºC;

- coşul nr. 4 evacuează gazele arse rezultate în IMA 1 cazanul de apă fierbinte nr. 1 de 50 Gcal/h, care are o putere termică de 58,1 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul interior  1,8 m, înălţimea 33 m, viteza gazelor arse la ieşire 2,04 m/s, temperatura gazelor evacuate 100ºC;

- coşul nr. 5 evacuează gazele arse rezultate în IMA 2 cazanul de apă fierbinte nr. 2  de 50 Gcal/h, care are o putere termică de 58,1 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul interior 2 m, înălţimea 53 m, viteza gazelor arse la ieşire 2,04 m/s, temperatura gazelor evacuate 120ºC;

- coşul nr. 6 evacuează gazele arse rezultate în IMA 3 cazanul de apă fierbinte nr. 3 de 100 Gcal/h, care are o putere termică de 116,3 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul interior 3 m, înălţimea 45 m, viteza gazelor arse la ieşire 2,75 m/s, temperatura gazelor evacuate 120ºC;

- coşul nr. 7 evacuează gazele arse rezultate  în  IMA 4 cazanul de apă fierbinte nr. 4 de 100 Gcal/h, care are o putere termică de 116,3 MWt. Coşul are următoarele caracteristici constructive şi de proiectare: diametrul interior 2 m, înălţimea 53 m, viteza gazelor arse la ieşire 2,75 m/s, temperatura gazelor evacuate 120ºC;

Coordonatele geografice ale CT Timisoara Centru sunt urmatoarele: 45º45'20" latitudine nordica si 21º14'49" longitudine estica.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Tabel 9.1

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanţi | Instalatii de retinere, evacuarea poluantilor in mediu | Poluanţi monitorizaţi zilnic cu instalaţia de monitorizare continuă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 1 | Coş nr. 4 cu H=32845 mm diametrul interior : 1800 mm | SO2, NOx, pulberi, CO, | Arzatoare cu NOx redus | SO2, NOx, CO, pulberi |
| IMA 2 | Coş nr. 5 cu H=53400mm, diametrul interior: 2000 m | SO2, NOx, pulberi, CO, | Arzatoare cu NOx redus | SO2, NOx, CO, pulberi |
| IMA 3 | Coş nr. 6 cu H=44850mm, diametrul interior: 3000 mm | SO2, NOx, pulberi, CO, | Arzatoare cu NOx redus | SO2, NOx, CO, pulberi |
| IMA 4 | Coş nr. 7 cu H=53400mm, diametrul interior: 3000 mm | SO2, NOx, pulberi, CO, | Arzatoare cu NOx redus | SO2, NOx, CO, pulberi |
| Cazan de abur nr.1 | Cos nr.1 cu H=44000 mm diametrul interior: 1590 mm | SO2, NOx, pulberi, CO, | - | Monitorizati prin laboratoare acreditate SO2, NOx, CO, pulberi |
| Cazan de abur nr.2 si nr.3 | Cos nr.2 cu H=51000 mm diametrul interior: 3060 mm | SO2, NOx, pulberi, CO, | - | Monitorizati prin laboratoare acreditate SO2, NOx, CO, pulberi |

9.2. APA

- Colectarea apelor uzate menajere, pluviale şi industriale (inclusiv cele convenţional curate) se face într-o reţea de canalizare realizată în sistem unitar, racordată la reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara.

Reţeaua de canalizare este realizată după cum urmează:

- - apele uzate menajere sunt colectate printr-o reţea de canalizare alcătuită din tuburi de beton şi sunt evacuate la reţeaua de canalizare a oraşului;

- - apele tehnologice  provenite de la gospodăria de păcură după ce sunt trecute printr-un decantor-separator de produse petroliere, sunt evacuate la reţeaua de canalizare a orasului;

- - apele  tehnologice  de racire si tehnologice de spalare si preaplinul din circuitul deschis de termoficare sunt evacuate, prin acelaşi decantor-separator, în canalizarea oraşului;

- apele tehnologice de la statia de tratare sunt colectate printr-o reţea de canalizare alcătuită din tuburi de beton şi sunt evacuate la reţeaua de canalizare a oraşului;

- -  apele pluviale sunt colectate printr-o reţea de canalizare alcătuită din tuburi de beton şi sunt evacuate la reţeaua de canalizare a oraşului.

9.3. SOL

- Zonele de stocare, de depozitare a materiilor prime (păcură şi CLU) şi auxiliare,  a produselor şi a deşeurilor au, aşa cum prevede şi BAT-ul:

- -  suprafaţa de impermeabilizare ;

- -  borduri de reţinere a deversărilor (cuve de retenţie) ;

- - rosturi de construcţie etanşate ;

- - conectarea la un sistem etanş de drenaj .

- - batalurile pot reţine în interiorul digurilor de contur un volum de 100% din capacitatea rezervoarelor, în cazul apariţiei unor scurgeri accidentale.

- Zona de depozitare a combustibilului lichid dispune de instalaţie de colectare şi evacuare în  acelaşi decantor-separator de produse petroliere a eventualelor scăpări accidentale.

9.4. ZGOMOT

- Eşaparea aburului în atmosferă se face în perioada de pornire a cazanelor, pentru atingerea parametrilor nominali de funcţionare şi de punere în paralel cu celelalte cazane, la oprirea cazanelor şi în cazul depăşirilor accidentale de parametri. Din analizele efectuate nu rezultă depăşiri ale valorilor de zgomot, reglementate prin STAS 10009/1998.

9.5. ALTE DOTARI

- - platformele de depozitare sunt betonate ;

- - asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare a combustibililori lichizi prin cuvele de retentie;

- - sistem de răcire în circuit închis.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

Surse de emisii

Emisii punctiforme, dirijate

- - Poluanţii principali emişi în aer sunt cei proveniţi din arderea combustibililor : gaz metan, CLU şi păcură.  Nicio  emisie  în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în tabelele de mai jos. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

10.1.1. Valorile Limită de Emisie

De la 01.01.2016, dupa reevaluarea impactului emisiilor provenite de la instalatiile de ardere de pe amplasament asupra calitatii aerului înconjurător din Timisoara si in functie de rezultatele acestora, se va stabili regimul de functionare (VLE si plafoane de emisie).

10.1.1.1. IMA 1

Nici o  emisie în aer pe Coşul nr. 4 nu trebuie să depăşească VLE stabilite în H.G. nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere şi in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.1.:

Tabel nr. 10.1.1

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform HG 440/2010 Valabile de la data emiterii pana la 31.12.2015 | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 Valabile de la 01.01.2016 -26.05.2024 (in functie de rezultatul reevaluarii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58,1MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 | 5 |
|  | SO2 |  | 35 | 35 |
|  | NOx |  | 300 | 100 |
|  | CO |  | - | 100 |

10.1.1.2. IMA 2

Nicio  emisie în aer pe Coşul nr. 5 nu trebuie să depăşească VLE stabilite în H.G. nr. 440/2010 şi in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.2.:

Tabel nr. 10.1.2

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform HG 440/2010 Valabile de la data emiterii pana la 31.12.2015 | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 Valabile de la 01.01.2016 -26.05.2024 (in functie de rezultatul reevaluarii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58,1MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 | 5 |
|  | SO2 |  | 35 | 35 |
|  | NOx |  | 300 | 100 |
|  | CO |  | - | 100 |

10.1.1.3. IMA 3

Nicio  emisie  în aer pe Coşul nr. 6  nu trebuie să depăşească VLE stabilite în H.G. nr. 440/2010 şi in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.3.:

Tabel nr. 10.1.3

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform HG 440/2010 Valabile de la data emiterii pana la 31.12.2015 | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 Valabile de la 01.01.2016 -26.05.2024 (in functie de rezultatul reevaluarii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,3 MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 | 5 |
|  | SO2 |  | 35 | 35 |
|  | NOx |  | 300 | 100 |
|  | CO |  | - | 100 |
|  |  |  | VLE calculate | VLE calculate |
|  | Pulberi | Focar mixt | 50 | 25 |
|  | SO2 |  | 1698 | 250 |
|  | NOx |  | 200 | 200 |

10.1.1.4. IMA 4

Nicio  emisie în aer pe Coşul nr. 7  nu trebuie să depăşească VLE stabilite în H.G. nr. 440/2010 şi in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, conform tabelului nr. 10.1.4.:

Tabel nr. 10.1.4

| Putere termică | Substanţă poluantă | Tip combustibil | VLE mg/Nmc conform HG 440/2010 Valabile de la data emiterii pana la 31.12.2015 | VLE mg/Nmc conform Legii 278/2013 Anexa nr. 5 Valabile de la 01.01.2016 -26.05.2024 (in functie de rezultatul reevaluarii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,3 MW | Pulberi | Focar alimentat cu gaze naturale | 5 | 5 |
|  | SO2 |  | 35 | 35 |
|  | NOx |  | 300 | 100 |
|  | CO |  | - | 100 |
|  |  |  | VLE calculate | VLE calculate |
|  | Pulberi | Focar mixt | 27 | 15 |
|  | SO2 |  | 831 | 138 |
|  | NOx |  | 173 | 148 |

Nota:

Evaluarea conformarii cu valorile limita de emisie:

 Conform art 19 alin (1) din HG 440 / 2010 : in cazul efectuarii masuratorilor continue, valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, se considera a fi respectate daca rezultatele acestor masuratori efectuate pentru orele de functionare dintr-un an calendaristic, exceptand perioadele la care se face referire in art. 12 si perioadele de pornire/oprire, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- niciuna dintre valorile medii lunare calendaristice pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi nu depaseste valorile-limita de emisie corespunzatoare;

- 97 % din toate valorile medii la 48 de ore pentru dioxidul de sulf si pulberi nu depasesc 110 % din valorile-limita de emisie corespunzatoare;

- 95 % din toate valorile medii la 48 de ore pentru oxizii de azot nu depasesc 110 % din valorile –limita de emisie corespunzatoare.

 in cazul efectuarii monitorizarilor continue Conform Anexei 5, Partea a 4-a din Legea nr. 278 / 2013, valorile - limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi se considera a fi respectate daca pentru orele de functionare de pe parcursul unui an calendaristic au fost indeplinite toate conditiile urmatoare:

- niciuna dintre valorile medii lunare validate nu depăşeşte valorile-limită de emisie relevante stabilite;

- niciuna dintre valorile medii zilnice validate nu depăşeşte 110 % din valorile-limită de emisie relevante stabilite;

- 95 % din toate valorile medii orare validate pe parcursul anului nu depăşesc 200 % din valorile-limită de emisie relevante stabilite.

Aliniatul 1, al articolului 41 din Legea nr. 278/2013 stabileşte ca determinarea perioadelor de pornire şi oprire a instalaţiilor de ardere să se realizeze conform Deciziei 2012/249/UE. Astfel, sunt definite aceste perioade de pornire - perioada de timp la care se ajunge la sarcina minimă, respectiv oprire – perioada de timp în care se ajunge de la sarcina minimă la oprirea instalaţiei, după cum urmează:

- „sarcină minimă de pornire pentru o producţie stabilă” înseamnă sarcina minimă compatibilă cu funcţionarea constantă a instalaţiei de ardere generatoare în urma punerii în funcţiune iniţiale după care instalaţia poate să înceapă să alimenteze în condiţii de siguranţă şi fiabilitate o reţea, un acumulator de căldură sau o platformă industrială;

- „sarcină minimă de oprire pentru o producţie stabilă” înseamnă sarcina minimă de la care instalaţia nu mai poate să alimenteze în condiţii de siguranţă şi fiabilitate o reţea, un acumulator de căldură sau o platformă industrială şi la care se consideră că se opreşte.

- Pentru instalaţiile de ardere  perioadele de pornire şi oprire corespunzătoare sarcinii minime de funcţionare sunt următoarele:

| IMA | Sarcină minimă (%) | Conţinut de oxigen în gazele de ardere (%) | Temperatura gazelor de ardere (0C) | Presiune abur/apă fierbinte (barr) | Temperatură abur/apă fierbinte (0C) | Perioadă pornire (minute) | Perioadă oprire (minute) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMA 1 | 50 | 3 | 120 | 12 | 150 | 30 | 30 |
| IMA 2 | 50 | 3 | 120 | 12 | 150 | 30 | 30 |
| IMA 3 | 50 | 3 | 120 | 12 | 150 | 30 | 30 |
| IMA 4 | 50 | 3 | 120 | 12 | 150 | 30 | 30 |

Operatorul are obligaţia de a respecta plafoanele de emisii (tone/an) prevăzute în P.N.R.E., Capitolul 22 - Mediu şi în vederea îndeplinirii obiectivelor Programului Naţional de Reducere a Emisiilor de SO2, NOX şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere,  aprobat prin Ordinul  nr. 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere.

Plafoane de emisii (tone/an)

| Poluant | IMA | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | IMA1 | 0 | 0 |
|  | IMA2 | 0 | 0 |
|  | IMA3 | 278 | 278 |
|  | IMA4 | 58 | 58 |
| NOx | IMA1 | 16 | 16 |
|  | IMA2 | 21 | 21 |
|  | IMA3 | 114 | 114 |
|  | IMA4 | 136 | 136 |
| PM | IMA1 | 0 | 0 |
|  | IMA2 | 0 | 0 |
|  | IMA3 | 8 | 8 |
|  | IMA4 | 15 | 15 |

10.1.1.5 CA1, CA2, CA3

Nicio emisie în aer pe Coşurile nr. 1, 2 aferente cazanelor de abur, nu trebuie să depăşească VLE stabilite în Ordinul nr. 462/1993, conform tabelului:

Tabel nr. 10.1.5

| Putere termică | Tip combustibil | Substanţa poluantă | VLE conform Ordinului MAPAM nr. 462/1993 mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- |
| Cazan 1 puterea termica23 MWt Cazan 2 puterea termica 9,5 MWt Cazan 3 puterea termica 9,5 MWt | Focar alimentat cu gaze naturale | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOx | 350 |
|  |  | CO | 100 |

- Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen  al efluenţilor gazoşi de 3% vol.

- - În timpul pornirilor COLTERM CT TIMIŞOARA CENTRU   funcţionează cu combustibil gaz metan astfel încât nu apar emisii suplimentare de poluanţi.

- - Instalaţiile vor funcţiona la nivelurile de eficienţă maximă a dotărilor de depoluare în funcţiune existente.

- - Titularul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a instalaţiilor şi care pot crea un risc de mediu .

- - Nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valorile limita de emisie prevăzute în tabelele nr. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3;  10.1.4; 10.1.5;

- -  Nu vor exista alte emisii în aer semnificative pentru mediu în afara celor menţionate în Tabelele nr. 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5;

- -    Se vor respecta prevederile H.G. nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibili, modificata si completata prin H.G. nr. 1197/2010.

10.2  AERUL ÎNCONJURĂTOR

Emisiile rezultate din activitatea desfăşurata în instalaţie nu trebuie să determine alterarea calităţii aerului prin încadrarea sub valorile limită stabilite la indicatorii specifici activităţii, conform Legii 104/2010 privind calitatea aerului.

Tabel nr. 10.2.1

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valori limita conf. Legii nr. 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de sulf | 1 ora | 350 μg/m3 |
|  |  | 24 ore | 125 μg/m3 |
| 2 | Dioxid de azot | 1 ora | 200 μg/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 μg/m3 |
| 3 | Monoxid de carbon | Valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore | 10 mg/m3 |
| 4 | Particule in suspensie (PM10) | O zi | 50 μg/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 μg/m3 |
| 5 | Benzen | An calendaristic | 5 μg/m3 |
| 6 | Plumb | An calendaristic | 0,5 μg/m3 |

10.2. APA

- Valorile indicatorilor de calitate ai apelor: uzate menajere, tehnologice preepurate (de la gospodaria de pacura, de racire, de spalare, preaplin din circuitul deschis de termoficare), tehnologice de la statia de tratare şi pluviale evacuate în canalizarea orăşenească, trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (Normativul NTPA 002/2002) – tabelul 10.2.1:

- Tabel nr. 10.2.1

| Indicator | Valori max. admisibile mg/l |
| --- | --- |
| temperatura | 40C |
| pH | 6,5 – 8,5 |
| materii în suspensie | 350 |
| substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30,0 |
| Detergenti sintetici | 25 |
| Reziduu filtrat la 1050C | 2000 |
| Cloruri | 500 |
| consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | 500 |
| consum biochimic de oxigen (CBO5) | 300 |
| Sulfaţi | 600 |
| Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 1,0 |
| Azot amoniacal NH4 | 30 |
| Cloruri | 500 |
| Plumb | 0,5 |
| Cadmiu | 0,3 |
| Crom total | 1,5 |
| Cupru | 0,2 |
| Nichel | 1,0 |
| Zinc | 1,0 |
| Mangan | 2,0 |

Alti indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si direct in statiile de epurare .

NOTA :Nici o emisie în apă nu va depăşi valorile limită de emisie menţionate în Tabelul nr.10.2.1

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 351/2005 cu modificarile si completarile ulterioare  privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase .

10.3 Apa  Subterană

- Valorile pentru poluanţii din apele subterane vor respecta valorile de prag stabilite pentru corpurile de apă subterană conform Ordinului MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

- Tabel nr. 10.3.1

| INDICATOR | Unitatea de măsură | Valorile de prag conform Ordinului MMSC nr. 621/2014 |
| --- | --- | --- |
| pH | unităţi pH | - |
| Cloruri | mg/l | 250 |
| Oxidabilitate | mg (O2) l | - |
| Amoniu | mg/l | 2,6 |
| Sulfati | mg/l | 250 |
| Nitriti | mg/l | 0,5 |
| Fosfati | mg/l | 1,5 |
| Cupru | mg/l | 0,1 |
| Zinc | mg/l | 5,0 |
| Cadmiu | mg/l | 0,005 |
| Plumb | mg/l | 0,01 |
| Mercur | mg/l | 0,001 |
| Crom | mg/l | 0,05 |
| Nichel | mg/l | 0,02 |

- Alţi indicatori vor respecta valorile de prag din Ordinul MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

10.4. SOL

Concentraţia de poluanţi în sol nu va depăşi pragul de alertă pentru soluri cu folosinţă mai puţin sensibilă, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 .

Tabel nr. 10.4.1

| Poluant Zone de prelevare la adancimile de 0-5 cm si 5-30 cm | Cupru mg/kgSU | Zinc mg/kgSU | Nichel mg/kgSU | Cadmiu mg/kgSU | Plumb mg/kgSU | Vanadiu mg/kgSU mg/kgSU | Total Hidrocarburi din petrol mg/kgSU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valori normale* | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 50,0 | <100,0 |
| Prag de alerta | 250,0 | 700,0 | 200,0 | 5,0 | 250,0 | 200,0 | 1000,0 |
| Prag de interventie | 500,0 | 1500,0 | 500,0 | 10,0 | 1000,0 | 400,0 | 2000,0 |

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului de amplasament.

10.5. ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei industriale se va încadra în limitele prevăzute în STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A), curba de zgomot Cz 60 .

11. GESTIUNEA DESEURILOR ŞI A SUBSTANŢELOR PERICULOASE

11. 1. Gestiunea deşeurilor

Tabel 11.1

| Nr. crt. | Cod deşeu conform HG nr. 856/2002 | Denumire deşeu | Provenienţa | Cantitate generată [t/an] | Stocare Temporară | Valorificare /Eliminare (denumire firmă) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170401 | Alamă | Deşeuri rezultate din activitatea de exploatare şi mentenanţă desfăşurată pe platforma CT Centru | 0,90 | Container metalic magazie CT Centru | SC REMAT MG SA Arad |
| 2 | 170402 | Aluminiu |  | 0,01 | Container metalic magazie CT Centru | SC REMAT BANAT RECYCLING Caransebes |
| 3 | 200136 | Aparate electrocasnice şi electronice |  | 0,08 | Container metalic magazie CT Centru | SC REMAT MG SA Arad |
| 4 | 160601* | Baterii şi acumulatori (din radiotelefoane) |  | 0,05 | Recipient metalic magazie CT Centru | SC REMAT BANAT RECYCLING Caransebes |
| 5 | 200121* | Becuri şi tuburi |  | 0,03 | Cutii reciclabile cartonate magazia CT Centru | SC RECHORALEX SRL – Punct de lucru Timisoara |
| 6 | 150203 | Echipament de protecţie |  | 0,25 | Saci plastic magazie CT Centru | SC Indeco Grup SRL Bucuresti |
| 7 | 170405 | Fier |  | 65,0 | Platforma betonata Gospodaria de pacura | SC REMAT BANAT RECYCLING Caransebes |
| 8 | 170203 | Plastic |  | 0,305 | Container metalic magazia CT Centru | SC REMAT MG Arad |
| 9 | 130205* | Ulei uzat |  | 0,50 | Recipient metalic, prevăzut cu cuvă de retenţie, în incintă betonată, securizată lângă CAF4 | SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL SC ALLIED GREEN CO SRL |
| 10 | 160216 | Cablu |  | 0,001 | Container metalic magazia CT Centru | SC REMAT MG Arad |
| 11 | 150202* | Material absorbant îmbibat cu produse petroliere |  | 0,5 | Recipient amplasat pe platformă betonată Gospodăria de păcură | SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL |
| 12 | 200101 | Hârtie |  | 0,40 | Container Retim platformă betonată | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara |
| 13 | 200139 | Plastic (PET) |  | 0,125 | Container Retim platformă betonată | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara |
| 14 | 200301 | Deseu menajer |  | 90,0mc | Container Retim platformă betonată | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timişoara |

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, repubicata si modificata şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## • Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## • Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/ valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al APM Timis.

## • Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia sa se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## • Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a asigura valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin predarea acestora unor unităţi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

• Deşeurile identificate ulterior emiterii prezentei autorizaţii vor fi codificate conform HG 856/2002 şi gestionate conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a altor prevederi legislative relevante.

## • Transportul deşeurilor către unităţile autorizate în vederea valorificării sau eliminării acestora se va face de către operatori de transport specializaţi pentru activitatea de transport deşeuri, autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului, cu asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. Este interzis transportul deşeurilor de orice natura de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, fara respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

## • Titularul/operatorul activităţii are obligaţia sa asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, in funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri, in caz de incendiu.

## • Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum si al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia cazurilor in care se obţine acordul A.P.M. Timis si fara sa se pună in pericol sănătatea populaţiei.

## • Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia sa se asigure ca livrarea deşeurilor de producţie, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii si demolări si a deşeurilor periculoase, in vederea eliminării acestora, se face numai pe baza de contract.

## • Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată sau expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al A.P.M. Timis.

## • Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

• Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura ca stocarea temporara a deşeurilor este permisa pentru o perioada de maxim 1an, in cazul in care deşeurile stocate urmează sa fie eliminate si de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează sa fie valorificate.

• Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

o Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

o HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

o H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

o H.G. nr. 734/2006 pentru modificarea H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest;

o H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatorilor, modificată şi completată de HG 1079/2011

11.2. GESTIUNEA SUBSŢANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Substanţele şi preparatele chimice periculoase  sunt cele menţionate în tabelul de mai jos :

Tabel nr. 11.2

| Nr. crt. | Denumirea substanţei periculoase | Localizare | Cantitate totală deţinută (t) | Capacitate totală de stocare (t) | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetilenă | Magazie special amenajată | 0,3 | 0,3 | gaz | Tuburi metalice | Magazie acoperită, cu ventilaţie naturală, coresp. semnalizată. Recipientele sunt legate la centura de pământare |
| 2 | CLU | Gospodăria de păcură | 2000 | 2000 | lichid | Rezervor speciale prevăzut cu batal pentru preluarea eventualelor scurgeri | Corespunzătoare |
| 3 | Motorină | Magazie Special amenajată | 0,3 | 3 | lichid | butoaie | Magazie acoperită, cu pereţi de grilaj metalic |
| 4 | Păcură | Gospodăria de păcură | 7000 | 7000 | lichid | Rezervoare speciale prevăzute cu batal pentru preluarea eventualelor scurgeri |  |

Tipul activităţii în care sunt implicate substanţele periculoase

Producere abur şi apă fierbinte.

Modul de gospodarire:

- ambalare : -  substanţele toxice şi periculoase( acetilena), sunt ambalate în ambalaje originale în conformitate cu prevederile Legii nr. 324/2005 pentru modificarea şi completarea şi ale O.U.G. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobat de Legea 186/2007, cu modificarile ulterioare;

- depozitare : se face conform Legii nr. 263/2005 care modifică Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor  periculoase, cu modificarile ulterioare;  .

Se vor respecta prevederile art. 14 din O.U.G. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobat de Legea 186/2007, cu modificarile ulterioare.

-folosire/comercializare- pentru substanţele toxice şi periculoase se vor respecta prevederile Legii nr. 263/2005 care modifică Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

12.1. COLTERM CT TIMIŞOARA CENTRU intră sub incidenţa Directivei 96/82/EC (SEVESO II) transpusă prin H.G. nr. 804/2007 completată de HG 1033/2013, se încadrează la limita inferioară a cantităţilor relevante (conform coloanei a 2 a din tabelele 1 si 3) prevăzute în Anexa 2 la prezenta hotărâre de guvern (obiectiv cu risc minor). Titularul activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase conform Art. 7 a depus Politica de Prevenire a Accidentelor Majore . Acest document va fi actualizat la iniţiativa titularului activităţii sau la cererea autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului şi a autorităţii teritoriale pentru protecţie civilă, acolo unde acest lucru este justificat de apariţia unor modificări sau pentru a fi luate în considerare noile cunoştinţe tehnice în domeniul securităţii în exploatare .

Titularul de activitate are obligaţia, conform Directivei 96/82/EC transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr. 804/2007:

- să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului ;

- să informeze autorităţile publice competente în cazul în care are loc modificarea unei instalaţii, unei unităţi de stocare, a naturii sau cantităţii de substanţe periculoase existente pe amplasament, la acel moment, care ar putea avea efecte semnificative privind pericolul de accidente majore;

- să furnizeze personalului propriu şi persoanelor care pot fi afectate , în cazul în care survine un accident major generat de obiectiv, informaţii asupra măsurilor de securitate în exploatare şi asupra acţiunilor necesare intervenţiei .

- să informeze imediat autorităţile publice teritoriale pentru protecţia civilă şi protecţia mediului, în cazul producerii unui accident major .

Informaţiile furnizate vor cuprinde :

- circumstanţele accidentului ;

- substanţele periculoase care sunt prezente ;

- datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra omului şi mediului ;

- măsurile de urgenţă care au fost luate ;

- acţiunile pe care intenţionează să le intreprindă pentru a atenua efectele pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident .

12.2. Titularul autorizaţiei se va asigura că Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este funcţional.

12.3. Planul operativ de prevenire şi combatere a accidentelor va fi revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute . El va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate .

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Controlul emisiilor de poluanţi în mediu , precum şi controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autorităţi competente, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, folosind metode de lucru în vigoare.

Activitatea de supraveghere şi monitorizare a calităţii mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducătorul unităţii.

Titularul de activitate are obligaţia de a monitoriza nivelul emisiilor şi de a raporta informaţiile solicitate către autoritatea  competentă în conformitate cu OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele măsurătorilor se înregistrează , se prelucrează şi se transmit într-o formă adecvată , stabilită de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi minimizarea consumurilor de materii prime, materiale şi utilităţi, societatea va ţine evidenţa lunară, care reprezintă recomandare BAT pentru:

- cantităţile de materii prime şi auxiliare utilizate;

- cantităţile de apa, energie utilizate;

- cantităţile de deşeuri rezultate;

- activităţile de întreţinere şi reparaţie a instalaţiilor şi dotărilor aferente;

- instruirile personalului.

Se va ţine evidenţa incidentelor de mediu, a reclamaţiilor şi măsurilor intreprinse.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă .

- Încărcările şi descărcările de materiale vor avea loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor .

- Titularul autorizaţiei va iniţia un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, astfel încât toate structurile să fie testate cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste va fi inclus în RAM .

- Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, vor face subiectul verificărilor vizuale săptămânale sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor . Toate aceste verificări vor fi înregistrate într-un dosar care va fi disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

13.1. AER

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi în aer în condiţiile stabilite în tabelele următoare :

13.1.1. MASURĂRI  CONTINUE

Tabel nr. 13.1.1.

| Denumirea sursei | Indicator | Frecvenţa de monitorizare | Standard metodă de referinţă pentru măsurări | Standard certificare/ Standard calibrare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coş nr 4 (IMA 1) Cos nr. 5 (IMA 2) Cos nr. 6 (IMA 3) Cos nr. 7 (IMA 4) | Pulberi | continuu | SR EN 13284-1 | SR EN 15267 SR EN 14181 SR EN 13284-1 |
|  | SO2 |  | SR EN 14791 | SR EN 15267 SR EN 14181 |
|  | NOx |  | SR EN 14792 | SR EN 15267 SR EN 14181 |
|  | O2 |  | SR EN 14789 | SR EN 15267 SR EN 14181 |
|  | CO |  | SR EN 15058 | SR EN 15267 SR EN 14181 |
|  | Debit |  | SR EN ISO 16911-1 | SR EN 15267 SR EN 14181 SR EN ISO 16911-2 |
|  | continutul de vapori de apa * |  | SR EN 14790 | SR EN 15267 SR EN 14181 |

* - în cazul în care gazele nu sunt uscate

Toate valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 0K, o presiune de 101,3 kPa, după corecţia în funcţie de conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale şi la un conţinut standard de O2 de 3% .

13.1.2. MASURĂRI  DISCONTINUE

Monitorizarea emisiilor de la cazanelor de producerea aburului se va face conform tabelului următor:

Tabel nr. 13.1.2.

| Denumirea sursei | Coş | Indicatori | Frecvenţa | Standard metodă de referinţă pentru măsurări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazan de abur nr. 1, 2, 3 | Coş nr. 1 Coş nr. 2 | Pulberi | semestrial* | SR EN 13284-1 |
|  |  | SO2 | semestrial* | SR EN 14791 |
|  |  | NOx | semestrial* | SR EN 14792 |
|  |  | CO | semestrial* | SR EN 15058 |

*- prin laboratoare autorizate în perioada de funcţionare

13.1.3.  AERUL ÎNCONJURĂTOR

Se va efectua modelarea matematica a dispersiei poluantilor in atmosfera, a campurilor de concentratii asociate valorilor limita, ce se constituie in criterii pentru evaluarea calitatii aerului, in conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Modelarea se va realiza anual fata de cea mai mare concentratie in emisie inregistrata in anul de referinta, pentru fiecare din poluantii:pulberi, SO2, NOx, CO. Intervalele de mediere folosite pentru modelarea matematica vor fi alese cosespunzator perioadei de mediere precizate in Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

13.2. APA

13.2.1. Apa uzată tehnologică

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi în apele uzate pe cele două evacuări:

- din staţia de tratare a apei,  folosită ȋn circuitul de termoficare ( evacuată la canalizarea oraşului)  în condiţiile stabilite în tabelul următor:

Tabel  nr.13.2.1

| Nr. crt | Indicator | Metoda de analiza | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura |  | Semestrial* |
| 2 | pH | SR ISO 10523 | Semestrial * Zilnic ** |
| 3 | Consum chimic de oxigen (CCO- Cr) | SR ISO 6060 | Semestrial * Zilnic ** |
| 4 | consum biochimic de oxigen (CBO5) | SR EN 1899-2 | Semestrial |
| 5 | Sulfati | STAS 8601 | Semestrial |
| 6 | Azot amoniacal | SR ISO 7150-1 | Semestrial * |
| 7 | Cloruri | SR ISO 9297 | Semestrial * Zilnic ** |
| 8 | Reziduu filtrat la 105º | STAS 9187 | Semestrial * |
| 9 | Materii in suspensie | SR EN 872 STAS 6953 | Semestrial * |

*- monitorizare prin laboratoare acreditate

**-automonitorizare zilnică

- de la evacuarea gospodăriei de păcură, ape tehnologice de racire si tehnologice de spalare, preaplin din circuitul deschis de termoficare (evacuate la canalizarea orasului)  în condiţiile stabilite în tabelul nr 13.2.2

Tabel nr. 13.2.2

| Nr. crt. | Indicator | Metoda de analiza | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | SR ISO 10523 | Semestrial |
| 2 | temperatura |  | Semestrial * Zilnic ** |
| 3 | materii în suspensie | SR EN 872 STAS 6953 | Semestrial * Zilnic ** |
| 4 | consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | SR ISO 6060 | Semestrial |
| 5 | consum biochimic de oxigen (CBO5) | SR EN 1899-2 | Semestrial |
| 6 | sulfaţi | STAS 8601 | Semestrial |
| 7 | Azot amoniacal | SR ISO 7150-1 | Semestrial |
| 8 | Detergenţi sintetici | SR ISO 7875/2 SR EN 903 | Semestrial |
| 9 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | SR 7587 | Semestrial * Zilnic ** |
| 10 | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | SR ISO 10530 | Semestrial |
| 11 | Plumb | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 12 | Cadmiu | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 13 | Crom total | SR EN ISO 15586 | Anual |
| 14 | Cupru | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 15 | Nichel | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 16 | Zinc | SR EN ISO 15586 SR ISO 8288 | Anual |
| 17 | Mangan | SR EN ISO 15586 | Anual |

*-monitorizare prin laboratoare acreditate

**-automonitorizare zilnică

13.2.3. Ape subterane

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze calitatea apei subterane în condiţiile stabilite în tabelul următor, astfel :

###### Tabel nr. 13.2.3

| Nr. crt. | Indicator |  | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | SR ISO 10523 | anual |
| ## 2 | ## Cloruri | SR ISO 9297 | anual |
| 3 | Oxidabilitate | SR EN ISO 8467 | anual |
| 4 | Amoniu | SR ISO 5664 | anual |
| 5 | Sulfati | EPA 300.1 EPA 375.2 | anual |
| 6 | Nitriti | SR EN 26777 | anual |
| 7 | Fosfati | SR EN ISO 6878 | anual |
| 8 | Cupru | SR EN ISO 15586 | anual |
| 9 | Zinc | SR EN ISO 15586 | anual |
| 10 | Cadmiu | SR EN ISO 15586 | anual |
| 11 | Plumb | SR EN ISO 15586 | anual |
| 12 | Mercur | SR EN ISO 12846 | anual |
| 13 | Crom | SR EN ISO 15586 | anual |
| 14 | Nichel | SR EN ISO 15586 | anual |

13.3 SOL

Titularul autorizaţiei are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi în sol în condiţiile stabilite în tabelul urmator, în zona Rezervoarelor de reactivi Chimici, a Rezervoarelor de combustibil lichid, a corpului administrativ şi în zona CAF 4-5, astfel :

Tabel nr. 13.3.1

| Nr. crt. | Element | Frecvenţa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total hidrocarburi din petrol | anual | SR 13511:2007 |
| 2 | Cupru | anual | SR ISO 11047 |
| 3 | Zinc | anual | SR ISO 11047 |
| 4 | Plumb | anual | SR ISO 11047 |
| 5 | Nichel | anual | SR ISO 11047 |
| 6 | Cadmiu | anual | SR ISO 11047 |
| 7 | Vanadiu | anual | EPA 7000B EPA 7010 |

13.4. DEŞEURI

13.4.1. Titularul va aplica procedee de minimizare a cantităţilor de deşeuri produse.

13.4.2. Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare .

13.4.3. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenţa gestiunii deşeurilor, recuperarea şi eliminarea lor conform celor specificate în tabel  11.1. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş

13.4.4. Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare vor fi transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi şi doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia.

13.4.5 Nu se accepta nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deseurilor, fara acordul scris prealabil al A.P.M Timis.

13.4.6. Un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, va fi păstrat de către titularul autorizaţiei şi va fi pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru realizarea inspecţiei. Acest registru va conţine obligatoriu minimum de detalii cu privire la :

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de codul din HG 856/2002 pentru deşeurile produse si transportate.

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor) .

Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/ recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/eliminare .

13.4.7. O copie a registrului privind Managementul Deşeurilor va fi depusă la A.P.M. Timiş ca parte a RAM pentru amplasament .

13.5 ZGOMOT

13.5.1. Măsuratorile de zgomot se vor efectua la limita de incintă, cu o frecvenţa anuala.

13.5.2. In conformitate cu prevederile STAS 10009-88, se stabileste valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei obiectivului

| Punctele de masura amplasate pe perimetrul centralei (la limita incintei) | Nivel de zgomot admisibil STAS 10009-88 dB(A) |
| --- | --- |
| Poarta principala de acces , Limita incintei in zona de vest si Nord-Vest, zona de sud ( atelier de reparatii aparataj electric), Zona de Est ( statia de distributie 10 kV) | 65 |

Titularul activităţii trebuie să asigure măsuri şi dotări specifice pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul fonic admis.

13.6.  ALTE OBLIGAŢII PRIVIND MONITORIZAREA

13.6.1. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatul monitorizarii emisiilor din instalatie conform raportarilor periodice solicitate la cap.14. si o data pe an prin RAM (Raportul anual de  mediu).

13.6.2. Titularul autorizatiei este obligat sa informeze, in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

13.6.3. Titularul activitatii trebuie sa ofere accesul in siguranta si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

-punctele de prelevare a emisiilor in aer ;

-punctele de prelevare a apelor uzate menajere ce sunt vidanjate ;

-zone de depozitare a deseurilor pe amplasament ;

-accesul la orice alte puncte de prelevare si monitorizare cerute de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

13.6.4. Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii, trebuie realizate aşa cum este precizat în prezenta autorizaţie.

13.6.5. Frecventa  si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al autoritatii competente pentru protectia mediului

13.6.6. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizata asa cum s-a precizat in prezenta autorizatie.

13.6.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza in asa fel incat valorile determinate sa poata fi comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

13.6.8. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

13.6.9. Titularul are obligatia de a inregistra si arhiva buletinele de analizǎ emise de terti.

14.  RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA  MEDIULUI SI PERIODICITATEA  ACESTORA

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel :

RAPOARTE PERIODICE

| Raport | Frecvenţa raportării | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu (RAM) | Anual | Până la 01 martie a anului următor celui pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor in aer: - masuratori continue; - masuratori discontinue. | Lunar, Semestrial, Anual | Monitorizare continua Un raport privind rezultatele monitorizării continue trebuie depus la APM Timis lunar in zece zile de la incheierea lunii. Monitorizare discontinua Zece zile de la incheierea semestrului, respectiv anului pentru care se face monitorizarea. Incluse in RAM |
| Modelarea matematica a dispersiei poluantilor atmosferici generati pe amplasament | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea emisiilor in apa pluviala | Trimestrial, Anual | Zece zile de la incheierea trimestrului, anului pentru care se face monitorizarea Inclusa in RAM |
| Monitorizarea apelor freatice (foraje monitorizare) | Semestrial, Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea zgomotului | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Inclusa in RAM |
| Monitorizarea deseurilor | Anual | Inclusa in RAM |
| Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr.140/ 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166 / 2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. | Anual | 30 aprilie al anului in curs pentru anul precedent. |
| Raportarea anuala a emisiilor totale de SO2, NOx si pulberi ( pentru verificarea plafoanelor de emisii) | Anual | Inclusa in RAM |
| Reclamatii | Imediat ce se produc | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea ; Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM. |
| Notificare privind poluarile accidentale de mediu | Cu ocazia producerii | Maxim 24 ore de la producere |
| Raportarea datelor pentru instalatiile cuprinse in Programul National de Tranzitie | Trimestrial | Inclusa in RAM |
| Inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului specific activitatii ( conf Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera) | Anual | 15 martie a anului in curs pentru anul precedent |

RAPOARTE SINGULARE

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Alte raportari | Titularul va transmite , in termenul stabilit , datele solicitate ocazional de autoritatea pentru protectia mediului |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, urmatoarele informatii :

| Identificarea amplasamentului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |  |
| --- | --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum lunar realizat | Total consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Denumire produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica utilizata | Combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| - Miros |  |  |  |
| - Zgomot |  |  |  |
| - Apa |  |  |  |
| - Aer |  |  |  |
| - Procedurale |  |  |  |
| - Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer

| - Nr. crt. | - Sursa / Echipamet de depoluare | - Coş | - Combus- tibilul utilizat | - Poluanti monitorizati | - VLE - (mg/Nm3 ) | - Valoare masurata - (mg/Nm3) | - Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

• pentru monitorizarea continua se vor anexa rapoartele lunare generate de către softul de prelucrare a datelor monitorizate.

• pentru monitorizarea discontinua se vor anexa copiile rapoartelor de incercari emise de către

laboratorul acreditat.

• Se vor prezenta in detaliu: conditiile de referinta ( alegerea metodelor de referinta standard),

metodologia de masurare, frecventa si procedura de evaluare.

• In RAM, in coloana „Valoare măsurata” se va completa sub forma de intervale: valoare minima

măsurata – valoare maxima măsurata.

Emisii ţintă pentru respectarea Planului National de Reducere a Emisiilor

Emisii ţintă pentru NOx

| Luna | IMA 1,2,3,4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Emisia ţinta (t) | Emisia realizata (t) |
| ianuarie |  |  |
| februarie |  |  |
| martie |  |  |
| aprilie |  |  |
| mai |  |  |
| iunie |  |  |
| iulie |  |  |
| august |  |  |
| septembrie |  |  |
| octombrie |  |  |
| noiembrie |  |  |
| decembrie |  |  |
| Total an…. |  |  |

Emisii ţintă pentru SO2

| Luna | IMA 1,2,3,4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Emisia ţinta (t) | Emisia realizata (t) |
| ianuarie |  |  |
| februarie |  |  |
| martie |  |  |
| aprilie |  |  |
| mai |  |  |
| iunie |  |  |
| iulie |  |  |
| august |  |  |
| septembrie |  |  |
| octombrie |  |  |
| noiembrie |  |  |
| decembrie |  |  |
| Total an…. |  |  |

Emisii ţintă pentru pulberi

| Luna | IMA 1,2,3,4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Emisia ţinta (t) | Emisia realizata (t) |
| ianuarie |  |  |
| februarie |  |  |
| martie |  |  |
| aprilie |  |  |
| mai |  |  |
| iunie |  |  |
| iulie |  |  |
| august |  |  |
| septembrie |  |  |
| octombrie |  |  |
| noiembrie |  |  |
| decembrie |  |  |
| Total an…. |  |  |

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nota:

- se vor anexa copiile rapoartelor de incercari emise de către laboratorul acreditat.

- In RAM, in coloana „VLE măsurat” se va completa sub forma de intervale: valoare minima măsurata – valoare maxima măsurata.

- Observatii privind depasirile.

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare / tipul de prelvare ( la suprafaţa, in adâncime la 30 cm) | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deseurilor

| Nr. - crt. | Cod deşeu conform - HG nr. 856/ 2002 | - Denumire - deşeu | Cantitate generata (t/an) | Mod de stocare temporara | Agent economic valorificator/ eliminator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI  ACTIVITĂŢII

- Operatorul ia masurile necesare astfel incat exploatarea instalatiei sa se realizeze cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:

a) sunt luate toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii;

b) se aplica cele mai bune tehnici disponibile ( BAT);

c) nu se genereaza nicio poluare semnificativa;

d) se previne generarea deseurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile şi completarile ulterioare, ale HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, ale HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului si gospodarii apelor şi al ministrului integrarii europene nr. 1364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor, cu modificarile ulterioare;

e) in situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritatii si potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 1470/2004, ale HG nr. 235/2007, ale HG nr. 1061/2008, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodaririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1364//1.499/2006, cu modificarile ulterioare, acestea sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, daca nu este posibil tehnic si economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricarui impact asupra mediului;

f) se utilizează eficient energia;

g) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

h) sunt luate masurile necesare pentru ca, in cazul incetarii definitive a activitatii, sa se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfacatoare;

- Operatorul va respecta conditiile din autorizatia integrata de mediu privind modul de exploatare a instalatiei.

- Operatorul are obligatia informarii autoritatii competente pentru protectia mediului asupra schimbarilor substantiale referitoare la tipul de combustibil folosit precum si a modului de functionare a instalatiei mari de ardere.

- Operatorul este obligat sa întretina si sa exploateze instalatiile de protectie a calitatii factorilor de mediu în conformitate cu prevederile documentatiei tehnice de executie, ale regulamentelor şi normelor de întreţinere, exploatare şi funcţionare a acestora.

- La schimbarea destinaţiei sau a proprietarului activităţii precum şi la încetarea activităţilor  generatoare de impact asupra mediului este obligatorie respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Operatorul este obligat să anunţe imediat (telefon, fax, e-mail) organele competente de mediu, ape, sănătate şi situaţii de urgenţă eventualele avarii, deranjamente, incidente tehnice şi/sau tehnologice în urma cărora se generează noxe care afectează calitatea factorilor de mediu şi/sau sănătatea populaţiei.

- Operatorul este obligat să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici.

- Operatorul este obligat să asigure corecta funcţionare a sistemelor de automonitorizare.

- Operatorul este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatele monitorizării emisiilor din instalaţii şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

- Operatorul este obligat să asigure, la cererea autorităţilor competente pentru protecţia mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activităţii generatoare de poluare.

- Operatorul este obligat să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.

- Operatorul este obligat să gestioneze materialele şi/sau deşeurile, substanţele chimice periculoase în conformitate cu normele tehnice, fişele de securitate şi prevederile legislaţiei în vigoare.

- Operatorul este obligat să asiste şi să pună la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea orcăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

- Operatorul este obligat să asigure înlăturarea imediată a poluării accidentale cu personalul şi mijloacele materiale din dotare.

- Operatorul este obligat să informeze APM Timis cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte informatiile referitoare la indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

- Operatorul este obligat să respecte prevederile actelor normative (reglementărilor) specifice în vigoare, referitoare la protecţia factorilor de mediu (apa, aer, sol şi vegetaţie, asezări umane etc), managementul deşeurilor şi prevenirea afectării stării de sănătate a lucrătorilor şi a populaţiei.

- Operatorul este obligat să solicite şi să obţină pentru orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei avizul autorităţii competente pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării calităţii mediului.

- Operatorul este obligat să respecte valorile limită de emisie ale poluanţilor pentru toti factorii de mediu (apă, aer, sol şi vegetaţie, aşezări umane etc).

- Operatorul este obligat sa depuna la APM Timis, un Raport Anual de Mediu ( RAM ) pentru intregul an calendaristic precedent.

- Operatorul este obligat să ia măsurile necesare care să garanteze protecţia solului, apelor subterane şi măsuri privind gestionarea deşeurilor generate pe amplasament.

- Operatorul este obligat să ia măsurile necesare în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora;

- La cererea autorităţii competente, operatorul prezintă toate informaţiile necesare în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

-  Operatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

- In cazul funcţionării necorespunzătoare conform :

- art. 12, alin. (2) din HG 440/ 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în

aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere,

- art 37, alin (2), (3) si (4) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale,

operatorul are următoarele obligaţii:

- Să reducă sau să sisteze funcţionarea instalaţiei mari de ardere, dacă revenirea la funcţionarea normală nu este posiblilă în 24 de ore, sau să utilizeze combustibili mai puţin poluanti.

- Să informeze in scris APM Timis şi G.N.M.- C.J. Timis, în termen de 48 de ore ( de la momentul functionarii necorespunzatoare) în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei.

- Conform art 7 din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale : ″ In cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:
a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;
b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile″

16.  MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI

- In cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, incetarea activitatii conform legii, acesta este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului de elementele noi intervenite, in vederea stabilirii obligatiilor de mediu care trebuiesc asumate de partile implicate.

- In conformitate cu art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, in termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris la APM Timis obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

- În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor parţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- - Planul de închidere trebuie să includă minim:

    - planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

    - orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

    - acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

    - eliminarea tuturor substanţelor periculoase de pe amplasament,

    - valorificarea/eliminarea deşeurilor.

- -Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

- - La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament in scopul analizarii impactulului produs de activitatea tehnologică asupra solului si apei subterane si pentru a stabili masurile de remediere ce se impun ( daca este cazul).

- Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

17. VALABILITATE

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu este valabila de la 26.05.2014 , data eliberarii, pana la data de  26.05.2024.

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu cuprinde 59 de pagini si a fost emisa in 3 exemplare.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis si Agentia pentru Protectia Mediului Timis.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

Agentia pentru Protectia Mediului Timis isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

18. GLOSAR DE TERMENI

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Timis |
| 3 | Autorizatie Integrata de Mediu | autorizaţie - actul administrativ emis de autorităţile competente de mediu, care permite unei instalaţii, unei instalaţii de ardere, unei instalaţii de incinerare a deşeurilor sau unei instalaţii de coincinerare a deşeurilor să funcţioneze în totalitate sau în parte, în condiţii care să garanteze că instalaţia respectă prevederile prezentei legi, respectiv: - g (1) autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr 278/2013 privind emisiile industriale. |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deţine controlul total sau parţial asupra instalaţiei ori a instalaţiei de ardere sau a instalaţiei de incinerare a deşeurilor ori a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor sau, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, căreia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei. |
| 5 | I.M.A. | Instalaţie mare de ardere –orice echipament tehnic în care combustibilii sunt oxidaţi pentru a se folosi energia termică astfel generate. |
| 6 | Instalaţie de ardere cu combustibil multiplu | Orice instalaţie de ardere în care pot fi arse simultan sau alternativ două sau mai multe tipuri de combustibil. |
| 7 | BA.T. | Cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai eficient şi avansat înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie şi a altor condiţii de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. |
| 8 | BREF | Un document rezultat în urma schimbului de informaţii organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activităţi, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor şi consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum şi concluziile BAT şi orice tehnici emergente. |
| 9 | Emisie | Evacuarea direct sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă, ori sol provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei |
| 10 | Valori-limită de emisie (VLE) | Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| 11 | - Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice. |
| 12 | - Cod Nose-p | Standardul de nomenclatură a surselor de emisie. |
| 13 | - Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii. |
| 14 | Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului. |
| 15 | Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| 16 | epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi. |
| 17 | PNRe | Plan National de Reducere a Emisiilor |
| 18 | Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor |
| 19 | Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor. |

DIRECTOR  EXECUTIV

Mihai Danut CEPEHA

SEF  SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Simona ROMAN