Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 117 /30.03.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DUMBRĂVIȚA, Dumbrăvița, str. Petofi Sandor, nr. 31, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 1405RP/08.02.2018, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 3105RP/19.03.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.03.2018, ca proiectul „Înmagazinare apă, stație de ridicare a presiunii și extindere rețea apă în localitatea Dumbrăvița, județ Timiș” propus a fi amplasat în Dumbrăvița, CF nr.408128 , nr. top./cad. str. Mureș și str. Beregsăului, jud. Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. pct 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct. 13 a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede realizarea unei gospodarii de apa in comuna Dumbravita, cu rezervoare de inmagazinare apa, statie de pompare, retea de aductiune si extinderea sistemului de alimentare cu apa in zona de vest a localitatii.

Beneficiarii gospodariei de apa, conductei de aductiune si retelelor de distributie a apei sunt toti locuitorii comunei Dumbravita.

Prin realizarea investiției se va  asigura apă potabilă pentru o populatie de (perspectiva 30 ani) 16.848 locuitori pentru zona de vest din localitatea Dumbravita, populatia actúala este 12.500 locuitori.

Situaţia existentă

Comuna Dumbravita beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa, alcatuit din 10 foraje de mare adâncime care pompeaza apa direct in retea.

Sistemul actual de alimentare cu apă al localităţii Dumbrăviţa, alcătuit din 12 foraje de mare adâncime şi o reţea de distribuţie, nu este prevăzut cu staţie de tratare, rezervor de înmagazinare şi staţie de pompare care să asigure în mod controlat debitul şi presiunea necesară la consumatori.

Bilant teritorial :

Suprafata teren = 2.638 mp, din care:

- Suprafata spatiu neamenajat  =1.308 mp

- Suprafata gospodarie de apa= 1.330 mp, astfel:

-Suprafata construita = 358,4 mp

-Suprafata drum incinta =237,1 mp

-Suprafata spatii verzi amenajate  =734,5 mp (27,84 %)

POT= 13.58%

CUT= 0,136

Se propun urmatoarele lucrări:

-realizarea unei conducte de aductiune, gospodarie de apa si retele de distributie a apei pentru asigurarea presiunii si a debitului necesar in zona de vest a localitatii Dumbravita.

Conducta de aductiune va transporta apa bruta de la forajele F7, F8 si F9 la gospodaria de apa (in apropierea forajului F7), unde va fi inmagazinata in 2 rezervoare avand V=450 mc, fiecare.

-Dupa clorinare apa este pompata in reteaua de distributie.

Investitia cuprinde urmatoarele obiecte:

- retea de aductiune

- gospodarie de apa

- retea de distributie

- camine

- hidranti de incendiu

Debite de apa:

| Qzi,med | = | 2244.0 |  | m³/zi |  | = |  | 25.97 |  | l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qzi,max | = | 3029.4 |  | m³/zi | = |  | 35.06 |  | l/s |  |
| Qor,max | = | 321.9 |  | m³/h | = |  | 89.41 |  | l/s |  |

Reţelele de aductiuni, gospodaria de apa si retelele de distributie apa proiectate vor fi amplasate în trama stradală şi pe terenuri ce aparţin domeniului public al comunei Dumbravita.

Pentru executia lucrarilor propuse urmeaza sa fie ocupata definitiv urmatoarea suprafata de teren:

- pentru gospodaria de apa 1330 m²

- pentru camine aprox. 10 m²

- pentru hidranti aprox. 2 m²

Suprafetele de teren necesare realizarii retelelor de aductiune si distributie apa sunt suprafetele ce se vor ocupa temporar pe perioada executiei. Suprafata totala ocupata temporar pe perioada executiei este de aproximativ 1600 m².

Prin proiect nu se vor taia arbori.

Materia primă

- apa brută pentru tratare

- soluție de hipoclorit (pentru procesul de preclorinare și postclorinare)

RETEAUA DE ADUCTIUNE

Aductiunile de apa proiectate sunt dimensionate sa preia debitele de apa de la forajele F7, F8 si F9 si sa le transporte la gospodaria de apa propusa.

Traseul conductelor de aductiune va acoperi cea mai mare parte a tramei stradale, strada Beregsaului rezultând o lungime totală de 854 m astfel :

Traseul conductelor de aductiune acoperă strada Beregsaului rezultând o lungime totală de 854 m astfel :

| Nr.crt. | Lungime/diametru conducta PEHD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De 63 | De 75 | De 90 | De 200 |
| Lungime (m) | 161 | 453 | 238 | 2 |
| TOTAL lungimi (m) | 854 |  |  |  |

GOSPODARIA DE APA (inmagazinare, clorinare,pompare) va fi amplasata in intravilanul localitatii Dumbravita in zona forajului F7, pe domeniul public si va fi compusa din.

- camin contor cu impulsuri;

- rezervoare de inmagazinare apa bruta 2 buc. cu capacitatea de 450 mc, fiecare;

- casa pompelor - construtie din panouri sandwich care adaposteste: grup pompare apa potabila (2A+R), pompa incendiu, instalatie de clorinare, tablouri de automatizare si comanda;

- camin statie pompare + camin linistire;

- instalatii (conducte) exterioare;

- platforme betonate si pietruite;

- imprejmuire;

- instalatii electrice.

Debite foraje:

- F7 – Q = 2.7 l/s

- F8 – Q = 1.7 l/s

- F9 – Q = 2.9 l/s

Qtotal foraje = 7.3 l/s

Apa bruta de la cele 3 foraje se va inmagazina in doua rezervoare cu volum de 450 mc fiecare. Dupa clorinare, apa din rezervoare va fi pompata in reteaua de distributie.

Debitul maxim distribuit in retea este de 51.09 l/s x 2 = 102.18 l/s.

1. Camin contor cu impulsuri

Caminul pentru contorizarea apei se va realiza monolit, cu dimensiunile interioare 3,10 x 1,50 m. In interiorul caminului vor fi prevazute un punct de preclorinare (injectie Cl), contor cu impulsuri DN200mm si un robinet prelevare probe.

2. Rezervoare de inmagazinare

Inainte ca apa sa fie inmagazinata s-a prevazut o injectie de clor, preclorinare, de la statia de clorare, care asigura dezinfectia si clorul rezidual in retea.

Apa bruta va fi inmagazinata in doua rezervoare cu capacitatea utila de 450 mc fiecare.

Rezervoarele din otel vitrificat modular, cilindric, pozitionate vertical, montate suprateran pe fundație din beton armat, se vor amplasa suprateran langa cladirea ce adaposteste grupurile de pompare si vor avea urmatoarele dimensiuni D=9,33m, H=7,25m.

Acoperișul rezervorului va fi format din panouri de acoperis tip sandwich cu 3 nervuri de 10 cm grosime, fixate pe un sistem de grinzi principale si secundare,care se sprijina pe peretii rezervorului.

Corpul rezervorului va fi format din panouri curbate din otel fuzionat cu sticla.

Izolația termică se va realiza cu vata bazaltica, grosime de 10 cm, densitate de 40 kg/m3, protectia facandu-se cu tabla ondulata de 0.5 mm grosime.

Etanșeitatea rezervorului se va realiza atat pentru imbinarile intre panouri, cat si pentru scafa perimetrala interioara de la baza rezervorului.

Stuțurile de racordare, consolele de fixare a țevilor la interior și accesoriile incluse în rezervor vor fi fabricate din oțel inox.

Scara de acces din aluminiu cu crinolină și cu platforma de acces şi inspecţie, va fi montată şi fixată pe marginea rezervorului astfel încât să asigure o poziţie sigură de manevră şi accesul la deschiderea superioară a rezervorului.

Rezervoarele de inmagazinare au rol de a stoca apa bruta de la forajele F7, F8, F9, pana la finalizarea investitiei „Statie de tratare, aductiuni si magistrale de apa pentru localitatea Dumbravita, jud. Timis”, iar dupa accea vor stoca apa potabila obtinuta prin tratare in statia de tratare prevazuta a se realiza in localitatea Dumbravita.

Rezerva de incendiu din cele doua rezervoare este de 108 mc, care se va reface in 24 ore.

3. Casa pompelor

Din rezervoarele de inmagazinare apa va fi distribuita in reteaua de distributie cu ajutorul modulului compact de pompare.

Casa pompelor va fi o constructie din panouri sandwich care adaposteste:

-grup pompare apa potabila (2A+1R),

-1 pompa incendiu,

-instalatie de clorinare,

-tablouri de automatizare si comanda.

a) Modulul compact de pompare (2A+1R) asigura distribuţia a apei potabile în reţeaua de apă a localitatii Dumbravita.

Modulul preia apa din rezervoarele de apa potabila si refuleaza in reteaua de distributie, mentinand presiunea constanta in reteaua de distributie indiferent de comsum.

Modulul se compune din :

- 3 pompe centrifuge orizontale, montate pe un suport, controlate fiecare cu convertizor de frecventa;

- 2 colectoare din otel inox ASTM 316L;

- un clapet de sens si doua vane de izolare pentru fiecare pompa;

- manometru si transmitator de presiune ;

- tablou de comanda si automatizare propriu intr-o carcasa de otel, IP54, inclusiv intrerupator principal, toate sigurantele necesare, protectie motor, echipament de comutare;

- vas de expansiune 3000 l, PN10;

Operarea pompelor este controlata prin tablou de comanda cu urmatoarele functii :reglarea presiunii constante prin reglare variabila continua a vitezei tuturor pompelor, oprire la debit scazut, control automat al pompelor in cascada, posibilitatea influentarii valorii de referinta, functii de monitorizare in system, functii de afisare si semnalizare.

Pompele, conductele, cablurile cat si tabloul de comanda vor fi montate in casa pompelor.

Statia de pompare va fi echipata cu grup de pompare automatizat compus din (2A+1R) electropompe cu urmatoarele caracteristici: Q pompa = 51.09 l/s, H = 57.4 mCA, Pa=50.1 kW .

b) Pompa de incendiu va avea Q pompa = 10 l/s, H = 55 mCA si va fi montata in casa pompelor.

c) Staţia de clorinare -dozare preclorinare si clorinare finala hipoclorit

Statia de clorinare, preclorinare si clorinare finala asigura dezinfectia si clorul rezidual in retea, astfel ca in fiecare punct terminal al retelei sa avem o concentratie de 0,2 mg/l clor rezidual.

Modulul compact de dozare hipoclorit este compus din: instalaţia de reglare şi dozare automată a hipocloritului şi echipamentul de măsurare a clorului liber rezidual.

- Instalatia de dozare hipoclorit este compus din:

- pompa de dozare cu membrana si microprocesor – 4buc.,cu comanda electronica prevazuta cu accesorii (conducte si fitinguri din PE, injector pentru solutia de hipoclorit, senzor de nivel solutie etc.).

Pompa dozatoare poate fi comandata in mai multe moduri: manual, cu dozare constanta a solutiei de hipoclorit; proportional cu debitul apei de clorinat, in functie de un semnal transmis de un contor cu impulsuri; proportional cu semnalul transmis de catre unitatea de comanda si control.

- rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de ClO2 cu V=250 L, 2 buc;

- analizator de clor rezidual (celula de masurare + controler ).

- bucla de masura Cl

- Unitate de comanda si control a dozarii hipocloritului de sodiu

Este alcatuita din microprocesoare de ultima ora integrate într-o carcasa rezistenta la actiunea coroziva a clorului lichid. Este proiectata special pentru dozarea hipocloritului în apa in trei moduri de lucru:

- reglarea dozarii functie de debitul apei;

- reglarea dozarii functie de clorul rezidual din apa ;

- reglarea dozarii functie de ambii parametri (debit si rezidual).

Aparatul primeste informatii (debitul apei, concentratia clorului rezidual din apa) de la contorul cu emitator de impulsuri, respectiv de la celula de masurare a clorului rezidual din apa si functie de doza de clor prestabilita supervizeaza functionarea corecta a echipamentului instalat.

In cazul în care apar modificari in sistem (s-a modificat debitul apei sau calitatea apei), controlerul receptioneaza aceste modificari, le transmite mai departe pompei dozatoare care, dupa caz, creste sau scade numarul injectiilor de hipoclorit de sodiu functie de necesitate, anuland astfel disfunctionalitatea aparuta.

In caz de necesitate, aparatul poate functiona si in regim manual.

- Celula de masurare a clorului rezidual liber din apa

Masoara concentratia clorului rezidual liber din apa si o transmite sub forma de semnal unificat 4 – 20 mA la unitatea de comanda cu controller, care supervizeaza dozarea si functionarea corecta a echipamentului instalat.

Date tehnice :

- electrozi din Au si Cu;

- functioneaza fara reactivi, cu alimentare continua de apa;

- debitul apei de analizat 0,5 – 1 l/min;

- iesire semnal 2 x 4 – 20 mA;

- rezolutie 0,001/0,01 ppm;

-filtru impuritati pentru protectie celula de masurare ;

-debitmetru electromagnetic DN 250 cu transmitator de impulsuri

-panou electric si de protectie

- alimentare si protectie pompa dozatoare;

- alimentare si protectie unitate automata de dozare a clorului;

Pompa dozatoare asigura dozarea precisa a hipocloritului in apa de dupa filtrare.

Functionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent.

Masurarea clorului rezidual liber este asigurat de celula de masurare cu debit consatant, echipat cu senzor de clor.

Monitorizarea valorii clorului liber rezidual liber masurat se face prin intermediului controler – ului de procec.

Solutia de dioxid de clor este stocata intr-un recipient din polietilena care are o constructie speciala , perfect adaptata la montarea pompei dozatoare.

Reglarea necesarului de clor se face automat funcţie de debitul de apă.

Sistemul  funcţioneaza manual, semiautomat, automat.

Sistemul de comandă şi control este integrat în sistemul de monitorizare şi automatizare al Gospodăriei de Apă.

Toate procesele mai sus mentionate sunt procese automatizate.

4. Camin statie pompare si camin linistire

Aici se va colecta gravitational apa de la preaplin si golire rezervoare, precum si apa de la sifoanele din casa pompelor, sifoane prevazute pentru scurgerile accidentale.

Caminul statiei de pompare va fi prefabricat din polietilena, echipat cu pompa submersibila Q=5,4 l/s si H=9,2 mCA, in constructie monobloc din PEHD, cu peretele in constructie dubla de tip „fagure” in 3 straturi exterior-fagure –interior, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare complet etansa, evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratilor.

Echiparea statiei va cuprinde:

- 1 electropompa apa uzata montata imersat;

- un sistem care sa permita extragerea electropompelor fara ca operatorul uman sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare;

- radier din otel-beton turnat in interiorul statiei din constructia acesteia – evitandu-se astfel executia acestuia in momentul instalarii;

- statia trebuie dotata cu un deflector instalat la conducta de intrare, pentru protectia electropompelor;

- radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decata corpul statiei pentru a se realiza ancorarea antiflotatie;

- vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare;

- capac carosabil clasa D400.

- panou electric si automatizare montat in interiorul statiei de pompare

Caracteristici pompa : Q= 5.4 l/s;  H=9.2 mCA; Pabs=1.83 kW

Pe refularea pompei se afla clapeta antiretur cu bila si vana de izolare;

Instalatia de pompare se livreaza complet montata, mai putin pompa care se introduce ulterior dupa ce caminul a fost asamblat si montat.

Functionarea statiei de pompare este complet automatizata. Ea este comandata in functie de senzor de nivel. Pompa porneste la atingerea unui nivel maxim al apei in basa pompelor si se opreste la atingerea unui nivel minim. Daca apa in statia de pompare depaseste nivelul maxim prestabilit se declanseaza alarma.

Conducta de refulare de la statia de pompare se inteapa in caminul de linistire.

Caminul de linistire se va executa din elemente de beton prefabricat sau monolit cu diametrul interior de 1,20 m, va fi acoperit cu capac şi ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu (clasa D400) cu inchidere antifurt.

Evacuarea apei din caminul de linistire se va face gravitational, printr-o conducta PVC SN8 DN 200 mm, cu lungime L = 25 m, cu o panta de 1‰ in canalul ANIF HPr 15, aflat in aproprierea amplasamentului gospodariei de apa. La capatul conductei de evacuare va fi prevazuta o clapeta de sens cu opritor. Capatul conductei va fi ancorat intr-un pinten de beton cu dimensiuni 50x50x50 cm.

Amenajarea canalului ANIF HPr 15 in dreptul gurii de varsare se va face cu dale din beton 40x40x8 cm sau beton B200 - Bc15-c12/15, minim 5 m amomte si minim 5 m aval.

5. Camine de vane

Se vor construi 5 camine de vane, care vor face legatura intre obiectele sistemului de alimentare cu apa pe amplasamentul gospodariei de apa. Caminele vor fi constructii prefabricate sau monolit cu diametre interioare cuprinse intre 0.80÷2.50m, acoperite cu capac şi ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu, cu inchidere antifurt si vor fi prevazute cu scara de acces din metal.

RETEA DE DISTRIBUTIE APA:

Sistemul de distributie proiectat este compus din :

- retea de conducte distributie;

- camine;

- hidranti de incendiu;

- subtraversari drumuri.

Traseul conductelor de distributie acoperă strada Beregsaului rezultând o lungime totală de 738 m astfel :

| NR.CRT. | lungime/diametru conducta PEHD |
| --- | --- |
|  | De 250 |
| Lungime (m) | 738 |
| TOTAL lungimi (m) | 738 |

Pe reteaua de distributie nu sunt prevazute bransamente individuale.

Reteaua de distributie propusa are rolul de a transporta apa de la gospodaria de apa in reteaua de distributie existenta in localitate.

Camine de vane

Pe reteaua de aductiune apa sunt prevazute: camine de vane aductiune - 4 buc.

Pe reteaua de distributie apa sunt prevazute: camine de vane distributie- 4 buc.

Căminele de vane ce se vor executa vor fi din elemente de beton prefabricat sau monolit cu diametrul interior de 1,00m ÷2,50m si vor fi acoperite cu capac şi ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu (clasa D400) cu inchidere antifurt si vor fi prevazute cu scara de acces din metal.

Hidranti incendiu

Pe reţeaua de distributie apa se vor monta  3  hidranţi supraterani de incendiu DN 100 mm.

Racordul de la conductele de apă până la hidranţi se realizează printr-o conducta din PEHD PE 100, De 110 L = 2 m.

Hidranţii se vor amplasa în zona inierbata la maxim 2 m de carosabil si vor fi dotati cu sistem de protecţie la rupere cu bucșe de titan.

- Subtraversari

- Subtraversari drumuri comunale cu conducte de aductiune apa

Conductele de aductiune apa care subtraverseaza drumurile comunale vor fi protejate in tuburi de PVC SN8  conform tabelului de mai jos.

| Denumirea | Material | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tub de protectie din PVC, SN8 DN 110x3,2 mm, la trecerea pe sub DC pentru De63mm, L=7m | PVC | 1 | 7 |
| Tub de protectie din PVC, SN8 DN 110x3,2 mm, la trecerea pe sub DC pentru De75mm, L=7m | PVC | 3 | 21 |
| Tub de protectie din PVC, SN8 DN 125x3,2 mm, la trecerea pe sub DC pentru De90mm, L=7m | PVC | 2 | 14 |

- Subtraversari drumuri comunale cu conducte de distributie apa

Conductele de apa care subtraverseaza drumurile comunale vor fi protejate in tuburi de PVC SN8  conform tabelului de mai jos.

| Denumirea | Material | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tub de protectie din PVC, SN8 DN 315 mm, la trecerea pe sub DC pentru De250mm, L=7m | PVC | 5 | 35 |

- Subtraversare canal (apartinand primariei)

Se vor realiza doua subtraversari de canal cu conducta aductiune De75 mm si cu conducta de distributia apei De250mm in tub de protectie din beton armat, cu mufa avand diametrul interior Di=300mm cu lungimea unui tub L=2.3m. Tuburile se vor ingropa la minim -1.00 m de albia canalului.

| Denumirea | Material | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tub de protectie cu mufa din beton armat, Di = 300x72 mm, L=2,30 m, la trecerea pe sub canal pentru De 75 mm | beton armat | 10 | 23 |
| Tub de protectie cu mufa din beton armat, Di = 300x72 mm, L=2,30 m la trecerea pe sub canal pentru De 250 mm | beton armat | 10 | 23 |

Spargeri si refaceri podete, rigole drumuri pietruite

In urma realizarii retelei de aductiune si retele de distributia apei in zona de vest si la subtraversari, este afectat partial carosabilul, ceea ce necesita refacerea lui in aceste puncte sau pe traseul conductelor. In cazul in care pe traseul conductelor exista lucrari de arta (podete, rigole dalate) si se distrug, acestea vor fi refacute conform cu originalul.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racord la reţeaua de distribuţie a localităţii, iar pentru situatii de avarie a fost prevazut un generator.

Din bilantul energetic al gospodariei de apa rezulta o putere instalata de 187.52 kW/h, aceasta fiind necesara atat pentru iluminatul exterior al incintei gospodariei de apa, grup de pompare cat si pentru instalatia de clorinare. Tablourile de comanda se vor amplasa in interiorul incintei grupului de pompare.

Racordurile electrice se asigura din reteaua de medie tensiune din zona.

Prezentul proiect nu tratează canalizarea menajeră si canalizarea pluvială.

Organizarea  de santier

Suprafața ocupată temporar de organizarea de șantier va fi de ~1500 mp si este propusa in incinta amplasamentului gospodariei de apa, pe str. Beregsaului, CF nr. 408128.

Organizarea de santier va fi ingradita cu panouri de otel (sau gard din plasa), cu inaltimea de doi metrii si poarta de acces dubla, cu lungimea de 180 ml.

In incinta vor fi amplasate 1 container birou, toalete ecologice 2 buc., cabina portar, punct PSI,  1 container de depozitare a materialelor si va fi amenajata o platforma balastata pentru depozitarea unor materiale cu dimensiuni mai mari, ca teava de polietilena si conductele din PVC.

Alimentarea cu apa potabila se va realiza cu apa imbuteliata .

Va fi stabilita o platforma din piatra sparta pentru parcare autovehiculelor si a utilajelor utilizate. Întreținerea utilajelor, echipamentelor se va efectua prin unitati de specialitate autorizate. Alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport se va realiza de la statii de distributie carburanti autorizate. Nu se vor realiza depozite de carburanţi la punctul de lucru.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile menajere se vor colecta selectiv in pubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate;

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat;

-depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; -deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 40/18.01.2018, destinatia actuala: strazi si curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 40/18.01.2018, emis de Primăria comunei Dumbrăvița.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-38 din 07..03.2018 emis de AN„Apele Romane”- ABA Banat; aviz ANIF nr. 54/16.02.2018 eliberat de Filiala de Imbunatatiri Funciare Timis-Mures Inferior; adresa nr. 52004/DT-ST/28.02.2018 emisa de SC Aquatim SA; aviz apa-canal nr. 3483/06.02.2018 emisa de SC Aqua Dumbravita;  SRL;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-Masuri care vor asigura ca la limita incintei sa fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica si prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timis se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a revizuirii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii - Monica MICULESCU

Redactat: Georgeta ROTARU