Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 94/16.03.2018

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS  SRL  din Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 7501RP/21.06.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 2663RP/07.03.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 14.03.2018, ca proiectul „Construire hala productie nr. 8 in regim de inaltime P+1E; Demolare partiala (pasarela tehnologica) si modificare fatada hala 4 de productie si depozitare anvelope regim P+1Ep (corp C4); Modificare fatada anexa nord – anexa social administrativa in regim P+1E (corp C1)”, propus a fi amplasat in loc. Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9 ,  jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1, sau in  anexa nr.2 , deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului si la pct. 10. a  – “proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009

1.Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Prin proiect se doreste realizarea unei hale cu o suprafata de aproximativ 1.560,35 m2 construiti, in spatiul ramas liber intre cladirile existente C4 (P+1E), si Anexa Nord (P+1E), prin construirea Corpului nr. 8 (P+1E).

Pe teren sunt construite 6 cladiri: C1 (Hala 1), C2 (Hala 2+5), C3 (Hala 3), C4 (Hala 4), C6 (Hala 6) si C7 (Hala 7).

Se va construi o hala P+1, de forma rectangulara cu dimensiunile in plan de ~ 63x25 m. Cota libera pe inaltime a parterului va avea un H = 7 m liber sub grinzile care sustin etajul. Cota libera a etajului va fi de H = 5,5 m.

Structura de rezistenta va fi din beton armat monolit. Inchiderile laterale din panouri sandwich cu vata minerala. Fermele acoperisului pot fi si metalice protejate la foc.

Pasarela de legatura dintre anexa nord si hala 4, va fi desfiintata, fasciculul de medii energetice suportata de aceasta pasarela va fi relocata prin acest proiect sub planseul de la 7 m.

Structura de conveyor existent pe amplasament, se va pastra, urmand ca hala nr. 8 sa inglobeze conveyorul.

In dreptul pasarelei actuale, se va realiza un acces catre hala 4 (rampa de acces datorita diferentei de nivel de 1 m intre cele 2 hale).

Se va mentine cota ± 0,00 gasita la nivelul pardoselii din Anexa Nord corp C1.

Mentionam ca pentru proiectul analizat, s-a propus ca invelitoarea halei sa fie de tipul unui acoperis verde cu material vegetal excesiv, avand o suprafata de 1.450 m2.

Indicatori Urbanistici

CUT existent = 0,96 				CUT propus = 0,98

POT existent = 66,17 %			POT propus = 67,15 %

Hmax = 16,65 m

Bilant teritorial:

| Zone functionale | EXISTENT HALA 8 |  | PROPUS HALA 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Suprafata teren | 164237 | 100 | 164237 | 100 |
| Suprafata construita | 108688 | 66.18 | 110248.35 | 67.13 |
| Platforme, drumuri, parcari, alei | 22689 | 13.81 | 21123.65 | 12.86 |
| Zone verzi amenajate | 32860 | 20.01 | 32865 | 20.01 |
| Total | 164237 | 100.00 | 164237 | 100.00 |

Suprafete construite propuse

- Suprafata construita la sol extindere		1.560,35 m2

- Suprafata desfasurata totala extindere		2.886,30 m2

Functiunile propuse pentru spatiile aferente extinderii halei nr. 8 constau in:

- Parter cota  ±0,00, parter general:

  - H8 0.01.	Hala productie 					Autila=1.536,06 m2

- Etaj cota +8.60:

  - H8 1.01. 	Hala statii spreiere					Autila=1.125,59 m2

  - H8 1.02. 	Camera ACS 					Autila=42,04 m2

  - H8 1.03. 	Camera TEG	(tablou electric general)		Autila=15,85 m2;

  - H8 1.04 Camera ECS(detectie sistem alarmare)		Autila=4,33 m2;

  - H8 1.05 Camera IT						Autila=4,45 m2;

  - H8 1.06 Zona HVAC						Autila=84,78 m2;

- Sutila totala = 2.813,20 m2

In extinderea propusa se vor desfasura doua procese de productie: la nivelul 0 al halei de productie se va instala masina pentru taiat cord metalic, iar la nivelul superior instalatiile (9 buc.) pentru pulverizat anvelopele crude.

Echipamentul FISCHER este un utilaj de taiere industrial electric, coordonat electronic, cu ghidare magnetica, format dintr-un calandru, o banda de sustinere si transport, o ghilotină actionată electronic si un motor, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

Aer comprimat: conexiune pt. 60 m3/h, la presiunea de 6 bar

Electric: 135+63 Kw= 198 Kw 3ph/400 V, 50 Hz

UPS: 1 calculator (max 1000 W)

Proces tehnologic:

- defasurare rola de cord metalic de pe calandru;

- transport automat (cu ajutorul a doua brate magnetice) cord metalic catre ghilotina,

- taierea cordului metalic se face sub un unghi dat (15° – 45°);

- imbinare automata fasii cord (cu ajutorul unor role zimtate de imbinare) rezultand banda de cord metalic.

- tăiere longitudinală bandă metalică. Latimea cordului metalic depinde de dimensiunea anvelopei. Primul cord metalic este mai lat si are marginile protejate prin intermediul unor benzi de cauciuc ce se constituie intr-un tampon pentru a asigura protectia camasii interioare impotriva strapungerii.

Cele doua semifabricate, astfel obtinute se infasoara pe role in panza protectoare, se eticheteaza si se repartizeaza la masinile de confectionat anvelope.

Statii inchise de pulverizare anvelope - constau in echipamente complet automatizate (roboti industriali), coordonate electronic, pentru manipularea anvelopelor si pulverizarea acestora, prevazute cu bandă transportoare, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

Aer comprimat: conexiune pt. 60 m3/h, la presiunea de 6 bar (varfuri de 100 m3/h)

UPS: 2 alimentari pt. 2 calculatoare (max 1000 W/calculator)

Electric: 80A/3ph/400 V, 50 Hz

Proces tehnologic:

- preluare anvelopa prin bratul robotizat de pe banda transportatoare si aducerea automatizata a acesteia  la zona de pulverizare;

- eliberare solutie RHENODIV SP-2891 (10-30 grame/anvelopa) sub forma de particule pulverizante in interiorul anvelopei;

- pozitionare anvelopa pe banda transportoare;

- incarcare automatizata anvelopa pe carucior .

Cele 9 statii nu sunt prevazute cu sisteme de captare si evacuare in atmosfera, surplusul de solutie de pulverizare provenit in urma procesului este colectat intr-un recipient amplasat in imediata vecinatate a statiei.

Nu se intervine asupra celorlalte tipuri de activitati, procese sau etape tehnologice desfasurate in fabrica Continental Automotive Products SRL din Timisoara.

Capacitatea de productie autorizata pentru intreaga fabrica este de 60.000 buc. anvelope/zi, conform Autorizatiei de Mediu nr. 11349/29.04.2013, revizuita la data de 26.08.2016 (atasata prezentei documentatii).

Capacitatea de productie a extinderii propuse nu modifica actuala capacitate de productie autorizata, justificarea modificarii propuse, fiind aceea ca aceasta capacitate instalata (propusa) compenseaza diminuarea capacitatii de productie in aria de preparare si aria de confectii existenta, astfel incat capacitatea totala de productie sa se mentina la cea autorizata prin autorizatia de mediu, de 60.000 anvelope / zi.

Modificari propuse Hala 4 (Vulcanizare – Productie – Depozitare)

Modificarile propuse vor fi facute pe lungimea axului 1, fatada N-V acolo unde se va alipi noua hala dupa cum urmeaza:

- Se va desfiinta pasarela metalica ce leaga hala 4 de corp anexa Nord, urmand relocarea fascicolului de conducte care asigura mediile energetice (abur tehnologic, condens, vacuum, aer comprimat);

- Se va desfiinta rampa de acces exterioara pentru motostivuitoare, dintre axele B - A1 si axul 1;

- Se va realiza o noua rampa de acces interioara pentru motostivuitoare, intre axele B - A6 si 1 cu 3, cu o latime de 4 m si lungimea de 15,50 m;

- Se va desfiinta scara metalica pentru accesul pietonal, din axul B cu axul 1;

- Se va desfiinta rampa de acces exterioara pentru motostivuitoare, dintre axele B6 - C3 si axul 1;

- Se va realiza o usa acces si evacuare din hala 4, intre axele A4 si A5 in lungul axului 1, dimensiune 100x210 cm, Ei 90c;

- Pe lungimea axului 1 intre axele A3 si C2 se va demonta peretele format din panouri Trimo pana la cota aticului si se va inlocui cu panoturi tip sandwich cu miez din vata minerala, grosime 15 cm, rezistente la foc Ei 180. Toate usile din acest perete vor fi Ei 90c. Structura metalica pentru sustinerea panourilor va fi protejata la foc Ei 180.

Modificari propuse Anexa Nord – social administrativa

Modificarile propuse vor fi facute pe lungimea axului K3, fatada S-E acolo unde se va alipi noua hala dupa cum urmeaza:

- Toate golurile pentru ferestre dintre axele 101 si 112 cu K3 se vor zidi Ei 180, in zona parterului cat si a etajului;

- Iluminatul spatiilor administrative de la etaj se va asigura prin ferestre dispuse in acoperis;

- Sistemul de desfumare pentru casa scarii afectate se va face printr-o trapa electrica montata in acoperis;

- Usa dubla dintre axele 107 si 108 cu K3 se va inlocui cu usa metalica Ei 90c.

- Usile din zona axelor 14 - 101 si K – K3  se vor inlocui cu usi Ei 90c sau se vor dubla cu cortine Ei 90c.

Nu este afectat spatiul verde existent, ca suprafata totala, ci se adauga acestei suprafete 5 mp.

Actualmente exista o zona înierbată, intre hala 4 si hala 1, in suprafata de 735 mp, care va disparea ca urmare a constructiei propuse, astfel ca se va înierba o suprafata de 740 mp in zona șinei de cale ferată dezafectate, adiacentă parcării. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat

Utilitati:

In momentul de fata unitatea S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. este alimentata cu apa de la 4 foraje de medie adancime denumite F9, F11, F4 si F3. In afara de acestea, unitatea dispune si de un bransament la reteaua stradala de alimentare cu apa a municipiului Timisoara.

Aceasta solutie de alimentare cu apa este reglementata in prezent prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 119/03.04.2015, emisa de catre Administratia Bazinala de Apa Banat (anexata prezentei documentatii).

In timpul zilelor calduroase (peste 25C) a crescut procesul de evaporare la statiile de racire (statia de racire preamestec si alte doua statii existente) si de asemenea o parte din cantitatea de apa este utilizata si pentru udarea gazonului din incinta. Din aceste motive, apa captata din cele 4 foraje existente nu este suficienta pentru consumul igienico – sanitar si tehnologic, si este necesar ca deficitul de apa sa fie acoperit de bransamentul existent la reteaua publica.

Pentru constructia Halei de productie nr. 8 propusa prin prezenta documentatie, solutia de alimentare cu apa va fi racordarea la reteaua deja existenta pe amplasamentul S.C. Continental Automotive Products S.R.L, prin urmare se va pastra solutia existenta de alimentare cu apa.

Instalatia de alimentare cu apa rece a consumatorilor din incinta S.C. Continental Automotive Products S.R.L se face dupa urmatoarea schema:

- sursa de apa –forajele de medie adancime existente si bransamentul la reteaua stradala de alimentare cu apa existenta;

- 2 rezervoare de stocare apa pentru incendiu, un rezervor V=600 mc, respectiv rezervor V=900 mc;

- statia de pompare pentru consum menajer;

- statia de pompare pentru incendiu

Schemele de alimentare cu apa in functie de sursa de provenienta sunt prezentate in urmatoarele doua figuri.

Figura nr. 1 – Schema de alimentare cu apa din foraje

Figura nr. 2 – Schema de alimentare cu apa din reteaua de distributie pentru apa potabila

Sursa de apa

Pentru alimentarea cu apa a folosintei intregii fabrici in scop potabil, tehnologic si pentru suplimentarea debitului de incendiu, la debite minime, sursa de apa este asigurata din cele 4 foraje si din reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara.

| Denumire foraj | Coordonate GPS |  | Date tehnice |  | Anul executie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E | Nivel static | Nivel dinamic |  |
| F9: H=138 m; Q=6,11 l/s; | 45.77581 | 21.25943 | - | - | - |
| F11: H=126 m; Q=3,05 l/s; | 45.77422 | 21.25611 | - | - | - |
| F3: H=150 m, Qexpl = 3,6 l/s | 45.77640 | 21.25590 | 8,2 | 31 | 2011 |
| F4: H= 150 m, Qexpl = 4,11 l/s | 45.77695 | 21.25783 | 6,75 | 32,75 | 2011 |

Captarea apei din reteaua de apa potabila se face prin bransament din otel, Dn = 250 mm.

Instalatii de tratare

Apa captata din foraje si din reteaua de apa potabila se trateaza prin filtrare, decarbonizare si osmoza inversa.

Reteaua de aductiune si inmagazinare a apei

Conductele de aductiune de la foraje la consumatori sunt pozate subteran, din PEHD, De= 90 -125 mm, Ltotala = 560 m.

Apa captata (foraje si retea apa potabila) se inmagazineaza in:

- Rezervorul tampon al instalatiei de tratare a apei de la centrala termica V = 30 mc;

- Rezervorul de apa de la instalatia de racire a apei V = 100 mc amplasat in hala 1;

- Rezervorul de apa de apa de la instalatia de racire a apei Master Batch V = 30 mc amplasat in Anexa 2 langa Halele 5 si 6;

- Rezervorul de apa pentru incendiu (hidranti exteriori si interiori), constructue din beton monolit subterana V = 600 mc amplasat in partea de vest a Halei 1;

- Rezervorul de apa pentru incendiu (instalatie sprinklere) constructie metalica supraterana izolata, V= 900 mc.

Reteaua de distributie a apei potabile

Distributia apei captate de la foraje catre consumatori (centrala termica, instalatiile de racire prin recirculare si rezerve de incendiu) se realizeaza prin conducte inox ce traverseaza toate halele de productie.

Distributia apei de la reteaua de apa a municipiului Timisoara se realizeaza prin conducta PE-HD, De=110 mm, L=115 m, care alimenteaza instalatia de racire din Hala 1 si reteaua interioara de alimentare cu apa din fabrica.

- Instalatia de alimentare cu apa

Hala 8 necesita alimentare cu apa doar in scopuri de curatire sau spalare a utilajelor si a pardoselilor halei, precum si pentru instalatia de racire a unitatilor TCU, pentru care va fi prevazut un racord cu robinet dublu-serviciu, fiind asigurata din reteaua de alimentare cu apa din incinta

In cadrul Halei 8 va fi utilizata si apa pentru racirea unitatilor TCU (utilaje tehnologice), conexiunile fiind de 1 ½” cu un consum de 45 m3/h (la Δt de 6 grade). Insa, fiind vorba despre o instalatie care functioneaza in sistem inchis de tip tur/retur, avand conductele tur/retur de la si pana la turnurile de racire din incinta nu necesita apa de consum decat pentru reinprospatare si pierderi prin circuit sau evaporare.

Se estimeaza un debit de 1 mc/zi pentru aceasta instalatie. Debit ce va fi asigurat de reteaua existenta de alimentare cu apa din incinta fabricii avand ca surse puturi forate existente si bransamentul la reteaua publica.

Conductele de tur/retur pentru apa de racire se vor conecta la instalatia existenta in zona „Preparare” la statia „Racire 1” pe tronsonul de teava dintre Triplex 1 si statia de Racire 1. Noul traseu se va bransa si dimensiona pentru o viteza de curgere a apei de maxim 2 m/s pe teava principala si noua teava.

Presiunea minima la punctul de bransare de pe tur va fi de 4 bar si temperatura maxima a apei va fi de 28 ˚C. Pentru retur se va considera o contrapresiune de aprox. 1,8 bar (inaltime cladire + presiune sprayere sprinklere turnuri).

Apa pentru curatenie si spalare este folosita pentru spalarea pardoselilor si a utilajelor (roboti sprayere). Pentru spalarea utilajelor se va utiliza un debit de 8 l/min intermitent.

Traseul nou se va bransa in zona „Garaj” la teava principala de apa din puturi, se va ajunge pana in Hala 8 prin Hala 1 (nu se va pozitiona la exterior). La punctul de bransare se va considera o presiune de minim 1 bar.

Bransarea se va face cu un teu de inox si robinet inox cu flanse, inchidere cu bila, dupa acest robinet se va instala o supapa de sens din inox, mai departe traseul pana la utilaje va fi tot din teava inox.

Reteaua principala se va poza sub tavanul Fisher 5 (se vor evita intersectiile cu utilajul), se vor face ramificatii tot sub tavan iar fiecare robot va avea conexiunea separata din partea inferioara( la fel ca si retea aer comprimat).

Pentru monitorizarea consumului de apa si aer comprimat se vor folosi debitmetre integrate in sistemul „Mes-Das” (in cazul apei se va instala doar unul principal la bransament).

- Instalatiile de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

Instalatiile de stins incendiu cu hidranti interiori au fost prevazute astfel incat sa poata fi actionate operativ la izbucnirea incendiului si sa asigure protejarea constructiei, compartimentelor de incendiu si a spatiilor in conformitate cu prevederile Normativului P118/2-2013 si a Scenariului de Securitate la Incendiu.

Retelele de distributie a apei catre hidantii interiori se vor proiecta inelare din teava de otel zincat, prevazute cu robinete de sectionare sigilate in pozitia deschis care sa permita, in caz de avarie, scoaterea din functiune a unui numar de maxim 5 hidranti de incendiu interiori / nivel, aceste robinete de sectionare se vor monta la 1,5 m de pardoseala pentru a facilita actionarea lor in caz de avarie.

Conductele de legatura la hidranti se vor executa din teava de otel zincat.

Pentru alimentarea cu apa a instalatiei interioare cu hidranti de incendiu, direct de la pompele mobile de incendiu, s-a prevazut pentru fiecare celula a halei cate o conducta cu Dn 100 mm, cu robinet de închidere, ventil de retinere si doua racorduri fixe cu cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm, amplasate pe peretele exterior al camerei tehnice, în nise cu geam, marcate cu indicatoare la înaltimea de maximum 1,50 m de la nivelul trotuarului halei.

- Instalatiile de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

Incinta industriala beneficiaza de o instalatie de stingere a incendiului cu hidranti exteriori.

In cazul proiectului propus, pentru dimensionarea hidrantilor exteriori se ia in calcul volumul compartimentului de incendiu, adica volumul total al halei Vc = cca. 26,274 m³ cu avand gradul II rezistenta la foc.

Hidrantii exteriori sunt existenti si sunt amplasati la distanta de min. 5 m de aceasta, pe 2 laturi ale halei. Un singur hidrant (He2) trebuie reamplasat datorita amplasamentului acestuia (in momentul de fata se afla pe amplasamentul viitoarei construcii).

Reteaua exterioara de alimentare cu apa a hidrantilor interiori si exteriori existenta in apropierea obiectivului este executata cu teava de PEID avand diametrul de Dn 150 mm, montata subteran sub adancimea de inghet.

Accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, ţevi de refulare etc.), vor fi pastrate in pichete PSI, care se vor amplasa in apropierea hidrantilor.

- Instalatiile de stingere a incendiilor cu sprinklere

Scopul proiectului este acela de a atinge cerintele de stingere a incendiului conform normelor in vigoare precum si a celor FM Global, alegandu-se dintre acestea cea mai exigenta conditie.

Constructiile existente la care se alipeste hala nr. 8 sunt compartimente distincte la incendiu astfel:

- spre N-V Hala 4 de productie si depozitare in regim P+1E;

- spre S-E Anexa Nord – social administrativa in regim P+1E si Hala 1 – hala productie.

Cladirea Halei 4 se incadreaza in GRADUL II de rezistenta la foc. Hala 4 formeaza 3 compartimente la incendiu. Evacuarea persoanelor din acesta se face direct în exterior iar desfumarea se face prin trape de fum a caror suprafata de exhaustare este echivalenta cu 2% din aria utila a pardoselii.

Anexa Nord si Anexa 1 sunt corpuri de cladire anexe ale Halei de productie 1 formand un singur compartiment la incendiu fiind separate constructiv conform prevederilor din normativul P118/2-2013. Compartimentul de incendiu al Halei de productie 1 din care fac parte cele doua anexe este incadrat in gradul II de rezistenta la foc. Evacuarea fumului din casele de scara se face prin ventilare naturala prin ochiurile mobile ale ferestrelor exterioare.

Aparatele de control si semnalizare se vor monta intr-o camera separata special amenajata cu acces direct din hala. Camera ACS cu acces din exterior este realizata pentru a deservi instalatia de stingere a incendiilor pentru Hala nr 8 si Hala nr 1. Se vor lasa rezerve pentru alimentarea din aceasta camera a instalatiilor din HALA 1 care se doreste a fi dotata cu sprinklere pe viitor.

Pentru alimentarea instalatiei de sprinklere de la pompele mobile s-au prevazut 6 racorduri de tip Storz Dn65 conectate in aval de camera ACS, asigurand un debit de 90 l/s.

Distribuitorul ACS-urilor se va alimenta de la reteaua exterioara inelara prin intermediul a 2 conducte de diametru egal, fiecare dimensionata sa asigure debitul maxim al instalatiei, acestea se vor executa din PEID, PN16, DN300 mm.

Necesarul de debit si presiune aferent instalatiei de sprinklere va fi asigurat de catre gospodaria de apa pentru sprinklere existenta.

Parametrii tehnici de debit si presiune a instalatiei de sprinklere sunt asigurati de catre gospodaria de apa pentru incendiu existenta. Gospodaria de apa incendiu fiind existenta si functionala nu face obiectul prezentului proiect. Grupul de pompare de incendiu existent de sprinklere este format din 2 pompe diesel care asigura un debit de 8.200 l/min (136,67 l/s) la o presiune de 115 mCA, valori in care se incadreaza instalatia noastra de sprinklere.

GOSPODARIA DE APA PENTRU INCENDIU

In cadrul complexului industrial Continental exista 2 gospodarii de apa pentru incendiu:

Gospodarie de apa pentru sprinklere alcatuita din camera de pompe cu 2 pompe diesel, 1 pompa activa si 1 pompa rezerva, care asigura fiecare cate 8.200 l/min (136,67 l/s) si inaltimea de pompare de 11,5 bar. Bazinul  de apa existent este suprateran cu un volum de 900 mc, alimentat din puturile aflate in incinta complexului industrial Continental.

Gospodarie de apa pentru hidranti interiori si exteriori avand in componenta 2 pompe electrice (1 activa +1 rezerva) avand fiecare debitul de 7.700 l/min (128,3 l/s) si inaltimea de pompare de 5,1 bar, plus o pompa jokey 1.200 l/min (20 l/s) cu presiunea de 5,1 bar. Bazinul de apa pentru stigerea incendiului cu hidranti are capacitatea de 600 m3 si este subteran, alimentat din puturile aflate in incinta complexului industrial Continental.

- Evacuarea apelor uzate

Pentru evacuarea apelor uzate, aferente halei nou propuse, se va realiza racordarea la reteaua existenta din cadrul amplasamentului. Proiectul propus nu va schimba solutia existenta pentru evacuarea apelor uzate.

In prezent in incinta complexului industrial CONTINENTAL exista retelele exterioare de canalizare menajera, canalizare pluviala conventional curata si ape pluviale cu hidrocarburi. Pentru apele pluviale cu deversari de hidrocarburi platforma are in exploatare un separator de hidrocarburi ingropat, cu by-pass extern, insa din procesul tehnologic sau din Hala 8 nu se vor evacua ape pluviale cu hidrocarburi.

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de canalizare, urmatoarele categorii de ape uzate si conventional curate:

  - Apele uzate provenite din spalarea pardoselilor si a utilajelor vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu decantor montat in la exterior inainte de a fi deversate in sistemul de canalizare menajera a incintei fabricii.

  - Ape pluviale conventional curate de pe invelitoarea cladirii, ce se vor evacua in reteaua de canalizare pluviala din incinta fabricii.

In ceea ce priveste apa utilizata pentru racirea unitatilor TCU, reiteram faptul ca este vorba despre un sistem inchis tur-retur (cu un consum de 1 mc/zi aferent reinprospatarii apei de racire si pierderilor prin circuit sau evaporare). In situatiile in care va fi necesara golirea instalatiei de racire aferente, aceste ape se vor evacua in reteaua de canalizare menajera din incinta fabricii.

- Instalatiile interioare si exterioare de canalizare menajera si pluviala

In calculul instalatiei de canalizare s-au considerat urmatoarele:

- gradul de umplere: u=0,65;

- pantele sunt conform STAS 1795/87, functie de diametrul conductei si natura apei uzate (1,5-2,5 %);

- diametrele sunt alese conformSTAS 1795/87, functie de debite, pantele conductelor si viteze (diametre intre 40 si 110 mm).

Viteza minima admisa in conductele orizontale este de 0,7 m/s.

Viteza maxima este de 4 m/s.

Viteza de circulatie a apei in conducte trebuie sa permita autocuratirea canalizarii.

Ventilarile primare de canalizare menajeră se vor face natural, prin intermediul grilelor de ventilare montate pe fatada.

Colectarea apei meteorice sau apelor ce provin din topirea zapezii de pe invelitoarea constructiei se va face in sistem vacuumatic, prin intermediul receptorilor/gurilor de scurgere incalzite electric. Evacuare se va face la reteaua de incinta existenta in zona.

Sustinerea conductelor de canalizare se va face cu suporti si bratari din otel zincat si garnituri din cauciuc.

Trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor face in mansoane de protectie. La traversarea peretilor antifoc de catre conducte, spatiile libere in jurul acestora se inchid cu material C0 (CA1), asigurandu-se rezistenta la foc egala cu cea a peretelui.

- Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este asigurata din reteaua electrica existenta in zona, prin racordare la punctul de transformare existent.

Toate spatiile vor fi iluminate artificial in functie de destinatia fiecarui spatiu astfel:

- Zone de circulatie, coridoare: 100 lx.

- Scari: 150 lx.

- Depozitari: 100 lx.

- Spatii de productie: 500 lx.

Datorita dimensiunii cladirii si a tipului de activitate desfasurat in aceasta, iluminatul natural este dublat si compensat de cel artificial. Sursele de lumina naturala sunt trapele de fum din acoperis.

- Asigurarea agentului termic

Alimentarea cu agent termic pentru incalzire se va face din distribuitorul de incalzire aferent hala 7, prin montarea unui racord nou de incalzire cu sistem de pompare propriu si modificare distribuitorului/colector de incalzire. Agentul termic de incalzire la racord, la intrarea in butelia de egalizare are parametrii 80/60C.

Alimentarea cu agent termic de racire se va face din acelasi punct de racord, prin verificarea de catre proiectant a capacitatii termice pentru racire a ansamblului distribuitor/colector si a buteliei de egalizare, Agentul termic de incalzire la racord, la intrarea in butelia de egalizare are parametrii 7/12C.

Utilizarea acestui ansamblu existent pentru racire va implica refacerea izolatiei termice existente pentru distribuitor si butelie de egalizare, izolarea robinetului de echilibrare termica cu izolatie tip elastomer de 25 mm.

Pentru calculul termic al incarcatilor pentru climatizare s-a luat in calcul incarcarea termica provenita din exploatarea utilajelor, a numarului de persoane aflate simultat in cladire si de coeficientul de izolatie termica a cladirii, conform rezistente minime ale rezistentelor termice (C107/3-1997). Pentru temperatura ambientala s-a stabilit o valoare de +25ºC ± 5ºC pentru zona de taiere si +25ºC ± 10ºC pentru zona de spreiere. Pentru pastrarea temperaturilor optime amintite se va prevede un nou echipament Chiller. Acesta este un Chiller racit cu aer, cu montaj pe invelitoare. Zona propusa: axe 8-9/a3-B. Capacitate racire: 216 kW.

Organizarea de santier

Terenul pe care se va realiza organizarea de santier se afla in incinta Continental, cu acces rutier si pietonal pe latura Nord-Vest (acces principal), artera secundara din  strada Aristide Demetriade. Circulatia pe santier este asigurata printr-un drum tehnologic de 6 m latime, cu sens dublu.

Suprafata aferenta organizarii este de aprox. 2 200 mp.

Perimetrul santierului va fi imprejmuit cu gard de plasa de sarma si stalpi metalici la interval de 1,5 m.

Pe toata perioada efectuarii lucrarilor de demolare se vor lua masuri de paza pentru a nu permite accesul persoanelor straine in perimetrul santierului.

Constructiile provizorii propuse sunt:

•	3 containere pentru birouri,

•	1 container pentru SSM,

•	1 container pentru punct prim ajutor,

•	1 cabina poarta,

•	1 cabina magazioner,

•	1 atelier mecanic,

•	4 containere gunoi (hartie, sticla, plastic si metal),

•	europubele pentru deseuri menajere,

•	2 grupuri sanitare ecologice.

Zona cu containerele pentru deseuri, atelierele mecanice si magaziile vor fi amplasate pe o suprafata de betonata. Aceasta zona va fi imprejmuita, iar accesul auto se va face printr-o poarta dubla.

Pentru protectia mediului in zona de construire si in zona adiacenta acesteia, se vor lua urmatoarele masuri:

- Deşeurile rezultate din activitatea de construcție se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului.

- Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate către locurile de despozitare indicate de PMT.

-   Zonele de depozitare temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate. Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor.

Nu se vor amenaja depozite de combustibil.

Depozitarea materialelor se face in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porți de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere – pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice – pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de răsturnare, rostogolire, împrășiere etc.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Se vor amenaja urmatoarele platforme:

- platforma depozitare prefabricate beton armat

- platforma depozitare panouri tip „sandwich” si materiale izolante

- platforma depozitare structuri metalice

- platforma depozitare tamplarie / baraca cu material marunt

La iesirea din santier s-a amenajat o platforma betonata pentru spalarea masinilor care ies din santier, cu separator de hidrocarburi.

Pentru iluminatul perimetral – periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevazute reflectoare. Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distributie.

Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI:

Se vor respecta normele de protectie a muncii conform Ordinului nr. 807 din noiembrie 2000 si prevederile Normelor  metodologice de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011).

Muncitorii vor fi echipati cu echipament individual de protectie și vor fi instruiti privind normele de protectia muncii corespunzatoare lucrarilor pe care se executa. Se vor lua masuri pentru imprejmuirea corespunzatoare a zonei si instalarea la loc vizibil de pancarde avertizoare.

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor se vor respecta prevederile OMA1163/2006 si Normativul C300 aprobat de MLPAT cu ordinul 20N/11.07.1994.

În incinta şantierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de

stins incendii. Pichetele vor avea în componenţă minimal urmatoarele mijloace de interventie :

- 2 extinctoare tip P6 ;

- 2 rangi ;

- 2 cangi ;

- 2 topoare psi ;

- 2 galeti tip psi ;

- 1 buc. lada cu nisip ;

- 1 butoi cu apa de 500 l .

Se vor prevedea pichete PSI, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare corespunzatoare, in zona spatiilor de depozitatare a materialelor.

2) Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul propus reprezinta o dezvoltare a activitatii deja existente pe amplasament.

Activitatea existenta este reglementata prin autorizatia de mediu nr.11349/29.04.2013 (revizuita la 14.11.2014 si 26.08.2016). Conform prevederilor autorizatiei de mediu, se efectueaza monitorizari ale factorilor de mediu din care rezulta ca valorile indicatorilor monitorizati se incadreaza in limitele admise de legislatia in vigoare. Prin proiectul propus nu se modifica capacitatea de productie, si nu se aduce un aport semnificativ de substante chimice ce ar putea genera disconfort de orice fel. Hala de productie propusa va avea ca functiune taierea cordului metalic, precum si pregatirea anvelopelor pentru vulcanizare prin pulverizarea in interiorul acestora de solutie apoasa de silicon polimeric, cu rol antiaderent (pentru a preveni lipirea anvelopelor de burduful presei).

3) Utilizarea resurselor naturale: -;

4)Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de demolare si constructie ( deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere  vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

-  deseurile tehnologice vor fi valorificate/ eliminate prin societati specializate, autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti emisi:

Prin proiectul propus nu se va modifica situatia existenta a cosurilor de evacuare. Nu sunt propuse cosuri de evacuare pentru hala 8.

Automonitorizarea/monitorizarea emisiilor la sistemele de exhaustare/cosuri: conf. Art. 64 lit. B) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul activitatii are obligatia sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare.

Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute, calibrate conform standardelor nationale astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

Pentru masuratorile discontinue, se vor executa cel putin 3 masurari pe o durata de cate o ora, in conditii de operare care determina emisii maxime.

Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute, calibrate conform standardelor nationale astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

In parcurgera procedurii de revizuire a autorizatiei de mediu (dupa finalizarea investitiei si punerea in functiune), APM Timis va reanaliza planul de monitorizare si va decide daca este necesara revizuirea sau mentinerea acestuia.

Monitorizarea indicatorilor mai sus mentionati se va efectua prin laboratoare de specialitate care au dreptul potrivit legii sa efectueze determinarile.

- Apele uzate menajere si pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 001, 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-  Nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009/2017 privind “Acustica – limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6)Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -.

2) Localizarea proiectelor:

1)Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 2588/15.06.2017,  folosirea actuală a terenului este: teren intravilan si constructii, conform PUG - zona de unitati industriale existente.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului , cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite:  nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică : nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: indicatorul particule in suspensie PM 10 nu se respecta valorile limita cu prevederile Legii 104/ 2011 privind calitatea aerului;

h) ariile dens populate : nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3)Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2588/15.06.2017 emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori;

- Nu este afectat spatiul verde existent, ca suprafata totala, ci se adauga acestei suprafete 5 mp.

Actualmente exista o zona înierbată, intre hala 4 si hala 1, in suprafata de 735 mp, care va disparea ca urmare a constructiei propuse, astfel ca se va înierba o suprafata de 740 mp in zona șinei de cale ferată dezafectate, adiacentă parcării. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Studiul de impact asupra starii de sanatate asupra populatiei emis de Centrul Regional de Sanatate Publica Timisoara; notificarea pentru inceperea executiei nr. 83/14.12.2017 emisa de ABA Banat; aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 59827/DT-ST/15.11.2017 emis de SC AQUATIM SA; notificare nr. 19143/572/M/08.12.2017, emisa de DSP Timis; aviz de securitate la incendiu nr. 300/17/SU-TM/13.12.2017, emis de ISU Banat al jud. Timis, CF nr. 405040, emis de BCPI Timisoara; aviz nr. 678/10.07.2017 emis de Municipiul Timisoara-Directia de Mediu);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica – limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor respecta prevederile Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare,

APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în

vigoare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea  revizuirii  autorizatiei  de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica MICULESCU

Redactat: Maria PĂCURAR