Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  121/27.05.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. PROFITEC S.R.L. pentru S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S., Targu Mures, str. Negoiului, nr. 2a/SP V, jud. Mures, inregistrata la APM Timis cu nr. 2272RP din 11.03.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 5084RP/18.05.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.05.2016, ca proiectul „Construire hipermarket Kaufland, amenajare incinta, amenajare accese, totem, imbiss, post trafo, panouri publicitare, imprejmuire, organizare de santier” propus a fi amplasat în Lugoj, str. Timisoarei, nr. 127-129, CF nr. 410703; CF nr. 410704; CF nr. 405780; CF nr. 408441; CF nr. 408442; CF nr. 402908; CF nr. 410418,  jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 Proiecte de infrastructura - litera  b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcurilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune construirea unui hipermarket cu regim de inaltime P. Se doreste deasemenea amenajare incinta (amenajare accese auto, pietonale si parcari), totem, imbiss, post trafo, panouri publicitare, imprejmuirea, organizare de santier.

Bilant teritorial:

| Funcţiuni | propus | Propus % |
| --- | --- | --- |
| Suprafata teren | 18530 | 100 |
| Suprafete cedate pentru drum acces | 589.25 | 3.18 |
| Suprafata construita | 5023.48 | 27.11 |
| Suprafete asfaltate inclusiv parcari (nr. locuri parcare 205) | 9081.55 | 49.01 |
| Spaţii verzi | 3835.71 | 20.7 |

Hipermarket-ul propus include urmatoarele functiuni, dispuse grupat dupa cum urmeaza:

- in partea de nord-vest a halei: intrarea principala si grupurile sanitare pentru vizitatori;

- in partea de est a halei:  zona destinata concesionarilor

- in zona centrala a halei - magazinul propriu-zis compus din: zona caselor, informatii, birouri (la parter si etaj), magazin alimentar;

- in partea sud-estica: depozitele, vestiarele, grupurile sanitare si camerele angajaţilor;

- in partea vestica: depozitele frigorifice, camerele tehnice ale echipamentelor si instalatiilor (la parter partial la mezanin).

Dotari igienico sanitare

Pentru clienti sunt prevazute 3 grupuri sanitare in zona de acces.

Pentru personal sunt prevazute 3 zone de grupuri sanitare separate pe sexe, la 2 dintre ele fiind alaturate si vestiare pentru angajati.

Sistem constructiv

Cladirea proiectata este de tip hala, cu o structura prefabricata din beton armat, inchisa cu pereti multistrat din beton cu termoizolatie, panouri tip sandwich termoizolate la exterior, si invelitoare din tabla, având o forma dreptunghiulara in plan orizontal, cu dimensiunile in plan  lungime x latime = 93,30 m x 48,89 m,. Distanta dintre axe este de 7.60 m in directia longitudinala a cladirii si de 6.90 in directia transversala a cladirii.

Fundatiile izolate si fundatiile continue sunt realizate din beton armat pe santier.

Pardoseala se va realiza din beton armat cu fibre metalice sau cu plasa.

Finisajele exterioare

Fatadele se vor realiza cu 2 tipuri de finisaje: beton aparent si panouri din tabla gri bazalt RAL 7012.

Tamplaria exterioara va fi metalica culoare gri.

La accesul clientilor se va realiza o copertina din structura metalica, sub care vor fi amplasate carucioarele de cumparaturi.

Zona de aprovizionare marfa este o constructie metalica alipita magazinului.

Invelitoarea este realizata dintr-o tola din tabla cutata autoportanta din otel, cu sectiune trapezoidala, care sustine izolatia termica si respectiv stratul de hidroizolatie, care sunt rezistente la circulatia accidentala sau pentru interventii pe acoperis.

Finisajele interioare

- pardoseli din gresie in spatiile de vanzare, depozite, holuri si grupurile sanitare respectiv sapa de beton in spatiile tehnice;

- pereti de compartimentare din beton armat prefabricat in zona tehnica si la spatiile frigorifice, din zidarie in spatiile sociale, birouri si grupurile sanitare, din gips carton in zonele unde sunt posibile compartimentarile usoare;

- tavane false casetate;

- tamplarie interioara metalica.

Instalatii interioare si exterioare

a. Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea unui punct de conexiune de catre distribuitorul local de energie electrica, avand contorizarea pe partea de medie tensiune – 20kV. Din punctul de conexiune se vor racorda instalatiile electrice de 20kV utilizator, in anvelopa de beton prefabricata. In anvelopa se va monta un post de transformare de 630kVA.

Din bornele de joasa tensiune ale transformatorului se va alimenta tabloul general de distributie printr-o coloana de curent formata din cablu armat de energie electrica de cupru de tip NYY-O, pozat in tub PVC de protectie, ingropat in pamant la cota de -0.8m fata de cota finita a terenului sistematizat.

Pentru consumatorii vitali care nu permit intreruperea de lunga durata a alimentarii cu energie electrica se va prevedea un sistem de alimentare de rezerva.

Sursa de rezerva va asigura  alimentarea urmatoarelor receptoare:

- pompele pentru instalaţia de şprinklere si hidranti ;

- instalatia de detectie si semnalizare la incendiu;

- instalaţia de sonorizare;

- instalatia de detectie si semnalizare la efractie;

- instalaţia de voce – date;

- instalaţia de evacuare mecanic a fumului;

- instalaţia pentru iluminat de siguranţă (evacuare, marcare hidranti, pe caile de circulatie din 	zona de vanzare, antipanica);

- uşile automate de la ieşirile de urgenţă;

- instalatii electrice din zona de intrare iesire;

- 1/3 din iluminatul din zona de vanzare;

- 30% din „Centrala Frig”

- receptoarele din zona caselor de marcat;

- alte receptoare indicate de beneficiar.

Ca si sursa de rezerva se va utiliza un grup electrogen de 450 kVA, 400 V, 50 Hz, echipat cu sistem  pentru pornirea automata, sincronizare si functionare in paralel cu reteaua, comutarea automata intre sursa de rezerva si sursa normala.

Grupul electrogen va fi montat intr-un spatiu amenajat conform indicatiilor producatorului. Grupul electrogen va fi prevazut cu un rezervor propriu montat in sasiu de 500 litri si un rezervor suplimentar pentru asigurea unei autonomie in functionare de 24 de ore, adica cel putin 1500 litri.

b. Instalatii sanitare si de stingere a incendiilor

Instalatii sanitare prevazute prin proiect sunt:

- instalatii interioare de alimentare cu apa de consum menajer, rece si calda;

- instalatii interioare si de incinta de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale;

- instalatii interioare de sprinklere;

- instalatii interioare si exterioare de hidranti.

GOSPODARIA DE APA PENTRU STINS INCENDIU

Asigurarea debitului de incendiu se va realiza prin intermediul unui rezervor de apa subteran cu un volum util de 600 mc, având două compartimente separate, unul pentru sprinklere cu un volum util de 522 mc şi unul pentru hidranţi interiori şi exteriori cu un volum util de 78 mc. Rezervorul este confectionat din beton armat.

Alimentarea cu apa a rezervorului se face printr-un bransament la reteaua de apa a localitatii Lugoj.

Rezervorul mai este prevazut cu preaplin si conducta de golire.

Rezervorul va fi prevazut cu senzori de nivel pentru a sti in permanenta nivelul apei din rezervor. Senzorii de nivel vor transmite informatiile in camera de supraveghere. Se vor prevedea de asemenea indicatoare de nivel locale, vizibile pentru a se putea vizualiza in permanenta nivelul apei din rezervor. Asigurarea parametrilor de debit si presiune necesari functionarii instalatiilor de stins incendiu este realizata cu ajutorul grupurilor de pompare. Grup de pompare pentru sprinklere compus din 2 pompe (una în funcţiune + una de rezerva) si o pompa pilot. Fiecare pompa va fi dimensionata pentru intreg debitul instalatiei. Pentru asigurarea parametriilor de debit si presiune necesari functionarii instalatiilor de hidranti interiori si exteriori se va utiliza o singura pompa conform P118/2-2013 art.13.1. Din rezervorul de incendiu se va prevedea un racord pentru alimentarea directa a pompelor mobile prin intermediul unui racord de tip A. Racordul de tip A va fi amplasat in spatiu verde in imediata apropiere a unei cai de circulatue la 30 cm fata de cota carosabilului din zona.

HIDRANTI  INTERIORI

Alimentarea hidrantilor interiori se va face din reteaua de hidranti exteriori. S-au prevăzut hidranti interiori, amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii să fie protejat de un jet. Timpul de functionare al hidrantilor interiori este de 10 minute. Rezerva de apă pentru hidranti este = 2,1 l/sec x 600 sec.= 1260 l. Această rezervă va fi păstrată in rezervorul de incendiu impreună cu rezerva de apă pentru hidrantii exteriori. Instalaţia de stins incendiu cu hidranţi interiori se compune dintr-o retea ramnificata de conducte la care sunt racordaţi hidranţii de incendiu cu furtune semirigide deoarece sunt mai puțin de 8 hidranți. Hidranti se vor pozitiona astfel incat sa asigure protectie fiecarui punct din cladire cu un jet.

HIDRANTI EXTERIORI

Stingerea din exterior se va asigura prin următoarea soluţie tehnică:

- sursă de apă: branşament in reţeaua oraşului;

- rezervor de inmagazinare ingropat;

- pompă agrementată tehnic pentru incendiu montată in staţia de pompare;

- reţea de distribuţie pe care se montează hidranţii exteriori.

Distributia pentru alimentare a hidrantiilor exteriori va fi de tip ramificat, realizandu-se din ţeavă de polietilena de inalta densitate (PEHD Ø160, PN10).

Pentru magazinul Kaufland se prevede un pichet de incendiu exterior echipat cu:

- chei pentru racorduri ABC              = 2 buc.

- feşi furtun tip B                               = 2 buc.

- ţevi de refulare tip B                        = 4 buc.

- reducţie A –B                                   = 2 buc.

- chei pentru hidrant tip A                  = 2 buc.

- furtun de refulare cauciucat tip B     = 6 role (adică 120 m)

SPRINKLERE

Instalaţia de stins incendii cu sprinklere se compune din reţele de tip distribuitor/colector, la care sunt racordate capetele de sprinklere. Alimentarea cu apă a instalaţiei de spinklere se realizează din rezervorul de incendiu prin intermediul unei instalaţii de presurizare. Conductele sistemului se vor realiza din ţeavă neagra de otel in zona de vanzare din depozitare si teava de otel zincat in camera ACS.

c. Instalatii termice

Se vor realiza urmatoarele instalatii de incalzire:

- incalzirea cu pardoseala radianta;

- incalzire cu radiatoare (corpuri statice) – in anumite spatiile social-administrative si de personal;

- incalzire cu panouri radiante – in zona caselor si de informatii client.

DESCRIEREA SISTEMULUI DE INCALZIRE si RACIRE

Incălzirea se va realiza cu agent termic apă caldă 38/28°C, ce va fi produs de sistemul de pompe de caldura. Pompa de caldura nu face parte din acest proiect. Agentul termic de racire va avea o temperatura de 6/12°C, produs de aceeasi pompa de caldură. Pardoseala radiantă va funcţiona cu o temperatura de 38/28°C pentru sezonul rece si cu 15/21°C pentru sezonul cald.

INCALZIREA BIROURILOR, ANEXELOR, GRUPURILOR SANITARE

În birouri, arhiva, vestiare, incaperi tehnice s-au prevazut radiatoare din tabla de otel emailata, cu exceptia zonei de imbiss, unde se vor monta panouri radinate cu unde infraroșu, cu suprafața ceramica și rama de lemn, 230V/550W, dimensiuni 1045*545*30mm. Comutare prin senzor temperatura și senzor de prezenta.

Radiatoarele se racordeaza la sistemul de distributie al agentului termic prin robineti termostatati pe tur si robineti detentor pe retur.

INCALZIREA INCAPERILOR CU UMIDITATE

In incaperile cu umiditate s-a prevazut radiator zincat și acoperire cu pulbere de culoare RAL9010 montat la o inaltime de 2.00m de la pardoseala finită. Modul de racordare a radiatoarelor de aluminiu este identica cu a celor din tabla de otel.

INCALZIREA DEPOZITULUI  4.03, 4.04

Incălzirea si racirea zonei de depozitare se va face cu pardoseala radiantă industrială.

INSTALATIE CU ECRAN ANTIFILTRANT PENTRU AERUL DE LA PORTI

Intrarea în magazin va fi protejata cu o perdea de aer cald. Inaltimea de montaj este de 2.50 m ( cota inferioara a perdelei este deasupra cotei superioare a usii cu 20 cm).

Aceasta este echipata cu baterie de apa calda, care la un agent termic de parametrii 38/28°C are o putere de 21,21kW.

Ventilatorul are mai multe trepte de viteza si lamele reglabile pentru dirijarea aerului, functionand cu aer recirculat.

Ventilatorul vehiculeaza un debit de aer de 6300 m³/h. Perdeaua va functiona la deschiderea usilor glisante, precum si la protectie la inghet (termostat). Are posibilate de comutare manuala a vitezelor.

Racordarea perdelei de aer cald la reteaua de distributie se realizeaza prin racorduri flexibile.

Unitati de climatizare

In birourile in care s-a solicitat un sistem de racire pentru sezonul cald va fi montat un sistem  format din unitati interioare tip caseta de tavan cu refulare pe 4 directii, fiecare cu o putere de racire de 2,0 kW, ce vor fi alimentate cu agent termic 6/12°C.

În camera server unde se vor monta rack-urile se va prevedea o unitate de tip split cu o putere de 3,0 kW.

d.Instalatii de ventilatie

Ventilatia spatiilor se va realiza prin intermediul centralelor de tratare a aerului montate pe acoperis. Din acest punct de vedere magazinul este impartit in mai multe zone, respectiv:

- zona de intrare cu grupuri sanitare pentru clienti

- zona personal – administrativ

- zona spatiului de vanzare

- spatiile tehnice

- zona de depozit, descarcare marfa si spatii frigorifice.

e.Instalatii de desfumare

Evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi din depozit se realizează mecanic.

Ventilatorul de desfumare va fi cu montaj pe acoperiş. Introducerea aerului de compensare se va realiza prin voleţi de introducere aer montaţi în pereţii exteriori. Voletii se deschid automat odata cu pornirea ventilatoarelor, actionati de centrala de incendiu.

Amenajari exterioare

Hipermarketul va fi deservit de un parcaj cu 205 locuri de parcare pentru clienti si angajati. Se vor asigura de asemenea 8 locuri de parcare pentru persoane cu handicap si 8 locuri de parcare pentru parinti cu copii.

Accesul auto al clientilor, cat si accesul auro pentru marfa se va face dintr-o strada nou propusa prin PUZ aprobat prin HCL nr. 133/26.11.2015. Cele 2 accese sunt separate din punct de vedere rutier.

Accesul pietonal se va realiza din str. Timisoarei, cat si din strada nou propusa

De asemenea sunt prevazute spatii verzi (gazon peisager) in suprafata de 3835.71 mp.

Imprejmuirea se va realiza cu gard din plasa zincata, cu inaltimea de 2 m.

Alimentarea cu apa se va face din punctul de racord (respectiv bransamentul de apa) la reteaua de apa a municipiului Lugoj pe Calea Timisorii,  unde se va monta contorul de apa si doi robineti de sectorizare. Toate retelele exterioare de alimentare cu apa vor fi realizate din teava de polietilena de inalta densitate si montate intr-un pat de nisip necoeziv.Lungimea retelei de alimentare cu apa este de aproximativ 475 m.

Apele uzate menajere se vor evacua in reteaua de canalizare menajera a municipiului Lugoj.

Reteaua exterioara de canalizare se va realiza in sistem separativ:

-1 retea pentru preluarea apelor menajere;

-1 retea pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperisuri si o retea de canalizare a apelor pluviale colectate de pe platformele betonate.

Preluarea apelor pluviale de pe acoperis se va realiza printr-un sistem clasic realizat din receptori terasa si coloana de coborare, montate perimetral pe cladire, coborand prin stalpii de sustinere. Colectarea apelor pluviale  de pe platformele betonate se va face printr-o retea de canalizare pluviala din conducte PVC KG, prevazuta cu separator de hidrocarburi si bazin de retentie cu un volum de 125 mc. Deversarea apelor pluviale se va face in canalul stradal dupa trecerea acestora printr-un camin de linistire la 45 min. de la terminarea intemperiilor.

Pentru apele pluviale colectate de pe platforma betonata se va monta 1 separator de hidrocarburi cu debit de 40 l/s, capacitate trapa namol 5000 litri, capacitate totala 6158 litri, capacitate depozitare lichide usoare 525 litri, apoi ajung in reteaua de canalizare a localitatii Lugoj.

Pentru tratarea apelor uzate posibil impurificate cu grasimi, rezultate de la bucatarie. se vor folosi 3 separatoare de grasimi montate ingropat. Separatoarele  de grasimi vor fi  de tipul ingropat din beton armat cu un debit de 4 l/s, capacitate trapa namol 400 litri, capacitate totala 785 litri, capacitate depozitare grasimi 210 litri, apoi apele fara ulei ajung in reteaua de canalizare a localitatii Lugoj.

Organizarea de santier:

Santierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse, in zona propusa pentru drumuri si parcari; platformele amenajate pentru organizarea de santier vor fi utilizate ca suport in amenajarea drumurilor si a parcarilor.

Lucrarile necesare organizarii de santier vor consta in stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie, deasemenea a zonei de depozitare a materialelor de constructie partial acoperite si a containerului pentru organizarea de santier.

Accesul pe parcela se va realiza din drumul de acces propus.

Suprafata ocupata de organizarea de santier va fi de 1200 mp.

Pentru realizarea organizarii de santier se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Imprejmuirea santierului cu un gard din panouri metalice din tabla si stalpi metalici fixati in prefabricatele din beton cu H=2,00 m;

- Amplasarea in zona accesului a unei cabine poarta;

-Amenajarea unei zone pentru depozitare materiale in aer liber (prefabricate, armatura, panouri cofraj). Pentru aceasta zona se propune o platforma cu  strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice;

- Amenajarea unei platforme pentru containere (container birouri- 1 buc, container vestiar- 2 buc, container depozit scule de mina si mecanizare si materiale - 1 buc, sopron pentru depozitare materiale- 1 buc, toalete ecologice- 3 buc);

- Amenajarea unei platforme pentru containere colectare deseuri de constructii. Platforma are strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice;

- La inceperea lucrarilor, se va monta la loc vizibil (sa poata fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm;

- Alimentarea cu apa potabila se va realiza cu apa imbuteliata;

- Se va amplasa o pubela  pentru evacuarea deseurilor menajere rezultate in etapa de executie.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn etc.) se vor colecta separat;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- respectarea prevederilor Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- respectarea Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- nivelul de zgomot  in perioada  de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot si prevederile Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- indicatorii pentru apele uzate menajere si pluviale, evacuate in reteaua de canalizare, vor respecta NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si statiile de epurare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 99/25.02.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, proprietar SC PROFITEC SRL (antecontract de vanzare-cumparare intre SC PROFITEC SRL si SC KAUFLAND ROMANIA SCS).

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind

protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 99/25.02.2016, emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI LUGOJ;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor (aviz nr. 1766/06.04.2016 emis de SC „MERIDIAN 22” SA Lugoj, antecontract de vanzare-cumparare incheiat la data de 08.06.2015 intre SC PROFITEC SRL si SC KAUFLAND ROMANIA SCS, CF nr. 410858 emis de OCPI Lugoj, CF nr. 410703 emis de OCPI Lugoj, CF nr. 402908 emis de OCPI Lugoj, CF nr. 410418 emis de OCPI Lugoj, aviz nr. 210082/29.04.2016 emis de Inspectoratul de Politie Judetean Timis, aviz nr. 59074/23.06.2015 emis de Primaria Municipiul Lugoj – Comisia de Circulatie, HCL nr. 113/26.11.2015 privind PUZ-ul aprobat si plansa emise de Municipiul Lugoj);

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de investitie, titularul va solicita autorizatie de mediu pentru activitatile ce se regasesc in Anexa 1 din Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Maria PACURAR |