Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 144/17.06.2016

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA, cu sediul social in localitatea Timisoara,  B-dul Take Ionescu, nr. 56, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9487RP/18.11.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 5891RP/08.06.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 15.06.2016, ca proiectul „Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 4 –Bdul Cetatii in vederea lucrarilor aferente substatiei nr 4, linie de contact, protectie catodica, energoalimentare, lucrari de relocare si provizorate pentru bransamente si instalatii gaze, termice, telecomunicatii, energie electrica, iluminat public, apa-canal, antiincendiu, organizare de santier (toate lucrarile edilitare subterane si supraterane) – lucrare de interes public- demolare substatie nr 4 si amplasare container pentru substatia nr 4”, propus a se realiza in localitatea Timisoara, str Amurgului nr 4, jud Timis, CF nr 422221, 426542, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct.10 b – Proiecte de infrastructura – proiecte de dezvoltare urbana si la pct. 13 a – Orice modificari sau extinderi (...) ale proiectelor (...) deja executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Substația de redresare nr. 4 este  amplasate pe domeniul public al municipiului Timișoara. Acestea asigură alimentarea în rețeaua de contact a tramvaielor și troleibuzelor de pe traseul 4 din municipiul Timișoara.

Terenul pe care se află clădirea are o suprafață de 1051m2, din care suprafața totală a construcțiilor este 227 m2. Stația de transformare și redresare pentru tracțiune urbană funcționează într-un corp de clădire monobloc, fiind împărțită în două zone:

- Zona trafo – alcătuită din 2 boxe de transformator, care sunt alipite între ele și care la rândul lor sunt alipite de sala mare (hală) pentru celule și comandă;

- Zona sală (încăpere) celule și comandă, care conține tablourile și celulele electrice, iar sub nivelul pardoselii sunt canale pentru cablurile electrice. Această zonă dispune de mai multe încăperi anexe: spații tehnice, auxiliare, trafo servicii.

Lucrările de demolare a substatiei existente vor fi executate în vederea eliberării amplasamentului pentru noile lucrări de modernizare pe perioada cărora se va asigura un sistem de provizorat mobil (substatie mobile) care va alimenta cu energie electrica traseele de tramvai afectate de reabilitarea substatiei 4.

Reabilitarea instalaţiilor de energoalimentare:

Proiectul prevede realizarea unei substaţii de transformare şi redresare, a punctelor de injecţie cu cofreţi metalici complet echipaţi și secţionare cu separatoare, după cum urmează:

- alimentarea substației nr.  4 din Sistemul  Energetic  Naţional se va face din două puncte de distribuţie de medie tensiune 20 kV trifazat 50 Hz;

- vor fi prevăzute cu separatoare de injecție în substația de transformare și redresare;

- substația nr. 4 va fi dotată cu transformatoare ce vor avea următoarele utilizări: două transformatoare pentru tracțiune de 1600 kVA (20 kV-0,5 kV) care să poată funcționa simultan, unul pentru alimentarea comezilor exterioare (de ex. separatorii de secționare iluminat, supraveghere video etc) și un transformator pentru servicii interne (comenzi în substații). Suplimentar substația va avea nevoie de o alimentare separată pe partea de comenzi în substație, completată cu o baterie de acumulatori.

Substaţia electrică de transformare şi redresare va conţine:

- sistem celule de medie tensiune 20 kVca:

  - celula feeder,

  - celula grup transformare-redresare,

  - celula transformator servicii auxiliare,

  - celula de măsură,

  - celula de cuplă,

  - celula compensare factor de putere.

- sistem celule de curent continuu 600 Vcc:

  - celula de sosire redresor +600 Vcc,

  - celula de alimentare feeder +600 Vcc,

  - celula de alimentare rezervă +600 Vcc,

  - dulap negativ -600 Vcc.

- două transformatoare de tracţiune, de putere 1600 kVA-20 / 0,65 kVca;

- redresor tracţiune 650 Vca / 600 Vcc;

- transformator servicii auxiliare, de putere 20 / 0,4 kVca;

- sistem servicii auxiliare.

Fundație container

Substația nou proiectată va fi o clădire modulară alcătuită din containere metalice amplasate pe o fundație de beton, dotată cu grup sanitar.

Fiecare container conține echipamente de energo-alimentare după cum urmează:

- 1 container pentru posturile de transformare: două transformatoare de tracțiune, transformator și tablou pentru servicii auxiliare, un transformator cu tablou pentru servicii auxiliare);

- 1 container pentru două redresoare de tracțiune, celule de 20 kv (celule de intrare și măsură Enel, celule trafo redresor, celule cuplă cu întrerupător, celulă trafo servicii auxiliare), celulă fider negativ și celule intrare negativ;

- 1 container pentru sistem video și protecție, sistem conducere locală, redresor, celule intrare redresor, celule ieșire, celule centru și celule de cuplă.

Canal cabluri

Pentru funcționarea echipamentelor din containere și pentru cabluri se vor proiecta canale de cabluri din beton armat.

Împrejmuire

Substația va fi împrejmuită cu gard din panouri de beton prefabricat, cu stâlpi și fundații din beton și cu porți metalice pentru acces persoane și acces auto.

- Alimentarea cu energie electrica a substaţiei

Alimentarea cu energie a substaţiei noi va fi facută la tensiunea de 20 kV din sistemul energetic naţional (SEN) prin două puncte de alimentare (unul din ST alăturată și unul din Stația Enel), cu echipamente de telecomandă și cabluri noi cu izolația corespunzatoare noului nivel de tensiune.

- Servicii auxiliare

Serviciile auxiliare de alimentare în curent continuu vor include:

- o secţie de bare de 110 Vcc,

- două redresoare cu tensiune de ieşire stabilizată şi reglabilă, alimentate trifazat.

- Vor fi prevăzute facilităţi pentru comanda locală şi de la distanţă, prin SCADA.

Panoul de servicii auxiliare va fi echipat cu siguranţe automate.

Supravegherea funcţionării serviciilor auxiliare de alimentare în curent continuu şi alternativ va fi realizată de câte un automat programabil.

- Priza de pământ şi instalaţia de paratrăsnet

Toate elemente din instalaţie care pot intra accidental sub tensiune vor fi racordate la instalaţia de legare la pământ. Instalaţia de legare la pământ va fi nouă şi va cuprinde:

- priza de pământ realizată din ţevi de oţel dispuse pe laturile unui dreptunghi (centura exterioară),

- conductoarele principale (interioare şi exterioare) de legare la pământ care vor fi legate cu priza de pământ prin intermediul unor piese demontabile cu ajutorul cărora se poate separa priza de pământ de restul instalaţiei în vederea măsurării rezistenţei sale de dispersie;

- conductoare de ramificaţie care stabilesc legătura individuală între fiecare echipament sau element conductiv care trebuie legat la pământ şi conductorul principal.

- Instalaţia de supraveghere video şi antiincendiu va fi compus din:

- camere de supraveghere,

- senzori de prezenţă şi de fum,

- monitoare de supraveghere şi de redare a înregistrărilor,

- unitate de multiplexare,

- unitate de stocare,

- reţea de cabluri,

- echipament de transmitere la distanţă a datelor.

- Lucrările de instalaţii electrice

S-au prevăzut instalaţiile electrice de iluminat (normal şi siguranţă) şi circuite de prize în blocul de comandă al substaţiei.

Utilitati:

Substația de tracțiune și redresare nr. 4 se va racorda la rețelele de utilități existente ale orașului Timisoara (apă, canalizare, curent electric).

Întrucât substația de tracțiune va funcționarea fără personal de exploatare, aceasta nu se va racorda la rețeaua de termoficare și la rețeaua de gaze.

Organizare de santier

Organizarea de şantier se va amenaja în incinta substației de tracțiune și redresare și va dispune de toalete ecologice. În organizarea de şantier nu se vor prevede construcţii pentru adăpostirea muncitorilor. De asemenea, nu se vor amenaja depozite de combustibil.

Apa necesară execuţiei lucrărilor va fi asigurată cu ajutorul cisternelor sau de la rețeaua orașului, dacă este cazul. Pentru transportul materialelor se vor utiliza drumurile existente în zonă.

Constructorul  va menţine căile de acces libere, curate, astfel încât să împiedice producerea unor accidente de muncă.

Materialele de construcții se vor depozita temporar în incinta substației (în stivă sau în gramadă). Deșeurile rezultate se vor gestiona conform legislatiei in vigoare. Colectarea uleiul (fară PCB) de la transformatoarele existente ale substației se va realiza cu personal calificat pentru evitarea pierderilor accidentale. Eliminarea uleiului de transformator se va face prin contract cu firme specializate autorizate.

După terminarea lucrărilor de execuție toate materialele, utilajele și mijloacele auto se vor îndepărta din amplasament

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie si demolari (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; deseurilor nevalorificabile vor fi  predate unor societati specializate autorizate; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere rezultate in perioada de constructie si functionare, se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

-deseurile tehnologice (ulei de transformator, cabluri electrice, etc) se vor elimina prin societati specializate autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3139/11.08.2015, lucrarile se vor executa pe  in intravilanul municipiului Timisoara, str. Amurgului, nr. 4;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 3139/11.08.2015, emis de Primăria municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare:

- aviz de pincipiu nr. 252/22.03.2016, emis de Directia de Mediu Urban;

- aviz favorabil din data de 17.02.2016, emis de Compania Locala de Termoficare COLTERM SA;

- aviz favorabil nr. 977 din 18.02.2016, emis de E-on Distributie Romania SA;

- aviz conditionat nr. 140 din 04.02.2016, emis de SC Telekom Romania Communications SA;

- aviz de principiu nr 188/03.03.2016, emis de Servicul Drumuri si Poduri si Utilitati Hidrotehnice Timisoara;

- aviz tehnic nr. 3165/DT/-ST din 16.02.2016, emis de Aquatim SA Timisoara;

- aviz favorabil nr. DT2016-000233/04.02.2016, emis de Comisia de Circulatia a Municipiului Timisoara;

- extrase CF nr. 422221, 426542, emise de OCPI Timisoara.

- Pe parcursul executarii lucrarilor  se vor taia  8 arbori existenți pe amplasament (nuci), se va păstra 1 arbore (nuc) și se propune plantarea a 5 arbori în spațiul verde amenajat din incinta substației;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- deseurilor nevalorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Loreedana CIOCARLIE |