DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 203/12.08.2016

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SACALAZ, cu sediul in localitatea Sacalaz, spr. Principala, nr. 368, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9791RP/27.11.2015, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 8080RP/01.08.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 10.08.2016, ca proiectul „Realizare retea de canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Beregsau Mare”, propus a fi amplasat in localitatea Beregsau Mare, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b - “proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto” si pct. 11 c - statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Sistemul de canalizare propus este de tip separativ, va prelua apele uzate menajere. Evacuarea apelor pluviale de pe suprafaţa localităţii Beregsau Mare nu face obiectul acestei investiţii.

Lucrările propuse sunt amplasate pe teritoriul comunei SACALAZ.

REŢEAUA DE CANALIZARE PROPUSĂ

Sistemul de canalizare va fi realizat din tubulatura de PVC pentru canalizare.

Lungimea totală a canalizării menajere va fi de 10.073 m. Reteau de canalizare se va executa din tuburi PVC Dn 250 mm, iar conductele de refulare se executa din PE-HD De.110 mm si De.125mm, avand următoarele lungimi pe diametre:

- Dn 250 mm PVC SN 4: 10.073 ml

- De.110 mm PEHD, PE100, SDR27,6: 174 ml

- De.125 mm PEHD, PE100, SDR27,6: 811 ml

Colectoarele se vor poza sub adâncimea minimă de îngheţ (0.80 m) şi vor avea o pantă care să asigure o funcţionare optimă a sistemului de canalizare.

Tuburile de canalizare vor fi aşezate pe un pat de nisip 10 cm grosime si vor fi înglobate în strat de nisip până la o înălţime de 30 cm peste creasta tubului.

Se vor prevedea 205 cămine de vizitare si camine de curatare, din beton, amplasate în aliniament la distanţe de aproximativ 50 m între ele, la intersecţie de străzi, schimbări de diametre de canal, schimbare de pantă a canalului şi în punctele de schimbare a direcţiei canalului.

Staţii de pompare

Deoarece nu este posibilă descărcarea întregii zone, in sistem gravitational la statia de epurare, pe traseul canalizării în localitate se prevăd 2 statii de pompare.

Staţia de pompare SP2

Racordarea la staţia de pompare SP2 se va face pe o conductă Dn 250 din PVC SN4. Conducta de refulare va avea o lungime de 174 ml si se va realiza din teava de polietilena de inalta densitate PE100,  SDR27,6, PN6 De.110 mm.

Apele uzate menajere vor fi refulate din SP2 într-un cămin.

Staţia de pompare va fi echipată cu electropompe (1+1R) submersibile, automatizate în funcţie de nivelul apei în bazinul staţiei de pompare. Caracteristicile electropompelor de apă uzată sunt: Q = 5 l/s; H = 7 mCA.

Statia de pompare este echipata cu instalatii hidraulice cuprinzând refularea de la pompe, clapeta de retinere, robinet de închidere, lant de ridicare pompe cu sistem de ghidaj, cot cu picior pentru montaj pompe. Statia va fi complet automatizată, fiind livrată cu panoul electric şi de automatizare aferent. Accesul in interiorul statiei se face pe o scară de acces tip incendiu din otel inoxidabil.

Ventilaţia este liberă si se realizează prin tuburi de ventilatie cu caciula de protectie Dn 100 mm prevazute la caminele statiilor de pompare pe conducta de întrare în statia de pompare.

Se va asigura perimetrul de protectie în jurul statiei de pompare prin realizarea unei împrejmuiri cu gard din plasa de sarmă pe stâlpi de teava din otel. Accesul în incintă se face printr-o poartă de 3,0/2,20 m din metal care se deschide în două canate pentru intrarea utilajelor, poartă cu rame de otel şi împletitură de sârmă. Statia de pompare are suprafata de 70 mp, avand 7 x 10 m.

Staţia de pompare SP3

SP3 va fi amplasată la iesirea din localitate, aceasta pompand apele uzate direct in statia de epurare.

Racordarea la staţia de pompare SP3 se va face pe o conductă Dn 250 din PVC SN4. Conducta de refulare va avea o lungime de 811 ml si se va realiza din teava de polietilena de inalta densitate PE100,  SDR27,6, PN6 De.125 mm. Pe conducta de refulare vor fi prevăzute 2 cămine de curăţire.

Statia de pompare a fost dimensionata pentru a putea prelua apa uzata menajera de pe intreaga suprafata a localitatii Beregsau Mare, in perspectiva. Pentru preluarea apelor uzate statia de pompare SP3 va fi echipată cu 2 electropompe 1+1R, automatizate în funcţie de nivelul apei în bazinul staţiei de pompare.

Caracteristicile electropompelor de apă uzată sunt: Q = 10 l/s; H = 13 mCA.

Statia de pompare va fi echipata cu instalatii hidraulice cuprinzând refularea de la pompe, clapeta de retinere, robinet de închidere, lant de ridicare pompe cu sistem de ghidaj, cot cu picior pentru montaj pompe. Statia va fi complet automatizată. Accesul in interiorul statiei se face pe o scară de acces tip incendiu din otel inoxidabil.

STATIA DE EPURARE - 2500 L.E.

Lucrarile propuse pentru executia statiei de epurare vor fi amplasate pe teren pasune, in extravilanul loc. Beregsau Mare, domeniu public, apartinand Primariei Sacalaz.

Statia de epurare este dimensionata pentru 2500 locuitori echivalenti din localitatea Beregsau Mare, (Qu zi max= 394 m3/zi).

Principiul de baza al fuctionarii statiei de epurare este epurarea biologica cu biomasa in suspensie, cu denitrificare frontala si recircularea biomasei din decantorarele secundare sistabilizarea aeroba a namolului si este echipata cu o instalatie pentru indepartarea chimica a fosforului.

COMPONENTELE STATIEI DE EPURARE STAINLESS CLEANER SC 2500

- Pre-epurarea mecanica

- Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare

- Nitrificarea si stabilizarea namolului

- Deshidratarea namolului

- Dezinfectie efluent

Linia tehnologica a reactorului biologic este situata intr-un bazin impermeabil din beton.

PRE-EPURAREA MECANICA FINA

In acest process sunt indepartate impuritatile grosiere.  Este prevazut cu un echipament integrat de sitare si deznisipare. In sita sunt retinute suspensiile solide mai mari decat ochiurile sitei care are o porozitate de 5 mm. Apa impreuna cu suspensiile fine trece de sita prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru perii rotative, fixate pe un ax, si deversate intr-un container. Echipamentul este realizat din otel-inox. In centrul deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata. Viteza cu care apa uzata este transportata scade in momentul in care aceasta ajunge in cilindrul de linistire, dar particulele cu densitatea mai mare decat a apei isi continua traseul spre baza deznisipatorului. Suprafata de sub cilindrul de linistire este prevazuta cu un sistem de aerare cu bule fine, de asemenea spatiul dintre cilindrul de linistire si peretii exteriori ai deznisipatorului este aerat. Sistemul de aerare asigura buna curatare a nisipului decantat. Toate particulele cu densitate mica se ridica la suprafata de unde sunt pompate in bazinul de denitrificare. Tot in bazinul de denitrificare ajung si impuritatile din cilindrul de linistire.

In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse petroliere, acestea vor pluti la suprafata cilindrului de linistire de unde pot fi indepartate, manual, de catre operator si depozitate intr-un container special de grasimi. Grasimile vor fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in acest scop.

Debitul maxim ce poate fi preluat de echipament este de 12 l/s. Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia.

REACTORUL BIOLOGIC

Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste linia tehnologica compusa din zona de denitrificare si cele doua zone de activare (oxidare – nitrificare), in interiorul careia sunt situate cele doua decantoare secundare tip Dortmund.

Reactorul biologic este proiectat pentru procesarea unui debit maxim de 390  m3/zi.

Volumele si suprafetele bazinelor :

Compartimentul de denitrificare		234 m3

Compartimentul de aerare			470 m3

Decantorul secundar - suprafata		 44 m2

Depozitul de namol				153 m3

Zona de denitrificare

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata in conditii anoxice.

Omogenizarea namolului in suspensie este realizata cu ajutorul mixerului submersibil, care este fixat pe o bara de ghidaj si este echipat cu un mecanism de ridicare.

| Volum util (m3) | 234 m3 |
| --- | --- |
| Puterea mixerului (kW) | 2.5 kW |

Zonele de oxidare - nitrificare

In zonele de aerare au loc oxidarea biologica a substantelor organice si nitrificarea ionilor de amoniac. Elementele de aerare cu bule fine sunt formate dintr-o membrana perforata fixata pe conducta de aerare. Asigurarea cantitatii de aer necesar va fi reglata de un comutator cu timer, sau poate fi reglata automat de sonda de oxigen

| Volum (m3) | 470 m3 |
| --- | --- |
| Adancime (m) | 4.5 m |

Camera suflantelor

Aerul sub presiune necesar pentru aerarea zonelor de oxidare – nitrificare este asigurat de doua suflante Kubicek cu  P = 11 kW situate in camera suflantelor. Conducta de iesire a suflantei  DN 80 este conectata la o conducta de aer DN 80 din otel inox echipata cu ceas de presiune. Suflanta de rezerva este conectata si ea la conducta de aer a reactorului. Functionarea suflantelor se realizeaza automat fiind controlata de sonda de oxigen sau manual din tabloul de comanda.

Pompele air-lift de recirculare sunt angrenate de suflantele principale in timpul functionarii lor. In timpul in care suflantele principale sunt oprite, aerul pentru pompa air-lift de recirculare va fi asigurat de doua suflante cu membrane tip Secoh JDK-S-250. Sursa de aer pentru depozitul de namol este o suflanta tip FPZ SCL R40-MD MOR.

ZONA DE DECANTARE

In bazinul de denitrificare se vor amplasa  doua decantoare secundare tip Dortmund. Intrarea apei epurate si a biomasei in suspensie in decantoarele secundare se face prin doi cilindri de linistire. Apa epurata este evacuata din statia de epurare printr-un sistem de rigole. Pentru ca sistemul de evacuare al apei sa functioneze corespunzator statia de epurare este echipata si cu echipament pentru mentinerea nivelului constant in reactor. In continuare apa ajunge in canalizarea de evacuare. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul de denitrificare (recircularea namolului), sau in ingrosatorul de namol si ulterior in depozitul de namol. Decantoarele secundare sunt echipate cu instalatie automata de indepartare a spumei de la suprafata acesteia si a cilindrului de linistire. Spuma de la suprafata decantoarelor secundare este indepartata cu ajutorul a doua pompe air-lift si este adusa inapoi in bazinul de nitrificare.

DEZINFECTIE EFLUENT

Efluentul este dezinfectat prin dozare de soluie de hipoclorit de sodiu.

INDEPARTAREA FOSFORULUI DIN APA UZATA

INDEPARTAREA BIOLOGICA A FOSFORULUI

In interiorul biocenozei namolului activat sunt prezente bacterii care acumuleaza cantitati mari de fosfor in celulele sale. Aceste organisme sunt in mod colectiv denumite poli-P si sunt originare din familia Acinobacter.

COAGULARE CHIMICA

Procesul de coagulare consta in patru etape:

- dozarea agentului coagulant combinata cu necesitatea unei mixari intensive;

- coagularea fosfatilor si crearea flocoanelor mici;

- coagularea si flotarea flocoanelor in agregate mai mari;

- separarea flocoanelor utilizand metode de sedimentare, filtrare si eventual flotare

Indepartarea fosforului se va realiza  prin adaugarea unui coagulant (solutie de sulfat feric cu concentratie 40%) in treapta de pre-epurare mecanica, printr-o instalatie de dozare care este formata dintr-un recipient de depozitate a coagulantului, o pompa dozatoare si conducta de dozare.

DEPOZITUL PENTRU NAMOL SI ECHIPAMENTUL PENTRU INGROSAREA NAMOLULUI

Ingrosatorul de namol este pozitionat in bazinul de denitrificare si are rolul de a ingrosa namolul in mod gravitational. Este realizat dintr-un camin cilindric in care este instalata o pompa care pompeaza in mod controlat namolul ingrosat in depozitul de namol.

Bazinul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. In bazinul pentru ingrosarea namolului, namolul atinge o concentratie de 3 – 4 %.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

ECHIPAMENTE DE MASURA

Pe conductele de refulare ale statiilor de pompare se va monta cate un debitmetru inductiv care va masura debitul de apa influent in statia de epurare.

ECHIPAMENTUL PENTRU DESHIDRATAREA NAMOLULUI IN SACI S8

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a namolului. Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric PRAESTOL, care creste eficienta deshidratarii namolului. Instalatia este formata dinr-o cabina cu saci de filtrare, un recipient de omogenizare echipat cu o pompa dozatoare a floculantului polimeric, o pompa de namol si o conducta de alimentare cu namol cu un segment de mixare.

La incheierea ciclului de deshidratare, sacii de filtrare umpluti trebuiesc inlocuiti, sigilati si dusi pe o platforma de depozitare, sau pot fi goliti intr-un container si refolositi in ciclul urmator (sacii pot fi refolositi aproximativ in 4 cicluri). Platforma de depozitare va fi impermeabila si prevazuta cu dren de scurgere catre statia de epurare.

PRODUCTIA DE NAMOL, REZIDURI DE LA GRATARE, SI DEPOZITAREA LOR

Modul de depozitare a substantelor retinute in urma epurarii:

In timpul functionarii statiei de epurare sunt produse urmatoarele reziduuri:

Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica fina

Productia anuala:	38 t / an

Impuritatile trebuiesc stocate intr-un container de unde sunt transportate si depozitate conform legislatiei in vigoare.

Namol stabilizat aerob

Productia anuala  de namol deshidratat = 166 t / an-1

Namolul deshidratat este stabilizat biologic si poate fi depozitat in locuri special amenajate sau poate fi folosit in agricultura.

Deoarece in statia de epurare intra doar apa uzata menajera, nu exista pericolul de contaminare cu metale grele. Transportarea materiilor rezultate in urma procesului de epurare (impuritati de la gratare si namol stabilizat) trebuie sa se faca cu mijloace de transport adecvate pentru a pastra curatenia drumurilor.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile tehnologice (rezultate din exploatarea statiei de epurare) :

- material grosier , colectat in container, amplasat pe platforma betonata –  depozitat in locurile indicate de administratia locala;

- nisip, colectat in container, amplasat pe platforma betonata – depozitat in locurile indicate de administratia locala;

- namol concentrat (continut de SU de aprox. 35%, conditionat chimic si deshidratat), colectat in saci/containere, amplasate pe platforma betonata – depozitat in locurile indicate de administratia locala.

5) Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Valori maxime admise pentru apa epurata evacuata in canalul de desecare C5/9 trebuie sa se incadreze in urmatoarele limitele (conform Aviz de Gospodarire a Apelor nr. ABAB 136/28.06.2016):

- pH	                                                                      6,5 – 8,5

- materii in suspensii	                                            35 mg/ l

- CBO5	                                                                     20 mg/ l

- CCOCr	                                                        70 mg/ l

- azot total                                                                8 mg/ l

- fosfor total                                                              1 mg/ l

- amoniu 	                                                           2 mg/ l

- detergenti                                                              0,5 mg/ l

- substante extractibile cu solventi organici             20 mg/ l

- azotiti                                                                      1 mg/ l

- azotati                                                                     25 mg/ l

Alti indicatori vor respecta valorile prevazute de normativul NTPA– 001/2005, aprobat prin HG nr. 352/2005.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 330/05.11.2015, folosirea actuală a terenului este: intravilan si extravilan, domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 330/05.11.2015 emis de comuna Sacalaz;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

- Apa uzata epurata va respecta prevederile normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale. La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea obtinerii autorizatiei de mediu.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de obtinere a autorizaţiei de mediu pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Camelia Muste

INTOCMIT,

Loredana CIOCARLIE