DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 210/18.08.2016

- (PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA PESAC, nr. 360A, loc./com. Pesac, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9628RP/24.11.2015, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 8455/11.08.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 17.08.2016, ca proiectul „Realizare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pesac, localitatea Pesac” propus a fi amplasat în com./loc. Pesac, intravilan, identificat prin extras CF 400989 Pesac (provenita din CF nr. 400563 Periam), nr. top 400989, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct. 11 c - statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

- Prin proiect se propune realizarea unei retele de canalizare menajera, in lungime de 9482,58 m, care va prelua apele uzate menajere din loc./com. Pesac, respectiv a statiei de epurare (epurarea apelor uzate menajere din localitatea Pesac se va face într-o staţie cu capacitatea maxima Q max = 393,34 m3/zi, dimensionata pentru 2311 LE).

Apele pluviale se vor colecta in continuare prin rigolele si santurile stradale existente care se vor curata, iar canalizarea menajera proiectata se va descarca in statia de epurare amplasata la iesirea din loc. Pesac, pe partea dreapta a DJ 692, pe directia de mers spre Lovrin. Terenul aferent statiei de epurare apartine Primariei Comunei Pesac si este dispus la o distanta de 480 m fata de prima locuinta (suprafata ocupata 700 mp). Apele epurare vor fi evacuate in canalul Galatca, prin intermediul unei conducte sub presiune PEID PN 6, D=110x6,3 mm, cu lungimea de 27 m (conducta va fi prevazuta cu clapeta unisens). Gura de varsare va fi ancorata intr-un masiv de beton (pe o lungime de 5 m in zona gurii de varsare).

- Reţeaua de canalizare

Sistemul de canalizare propus va fi compus din:

• Retea de canalizare cu curgere gravitationala, L=8064,58 m, realizata din teava PP, SN 8, DN 200x8,2 mm si Dn 250 x10,2 mm, pana la statiile de pompare SP1, SP2, SP3, SP4;

• Reteaua refulare, L=1418 m, realizata din conducte PEHD, PE80, PN6, SDR 17,6, De75x4,3 mm si Dn 90x5,1 mm de la statiile de pompare (SP1 – L=206 m, SP2 – L=365 m, SP3 – L=205 m, SP4 – L=642);

- Camine de vizitare 186 buc (din aliniamente 115 buc., de capat 17 buc., de intersectie 54 buc) amplasate la cca 60 m;

- Statii de pompare – 4 buc, echipate cu 1+1R pompe submersibile, Q=12÷18 mc/h, prevazute cu tocator reglabil amplasat la exterior.

Reteaua de canalizare propusa cu lungimea totala L= 9482,58 m (din care 8064,58 m - retea de canalizare cu curgere gravitationala, respectiv 1418 m - reteaua refulare), va subtraversa:

- Drumul judetean DJ 692 in doua puncte (km 44+544 m, km 45+878 m);

- Drumurile satesti in 28 puncte;

- Canalul Galatca in doua puncte (la iesire din loc. Pesac cu parcirgere a traseului dintre loc. Pesac si Lovrin unde subtraverseaza conducta de refulare de la SP4 si in estul lac. Pesac, unde subtraverseaza conducta spre statia de pompare).

Conductele de colectare vor fi amplasate in subteran, in zonele inierbate ale strazilor. Pe verticala, conductele vor fi asezate sub conductele de apa potabila, cabluri electrice, etc.

- Staţia de epurare

- Stația de epurare a apelor uzate menajere este mecanico-biologică, de tip modular MMBR , dimensionată pentru 2311 LE, Quz zi max=393,34 mc/zi, emisarul apelor uzate fiind canalul Galațca. Cod corp de apa evacuare: RW4.2.5_B1 – Giucosin + afluenti

Realizarea proiectului cuprinde doua etape:

- etapa 1: realizarea retelei de canalizare pentru noua strazi si a statiei de epurare la care se monteaza un modul biologic cu capacitatea de 150 mc/zi (face obiectul prezentului proiect);

- etapa 2: extinderea retelei de canalizare, executarea racordurilor de canal, respectiv montarea celui de-al doilea modul biologic, cu capacitatea de 150 mc/zi (se va realiza intr-o etapa ulterioara, nu face obiectul prezentului proiect).

Statia de epurare va fi amplasata la iesirea din localitatea Pesac, pe partea dreapta a DJ 692 spre loc. Lovrin. Distanta de la statia de epurare pana la prima locuinta va fi de 480 m. Distanta pana la emisarul Galatca este de 27 m.

Imprejmuire statiei de epurare se va realiza cu panouri din plasa de sarma, pe stalpi din teava zincata H=2 m si L=110 m.

Statia de epurare va fi dotata cu:

Camin By-PASS (1 buc)

Material: Beton armat C25 – acoperit

Dimensiuni la interior: 1,00 x 1,00 x 1,50 m (lxLxH)

CANAL GRATAR (1 buc)

Material: Beton armat C25 – acoperit

Dimensiuni la interio: 1,00 x2,00x1,50 m (lxLxH)

GRATAR MANUAL (1buc)

Montaj: In canalul gratar

Material: Otel inox

Capacitate: 418 mc/ zi

Accesorii: Grebla manuala, cuva de retinere deseuri.

STAVILAR (1 buc)

Montaj: In canalul gratar, pe peretele dintre canalul gratar si bazinul de sedimentare primara

Dimensiuni: 400x400 mm

Impermeabilitate: Neopren 3 margini

Material: Otel inox

Accesorii: Tija inoxidabila pentru inchiderea – deschiderea stavilarului

BAZIN DE SEDIMENTARE PRIMARA SI DEZNISIPARE (1buc)

Material: Beton armat C25 – acoperit

Volum util Vu=7,50 mc

POMPA NISIP – SUBMERSIBILA (1buc)

Montaj: In bazinul de sedimentare primara

Tip: Submersibila

Capacitate: 2-15 m3/h

Putere motor: 0.55 kW

Accesorii: Plutitor de nivel

CAMIN PENTRU NISIP (1buc)

Material: Beton armat C25 – acoperit

Volum util - Vu=0,70 mc

CAPAC CAMIN NISIP (1 buc)

Material: Galvanizat la cald

BAZIN DE OMOGENIZARE, EGALIZARE SI POMPARE (1buc)

Material: Beton armat C25 – acoperit

Volum util - Vu=87,30 mc

SCARA (3 buc)

Dimensiuni: 0,40 x 4,00 m (lxH)

Material: Galvanizat la cald

Montaj: Pe perete

CAPACE CAMIN PENTRU BAZINE (3 buc)

Dimensiuni: 0,60 x 0,60 m (lxL)

Material: Galvanizat la cald

MIXER SUBMERSIBIL (1 buc)

Montaj	: In bazinul de egalizare, omogenizare si pompare

Tip: Submersibil

Putere motor: 1.50 kW

POMPA ALIMENTARE REACTOR  (1 buc)

Montaj: In bazinul de egalizare, omogenizare si pompare

Tip: Submersibila

Putere motor: 0.55 kW

Accesorii: Plutitor de nivel

REACTOR MONOBLOC  (1buc)

Material izolatie: Sandwich panel

Capacitate  de epurare: 150 m3/zi

Impartit in doua zone - zonă oxică (aerobă) sau zona de nitrificare format din camera 1 dimensiunile in plan de 1,00x1,80x2,70 m -Vu=4,86 mc si zonă anoxică (anaeroba) sau zona de denitrificare format din camera 2 si 3 cu dimensiunile in plan de 1,70x1,80x2,70 m cu un  volum util de Vu=8,26 mc pentru fiecare in camera.

FLASH MIXER (1buc)

Montaj: Camera 1 a reactorului biologic (bazin anoxic)

Tip: Cu turbina verticala

Numar palete: 2

Putere motor: 0,25 kW

SUFLANTA (1buc)

Montaj		Montaj: In spatiul destinat echipamentelor din interiorul reactorului

Tip: Centrifuga

Capacitate aer suflat: 132 m3/h @ 300 mbar

Putere instalata: max. 5,5 kW

Orificiu refulare		Accesorii si caracteristici: Panoul de comanda, filtru, izolare fonica, vana de control

DIFUZOARE

Capacitate aer suflat: 2 X 9 buc.

Montaj		Montaj: Camera 2 si camera 3 a reactorului  biologic (bazin de aerare 1 si bazin de aerare 2)

Tip: Membrana

BIOMEDIA

Cantitate: 6 mc

Montaj		Montaj: Camera 2 si camera 3 a reactorului biologic (bazin de aerare 1 si bazin de aerare 2)

Cantitate: 160000 buc / m3

Tip: Circulatia Libera

Material: PE

SISTEM SEDIMENTARE TUBULAR (1 set)

Montaj 		Montaj: Camera 4 a reactorului biologic (bazin decantare secundare)

Tip: Lamela hexagonala

Material: PVC

POMPA DE RECIRCULARE AMESTEC LICHID  (recirculare interna) – (1 buc)

Montaj: In camera 3 a reactorului biologic

Tip: Submersibila

Capacitate: 2-19 m3/h

Putere motor: 0.55 kW

Accesorii: Plutitor de nivel

POMPA EVACUARE REACTOR (1buc)

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: Centrifuga

Capacitate: 3-15 m3/h

Putere motor: 0,55 Kw

DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC (1buc)

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

POMPA DE DOZARE SUBSTANTA CHIMICA (FeCl3) – 1 buc

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: Diafragma electromagnetica

Putere: 0.016 kW

Accesorii: Recipient de stocare FeCl3

SISTEM DE DEZINFECTIE CU U.V. (1 buc)

Cantitate		Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Numar lampi: 2 buc.

Putere lampa: 0.082 kW

Presiune: 10 BAR

Accesorii: Panou de comanda pentru U.V, indicator proportie dozaj U.V

POMPA DE DOZARE ACID CITRIC (1 buc)

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: Diafragma electromagnetica

Model 		Accesorii: Recipient de stocare acid citric

POMPA EXCES NAMOL (1buc)

Montaj: In spatiul tehnic din interiorul reactorului

Tip: Centrifuga

Putere motor: 0,55 Kw

BAZIN PREPARARE POLIELECTROLIT (1buc)

Montaj: In spatiul tehnic din cabina de echipamente

Tip: Acoperit

Material: Polipropilena

Capacitate: 250 l

MIXER BAZIN PREPARARE POLIELECTROLIT (1buc)

Montaj: Bazin preparare polielectrolit

Tip: Cu turbina verticala

Putere motor: 0,18 kW

POMPA DOZARE POLIELECTROLIT (1 buc)

Montaj: In spatiul tehnic din cabina de echipamente

Tip: Diafragma electromagnetica

Putere motor: 0,18 kW

BAZIN DE INGROȘARE NĂMOL (1buc)

Montaj: In spatiul tehnic din cabina de echipamente

Material: Polipropilena

Capacitate: 1500 l

MIXER BAZIN INGROSARE NAMOL (1 buc)

Montaj: In bazinul de stocare si ingrosare namol din cabina echipamente

Tip: Cu turbina verticala

Putere motor: 0,37 kW

POMPA ALIMENTARE FILTRU PRESA (1 buc)

Cantitate		Montaj: In spatiul tehnic din cabina de echipamente

Tip: Cavitate progresiva

Model		Putere: 2,2 kW

FILTRU PRESA (1 buc)

Cantitate		Montaj: In spatiul tehnic din cabina de echipamente

Tip: Cu placi, chamber, unitate hidraulica, control manual

Material: Otel carbon, polipropilena

Cantitate Placi: 10 Buc.

Putere motor: 3 kW

Accesorii: Recipient picurare

PANOU DE CONTROL

Dimensiuni: 0,5 x 1,00 x 0,30 m (L x H x l)

Tip: De teren

CABINA DE ECHIPAMENTE (1 buc)

Material izolatie: Vata de sticla si polistiren

Dimensiuni la interior: 2,05 x 10,50 x 2,05 m (lxLxH)

Dimensiuni la exterior: 2,20 x 10,65 x 2,40 m (lxLxH)

CAMIN PRELEVARE PROBE (1 buc)

Material: Beton armat C25 – acoperit

Dimensiuni la interior: 1,00 x 1,00 x 1,50 m (lxLxH)

STATIE POMPE (1buc)

Material: Beton armat C25 – acoperit

Dimensiuni la interior: 1,00 x 1,00 x 2,00 m (lxLxHi)

Caracteristici: echipate cu câte 1+1R pompe(SP1-Q=3.5 l/s, H=15mCA,P = 1,5 kW)

GURA DE VARSARE (1buc)

Material: Beton armat C12/15

Dimensiuni la interior: 1,55x1,70x1,75 m (lxLxH)

Procesul tehnologic al statiei de epurare:

Treapta de epurare mecanica are drept scop reducerea si indepartarea din apele reziduale a poluanților minerali si organici aflati in suspensie si este compusa din:

- gratar manual si stăvilar

- bazin de sedimentare primara, V=7,50 mc echipat cu pompă de nisip

- bazin de pompare, omogenizare, egalizare, V=87,30 mc, prevăzut cu mixer submersibil, senzori de nivel si pompă de alimentare reactor.

Apa uzată menajeră ajunge in canal grătar din statia de epurare. Mai departe, in funcţionare normala, de la canalul grătar, apa uzată menajeră ajunge gravitaţional în bazinul de sedimentare primară, unde se reţin nisipul si grăsimile. Trecerea dintre bazinul de sedimentare primara si bazinul de egalizare, omogenizare si pompare se face printr‐o conducta de trecere cu cot amplasata la jumatatea inaltimii bazinelor. Prin aceasta conducta cu cot poate trece doar apa incarcata cu suspensii fine si reziduuri umane. Pozitionarea si forma conductei cu cot la trecerea dintre bazinul de sedimentare primara si bazinul de egalizare ajuta la simplificarea sistemului. Nisipul decantat in bazinul de sedimentare primară este pompat in caminul de nisip de unde este incarcat in containere. In Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare se omogenizeaza apa prin intermediul mixerului submersibil montat in acesta. De aici apa este pompata in unitatea de epurare compacta, containerizata.

Treapta de epurare biologica urmareste reducerea concentrației substanțelor organice dizolvate sau in suspensie si este compusa din:

- reactor biologic impartit in două zone - zona de nitrificare unde se desfasoara si treapta chimica de epurare si zona de denitrificare;

- flash mixer pentru amestecarea apei cu nămolul recirculat și suflante pentru aerare;

- difuzoare;

- sistem de sedimentare tubular;

- pompe recirculare amestec lichid (doua pompe recirculare internă și de nămol).

Apa este pompata din bazinul de omogenizare in unitatea de epurare compacta, containerizata, unde se elimina substanţele organice biodegradabile şi compuşii azotului şi fosforului cu ajutorul solutiei de clorura ferica ce este pompata din treapta chimică direct in bazinul de denitrificare a reactorului biologic (camera1 - bazin anoxic). In bazinul de denitrificare din cadrul reactorului, apa se amesteca cu ajutorul unui flashmixer. Oxigenul necesar proceselor biologice din bazinul de nitrificare (camera 2 si 3) este asigurat prin aerare cu bule fine, sursa de aer comprimat fiind asigurata de suflante. Exista o recirculare interna in interiorul modului de epurare biologica pentru mentinerea bacteriilor benefice procesului. Sedimentul primar rezultat din Blocurile cu tancuri de epurare biologica ajunge prin pompare in Bazinul de nămol si/sau inapoi in tancul de epurare biologica pentru necesitaţi de întreţinerea a procesului biologic de epurare.

Treapta de epurare chimică consta în neutralizarea substanțelor chimice si este compusă din:

- bazin preparare si stocare soluție clorură ferica;

- pompă dozare clorură ferica.

Neutralizarea substanțelor chimice se efectueaza in prima camera a reactorului - bazinul de denitrificare cu ajutorul soluției de clorura ferica care este dozata cu ajutorul pompei de dozare solutie, iar apa uzată  isi continua fluxul cu treapta biologică.

Treapta de preluare si deshidratare a nămolului este alcatuita din:

- unitate de sedimentare nămol cu pompă exces nămol;

- unitate preparare polielectrolit cu bazin preparare si stocare soluție V=250 l, mixer si pompă dozare,

- unitate deshidratare cu bazin îngroșare nămol V=1500 l, mixer, pompă și filtru presă.

Nămolul în exces este pompat în bazinul de îngroșare din cadrul unității de deshidratare. În acest bazin cu ajutorul unui mixer și al unui sistem de dozare polielectrolit cationic (clorura de etamina), se îngroașă treptat pentru eliminarea apei. După procesul de îngroșare a nămolului în urma căruia o mare parte din cantitatea de apă conținută este eliminată, nămolul este transferat în filtrul presă. Nămolul din filtru presă rămâne sub presiune timp de 24 de ore pentru a atinge gradul maxim de deshidratare, dupa care a doua zi operatorul va relaxa presele astfel încât turtele de nămol să cadă în tava de colectare și depozitate apoi pe platforma de depozitare din incinta statiei de epurare si ulterior ridicate ce catre firmele specializate in baza unui contract de preluare deșeuri. Apa decantata rezultata din decantarea sedimentului in filtru presa, ajunge gravitaţional inapoi in Bazinul de pompare .

Treapta de sterilizare/dezinfecție cu ultraviolete.

Scopul procesului de dezinfecție a apei este de a distruge (inactiva) bacteriile și alte microorganisme prezente în apă. Unitatea de dezinfectie se montează imediat dupa treapta biologica. Apa limpede epurata mecanic, biologic și chimic trece gravitațional către compartimentul în care se stochează si este trimisa la Unităţile de dezinfectie cu ultraviolete, prin pompare cu ajutorul pompei de evacuare. Sistemul este în funcțiune atâta timp cât se evacuează apa din reactor. Curățirea lămpilor UV se face cu soluție de acid citric, dozarea căreia este continua și automată cât timp se face dezinfecție. Apa rezultata, epurata si dezinfectată este evacuata apoi in căminul de prelevare probe si de aici, către stația de pompare propusa pe amplasamentul statiei de epurare, apoi este pompata catre emisarul Galațca.

Linia apei constă din:

• reţinerea nisipului si grăsimilor in bazin sedimentare primara;

• egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare, omogenizare şi pompare;

• alimentarea în mod continuu şi cu o plaja de debite corespunzătoare a unitatii de epurare compacta, containerizata, supraterana;

• reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în blocurile de tancuri aferente unitatii de epurare compacta, containerizata, supraterana, instalaţie ce poate realiza şi nitrificarea‐denitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare, dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot;

• dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizează într‐o instalaţie ataşată unităţii. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării, din cauza formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică.

• controlul calitatii apelor uzate epurate si dezinfectate prin intermediul căminelor de prelevare probe

Linia nămolului constă din:

• evacuarea nămolului din tancurile de sedimentare primară aferente unitatii de epurare compacta, containerizata, supraterana într‐un Bazin de namol.

• ingrosarea sedimentului in Bazinul de namol si pomparea acestuia in Unitatea de deshidratare filtru presa din cadrul Camerei tehnice;

• deshidratarea namolului in filtru presa si evacuarea gravitaţionala a apei rezultate in Bazinul de pompare, iar a nămolului deshidratat cu ajutorul căruciorului pe Platforma de depozitare.

Linia nisipului si grăsimilor constă din:

• evacuarea nisipului depus in Caminul de nisip rezultat în urma pomparilor din Bazinul de sedimentare primara;

• spalarea si scurgerea nisipului in Caminul de nisip si evacuarea gravitaţionala a apei de spalare inapoi in Bazinul de sedimentare primara, iar a nisipului in saci cu ajutorul căruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere;

• colectarea gravitaţionala a grăsimilor in Bazinul de sedimentare primara;

• evacuarea grăsimilor colectate prin vidanjare de catre unitati autorizate specializate.

Prin proiect nu este prevazut sistem de epurare a grasimilor – grasimile vor fi evacuate din bazinul de sedimentare primara prin vidanjare periodica de catre unitati autorizate specializate.

By-pass-ul stației de epurare - prevăzut pentru cazurile de defecțiuni majore ale stației  în care apa uzată trebuie să ocolească stația de epurare până la remedierea problemei. Necesitatea unei rute de ocolire a statiei de epurare se considera intr-una din situatiile:

- pana de curent majora;

- interventie asupra liniei principale de epurare;

- decolmatarea si curatarea bazinelor daca statia a fost oprita mult timp din diverse motive si nu s-a realizat mixarea;

- probleme legate de etanseitate;

- interventie asupra bașelor din bazine;

- verificare in caz de nevoie a conductelor pentru preintampinarea fisurilor;

- intrarea in statia de epurare a poluantilor.

Generatorul de curent - este prevăzut pe o platforma din beton armat cu dimensiunile de 1.5 x 2 m, la intrarea in incinta statiei de epurare in tampon cu reteaua operatorului de distribuție curent, langa tabloul general de distribuție. Acest generator de 50KVA, trifazic, 04KW, sigura curentul necesar pentru functionarea tuturor componentelor din stația de epurare, dar si a stațiilor de pompare de pe vatra satului, pentru situații de urgență in caz de avarii majore la reteaua electrica din zona.

- Bilant de materiale pentru statia de epurare:

•	Acid citric monohidrat - 4.5 kg/luna;

•	Clorura ferica (agent de fosforare, precipita fosforul dizolvat) - 12.6 l/ luna

•	Polielectrolit cationic (Clorura de Etilamina) – pentru ingrosarea/deshidratarea namolului - 5.68 kg/ luna.

- Materiile prime/auxiliare folosite sunt stocate temporar in spatiu special amenajat, in ambalaje originale.

Organizarea de santier se va limita la rulote (vestiar) pentru muncitori si unelte, realizeaza pe o suprafata de 1500 mp, imprejmuita cu panouri de otel, localizata in vecinatatea amplasamentului statiei de epurare, in extravilanul loc. Pesac. Materialele si uneltele necesare pentru realizarea lucrarilor propuse vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat.

- Suprafata afectata de proiect va fi de 9600 mp.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile tehnologice (rezultate din exploatarea statiei de epurare):

• deseuri de la deznisipator (16 mc/an) -  colectat in saci, amplasat pe platforma betonata – depozitat in locurile indicate de administratia publica locala;

• namol concentrat (continut de SU de minim 35%, deshidratat) 48 mc/an - colectat in saci/containere, amplasate pe platforma betonata de 24 mp – preluat de societati autorizate specializate;

• deseuri retinute pe site  - 6 t/an, colectat in container, amplasat pe platforma betonata –  preluat de societati autorizate specializate.

•	grasimi - 3 t /an, vidanjate periodic de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- valori maxime admise pentru apa epurata evacuata in emisar (Canalul Galatca), sunt urmatoarele (conform Aviz de Gospodarire a Apelor nr. ABAB 140/08.08.2016):

| Indicatori de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 6,5-8,5 |
| Materii in suspensie | mg/dm3 | 35 |
| CBO5 | mg/dm3 | 25 |
| CCOCr | mg/dm3 | 125 |
| Azot total | mg/dm3 | 10 |
| Fosfor total | mg/dm3 | 1 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 20 |
| Detergenti sintetici | mg/dm3 | 0,5 |
| Produse petroliere | mg/dm3 | 5 |

  - alti indicatori specifici – conform HG 352/2005 – Normativul NTPA 001/2005

  - substante prioritar/periculoase – in limitele HG 351/2005 si HG 783/2006 pentru modificarea si completarea HG 351/2005

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 02/13.07.2015, emis de Primaria Comunei Pesac; completat cu Certificatul de Urbanism nr. 17/21.07.2016, emis de Consiliul Judetean Timis; folosirea actuală a terenului este: strazi, pasune (24.800 mp), DJ 692; reginul juridic - teren intravilan si extravilan loc/com Pesac.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 02/13.07.2015, emis de Primaria Comunei Pesac; completat cu Certificatul de Urbanism nr. 17/21.07.2016, emis de Consiliul Judetean Timis;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 140/08.08.2016, emis de ABA Banat; aviz de principiul ANIF nr. 3578/04.09.2015, completat cu avizul tehnic ANIF nr. 326/05.08.2016; notificare DSP Timis nr. 484/C/06.11.2015; acord prealabil nr. 2070/R/04.08.2015 emis de CJT - DADPJ Timis; extras CF nr. 400989 din anul 2016, emis de OCPI Timis (suprafata 24.800 mp, proprietar: comuna Pesac); HCL nr. 87/15.12.2015 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Pesac a unei suprafete de teren pentru realizarea proiectului „Realizare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pesac, loc. Pesac” impreuna cu Anexa 1 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pesac; HCL nr. 88/15.12.2015 privind constatarea apartenentei la domeniul public al comunei Pesac a unor strazi (DS) din Comuna Pesac, judetul Timis, impreuna cu Anexa 1 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pesac;  HCL nr. 40/23.05.2016 privind aprobarea planurilor de situatii pentru intabularea in cartea funciara a unor imobile reprezentand strazi (DS) din com. Pesac, jud. Timis, imobile inscrise in registrul cadastral al com. Pesac si aflate in proprietatea publica a com. Pesac; contract de prestari servicii nr. 15233/27.07.2016 privind preluarea deseurilor municipale nepericuloase reziduale proprii (namol), incheiat cu SC Retim Ecologic Service SA);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

- Apa uzata epurata va respecta prevederile normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) si obtine autorizaţia de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Camelia MUSTE

INTOCMIT,

Nicoleta TABLE