Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 29/17.02.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA, Gataia, str. Spitalului, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 94RP din 11.01.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 1212RP/11.02.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 27.01.2016, ca proiectul „Lucrari de modernizare centrale termice existente pentru pavilioanele 25 si 26 respectiv 27 si 28 din cadrul Spitalului de Psihiatrie Gataia”  propus a fi amplasat in Gataia, str. Spitalului, CF nr. 401963, nr. top 401963 – C25, C26, C27, C28, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a - “orice modificari  sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede reabilitarea a doua camere tehnice prin care se propune asigurarea unor conditii de lucru si fluxuri de circulatie care sa corespunda normelor PSI, normelor de exploatare si protectie a muncii, precum si asigurarea unor conditii optime de protectie a mediului, in incinta Spitalului de Psihiatrie Gataia, amplasat in intravilanul Orasului Gataia, str. Spitalului, judetul Timis. Camerele tehnice care se vor reabilita deservesc pavilioanele 25, 26, 27 si 28. Capacitatea celor 2 centrale termice va fi de 556 kW (fiecare centrala termica va avea 2 cazane, fiecare cazan cu P = 139 kW). Puterea cazanelor aferente centralelor existente a fost de 174 kW/cazan. Evacuarea gazelor arse se va face prin 2 cosuri existente cu inaltimea   Hmax = 12 m si diametrul  Æmax= 800 mm.

INSTALAŢII  DE ÎNCĂLZIRE

- Inlocuirea cazanelor existente cu cazane pe combustibil solid cu capacitatea cuprinsă între 130 – 140 kW;

- Racordarea la cosurile de fum existente;

- Refacerea integrală a racordurilor la  instalațiile interioare de preluare și distribuție a agentului termic din cadrul centralelor;

- Asigurarea elementelor de siguranță  protecție și automatizare;

- Efectuarea probelor tehnologice a testelor și punerii în funcțiune a cazanelor.

INSTALAŢII    SANITARE

- racordarea cazanului la instalația de apă rece a centralei termice aferente, și asigurarea scurgerii.

INSTALAŢII   ELECTRICE

- racordarea consumatorilor cazanului la instalația  electrică a centralei termice în care se efectuează montajul.

INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE

CAZAN DE ÎNCĂLZIRE PE COMBUSTIBIL SOLID:

Descriere tehnică

Cazanul  propus este un cazan pe combustibil solid, cu schimbător de căldură cilindric si tevi de fum. Cutia de fum va fi propusă, detasabila cu usita de vizitare si curatare.

Cazanul va fi echipat corespunzător cu următoarele:

- Usa superioara pentru inspectia si curatarea schimbatorului;

- Usa centrala pentru incarcarea si aprinderea combustibilului e dotata cu flansa de inspectie, ce poata fi utilizata ulterior si ca flansa pentru montarea unui arzator;

- Usa inferioara pentru inspectie si inlaturarea cenusii;

- Cenusar pozitionat in partea inferioara a camerei de ardere;

- Ventilator pozitionat in partea din spate a cazanului;

-  Distribuitor de aer pozitionat sub gratare pentru distributia oxigenului in camera de ardere;

- Izolatie de 80 mm fixate pe corpul cazanului;

- Îmbrăcăminte din metal vopsită electrostatic;

- Panou de comanda electromecanic;

- Serpentina de protectie.

Dimensiunile cazanului

Întrucât cazanele propuse se vor monta în centrale existente se impun următoarele dimensiuni ale gabaritului exterior al cazanului.

Lungime  între ușa de acces și gura de evacuare a fumului între 1600 mm si 1800 mm.

Latimea cazanului cu toate accesoriile și sistemul de termoizolație va fi cuprinsa între 800 mm și  950 mm.

Înalțimea cazanului între baza soclului și elementele superioare de record și  automatizare  nu va depăși 1800 mm.

Combustibilul

Combustibilul solid utilizat va fi de natură bio sau fosil. Vor putea fi utilizati drept combustibili diferite tipuri de lemn, reziduuri solide de natură organică care provin de la copaci sau plante agricole, brichete din lemn de diverse tipuri. Carbunele sau alți combustibili fosili similari sunt permisi dar numai în combinație cu lemn in proportie de 20%.

Amplasarea cazanului

Se va utiliza suportul din  beton existent al cazanelor ce vor fi dezafectate, acesta fiind dimensionat suficient pentru a putea prelua solicitarile statice generate de noile cazane. Se va urmări amplsare cazanului perfect orizontal pe un plan, cu o rezistență mecanică adecvată pentru a susține greutatea sa. Cazanul trebuie să fie poziționat în camera în așa fel, astfel încât să fie ușor accesibil din toate părțile.

Racordarea la coșurile de fum existente

Evacuarea fumului se va face prin intermediul unui racord la cosul de fum existent. Coșul de fum va trebui să furnizeze un tiraj suficient, sa fie etanș și sa protejeze împotriva condensului. Racordul se va realiza prin elemete din inox fixe sau flexibile fara a se permite ingustarea secțiunii de evacuare.

Refacerea integrală a racordurilor la  instalațiile interioare de preluare și distribuție a agentului termic din cadrul centralelor

Elementele de legatura cu instalatia termica existenta se vor executa din teava de cupru cu diametru corespunzator, respectiv fitingurile aferente. Armaturile ce vor controla racordurile se vor realiza din alama fonta sau oțel, funcție de pozitia în schema existentă

Efectuarea probelor tehnologice a testelor și punerii în funcțiune a cazanelor

După finalizarea tuturor conexiunilor hidraulice, instalatia poate fi umpluta cu apă.

INSTALATIILE SANITARE:

Apa necesara alimentarii  cazanelor se va asigura prin refacerea racordului la conducta de alimentare  cu apă rece a centralei termice.

INSTALAŢII   ELECTRICE

Centralele termice în care se va face montajul cazanelor noi sunt racordate la instalația de furnizare a energiei electrice a spitalului, avînd toată echiparea necesară.

Se propune refacerea racordurilor circuitelor de alimentare a cazanelor la tablourile interioare existente. Pentru aceasta se vor înlocui întreruptoarele din cadrul tablourilor aferente circuitelor înlocuite și cablajle aferente. Se vor folosi cabluri MYYM 3x1,5 sau 2,5 conform prescripțiilor de racordare a cazanelor instalte. Cablurile se vor monta în canale aplicate și tuburi de protecție.

Se propune și montarea cîte unui senzor de detecție de concentrație a monoxidului de carbon rezultat în urma arderii atmosferice a combustibililor solizi de tipul lemn cărbune folosiți la exploatarea cazanelor, în fiecare centrală termică.

CONSTRUCTII

- Înlocuirea elementelor de tâmplărie uși și ferestre existente din oțel cu următoarele:

- ferestre din aluminiu cu geam termopan și sistem de dublă deschidere în vederea asigurării ventilației clădirilor centralelor termice, și  a suprafețelor de explozie;

- înlocuirea ușilor existente cu uși din aluminiu prevăzute cu fereastră cu geam termopan și dublă deschidere, precum și cu grilă de vetilație;

- Reabilitarea elementelor de acoperis în vederea etanșării trecerilor coșului de fum prin acesta și controlul scurgerii de p acestea prin prevederea de jgheaburi și burlane;

- Reabiltarea elementelor de finisaje interioare și exterioare:

- reparatii tencuieli existente;

- tencuiala integrală a centralei termice CT2  din dreptul pavilionului nr. 28;

- zugraveala interioară și exterioară;

- Refacerea pardoselilor cu șapa slab armată;

- Realizarea de trotuare  din beton împrejurul clădirilor centralelor termice;

- Depozit de zi pentru combustibil.

Organizarea de santier

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele  incintei detinute de titular  si au un caracter temporar.

Va fi amenajată o magazie de scule şi materiale, loc pentru depozitarea materialelor (conducte, cofraje, otel beton, ciment) şi loc pentru parcarea utilajelor de construcţii. Incinta se va împrejmuii şi se va asigura paza acesteia.

Alimentarea cu energie electrică se va face de la reţeaua electrică din zonă.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos de la centralele termice, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 34/17.12.2015, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, proprietar SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 34/17.12.2015, emis de Primăria ORASULUI GATAIA.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor: adresa ISU nr. 3.825.540/18.01.2016, CU nr. 34/17.12.2015 emis de PRIMARIA ORASULUI GATAIA;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Mihai Danut CEPEHA. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Maria PACURAR |