DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 3/15.01.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BIRDA, cu sediul in satul Birda, nr. 225, comuna Birda, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9063/04.11.2015, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 14RP/05.01.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 13.01.2016, ca proiectul „Infiintare retea de canalizare pentru localitatile Birda si Sangeorge si statia de epurare pentru comuna Birda amplasata in localitatea Manastire – comuna Birda, judetul Timis” propus a fi amplasat în comuna Birda, satele Birda, Sangeorge, Manastire, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct. 11 c - statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

- Prin proiect se propun urmatoarele:

- -realizarea retelei de canalizare, in lungime totala de 13.130 m, in vederea colectarii apelor uzate menajere de la toti consumatorii din localitatile Birda si Sangeorge;

- -infiintarea statiei de epurare amplasata in localitatea Manastire – comuna Birda.

- 1. REŢEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ

- tipul reţelei :

- - din punctul de vedere al modului de colectare, pentru diferite categorii de ape uzate, reţeaua de canalizare proiectată va lucra în sistem separativ şi va colecta apele uzate menajere prin intermediul racordurilor conectate la căminele de vizitare (418 buc.) sau a teurilor de racordare intercalate pe colectoare;

- - din punctul de vedere al modului de alcătuire al reţelelor de canalizare, reţeaua proiectată va fi realizată din canale închise, cu secţiune circulară, prevăzute cu cămine vizitabile intercalate, distanţa între două cămine succesive fiind de 60 m.

- numarul racordurilor dispuse pe retelele de canalizare pe fiecare localitate:

| Nr. crt. | Localitatea. | Nr. racorduri. [buc]. | Lungime totală. racorduri [m]. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Birda | 148 | 5.450 |
| 2. | Sangeorge | 270 | 3.520 |

- numarul de subtraversari de drumuri dispuse pe retelele de canalizare pe fiecare localitate:

| Nr. crt. | Localitatea. | Nr.. subtraversari [buc]. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Birda | 148 |
| 2. | Sangeorge | 2 |

- numarul de subtraversari de rauri dispuse pe retelele de canalizare pe fiecare localitate:

| Nr. crt. | Localitatea. | Nr.. subtraversari [buc]. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Birda | 0 |
| 2. | Sangeorge | 1 |

2. STAŢII DE POMPARE APĂ UZATĂ

- pe reţeaua de canalizare menajeră proiectată s-au propus 3 statii de pompare menite să preia influentul din zonele joase, şi să le conducă într-un colector situat la un nivel superior, spre a putea fi transportate si descarcate in staţia de epurare a comunei.

Statiile de pompare se vor amplasa dupa cum urmeaza:

- SPAU 1 – pe strada a doua (amplasata la sud de strada principală) din localitatea Birda, după imobilul cu nr. 199;

- SPAU 2 – în localitatea Sângeorge la extremitatea localitatii. Aceasta statie de pompare are rolul de a asigura transportul apei menajere pe sub râul Bârzava spre staţia de epurare;

- SPAU 3 - în localitatea Sângeorge pe strada a doua (amplasata la sud de strada principală) lângă imobilul cu nr.136 (Sângeorge).

Principalele caracteristici ale statiilor de pompare ape uzate sunt urmatoarele:

| Statie de pompare apa uzata. | Debit [m3/h] | Inaltime de pomare [m]. | Putere pompa (estimată) [kW]. |
| --- | --- | --- | --- |
| SPAU 1 | 14 | 12 | 4 |
| SPAU 2 | 8 | 15 | 4 |
| SPAU 3 | 3 | 10 | 3 |

Modul de funcţionare:

Pentru staţia de pompare cu separare de solide, apele reziduale ajung în rezervorul de distribuţie şi trec mai departe în bazinul de separare a solidelor care este deschis în acel moment. Aici, solidele sunt reţinute de clapetele de separare şi sunt reţinute prin “filtrare”. Numai apa reziduală cu un continut redus de suspensii solide va ajunge prin intermediul pompei în rezervorul comun, de colectare. Odată cu umplerea rezervorului de colectare, creşte şi nivelul apei din bazinul de separare a solidelor. Clapeta sferică de reţinere închide automat intrarea, declanşând procesul de pompare, care este în funcţie de nivel. Apa reziduală parcurge bazinul de separare a solidelor şi transportă, astfel, solidele “separate prin filtrare” în conducta de evacuare sub presiune, astfel are loc şi spălarea şi curăţarea întregului sistem de separare a solidelor.

Amplasamentul staţiei de pompare va fi împrejmuit cu panouri de gard bordurate zincate de tipul 2510x2100 mm, prevopsiti electrostatic, panouri montate pe stalpi metalici, pozati din 2 in 2 metri interax, avand suprafaţa de 25 m2 (5 m x 5 m) pentru SPAU1 si SPAU 2 si SPAU 3. Stalpii vor fi din teava rectangulara de tipul 60 x 40 x 4 mm, prevopsiti, montati in fundatii izolate din beton C8/10. Fundatiile au dimensiunile de 40 x 40 cm, cu adancimea (de inghet) de 70 cm. Stalpii vor fi prevazuti cu capac de protectie antiintemperii.

3. CONDUCTE DE REFULARE ALE STAŢIILOR DE POMPARE

Conductele de refulare proiectate sunt prevazute din tuburi PEID, PE80, PN6, SDR 17.6 in lungime totala de 2.570 m.

Pe traseul conductelor de refulare sau prevazut urmatoarele:

- Refulare SPAU 1 – camine debitmetru – 1 buc.; camin spalare – 1 buc; camin de vizitare – 1 buc ;

- Refulare SPAU 2 – camine debitmetru – 1 buc.; camin spalare – 1 buc; camin de vizitare  – 1 buc ;

- Refulare SPAU 3 – camine debitmetru – 1 buc.; camin spalare – 1 buc; camin de vizitare  – 1 buc .

Subtraversarea râului Bârzava se va face prin foraj orizontal dirijat, cu protejarea conductei de refulare cu un tub de protectie din PEID PE 100 Dn 315 mm.

4. STAŢIE DE EPURARE COMPLETA (cu treapta mecano - biologică de tratare şi dezinfectare, debit maxim zilnic de 260 m3/zi şi capacitate de 1942 L.E.)

A. Descrierea staţiei de epurare

Staţia de epurare proiectată are în componenţă următoarele :

1. Statie de pompare, prevazut cu un gratar rar tip cos;

2. Camin de intampinare a apelor uzate;

3. Camin cu vană şi by-pass general al staţiei;

4. Bazin de omogenizare cu staţie de pompare si echipament de mixare, prevazut cu gratar rar tip cos;

5. Grătar fin automat cu deznisipator şi separator de grasimi inclus;

6. Bioreactor modular de epurare tertiara, compus din urmatoarele compartimente: decantor primar, zona de denitrificare cu biofiltru mobil, zona de nitrificare cu biofiltru fix, zona de nitrificare cu biofiltru mobil, decantor secundar;

7. Staţie de suflante;

8. Bazin stocare nămol mixt, dotat cu mixer si cu pompe de alimentare instalaţie de deshidratare;

9. Instalaţie de deshidratare;

10. Platformă de depozitare temporară a nămolului deshidratat, si sopron de depozitare a containerelor cu retinerile de pe gratarul rar, gratarul fin si nisipul retinut.

Dimensionarea staţiei de epurare

Pentru fiecare treapta care se succede în fluxul tehnologic al staţiei de epurare, s-au luat în considerare urmatoarele:

- Treapta mecanică - s-a dimensionat pentru Q orar maxim, 28 mc/h;

- Treapta biologica a fost dimensionata la Q zi maxim, 260 mc/zi;

- La dimensionarea bazinului de stocare namol s-a luat în considerare şi nămolul rezultat din viitoarea extindere a treptei biologice, conform studiului de fezabilitate.

În prezentul proiect s-a luat în considerare situaţia previzionată de extindere a treptei biologice, asa cum se prezintă în studiul de fezabilitate. Treapta mecanica a fost dimensionata la debitul orar maxim total. Iar la dimensionarea bazinului de stocare şi omogenizare namol, s-a luat în considerare suplimentarea cantităţii de namol, cu cantitatea de namol provenită din cei 80 mc/zi apă uzată suplimentară a fi provenită din extindere (conform studiului de fezabilitate). De asemenea, pe planul de amplasament, s-a configurat spaţiul tehnologic necesar pentru extinderea etapei de tratare biologică. Aceasta se recomandă a fi facută tot, într-un sistem containerizat, amplasat în imediata vecinatate a zonei de amplasare a modului de tratare biologic, prevăzut în actuala tehnologie. În acest scop, pentru asigurarea preluării şi tratării cantităţii suplimentare de 80 mc/zi apă uzată sitată şi deznisipată, în etapa de tratare biologică la momentul extinderii staţiei, se propune achiziţionarea unui container cu o tehnologie similara cu cea propusa in aceasta etapa, dimensionat la nevoile extinderii viitoare.

Procesul de epurare a apei cuprinde următoarele faze :

-  treapta de pretratare mecanică ce presupune sitarea şi deznisiparea apelor uzate influente;

-  dozarea precipitantului pentru defosforizare chimică;

-  decantarea primară;

- tratare terţiară, care presupune reducerea fosforului atat pe cale biologica cat si prin precipitare chimica, degradarea carbonului organic dizolvat şi reducerea azotului total prin procese de denitrificare si nitrificare, procese derulate in spatii separate.

-  decantarea secundară;

-  dezinfecţie cu UV şi evacuare apă epurată;

- tratarea namolului in exces prin deshidratare si depozitare temporara pe o plaforma special amenajata.

B. Date de proiectare statie de epurare

Populaţie număr echivalent: 1942

| DESCRIERE |  | VALORI DEBITAT PROIECTAT | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit zilnic mediu. | Qzilnic mediu | 216 | m3/zi |
| Debit zilnic maxim | Qzilnic maxim. | 260 | m3/zi |
| Debit orar maxim de apă uzată. | Qh maxim | 28 | m3/h |
| Debit orar minim. | Qh minim | 9 | m3/h |

C. Descrierea procesului tehnologic de epurare

- Epurarea mecanică

Din sistemul de canalizare, apa uzată intră in statia de epurare prin pompare. Statia de pompare este prevazuta cu un gratar rar tip cos. Apa uzata ajunge în caminul de intampinare, unde sunt directionate si apele din reteaua interna de canalizare a statiei. Din acest camin, apa uzata curge gravitational spre camin prevazut cu by-pass.

Apa uzată care intră în staţie este dirijată în bazinul de omogenizare prevăzut cu staţie de pompare si echipament de mixare.

Apa uzată curăţată de materialul grosier este pompată în sita fină cu deznisipatorul separator de grăsimi inclus cu curăţare automată. Aceasta sita are fantele de 3 mm. Materialul în suspensie (> 3 mm) separat şi reţinut pe suprafaţa sitei este îndepărtat şi transportat de un arbore melcat cu perii pe extremităţi, din interiorul sitei. Este un sistem complet închis, reţinerile se deshidrateaza pana la 15 – 25% S.U. si se descarcă într-un container acoperit, neproducând mirosuri.

Instalatia prevazuta cuprinde pe langă sita fină şi un deznisipator înglobat unde apa sitată va fi deznisipată. Aici au loc şi reţinerile de grăsimi. Nisipul separat va fi evacuat într-un container prevăzut cu orificii la partea inferioară amplasat in imediata apropiere a instalaţiei. Pentru evacuarea apei antrenate odata cu evacuarea nisipului s-a prevazut o conducta colectoare, prin intermediul careia, apa este directionata gravitational catre bazinul de stocare namol.

Pe la partea superioara a instalaţiei de deznisipare, apa sitată şi deznisipată curge gravitaţional în decantorul primar (FT nr. 4 – bazinul de decantare primara). Înainte de intrarea în decantorul primar în apa uzată se injectează precipitant pentru reducerea chimică a fosforului, ceea ce va favoriza accelerarea procesului de sedimentare. (FT nr. 3 – instalatia de dozare precipitant) .

În decantorul primar au loc urmatoarele procese: separarea nisipului si a grăsimilor remanente dupa reţinerile din deznisipatorul-separatorul de grasimi inclus, a suspensiilor decantabile şi a nămolului provenit din precipitare. Nămolul colectat în partea inferioară a decantorului primar este evacuat periodic prin pompare în bazinul de stocare nămol.

Apa epurată mecanic curge gravitaţional în bazinul cu nămol activat.

- Epurarea biologică

Procesul de epurare biologică este un proces de epurare avansată cu alimentare continuă. Procesele de denitrificare şi de nitrificare au loc în compartimente separate. Prima faza tehnologica in etapa de epurare biologica este procesul de denitrificare, urmat fiind de procesul de nitrificare. Pentru a crea condiţii propice fenomenului de denitrificare, se va recircula intern o cantitate de namol, din zona de nitrificare în zona de denitrificare.

Pentru a se putea realiza această etapa de epurare, bazinul cu nămol activat este împărţit în două zone:

zona anoxică sau de denitrificare dotat cu biofiltru mobil;

zona oxică (aerobă) sau de nitrificarea, care la randul lui este impartit in doua zone egale, una dotata cu biofiltru fix, iar cealalta zona cu biofiltru mobil;

În compartimentul de denitrificare, apa uzată decantată primar este mixată cu apa cu namolul recirculat intern care intră din zona de nitrificare si cu namolul recirculat extern provenit din decantorul secundar. Apa uzata denitrificata ajunge gravitational in compartimentul de nitrificare, aici se vor crea conditii aerobe pentru a asigura derularea procesului.

Pentru a mări eficienţa de separare solid-lichid, decantorul secundar este prevăzut cu blocuri lamelare.

Din decantorul secundar, namolul in exces este evacuat în bazinul de stocare nămol, unde prin intermediul sistemelor de mixere are loc omogenizarea nămolurilor provenite atât din această zonă cât şi din decantorul primar.

Apa tratata si decantata este evacuata pe la partea superioara a decantorului secundar. Aceasta este colectată de un jgheab dreptunghiular, amplasat pe suprafaţa decantorului. Jgheabul se continuă cu o conductă până la instalaţia de dezinfecţie, de unde, apa epurată este evacuată spre emisar.

Pentru masurarea cantitatii de apa epurata s-a prevazut dupa instalatia de dezinfectie un debitmetru electromagnetic (DN250). Pentru a controla parametrii de calitate a apei epurate, statia de epurare se va dota cu un spectrofotometru in vederea determinarii concentratiei NH4, NO3, CCOCr si PT in efluent.

- Tratarea nămolului

Din bazinul de stocare nămol, prevăzut cu mixer, nămolul omogenizat este direcţionat prin pompare în staţia de deshidratare. Deshidratarea nămolului se realizează într-o instalaţie automată de deshidratat nămol tip presa cu filtru cu 4 saci. Creşterea cantităţii de substanţă uscată este favorizata de prezenţa polielectrolitului dozat cu ajutorul instalatiei de dozare.

După deshidratarea automată, nămolul este direcţionat către platforma de depozitare temporară a nămolului deshidratat. Aceasta are o dimensiune în plan de 6 x 6 m, fiind dimensionată pentru a asigura un maxim de depozitare de 30 zile, pe o înălţime maximă de 1 m. La partea inferioară, platforma este prevazută cu un sistem de drenaj care se colecteaza gravitaţional şi este dirijat printr-un sistem de conducte în bazinul de stocare namol. Pentru a evita spălarea nămolului deshidratat de apa de ploaie, şi implicit generarea unei cantităţi suplimentare de ape uzate, platforma va fi acoperită.

În imediata vecinătate a acestei platforme, alipit de aceasta, este prevăzut un şopron acoperit care va adăposti containerele în care se vor depozita temporar reţinerile de pe grătarul rar, grătarul des şi nisipul colectat din etapa de deznisipare.

- Dezinfecţia efluentului

Înainte de evacuarea spre emisar apa epurată se dezinfecteaza în instalaţia cu ultraviolet. Apa epurată este evacuată gravitaţional în emisar. Întreaga staţie este comandată de un modul de comandă şi automatizare care asigură funcţionarea în regim automat.

Organizarea de şantier - executantul lucrărilor va face amenajările necesare pe terenul din cadrul amplasamentului. Va fi amenajată o magazie de scule şi materiale, loc pentru depozitarea materialelor (conducte, cofraje, otel beton, ciment) şi loc pentru parcarea utilajelor de construcţii.

Incinta se va împrejmui şi se va asigura paza acesteia. Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la reţeaua electrică din zonă.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile tehnologice (rezultate din exploatarea statiei de epurare):

• nisip (113 kg/zi) -  colectat in saci, amplasat pe platforma betonata – depozitat in locurile indicate de administratia publica locala;

• namol concentrat (continut de SU de minim 35%, deshidratat) 494 kg/zi - colectat in saci/containere, amplasate pe platforma betonata – preluat de societati autorizate specializate;

• material grosier, colectat in container, amplasat pe platforma betonata –  preluat de societati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- valori maxime admise pentru ape uzate epurate evacuate in raul Barzava (conform Aviz de Gospodarire a Apelor nr. ABAB 179/08.10.2015):

| Indicatori de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 6,5-8,5 |
| Materii in suspensie | mg/dm3 | 35 |
| CBO5 | mg/dm3 | 25 |
| CCOCr | mg/dm3 | 125 |
| Azot total | mg/dm3 | 10 |
| Fosfor total | mg/dm3 | 1 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 20 |
| Detergenti sintetici | mg/dm3 | 0,5 |

  - alti indicatori specifici – conform HG 352/2005 – Normativul NTPA 001/2005

  - substante prioritar/periculoase – in limitele HG 351/2005 si HG 783/2006 pentru modificarea si completarea HG 351/2005.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 10/20.10.2015, folosirea actuală a terenului este: domeniu public al comunei Birda.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 10/20.10.2015 emis de Comuna Birda;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB179/08.10.2015; notificare DSP Timis nr. 474/C/17.11.2014; acord prealabil CJT - DADPJ Timis nr. 1406/R/14.05.2015; autorizatie nr. 6640/18.06.2015 pentru amplasarea si/sau executia de lucrari in zona drumurilor nationale, emisa de CNADNR – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara; contract de prestari servicii nr. 24679/04.12.2015 privind preluarea deseurilor municipale nepericuloase reziduale proprii (namol), incheiat cu SC Retim Ecologic Service SA; Hotararea nr. 9/12.07.2004 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Ghilad, emisa de Consiliul Local Ghilad; Hotararea nr. 9/12.07.2004 privind aprobarea „Patrimoniului Comunei Birda”, patrimoniu rezultat in urma aprobarii divizarii patrimoniului vechii comune Gataia, ca urmare a aplicarii Legii 83, 84/2004, in patrimoniul orasului Gataia si patrimoniul comunei Birda; Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Birda);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

- Apa uzata epurata va respecta prevederile normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) si obtine autorizaţia de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Dănuţ CEPEHA

INTOCMIT,

Florina RAICEA