Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 316/16.11.2016

PROIECT

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BEBA VECHE,  DUDESTII VECHI, cu sediul social in localitatea comuna Beba Veche, nr. 292, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 3160/06.04.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 11531RP/07.11.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 16.11.2016, ca proiectul „Modernizare retea de alimentare cu apa potabila”  prin realizarea unei statii de tratare apa potabila,  propus a fi amplasat în localitatea Pordeanu, comuna Beba Veche, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 10 b) - “proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto” si 13 a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului: proiectul prevede realizarea unei statii de tratare a apei potabile in localitatea Pordeanu, comuna Beba Veche.

Suprafata ocupata de statia de tratare va fi de 950 mp. La statia de tratare se va monta un cămin de apometru care va cuprinde un apometru Dn 100 mm, filtru  Dn 100 mm şi 2 buc vane Dn 100 mm.

Se va prevedea un teu pe conducta de De 125 x 7,4 mm pentru căminul mai sus menţionat montat pe conducta de aducţiune.

GOSPODARIA DE APA - STAŢIA DE TRATARE

Gospodăria de apă  va fi amplasată  în intravilanul localităţii Pordeanu, jud. Timis, si va fi formata din urmatoarele componente:

- uzina de apa compacta pentru eliminarea arsenului, deferizare, demanganizare,desinfectie, rezervor de inmagazinare tip turn care adaposteste si instalatia de tratare, camin de evacuare ape de spalare, instalatii (conducte) exterioare, instalatii electrice si automatizare;

- drum de acces si platforme pietruite;

- gard imprejmuire.

##### UZINA DE APA

##### Statia de tratare, filtrare şi igenizare

Statia de tratare inglobeaza rezervorul de inmagazinare a apei potabile si  instalatia de tratare.

Ansamblul are inaltimea de 13.15m, diametrul de 4m si va fi amplasata pe o fundatie de beton.

Turnul de apa (rezervorul) circular fără presiune, se va realiza din inox, echipat cu sistemul de autocuratire, poziţionat vertical. Apa brută  de la foraj alimentează modulul compact de filtrare, cu o capacitate totală de procesare de 15,0 mc/h.

Elementele componente ale  modulului compact de filtrare sunt:

###### Generatorul de ozon

Filtrul va fi prevazut si cu unitatea de ozon.

Aerul folosit pentru productia de ozon este aspirat prin uscătorul de aer, care reţine umiditatea.

Aspiratia este realizata cu ajutorul injectorului de aer. Aerul aspirat trece prin filtrul de praf, prin

rotametru şi apoi intra in generatorul de ozon.  Ozonul produs se introduce in reactoare cu ajutorul injectorului .

###### Reactorul 1

În Reactorul 1 are loc prima treaptă de ozonizare unde are loc oxidarea compuşilor anorganici şi descompunerea compuşilor organici cu molecule mari, respective dezinfectarea apei brute.

###### Filtrul cu straturi filtrante

Apa brută este filtrată printr-un filtru multistrat pregatit pentru eliminarea arsenului. În zona superioară a patului filtrant se va reduce ozonul rezidual iar în zona inferioară a patului filtrant va avea loc mineralizarea biologică a carbonului organic asimilabil si reducerea amoniului. Sistemul este complet automatizat, regenerarea stratului filtrant se face prin spălare cu apă de jos în sus automat la scăderea vitezei de filtrare. Apa de spălare rezultată de la spălarea filtrelor se va deversa in canalizarea menajera.

###### Automatizare statie de tratare

Sistemul automat furnizeaza următoarele: semnalizeaza starea tuturor echipamentelor (în funcţiune, stand-by, avarie), debitul tratat, cantitatea de ozon produs dacă are generator de ozon, consumat, spălare automată a stratului filtrant , presiune in filtru.

Sistemul de comandă şi control al modulului compact de tratare este integrat în sistemul de monitorizare şi automatizare al gospodăriei de apă.

##### Rezervor de înmagazinare apa potabila

Apa potabilă rezultată în urma procesului de tratare se înmagazinaează   într-un rezervor circular fără presiune, din inox alimentar poziţionat vertical deasupra filtrului, cu o capacitate de 110mc.

Rezervorul este  prevăzut cu: senzor de nivel/presiune, cu sistem semiautomat de curăţire, platforma de operare cu acces prin trepte, sistem interior pentru omogenizare, iluminare interioară prin capac, capac de vizitare, sistem de aerisire prevăzut cu filtru, piesa de aducţiune şi refulare.

##### Staţia de clorinare dozare dioxid de clor concentratie 35%

Modulul compact de dozare dioxid de clor 35% este compus din instalaţia de reglare şi dozare automată a dioxidului şi echipamentul de măsurare a clorului liber rezidual.

Instalatia de dozare dioxid este compusa din :

- pompa de dozare cu membrana cu comanda electronica prevazuta cu accesorii ( conducte si fitinguri din PE, injector pentru solutia apoasa de ClO2 35%, senzor de nivel solutie, etc );

- rezervor de stocare din polietilena pentru solutia apoasa de ClO2, 35%, cu V=60 L;

- analizator de clor rezidual (celula de masurare + controller);

- pompa dozatoare cu membrana si microprocesor tip, DLX - VFT 2/10 – 1 buc;

- unitate de injectie 3/8” cu supapa unisens (Viton) ;

- unitate de aspiratie prevazuta cu filtru;

- senzor de nivel al solutiei de dioxid de clor 35% din rezervor ;

- recipient de stocare hipoclorit PE, V=50-60 litri ;

Accesorii necesare montajului: (panou montaj echipamente confectionat din placa de polipropilena cu grosimea de 8 mm; furtune si fitinguri din PE si PVC, 4 x 6 mm,  fitinguri, cabluri electrice intre echipamente, cablu electric pentru alimentare instalatie, canal cabluri, etc).

Celula de masurare a clorului rezidual liber din apa.

Masoara concentratia clorului rezidual liber din apa si o transmite sub forma de semnal unificat 4 – 20 mA la unitatea de comanda cu controler care supervizeaza dozarea si functionarea corecta a echipamentului instalat.

Filtru impuritati pentru protectie celula de masurare

Pompa dozatoare asigura dozarea precisa a dioxidului de clor 35% in apa de dupa filtrare.

##### Staţia de pompare

Modulul compact de pompare asigura distribuţia apei potabile în reţeaua de apă a localitatilor Pordeanu,Cheglevici si Cherestur. Reteaua de alimentare cu apa nu face obiectul acordului de mediu.

Modulul preia apa din rezervorul de apa potabila si refuleaza in reteaua de distributie.

Modulul se compune din :

- 3 pompe centrifuge verticale multi-etajate montate pe un suport, controlate fiecare cu convertizor de frecventa

- 2 colectoare din otel inox

- un clapet de sens si doua vane de izolare pentru fiecare pompa

- manometru si transmitator de presiune

- tablou de comanda si automatizare propriu intr-o carcasa de otel, IP54, inclusiv intrerupator principal, toate sigurantele necesare, protectie motor, echipament de comutare

- vas de expansiune

- control automat al pompelor in cascada

- functii de monitorizare in sistem

- functii de afisare si semnalizare.

Statia de pompare va fi echipata cu grup de pompare automatizat compus din (1+1+1R) electropompe cu  urmatoarele  caracteristici minime: Q pompa = 5l/s, H = 50 mCA, P=6,0kW  si   Q grup = 15 l/s, H = 50 mCA, P=18,0kW .

##### DRUM DE ACCES SI PLATFORME PIETRUITE

Gospodăria de apă existentă, pe amplasamentul căruia se va realiza noua stație de tratare, se va racorda la drumul din localitate, prin intermediul unui acces realizat din umplutură de piatră spartă concasată așezată pe un geotextil. În interiorul gospodăriei de apă, se vor realiza platforme de acces din piatră spartă.

##### GARD IMPREJMUIRE

Gospodăria de apă se va imprejmui perimetral cu un gard din panouri metalice bordurate, poziționate pe un soclu din beton armat cu h=60 cm.

Organizarea de santier va fi amenajată pe o platforma la intrarea în localitatea Pordeanu pe partea dreaptă a drumului, pe un teren pus la dispoziție de primăria Comunei Beba Veche. Se vor realiza drumuri de acces la organizarea de șantier. Accesul la locul execuției se va face pe drumurile comunale, și de exploatare si agricole existente.

In vederea amenajării organizării de șantier a fost prevăzută o suprafață de 400 mp, pe care constructorul va amenaja platforma de depozitare a materialelor, staționarea utilajelor și amplasarea unui container birou maistru, 2 containere dormitor pentru personalul care asigura paza în organizarea de santier, o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei cuşete mobile, un pichet PSI.

În prima fază se va aşterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele menţionate mai sus şi se vor amenaja alei dalate. După terminarea lucrărilor se vor demonta dalele, grupurile snitare etc., după care balastul se va curaţa, urmând sa se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere ìn operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii.

Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în rezervor, în organizarea de santier.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Deseurile rezultate in perioada de construire:

- deseurile rezultate in perioada de construire vor fi colectate şi depozitate in locuri special amenajate. Acestea se vor valorifica/elimina prin societati specializate autorizate.

- deseurile menajere rezultate in perioada de constructie se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele rezultate de la spalarea filtrelor se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 08/29.09.2015, prelungit pana la data de 29.09.2017, lucrarile se vor executa pe  un domeniu public;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 08/29.09.2015, prelungit pana la data de 29.09.2017, emis de Primăria comunei Beba Veche.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare:

- Aviz de Gospodarire a Apelor nr. ABAB-206 din 05.12.2015, emis de Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Aviz sanitar nr. 369/C din 28.058.2009;

- Acord tehnic nr. 118/25.03.2016, emis de ANIF.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- la terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia sa reface domeniul public afectat in urma spargerii, iar refacerea domeniului public se va executa numai de catre o firma specializata in lucrari de drumuri;

-refacerea sistemului rutier al partii carosabile si/sau a trotuarelor se va executa conform structurii rutiere existente;

-dupa terminarea lucrarilor constructorul este obligat sa readuca carosabilul, trotuarele si zona verde la starea initiala;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- deseurilor nevalorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Pe parcursul executarii lucrarilor  nu se vor taia  arbori/copaci.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Loredana CIOCARLIE