Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 32 /17.02.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS  SRL  din Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 9699RP/25.11.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 1303RP/ 12.02.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 17.02.2016, ca proiectul „ Reproiectare si realizare sistem nou de ventilatie si climatizare in aria Master Batch si Final Mixing - hala 2, in scopul imbunatatirii conditiilor la locul de munca” propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, str. Avram Imbroane, nr.9, CF405040, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1, sau in  anexa nr.2 , deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului  ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009

1.Caracteristicile proiectului :

1)Mărimea proiectului :

In cadrul proiectului prin Hala 2 se va intelege Hala 2 si hala 5, conform autorizatiei de mediu nr. 11349/ 29.04.2013, revizuita la data de 14.11.2014.

Proiectul prevede realizarea unui sistem suplimentar de ventilatie si climatizare  in zonele deservite de personal muncitor din ariile Master Batch (cotele 0.00 si +7.00 m) si Final Mixing – Hala 2  asigurarea unei solutii de ventilare cu introducere de aer proaspat si evacuare, respectiv climatizare, in scopul imbunatatirii conditiilor la locul de munca in ariile respective.

Proiectul este util pentru cresterea confortului la locul de munca in ariile vizate prin mentinerea temperaturii ambiante intr-o plaja confortabila activitatilor umane din aceste zone, concomitent cu eficientizarea utilizarii energiei termice.

Proiectul prevede instalarea unor echipamente de ventilatii pentru aport de aer proaspat, evacuare, recirculare si climatizare a aerului.  Bilanturile pneumatice pentru ariile vizate se prezinta astfel:

Aria Master Batch- cotele 0.00 m si +7.00 m:

Situatie existenta:  	Debit aer proaspat	2332.000 mc/h

Debit aer evacuat	273.800 mc/h

Depresiune		  41.800mc/h

Situatia propusa:	Debit aer proaspat	406.000 mc/h

Debit aer evacuat	453.800 mc/h

Depresiune		  47.800 mc/h

Zona cantarire manuala chimicale (SWC ) din aria Master Batch :

Situatie existenta:  	Debit aer proaspat	20.000 mc/h

Debit aer evacuat	16.300 mc/h

Suprapresiune	  3.700 mc/h

Situatia propusa:	Debit aer proaspat	20.000 mc/h

Debit aer evacuat	16.300 mc/h

Suprapresiune	  3.100 mc/h

Aria Final Mixing:

Situatie existenta:  	Debit aer proaspat	  67.500 mc/h

Debit aer evacuat	  86.600 mc/h

Depresiune		  19.100 mc/h

Situatia propusa:	Debit aer proaspat	211.500 mc/h

Debit aer evacuat	266.600 mc/h

Depresiune		  55.100 mc/h

Aria  Master Batch - Hala 2

Proiectul  vizeaza doar ventilatiile din zonele de munca de  la nivelul +7.00m si +0.00m.

Sisteme de ventilatii si exhaustari existente:

In prezent zona de lucru de la cota  +7.00  si +0.00 m din aceasta arie este deservita de urmatoarele echipamente:

Introducere aer proaspat :

- 2 unitati de ventilatie aport aer proaspat 2 x 76.000 mc/h=152.000 mc/h centrale ce deservesc zonele +0.00, +7.00,

- 5 ventilatoare de introducere aer (4 +1 rezerva) cu convertizor de frevcventa, fiecare cu un debit de 20.000 mc/h, care introduc 4 x 20.000 mc/h = 80.000 mc/h

Evacuare aer :

- 4 ventilatoare (3+1 de rezerva) de evacuare aer 3x 34.600 mc/h=103.800 mc/h ce deservesc zonele +0.00 si, +7.00 m ; Evacuarea se face in 3 cosuri : C8.1 , C 8.2, C8.3 cu dimensiunile : H cos =30,5 m, D cos =0,8 m fara filtrare.

- 5 ventilatoare (4+1 de rezerva) de 20.000 mc/h legate in paralel, care evacueaza aerul de racire de la Master Batch off, cu evacuare in cosurile C7.1 si C7.2, cu dimensiunile: H cos =30,5 m, D cos =0,8 m, fara filtrare. 4 x 20.000 mc/h = 80.000 mc/

- 5 sisteme de exhaustare aer de la liniile de mixare de 18.000 mc/h. 5 linii de mixare x18.000 mc/h=90.000 mc/h, cu evacuare in cosurile C1 – C5 (care fac obiectul altui proiect de captare si introducere in RTO), cu dimensiunile: H cos =30,5 m, D cos =0,6 m dotate cu filtru tip ciorap, cu autoscuturare pneumatica amplasat la nivel +15m.

Bilantul de aer:

Debit aer proaspat	(2 x 76.000) + (4 x 20.000) = 232.000 mc/h

Debit aer evacuat	(3 X 34.600) + (4 x 20.000) + (5 x 18.000) = 273.800 mc/h

Depresiune		 273.800 - 232.000 = 41.800 mc/h

Zona cantarire manuala chimicale (SWC ) din aria  Master Batch :

Sisteme de ventilatii existente:

- 1 centrala de ventilatie cu aport aer proaspat ce climatizeaza aceasta zona (cu apa racita de la chiller). Debitul de aer al acestei centrale este de 20.000mc/h.

- evacuare cos C6.1, ventilator cu  debit 10.000 mc/h, Dcos = 0,56 m, H cos= 30,5, m cu filtrare continua si cu sac cu scuturare.

- la cantarire automata evacuare cu cos C6.2,  debit 6.300 mc/h, Dcos = 0,56 m, Hcos=30,5 m, cu filtrare continua si cu sac cu scuturare.

Bilantul de aer:

Debit aer proaspat	20.000 mc/h

Debit aer evacuat	10.000 + 6.300 = 16.300 mc/h

Suprapresiune	20.000 - 16.300 =  3.700 mc/h

Aria Final Mixing:

Sisteme de ventilatii existente:

In prezent  zona de lucru din aceasta arie  la cotele +0.00 si +7.00 este deservita de urmatoarele echipamente de ventilatii:

- 5 centrale de introducere aer proaspat cu racire 5 x 8.700 mc/h =43.500 mc/h, racirea se face cu apa din chiller

- 2 aeroterme de introducere aer proaspat 2 x 12.000 mc/h = 24.000 mc/h

- 4 aeroterme de recirculare aer 4 x 8.700 mc/h = 34.800 mc/h

- 3 evacuari de aer 3 x 15.000 mc/h = 45.000 mc/h, cosurile C10.1, C 11.1, C 12.1, cu dimensiunile Dcos = 0,5 m, Hcos = 12 m cu ciclon cu filtru cu autoscuturare

- 3 evacuari de aer 3 x 15.000 mc/h = 45.000 mc/h, cosurile C10.2, C 11.2, C 12.2, cu dimensiunile Dcos = 0,8 m, Hcos = 15 m fara filtrare.

Debitul total masurat al celor 6 cosuri de evacuare : C10.1, C 11.1, C 12.1, C10.2, C11.2, C 12.2 este de 86.600 mc/h.

Debit aer proaspat	 (5 x 8.700) + (2 x 12.000) = 67.500 mc/h

Debit aer evacuat	 86.600 = 104.600 mc/h

Depresiune		 86.600 – 67.500 = 19.100 mc/h

Sisteme de ventilatii si exhaustari propuse Aria Master Batch:

Pentru realizarea ventilatiei se propun a se monta 5 unitati de ventilatie, fiecare avand un debit de aer introdus/evacuat de 34800/36000 m³/h.

Centrala de tratarea aerului, prevazuta cu urmatoarele module: ventilator de introducere aer proaspat cu debitul de 34800 mc/h , ventilator de evacuare aer cald cu debitul de 36000 mc/h , recuperator de energie rotativ, cu by-pass pentru free cooling, filtru F5 pe aspiratie aer proaspat si aspiratie aer din interior si F7 pe introducere aer in interior. Recuperatorul de energie va fi prevazut cu by-pass motorizat astfel incat sa se poata mentine o temperatura dorita setata pe aerul introdus in perioada de iarna, sa se poata functiona in regim free cooling in perioadele in care temperatura exterioara permite si pentru a functiona fara recuperare de energie pe perioada verii.

Unitatile de ventilatie se vor monta in interior in zona Master Batch la cota +7.00m.

Zona de lucru de la cota +0.00 m se va ventila prin intermediul a 3 unitati de ventilatie, iar zona de la cota +7.00 m se va ventila prin intermediul a 2 unitati de ventilatie.

Distributia aerului se va realiza prin tubulaturi din tabla zincata, rectangulare si prin grile de tubulatura prevazute cu registre pentru reglarea debitului. Introducerea aerului proaspat se va realiza prin distributie superioara dispersata pe toate zonele de lucru, iar evacuarea se va realiza de la partea superioara din canalul vertical din zona podului rulant de la cota +7.00 m, astfel incat sa fie realizata evacuarea caldurii cu optim de confort pentru operatori.

Filtrarea se face cu filtre F7 pe aspiratie aer cald din interior.

Sisteme de ventilatii si exhaustari propuse in zona cantarire manuala chimicale (SWC ) din Aria Master Batch

Pentru asigurarea temperaturii interioare de +22.00+/- 2.00⁰C, se propune montarea unei centrale de tratarea aerului cu recirculare, care sa fie compusa din urmatoarele module :

-filtru recirculare clasa M5

-baterie de racire cu capacitatea totala de racire de 81400 W

-ventilator de recirculare cu debitul de 30000 m³/h ; 120 Pa

Unitatea de ventilatie va fi realizata in constructie antiex.

Asigurarea agentului termic apa racita 7/12⁰C, se va face prin racord la chillerul existent, care alimenteaza si bateria de racire a centralei de ventilatie existente.

In acelasi timp se va inlocui centrala de tratare existenta cu o unitate noua; centrala de tratarea aerului, de interior, in constructie antiex, prevazuta cu urmatoarele module: ventilator de recirculare aer cu debitul de 20000 mc/h ,  baterie de racire pe apa 7/12 cu capacitatea de 209 kW, baterie de incalzire pe apa 70/50 cu capacitatea de 322 kW, filtru F5 si F7 , modul amestec aer proaspat si aer recirculat 0-100% cu clapete motorizate proportionale 0-10 V, vanele cu trei cai motorizate 0-10 V incluse.

Sisteme de ventilatii si exhaustari propuse in Aria Final Mixing

Pentru realizarea ventilatiei se propun a se monta 4 unitati de ventilatie, fiecare avand un debit de aer introdus/evacuat de 36000/45000 m³/h. Centrala de tratarea aerului va fi prevazuta cu urmatoarele module: ventilator de introducere aer proaspat cu debitul de 36000 mc/h , ventilator de evacuare aer cald cu debitul de 45000 mc/h , recuperator de energie rotativ, cu by-pass pentru free cooling, cu eficienta pe iarna de 85 % (862.8 kW energie recuperata la -15 grade), filtru F5 pe aspiratie aer proaspat si aspiratie aer din interior si F7 pe introducere aer in interior.

Cele 4 unitati de ventilatie se vor monta in exterior peste acoperisul halei 2 mixing.

Zona de lucru de la cota +0.00 m se va ventila prin intermediul a 2 unitati de ventilatie, iar zona de la cota +7.00 m se va ventila prin intermediul a 2 unitati de ventilatie.

Evacuarea aerului cald se face prin cosurile de evacuare ale celor 4 unitati de ventilatie notate C70, C71, C72, C73,  debit 45.000 mc/h, cu filtru F7 pe partea de aspiratie aer cald din interior.

Distributia aerului se va realiza prin tubulaturi din tabla zincata, rectangulare si prin grile de tubulatura prevazute cu registre pentru reglarea debitului. Introducerea aerului proaspat se va realiza prin distributie superioara dispersata pe toate zonele de lucru, iar evacuarea se va realiza de la partea superioara din canalul vertical din zona podului rulant de la cota +7.00 m, astfel incat sa fie realizata evacuarea caldurii cu optim de confort pentru operatori.

La cota +0.00 m se vor realiza 4 zone de confort, iar la cota +7.00 m se vor realiza 3 zone de confort, in zonele bordului de comanda, prin introducere aer local prin difuzoare speciale. In fiecare zona se va introduce un debit de aer de 3000 m³/h, prin intermediul unei unitati de tratarea aerului, care va raci aerul si il va introduce in zona de lucru cu temperatura setata de catre operator (pentru confort se recomanda ca temperatura introdusa sa fie de min. 20⁰C). Unitate de tratarea aerului va fi prevazuta cu urmatoarele module: ventilator de introducere aer cu debitul de 3100 mc/h , filtru F5 pe partea de aspiratie, baterie de racire pe apa rece 7/12°C cu capacitatea totala de racire de 40.4 kW si capacitatea sensibila de racire de 22.9 kW. In total sunt 7 unitati de tratare a aerului cu 28 de dispozitive de introducere aer racit, in zonele de confort, cu viteze mica.

Pentru instalarea sistemului tubulaturi de distributie a aerului si a centralelor de tratarea aerului, se vor realiza urmatoarele modificari ale sistemelor de instalatii existente :

-modificare si deviere tubulaturi existente

-instalare sistem de stingere incendiu cu sprinklere sub tubulaturi si sub platformele de montaj ale centralelor de ventilatie propuse

Sistemul de sprinklere se va conecta la sistemul existent de stingere,

Toate  unitatile de tratare se vor monta pe suporti antivibranti si vor avea racorduri elastice pe ambele parti, atat evacuare cat si introducere.

Instalatia preparare apa racita (CHILLER)

Situatia actuala

In prezent exista instalate urmatoarele chillere :

-la cota 7.00 Master Batch exista un chiller cu condensatorul racit cu apa, cu capacitatea de racire de 400 kW

-pe Hala 7 exista doua chillere cu condensatorul racit cu aer care au o capacitate de racire de 400 kW, respectiv de 430 kW

Fiecare chiller este prevazut cu cate o pompa dubla de circulatie care asigura recircularea agentului termic apa racita 7/12⁰C.

Situatia propusa

Deoarece necesarul de frig este insuficient, in conditiile in care se vor monta sistemele de racire suplimentare in zonele de lucru ce se doresc a fi climatizate local in ariile Final mix si Master Batch,  se propune instalarea unui chiller nou, cu condensatorul racit cu apa, cu capacitatea de racire de 742 kW si realizarea unui racord intre cele trei chillere existente si cel propus, astfel incat sa poata fi modulata capacitatea de racire in functie de necesitati

Se vor monta urmatoarele echipamente :

-Chiller cu condensatorul racit cu apa, cu 2 compresoare cu surub, cu eficienta marita,  pentru preparare apa rece 7/12°C, cu capacitatea de racire 742 kW, incarcat cu 270 kg de freon ecologic R134a,

-Rezervor tampon pentru apa racita 7/12°C, izolat termic, cu capacitatea de stocare de 3000 l,

-Pompa de circulatie evaporator chiller, cu debitul de 128 mc/h,

-Pompa de circulatie racord chillere, cu debitul de 91.5 mc/h,

-Pompa de circulatie racire unitati spot cooling, cu debitul de 121 mc/h,

Apa pentru racirea condensatorului chillerului propus va fi preluata din sistemul de apa de turn recirculata al fabricii, care trece prin zona Master Batch, cota +7.00 m.

Chillerul va fi montat la cota +7.00 m, in traveea imediat urmatoare invecinata cu chillerul existent, iar grupul de pompare va fi montat pe o platforma metalica amplasata deasupra chillerului existent.

Utilitati:

Alimentarea cu apa – se asigură din reteaua existenta in cele doua hale; prin proiect  nu se  modifică bilantul existent al apei. Apa din circuitele de racire este  in circuit inchis.

Agent termic de racire este apa, care se recircula. din chiller-ele existente, iar in cazul zonei Cutting se monteaza un chiller suplimentar cu turnul de racire montat exterior in zona chiller-elor.

2)Cumularea cu alte proiecte :  Proiectul propus este complementar cu proiectul: Retehnologizare linie utilaj LM3 prin montare de subansamble tehnologice.” Pe amplasament se desfasoara o activitate autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.

3)Utilizarea resurselor naturale :-

4)Producţia de deşeuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de demolare si constructie ( deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile tehnologice se vor prelua de societati specializate, autorizate;

- deseurile menajere  vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti emisi:

In perioada de funcționare sursele de emisie sunt reprezentate de evacuarile de aer cald – 4 coșuri si 5 grile. Aerul evacuat este captat din zonele ambientale ale halelor, nu din zona de lucru sau carcasa utilajelor de productie.

Monitorizarea emisiilor la sistemele de exhaustare/ cosuri

Se vor monitoriza parametrii: pulberi, COV exprimati ca benzen,

Concentratia poluantilor rezultati eliminati in atmosfera nu vor depasi valorile limită de emisie  în aer prevazute in Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute, calibrate conform standardelor nationale astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

In parcurgera procedurii de emitere a autorizatiei de mediu ( dupa finalizarea investitiei si punerea in functiune), APM Timis va reanaliza planul de monitorizare si va decide daca este necesara revizuirea sau mentinerea acestuia.

Monitorizarea indicatorilor mai sus mentionati se va efectua prin laboratoare de specialitate care au dreptul potrivit legii sa efectueze determinarile.

6)Riscul de accident , ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : -

2)Localizarea proiectelor :

1)Utilizarea existenta a terenului : conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 4581 / 20.11.2015,  folosirea actuală a terenului este: teren intravilan si constructii, conform PUG - zona de unitati industriale.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului , cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ;

b) zonele costiere : nu este cazul ;

c) zonele montane si împădurite :  nu este cazul

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică : nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite :nu este cazul;

h) ariile dens populate : nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3)Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului : aria geografica si numărul de persoane afectate : nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:-

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 4581/ 20.11.2015 emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- se vor respecta conditiile din notificarea emisa de Ministerul Sanatatii- Directia de Sanatate Publica a judetului Timis nr. 56M/ 27.02.2015;

-  Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi ;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si

de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort  prin generarea de noxe, praf , zgomot si vibraţii;

- Organizarea de şantier se va   amplasa în incinta beneficiarului;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor defrisa  arbori si arbusti si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi , repararea si intreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-   Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timis urmand a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timis atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea  revizuirii  autorizatiei  de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF   SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT

Monica MICULESCU