Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  77/20.04.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. TRW Automotive Safety Systems S.R.L., Timisoara, str. Macin, nr. 6, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 323RP/18.01.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 3878RP/18.04.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 20.04.2016, ca proiectul „Racordare la SEN a obiectivului industrial S.C. TRW Automotive Safety Systems S.R.L. prin retea electrica m.t. 2x20 kV cu pozare subterana, echipare statie 110/20 kV, punct de alimentare 20 kV; obtinere avize si acorduri necesare”  propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, intravilan, CF nr. 435934, nr. cadastral 435934; Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Timisoara (H.G. 977/2002 – Anexa nr. 2) - domeniu public si comuna Ghiroda, intravilan, CF nr. 403814 (CF vechi nr. 4791), nr. cadastral Cc175, Cc178; CF nr. 402601 (CF vechi nr. 4791), nr. cadastral DE174/3; Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghiroda (H.G. 977/2002 – Anexa nr. 39) - domeniu public, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede realizarea unei linii subterane (LES) pentru alimentarea cu energie electrica a obiectvului industrial SC TRW Automotive Safety Systems SRL, cu racord la reteaua electrica de 20 kV, Statie Padurea Verde 110/20 kV, amplasata pe partea dreapta a drumului national DN 6 Timisoara – Lugoj. Suprafata aferenta proiectului este S= 840 m2.

Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la Statia Padurea Verde 110/20 KV (capacitatile energetice detinute de operatorul de retea la care se realizeaza racordarea).

Proiectul prevede:

a) lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la SC Enel Distribuţie Banat SA, conform Ordinului ANRE nr. 59/2013:

- montarea in statia ENEL 110/20 kV Padurea Verde a 2 celule de linie 24 kV, una pe bara de 20 kV roşie -bara 1 si una pe bara de 20 kV verde - bara 2;

- montarea pe bara de 20kV rosie – bara 1 a statiei de 110/20kV Padurea Verde a unei celule de linie echipate cu intrerupator 630A, 16 kA, in vid care va fi integrata in sistemul de telecontrol existent in statie (langa celula NR. 23 VALEO);

- montarea pe bara de 20kV verde – bara 2 a statiei de 110/20kV Padurea Verde a unei celule de linie echipate cu intrerupator 630A, 16 kA, in vid care va fi integrata in sistemul de telecontrol existent in statie (langa celula NR. 24 CFR);

- linie electrica subterana LES 1 - 20 kV proiectata, cu  cablu de cupru 3x150 mmp cu izolaţie XLPE, pozat in tub, intre celula ce se va monta pe bara 1 a statiei si punctul de conexiune amplasat la beneficiar; lungime aproximativa LES=2,1 km;

- linie electrica subterana LES 2 - 20 kV proiectata cu  cablu de cupru 3x150 mmp cu izolaţie XLPE, pozat in tub, intre celula ce se va monta pe bara 2 a statiei si punctul de conexiune amplasat la beneficiar; lungime LES=2,1 km, S= 840 m2;

- realizarea unui nou punct de conexiune (PC) de 20 kV ce va fi echipat astfel: doua celule de linie monitorizate 24 kV, 400 A, 16 kA cu separator de sarcina in SF 6 la care se vor racorda noile cabluri LES 1 20 kV si LES 2 kV; o celula de masura – DY803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/01 kV si doua transformatoare de curent de 400/5A si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), modul de comunicatie GSM amplasat intr-o cutie intr-o nisa;

- cele doua linii electrice vor fi amplasate subteran prin intermediul unui sant cu H=80 cm, protejat prin tub de plastic cu Ø=130 mm, acoperite cu un strat de nisip peste care se va pune o folie de avertisment (curent electric),acoperite cu inca un strat de nisip peste care se va pune inca o folie de avertisment (curent electric) si deasupra pamant vegetal;

- cele doua cabluri 20 kV proiectate vor fi protejate in cate un tub de PVC (mai puţin la traversarea Canalului Behela) si vor avea acelaşi traseu, pozate alaturat in acelaşi sant;

- traseul liniilor electrice subtraverseaza drumuri, cai ferate si subtraverseaza paraul Behela, prin foraj orizontal dirijat la o adancime de 1,2 – 1,5 m sub talvegul cursului de apa;

- subraversarea Canalului Behela (in zona parcului - Muzeul Satului) se va face prin foraj orizontal dirijat la o distant de 1,20 – 1,50 m sub talvegul cursului de apa;

- pentru executia forajului vor fi amenajate gropile de pozitionare, la o distanta de min. 8 m fata de malurile cursurilor de apa; diametrul forajului va fi de 300 mm, lungimea de 32 m;

- pe un tronson intre str. Calea Dorobanţilor si drumul comunal DC 1791 Timisoara-Giarmata Vii, traseul LES 20 kV proiectate (cu 2 cabluri in profil) este pe un culoar de reţele electrice, intre doua linii ENEL 20 kV aeriene existente (LEA 20 kV Dumbravita si Abator de Păsări). In acest tronson, LES 20 kV proiectata va subtraversa doua linii de cale ferata SNCFR. Subtraversarea acestora se va realiza prin foraj orizontal, cu respectarea prevederilor normativelor tehnice in vigoare, astfel:

- subtraversarea liniei CF neelectrificate Timisoara Nord - Radna, interval Timişoara Est - Giarmata Vii se va face la km 2+516 cu montarea a 2 tuburi de protecţie din PVC pe tot traseul (pe toata lungimea zonei de protecţie a liniei CF), la o adâncime de 2,5 m de la NST (cf. normativului NTE 007/08/00); pe o porţiune de 183 m traseul LES 20 kV proiectate este cu paralelism/oblicitate in afara zonei de siguranţa, la 16,5 - 23 m fata de axul liniei CF Timişoara Nord - Radna, după drumul comunal de langa CF;

- subtraversarea liniei CF (electrificate) Bucureşti - Timişoara, interval Remetea Mare - Timişoara Est - km 561+991,72 km 569+104,55 se va face la km 568+173 cu montarea a 2 tuburi de protecţie din PVC pe tot traseul, la o adâncime de 4 m de la NST. LES 20 kV proiectata, nu prezintă pericol de explozie sau risc de incendiu pentru calea ferata, zona impadurita adiacenta si vecinătăţile traseului.

b) lucrări ce se realizează prin grija utilizatorului (beneficiarului):

- clădirea PC 20 kV, constând dintr-o anvelopa prefabricata de beton, compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare (un compartiment pentru ENEL si unul pentru utilizator);

- punctul de conexiune este amplasat pe terenul beneficiarului, la limita de proprietate, cu acces din domeniul public;

- celula sosire cu întrerupător general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului ;

- instatia de utilizare (posturi de transformare si reţele j.t.).

Metoda de construire este una tradiţională si consta in saparea santului de pozare a cablurilor, punerea in loc a tuburilor de PVC, introducerea cablurilor in tuburi, acoperirea tuburilor cu un strat de nisip de 0,3 cm, acoperirea stratului de nisip cu folie de avertizare (atentie curent electric) si umplerea santului cu un strat de sol de 0,55 cm si compactarea acestuia. Va fi folosita de asemenea metoda forajului orizontal pentru subtraversarea liniilor de cale ferata, drumurilor si Canalului Behela.

Organizarea de santier se va realiza in incinta S.C. TRW Automotive Safety Systems S.R.L., pe platforma betonata, S= 400 mp.

Utilajele (excavatorul si compactorul) si uneltele se vor depozita peste noapte in incinta  SC TRW AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL, de unde se vor transporta zilnic la frontul de lucru.

Materialele de constructii necesare se vor transporta pe amplasament si vor fi puse direct in opera.

Lucrările de construire si lucrarile de bransare a punctului de consum sunt estimate a se desfaşura pe o perioadă de maxim 4 luni.

In perioada de construire a liniei electrice subterane se vor genera urmatoarele cantitati de deseuri:

| Tipul deşeului | UM | Cantităţi/ lucrare | Codificare conform HG 856/2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Deşeuri metalice | kg | 100 | 16 01 17 |
| 2. Deşeuri menajere | kg | 200 | 20 01 08 |
| 3. Deşeuri de hârtie | kg | 50 | 15 01 01 |
| 4. Materiale plastice | kg | 300 | 20 01 39 |
| 5. Deşeuri şi noroaie de foraj pe baza de apa dulce | kg | 300 | 01 05 04 |

Deşeurile metalice – vor fi depozitate in containerul destinat acestui tip de deseu, aflat in spatiul de depozitare a deseurilor din cadrul SC TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL.

Deşeurile menajere – vor fi colectate in saci menajeri si vor fi aruncate in containerul destinat deseurilor menajere al SC TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL.

Deşeurile de hârtie – vor fi colectate in saci menajeri si vor fi aruncate in containerul destinat deseurilor de ambalaje de hartie si carton al SC TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL.

Materialele plastice – vor fi colectate in saci menajeri si vor fi aruncate in containerul destinat deseurilor de materiale plastice al SC TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL.

Deşeuri şi noroaie de foraj pe baza de apa dulce – acest tip de deseu va fi colectat in recipiente de plastic sau containere metalice si se vor preda catre firme specializate sa preia acest tip de deseu.

Pamantul rezultat in urma excavarii santului pentru pozarea cablurilor electrice va fi depozitat pe marginea arealului excavat (de-a lungul santului), urmand ca pe masura asezarii cablului in sant sa se foloseasca pamantul depozitat pentru astuparea santului. Surplusul va fi transportat la alte lucrari edilitare de pe raza primariilor Ghiroda si Timisoara.

Pentru personalul care va pune in opera proiectul se va amplasa o toaleta ecologica in apropierea frontului de lucru, aceasta va fi mutata pe masura avansarii lucrarilor.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn etc.) se vor colecta separat;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul de 50 dB prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 254/18.11.2015, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, domeniu public, teritoriile administrative ale municipiului Timisoara si comunei Ghiroda cu destinatia conform PUG/PUZ – incinte industriale, cai de comunicatiie - strazi.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind

protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 254/18.11.2015, emis de Consiliul Judetean.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 23 din 29.02.2016 emis de ABA Banat, aviz tehnic de racordare pentru consumator necasnic nr. 829412 din 29.10.2015 emis de SC ENEL Distributie Banat SA, aviz nr. CT2016-000074, 000384/09.03.2016 emis de Municipiul Timisoara – Serviciul Terenuri Banca de Date Urbana si Cadastru, aviz nr. 16068/18.12.2015 emis de Primaria Comunei Ghiroda, avize nr. 9-T-2016, 29-ALG-2016 emise de CNCF „CFR”SA, aviz nr. 340/224 din 22.03.2016 emis de CNADNR – DRDP Timisoara, aviz nr. 62/26.01.2016 emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, aviz tehnic nr. UR2016-00-0979 din 01.02.2016 emis de RATT, aviz nr. 201776/04.02.2016 emis de IPJ Timis, aviz nr. 416/27.01.2016 emis de EON Distributie Romania SA, aviz nr. 590/17.02.2016 emis de SC PROTELCO SA, aviz nr. DT2016-000661/10.03.2016 emis de Municipiul Timisoara – Comisia de Circulatie, adrese nr. 1869/09.02.2016, 419/31.01.2016 emise de RNP ROMSILVA);

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Maria PACURAR |