Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect  din data de 10.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  COMUNA NIȚCHIDORF  cu sediul in localitatea Nițchidorf, nr. 212,  jud. Timiș,   înregistrată la APM Timiș nr. 1937RP/09.03.2023, cu ultimele completări înregistrate cu  nr. 3294RP/27.04.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 21.04.2023, că proiectul „Canalizare menajeră și stație de epurare Comuna Nițchidorf,  județul Timiș” propus a fi amplasat judeţul Timiş, Comuna Nițchidorf, intravilan, pe terenul  identificat prin inventarulul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Nițchidorf – Anexa nr. 56 a HG nr. 977/2022. - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, 10 b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice;

a1) proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune realizarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare în Comuna Nițchidorf,  județul Timiș, care va  prelua apele menajere din localitățile Nitchidorf si Blajova. Se vor realiza următoarele lucrări :

1.Retea de apa uzata menajera in localitatea Nitchidorf;

2. Retea de apa uzata menajera in localitatea Blajova;

2. amplasarea a 7 statii de pompare apa uzata;

3. realizare  statie de epurare din localitatea Blajova .

Reteaua de canalizare in sistem gravitational, din localitatile Nitchidorf si Blajova se va realiza din conducte PVC KG SN8 DN250mm, DN200mm, DN 160mm pe o lungime totala de 21762 m si conducte refulare SPAU din PEHD RC SDR17 PN 10 De110÷140mm pe o lungime totala de 3664 m.

In comuna Nitchidorf, localitatile Nitchidorf și Blajova se vor realiza un numar de 495 racorduri.

Canalizarea menajera proiectata preia apele uzate de la constructiile existente in localitatea Nitchidorf si in localitatea Blajova. Apele uzate vor fi transportate spre statiile de pompare SPAU1 – SPAU7  si de acolo spre Statia de epurare propusa, prin pompare.

- Reteaua de apa uzata in localitatea Nitchidorf

Lungimea retelei de canalizare  in localitatea Nițchidorf se prezinta astfel :

- 10087 m se vor realiza din tuburi de PVC KG SN8 DN250 mm

- 2966 m se vor realiza din tuburi de PVC KG SN8 DN200 mm - racorduri

- 4867 m se vor realiza din tuburi de PVC KG SN8 DN160 mm - racorduri

- 181 m se vor realiza din tuburi de PEID RC SDR17 De 110 mm pentru conducta de refulare de la SPAU

- 3003 m se vor realiza din tuburi de PEID RC SDR17 De 140 mm pentru conductele de refulare de la SPAU

- Cămine de vane:

Pe reteaua de apa uzata a localitaîii Nitchidorf sunt prevazute camine dupa cum urmeaza:

- camine de vizitare - 213 buc.

- camine de aerisire - 1 buc.

- camine de golire - 1 buc.

- camine de curatare – 1 buc.

- camine de vane – 4 buc.

- camine de racord - 417 buc.

Statii de pompare ape uzate si camine decantor în localitatea Nițchidorf

Pentru a se realiza investitia, in localitatea Nițchidorf s-au propus 5 statii de pompare si camine decantoare.

Calculul statiilor de pompare se va calibra la faza de proiect tehnic si detalii de executie.

| SP-uri | Locatia | Qpmax | H pompare | Diametru conducta refulare | H sp | Diametru cheson | Specificatii conducta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [l/s] | [m] | [mm] | [m] | [m] | [specificatii] |
| SP1 | Nitchidorf | 3.00 | 10 | 110 | 3.30 | 1.50 | PN10 |
| SP2 |  | 10.0 | 17 | 140 | 3.30 | 1.50 | PN10 |
| SP3 |  | 11.0 | 10 | 140 | 3.30 | 1.50 | PN10 |
| SP4 |  | 3.50 | 10 | 110 | 3.30 | 1.50 | PN10 |
| SP5 |  | 6.00 | 15 | 110 | 3.30 | 1.50 | PN10 |

Subtraversari drumuri comunale in interiorul localitatii Nițchidorf cu conductele principale de apa uzata

| Denumirea | Material (tip) | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De400mm pt PVC 250mm | PEID | 22 | 242 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De400mm pt PVC 200mm | PEID | 21 | 231 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De315mm pt PVC 160mm | PEID | 5 | 55 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De200mm pt PEID De110mm | PEID | 3 | 33 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De250mm pt PEID De140mm | PEID | 6 | 66 |

Subtraversare drum Dj592B

| Subtraversarea | Materialul | Tub protectie | L tub (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtraversare Dj592B cu OL DN400mm pt PVC DN250 L=11m - Foraj Orizontal, la km 10+184m | PVC KG SN8 | OL DN 400 mm | 11 |

Subtraversare CF

| Subtraversarea | Materialul | Tub protectie | L tub (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtraversare CF cu tub de protectie OL DN273mm pt PEID De140mm | PEHD,PE100,SDR17 PN10 | OL DN 273 mm | 20 |

Subtraversare canal / rigola

| Subtraversarea | Materialul | Tub protectie | Buc. | L tub (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtraversare canal /rigola | PEHD De140mm, PE100,SDR17 PN10 | PEHD RC De250 mm | 1 | 11 |
| Subtraversare canal ANIF Hcn387 | PEHD De140mm, PE100,SDR17 PN10 | PEHD RC De250 mm | 1 | 11 |

Subtraversari trotuare, rigole si accese asfaltate/betonate in interiorul localitatii cu conductele principale de apa uzata

Conductele principale de canalizare PVC 250mm si cele de racord PVC 200mm si PVC160mm vor subtraversa trotuarele, rigolele si accesele asfaltate/betonate in numar de 417 buc. pe o lungime de 6m fiecare. Executia subtraversarii se va realiza cu foreza (racheta).

Bransamente la consumatori in interiorul localitatii Nițchidorf

Caminele de racord cu diametrul 400 mm sunt constructii monobloc din PVC/PEID, rigidizat cu nervuri intercalata, cu o intrare / o iesire, doua intrari / o iesire sau trei intrari / o iesire. Compatibil pentru montare capac din material compozit. Conducta de racord va fi din PVC SN8 DN 160 mm.

Fiecare imobil va fi prevazut cu un racord la reteaua de canalizare. Racordurile se vor face cu ajutorul caminelor de racord, in numar total de 417 buc.

- Reteaua de apa uzata in localitatea Blajova

Lungimea retelei de apa uzata in localitatea Blajova, se prezinta astfel :

- 2733 m se vor realiza din tuburi de PVC KG SN8 DN250 mm

- 1109 m se vor realiza din tuburi de PVC KG SN8 DN160 mm - racorduri

- 223 m se vor realiza din tuburi de PEID RC SDR17 De 140 mm pentru conducta de refulare de la SPAU

- 257 m se vor realiza din tuburi de PEID RC SDR17 De 90mm si 110 mm pentru conducta de refulare de la SPAU

- Cămine de vane

Căminele de vane vor fi din elemente de beton prefabricat cu diametrul interior de 1,00m. Căminele vor fi acoperite cu capac şi ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu (clasa D400) cu inchidere antifurt. Caminele vor fi prevazute cu scara de acces din metal.

Vanele sertar pana montate in camine vor fi cu corp plat, actionate manual, din fonta si emailate (interior si exterior

Pe reteaua de apa uzata a localității Blajova sunt prevazute camine dupa cum urmeaza:

- camine de vizitare - 56 buc.

- camine de vane – 2 buc.

- camine de racord – 78 buc.

Statii de pompare ape uzate si camine decantor în localitatea Blajova

Pentru a se realiza investitia, in localitatea Blajova s-au propus 2 statii de pompare si camin decantor.

| SP-uri | Locatia | Qpmax | H pompare | Diametru conducta refulare | H sp | Diametru cheson | Specificatii conducta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [l/s] | [m] | [mm] | [m] | [m] | [specificatii] |
| SP6 | Blajova | 1.00 | 20 | 90 | 3.30 | 1.50 | PN10 |
| SP7 | Blajova | 12.00 | 16 | 140 | 3.30 | 1.50 | PN10 |

Subtraversari drumuri comunale in interiorul localitatii Blajova cu conductele principale de apa uzata

| Denumirea | Material (tip) | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De400mm pt PVC DN250mm | PEID | 8 | 88 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De315mm pt PVC DN160mm | PEID | 3 | 33 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De250mm pt PVC DN140mm | PEID | 1 | 11 |

Subtraversare canal

Se va realiza o subtraversare de canal in localitatea Blajova cu conducta de refulare apa uzata PEID De140mm

| Subtraversarea | Materialul | Tub protectie | Buc. | L tub (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtraversare canal | PEHD De140mm,PE100,SDR17 PN10 | PEHD RC De250 mm | 1 | 11 |

Subtraversari trotuare, rigole si accese asfaltate/betonate in interiorul localitatii Blajova cu conductele principale de apa uzata

Conductele principale de canalizare PVC 250mm, 160mm vor subtraversa trotuarele, rigolele si accesele asfaltate/betonate in numar de 78 buc. pe o lungime de 6m fiecare. Executia subtraversarii se va realiza cu foreza (racheta).

- GOSPODARIA DE APA din localitatea Blajova

Statia de epurare  va asigura procesarea unui debit Quzi max = 365 m3/zi – 2000 L.E. (locuitori echivalenti).

Statia de epurare este destinata epurarii apelor uzate menajere, asigurand un efluent in conformitate cu standardul NTPA 001/2005.

Bilant teritorial statie de epurare:

Sconform CF 402546 = 26824 mp

Samplasare SE propusa = 926 mp din care:

Sconstruita = 356 mp

S platforma balast = 200 mp

S drum balast = 170 mp

S spatiu verde amenajat = 200 mp

Date hidro-tehnologice de baza pentru Statia de epurare SC 2000

Capacitatea hidraulica – Etapa finala (2000LE):

Q24		240.00 m3 /zi

Qzi max		365.00 m3 /zi

Statia de epurare poate functiona in parametri chiar si cand incarcarile apei uzate sunt de numai 30% din capacitatea proiectata, in conditiile in care concentratia namolului din sistem se incadreaza in intervalul 40%-60%.

Componentele statiei de epurare

Tehnologia statiilor de epurare concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

- Pre-epurarea mecanica cu echipament integrat de sitare-deznisipare indepartare grasimi

- Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare

- Nitrificarea si stabilizarea namolului

- Decantarea secundara

- Deshidratarea namolului

- Masurarea debitului influent cu debitmetrul inductiv

- Masurarea debitului efluent cu debitmetru Parshall

- Dezinfectie efluent cu sistem hipoclorit de sodiu

Liniile tehnologice ale reactoarelor biologice sunt situate in bazine impermeabile din beton.

Descrierea procesului biologic al statiei de epurare

Principiul de baza al functionarii statiei de epurare este epurarea biologica cu biomasa in suspensie (Bv ≤ 0, 4 kg/m3.zi, Bx ≤ 0.08 kg/kg.zi), cu denitrificare frontala si recircularea biomasei din decantoarele secundare, si stabilizarea aeroba a namolului.

Functionarea automata a statiei de epurare

Functionarea statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondei de oxigen, in functie de concentratia reala de oxigen din sistem.  Debitul de apa influent in statia de epurare va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru inductiv, iar debitul de apa epurata efluent va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru tip Parshall. Functionarea echipamentului integrat de pre-epurare mecanica fina se realizeaza automat. Namolul in exces din ingrosatorul de namol este eliminat in mod automat, cu ajutorul unei pompe submersibile controlata cu o sonda de suspensii.Controlul suflantei pentru aerarea depozitului de namol se face automat prin intermediul unui intrerupator cu timer, sau se poate face manual din panoul de comanda. Efluentul statiei de epurare este dezinfectat, in mod automat, cu hipoclorit de sodiu. Monitorizarea, controlul si vizualizarea datelor se face prin intermediul unui sistem SCADA si transmitere date prin SMS. Baza sistemului de control este un controller logic programabil - PLC care evalueaza starea echipamentelor (functionare, avarie,etc) si semnalele de la senzorii tehnologici (oxigen dizolvat, temperatura, concentratii, etc.). Pe baza acestor date sistemul PLC controleaza echipamentele si furnizeaza operatorului, prin interfata de utilizator, date despre procesul tehnologic.

Productia de namol, reziduri de la gratare

Modul de depozitare a substantelor retinute in urma epurarii:

In timpul functionarii statiei de epurare sunt produse urmatoarele reziduuri:

- Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica fina

Productia anuala:	42 t / an

Impuritatile trebuiesc stocate intr-un container de unde sunt transportate si depozitate conform legislatiei in vigoare.

- Namol stabilizat aerob

Productia anuala  de namol deshidratat:   181 t / an

Namolul deshidratat se  va elimina cu firme specializate autorizate.

Gura de varsare in emisar

Gura de varsare in emisar, pr. Poganis (coordonate Stereo 70: X=225233.5791, Y=461032.8170), se va realiza la o distanta de 100m fata de statia de epurare. Va fi realizata din beton armat si prevazuta cu clapeta de sens, iar in cazul in care se atinge debitul maxim de 1% clapeta de sens nu permite inundarea statiei, iar statia are capacitatea de stocare a apei uzate colectate timp de doua saptamani fara a fi nevoie sa deverseze. Pe conducta de efluent se vor monta camine de vizitare.

Platforma de monitorizare si comanda SCADA

Platforma de monitorizare si comandă SCADA ce se va instala in cadrul dispeceratului statiei de epurare, va dispune de numar de minim 500 tag-uri, puncte preluate si gestionate in sistem.

Aplicatia va afisa pe ecran elementele pricipale din procesul tehnologic al statiei (functionare, avarii, etc.), lista de evenimente si alarme, evolutia in timp real a semnalelor analogice din statie (debite, nivele, valori parametrii fizico-chimici ai apei la intrare si iesire) și  poate emite la cerere rapoarte de evolutie.

Alimentarea cu apa a statiei de epurare se va asigura de la reteaua de apa a localitatii Blajova, prin extinderea acesteia pana la statia de epurare. Extinderea retelei de apa se va face cu o conducta PEHD De90mm, pe o lungime de 250m.

Se va realiza o subtraversare canal cu conducta de apa in tub de protectie din PEHD RC.

| Denumirea | Material (tip) | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tub de protectie PEHD RC De200 la trecerea pe sub canal pentru De 90 mm | PEHD RC | 1 | 11 |

Se va realiza o subtraversare drum comunal cu conducta de apa in tub de protectie din PEHD RC.

| Denumirea | Material (tip) | Buc. | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tub de protectie PEHD RC De200 la trecerea pe sub canal pentru De 90 mm | PEHD RC | 1 | 11 |

Evacuarea apelor reziduale- rezultate de la spalarea filtrelor si apele menajere se vor evacua  în rețeaua de canalizare propusă a localității Blajova.

Implementarea prezentului proiect nu implică tăierea de arbori. Lucrarile propuse în proiect nu presupun tăieri de arbori de pe domeniul public.

Organizarea  de şantier

Organizarea de santier va avea un punct de organizare tehnologica pe terenul beneficiarului şi se va amenaja pe o suprafaţă  de 2893 mp,  teren indentificat prin CF nr. 401229 .

Materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă, fiind interzisă depozitarea acestora pe spaţii verzi sau pe suprafaţa carosabilă a străzilor existente.

Localizarea organizării de şantier va fi

Organizarea de şantier va cuprinde:

- Platforma balastata

- Container de depozitare – 1 buc

- Container de personal – 1 buc

- Zona de depozitare materiale

- Accesorii necesare desfasurarii activitatii.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: În etapa de implemetare, resursele naturale folosite vor fi  nisipul, pietrişul. Consumul de apă va fi limitat la necesarul de apa pentru reteaua de alimentare cu apa a localitatiilor.

-sol: suprafaţa necesara construirii statiei de tratare apa este relativ mica;

-teren: categoria terenului este de domeniul public si  in  intravilan in zona de locuinte;

-apa: in etapa de execuție a lucrărilor se utilizeaza apa din  reteaua de alimentare cu apa a localitatilor din  UAT Nițchidorf

-biodiversitate: nu e cazul.

d) Cantitatea și tipurile de deşeuri generate/ gestionate:

Tipurile de deșeuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de:  deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi,  pregatirea suprafetei: pietris, surplus de pamânt rezultat in urma sapaturilor la santuri.

Pe perioada de functionare vor rezulta urmatoarele deșeuri:

| Denumire deseu* | Cantitate prevazuta a fi generata (t/an) | Starea fizica | Cod deseu* | Cod privind princ.prop.peric** | Cantitate prevazuta a fi : (t/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorif. | Elim. | Ramasa in stoc |
| Ambalaje de hartie si carton | 0.5 | S | 15 01 01 |  | 0.5 |  | - |
| Ambalaje din material plastic | 0.3 | S | 15 01 02 |  | 0.3 |  | - |
| Namoluri de la epurare | 181 t/an | S | 02 07 05 |  | * | 181 t/an | - |
| Deseuri menajere | 0,320 | S | 20 03 01 | - | - | 0,320 |  |

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție si funcționare se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Pamantul va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada de execuție si funcționare, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate în perioada de execuţie si de funcționare vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea 17/2023.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

În perioada de funcţionare emisiile nu vor exista.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului: pot aparea poluări ale apelor freatice cu ape uzate menajere ca urmare a neetanșietășii conductelor sau a avariilor în perioada de funcționare

# Apele pluviale si cele menajere se vor incadra in limitele maxime admise prevazute de normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în canalizare NTPA-002/2002.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere si pluviale , care sunt  construite etanş, iar apele pluviale sunt trecute prin separator de hidrocarburi inainte de a fi descarcate in bazinul de retentie.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscul la cutremur

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul la inundatii si alunecari de teren

Riscul hidrologic de inundaţii: Conform hărților privind riscul de inundatii, amplasamentul proiectului nu se regasete în zona cu risc. Nu există înregistrate  fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

Risc de alunecari de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecari de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren.Terenul  amplasamentului este plan , fără denivelări  şi nu este străbătut de canale sau pârâuri.

Riscuri climatice:

-Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informaţiilor de la Staţia meteorologică Timişoara.

- Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Timiş vol. 2)

- Incendii de vegetație. Nu este cazul;

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

Nu exista  risc asupra sănătăţii populaţiei prin implementarea acestui proiect în condiţiile respectării normelor de lucru şi a proiectelor de execuţie.

2. Amplasarea proiectelor:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 02 din 20.01.2023 emis  de Primăria Comunei Nițchidorf, folosința actuală este teren intravilan.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – proiectul produce un impact local nesemnificativ asupra zonei de locuit, pe perioada implementarii proiectului;

- natura impactului – impact redus, daca se respecta masurile prevazute in proiect;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului – in perioada de executie a proiectului, impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu va fi temporar.Pe masura realizarii lucrarilor, calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectiva a impactului se realizeaza prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: conform avizului ABA Banat nr. ABAB 133/24.04.2023, proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa, prin urmare nu este necesara elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 02 din 20.01.2023, emis  de Primăria Comunei Nițchidorf;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități ( aviz  tehnic nr. 52894/DP-SB/09.03.2023, emis de Aquatim SA; avizului ABA Banat nr. ABAB 133/24.04.2023, adresa ANIF nr.974/14.03.2023;  pdv nr. 1320 / 19.04.2023 conform legii 292/2018, emis de GM SCJ Timiş; adresa ABAB nr. 7607 din 10.04.2023, pdv nr. 1668/13.04.2023 conform legii 292/2018, emis de Primaria Com. Nițchidorf);

Protectia  factorilor de mediu:

Măsuri pentru diminuarea poluarii solului si a apelor

- parametrii stației de epurare se vor încadra obligatoriu  în limitele prevăzute de HG188/2002, cu modificările si completările ulterioare, Anexa3, NTPA001 și a avizului ABA Banat nr. ABAB 133/24.04.2023, după cum urmează:

| Indicatori de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- |
| pH | Unitati pH | 6,5-9 |
| temperatura | ֯C | Max 35 ֯C |
| Materii in suspensie | mg/dm3 | 35 |
| CBO5 | mg/dm3 | 20 |
| CCOCr | mg/dm3 | 100 |
| Azot total | mg/dm3 | 10 |
| Amoniu | mg/dm3 | 3 |
| Azotiti | mg/dm3 | 1 |
| Azotati | mg/dm3 | 25 |
| Fosfor total | mg/dm3 | 1 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 20 |
| Detergenti sintetici | mg/dm3 | 0.5 |
| Produse petroliere | mg/dm3 | 5 |

- Se vor respecta prevederile Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare:

Art. 16 (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industrială ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare;

Art. 93

(1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

- Pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din

zonă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi

va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM

Timiş;

-  Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea

prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia

Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o

stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a solului şi apei

cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea

programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului

rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- Întreţinerea utilajelor (schimburile de ulei, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru

a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată;

- Se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt

puternic;

- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- În perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor face în unităţi specializate;

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării

normelor de Securitate la incendiu , Securitate şi sănătate în muncă ,  în sensul că vor fi asigurate

materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a

accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei

lucrărilor şi implementării proiectului;

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să

atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare

materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de

minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi

desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la

Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş notificare in vederea  obținerii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competenţe şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat: Şef Serviciu AAA – Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit,

Luminița BADEA                                                             10.05.2023– ora 15:20