Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din data de 31.08.2023

(PROIECT)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA TIMISOARA, Jud. Timis, Timisoara, str. Joseph Lonovici, nr.4, înregistrată la APM Timiș cu nr. 11929RP/27.10.2022, cu ultimele completări depuse cu nr. 6589RP/30.08.2023 (anunţ public încadrare), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 03.08.2023, că proiectul  ” Suprainaltare  a compartimentelor  II si III a  depozitului de zgura si cenusa de la Utvin”, propus a fi amplasat  in comuna Sanmihaiu Roman, satul Utvin, CF.nr.401816, nr.top. Cc 598,  jud. Timiș, se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2  punctul 13a -orice modificări sau extinderi,  altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate  sau în curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

- proiectul se încadrează în prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, pct 5.4. Depozitele de deşeuri, [...] care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte.

- conform Legii nr. 292/2018: Art. 7 - paragraful (1) „Proiectele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cele din anexa nr. 2 care pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau  localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi al unei evaluări a impactului  lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări.

- paragraful (5) Pentru proiectele care fac obiectul Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea impactului asupra mediului se realizează cu respectarea dispoziţiilor respectivului act normativ şi împreună cu documentaţia  specifică ce vizează prevenirea şi controlul integrat al poluării stau la baza obţinerii autorizaţiei  integrate de mediu.”

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul  intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

Depozitul de zgură şi cenuşă UTVIN este un depozit de şes şi a fost realizat prin îndiguirea unei suprafeţe orizontale de teren cu diguri de contur şi diguri de compartimentare în interiorul cărora se deversează amestecul hidraulic de zgură şi cenuşă formându-se un iaz de decantare.

Prin proiect se propune suprainaltarea depozitului de zgura si cenusa deoarece se atinge capacitatea maxima de depozitare existenta  in prezent pentru zgura si cenusa ce rezulta la CET SUD Timisoara.

Depozitul de zgură şi cenuşă Utvin se întinde pe o suprafaţă de 52,4 ha şi este împărţit în trei compartimente de decantare şi depozitare a zgurii şi cenuşii prin metoda de transport șlam dens.

Suprafaţa totală a depozitului UTVIN este de 523.542 mp (52,35 ha).

Suprafaţa compartimentului 2 al depozitului de zgură și cenușă UTVIN este de circa 18 ha, iar a compartimentului 3 este de circa 17 ha.

Bilanțul teritorial pentru suprafața aferentă Depozitului Utvin, respectiv: suprafață ocupată de depozit, suprafață căi circulații:

- suprafața utilă a depozitului 			- 40,6 ha

- Comp I –   14 ha

- Comp II –  16 ha

- Comp III – 10,6 ha

- suprafața căi circulație 			- 11,7 ha

- Canal de infiltrare 			-   0,3 ha

- Teren stație pompe			-   0,5 ha

Depozitul Utvin a fost realizat prin îndiguirea unei suprafeţe orizontale de teren cu diguri de contur şi diguri de compartimentare, în interiorul cărora se deversează amestecul de zgură, cenuşă şi subprodusul de desulfurare. Apa limpezită rămasă în urma decantării suspensiilor şi apa pluvială se colectează prin puţuri deversoare.

In conformitate cu studiul hidrogeologic, depozitul de zgura si cenusa Utvin este amplasat pe un strat argilos de 3,5 ÷ 6,5 m grosime, iar permeabilitatea solului si a digurilor este corespunzatoare gradului 7 de seismicitate.

Digurile de bază au fost realizate din pământ local extras din incinta depozitului.

Depozitul a fost executat în trepte de supraînălțare de 4 m la digul de bază şi câte 3 m pentru fiecare supraînălțare.

Etapele de supraînălțare au fost  următoarele:

- primul nivel ocupat - 4 compartimente, 2550 m3, 50 ha, diguri de bază de contur şi compartimentare H = 4 m (cota de bază 83,5 mdMB, cotă coronament 87,5 mdMB) din material local din ampriza depozit;

- supraînălţarea I - 3 compartimente, 2000 m3, 35,3 ha, diguri de contur şi compartimentare H = 3,5 mdMB (cotă bază 87,5 mdMB, cotă coronament 90,5 mdMB); supraînălțarea  a fost făcută cu diguri din zgură şi cenuşă placate cu material local;

- supraînălţarea  II (cota de bază 90,5 mdMB, cotă coronament 93,5 mdMB) s-a realizat cu şlam dens autoîntăritor.

Protecția taluzelor se face prin placare cu pământ şi înnierbare. Capacitate depozit: 4821 mii m3. Depozitarea controlată este prevăzută pentru 50 de ani.

Depuneri anuale: 60.000–150.000 t  şlam dens autoîntăritor.

SITUATIA PROPUSA

Prin proiect  se propune supraînălțarea compartimentelor II și III la cota +96,50 m prin  următoarele lucrări:

-supraînălţarea digurilor exterioare de contur aferente C-II și C-III, inclusiv a digurilor de compartimentare între C-I și C-II și C-II și C-III, între cotele 93,50 și 96,50 m;

-drenaj exterior pe conturul aval al digurilor de supraînălțare aferente C-II și C-III pentru colectarea apelor provenite din ploaie, inclusiv descărcările la rigola existentă la cota 87,00 m;

-supraînălțarea puțurilor deversoare existente în C-II și C-III;

-instalaţii pentru urmărirea comportării construcției;

-estacada de conducte pe digurile de contur și de compartimentare.

Prin  suprainaltarile propuse  ale compartimentelor II si III se va asigura  o capacitate de stocare de:  C3   280.000 mc si  C2   450.000 mc.

Diguri de supraînălţare de contur și compartimentare

Digurile de supraînălţare de contur între cote 93,50 și 96,50 m aferente C-II și C-III au următoarele caracteristici geometrice:

- cota de fundare +92,75 m;

- cota la coronament +96,50 m;

- lăţime la coronament 7,00 m din care 3,50 m platformă carosabilă;

- pante taluzuri 1:2;

- înălţimea totală a digului 3,75 m.

Digurile de supraînălțare de contur cât și digurile de compartimentare se execută din câte două diguri cu înălțimea de 1,5 m și unul de 0,75 m, în trei etape de supraînălțare, amplasate la o distanță de circa 22 m între ele, iar spațiul dintre ele se umple cu furtunul cu șlam dens.

Pe măsura umplerii spațiului, digurile de contur se vor realiza etapizat astfel:

- Etapa 1 = între cotele 92,75 m și 94,25 m;

- Etapa 2 = între cotele 94,25 m și 95,75 m;

- Etapa 3 = între cotele 95,75 m și 96,50 m.

Taluzurile exterioare ale digurilor de contur se vor placa cu un strat de pământ cu grosimea de 0,2 m după care se va realiza operațiunea de însămânțare cu ierburi perene rezistente la acțiunea erozională a vântului și ploilor.

Taluzurile interioare ale fiecărui dig cota 94,25, 95,75 și 96,50 dinspre exteriorul depozitului, vor fi placate cu un material sintetic de impermeabilizare (geocompozit bentonitic).

### Drenaj exterior

La piciorul aval al digurilor de contur a fost prevăzut un drenaj exterior realizat în săpătură într-o tranșee trapezoidală cu lățimea de 0,25 m la radier și 0,75 la partea superioară, peste care se va așterne un material geotextil de 300 g/mp cu rol de separație între cenușa din depozit și materialul granular sort 31÷80 mm din dren. Apele vor fi colectate printr-o conductă riflată din PEHD prevăzută din fabrică cu fante având De90 și care va descărca apele colectate din 100 în 100 m printr-o conductă PEHD, fără fante având De160 la rigola de la piciorul digului 87,50 m.

Zona de retragere dintre coronamentul vechiului dig și piciorul aval al noului dig, peste drenajul exterior se va acoperi cu un strat de balast 0,2÷80 mm, cu înălțime variabilă.

Având în vedere că drenajele descarcă apele în rigola de la baza depozitului, a fost prevăzută decolmatarea acesteia, cu depozitarea materialului rezultat în incinta depozitului la cota 93,50 m.

### Supraînălțare puțuri deversoare

Puțurile deversoare existente în compartimentele II și III au rolul de a colecta și transporta apele provenite din precipitații, topirea zăpezilor cât și a apelor provenite din spălarea conductelor.

Cele două puțuri aferente compartimentului II se vor supraînălța pe aceeași poziție cu un schelet metalic pe care vor fi montate inelele de reglare a nivelului apei în depozit.

Accesul la aceste puțuri se va face de pe digurile de acces realizate cu acest scop din zgură și cenușă compactată, prelevată din incinta depozitului. Pasarelele de acces între dig și scheletul metalic al puțurilor se vor recupera de la treapta anterioară de supraînălțare.

Pentru compartimentul III, având în vedere că digul de contur de pe latura Vest la această treaptă de supraînălțare va acoperi puțul existent PD32, este necesară abandonarea lui.

Abandonarea se va face prin tăierea și îndepărtarea capătului superior al scheletului metalic din ampriza viitorului dig de contur și prin obturarea puțului cu saci cu beton uscat.

Supraînălțare celui de-al doilea puț se va face pe actuala poziție prin prelungirea scheletului metalic și lansarea pe poziție a unor noi inele de reglare a nivelului apei în depozit.

Având în vedere că un compartiment nu poate fi deservit de un singur puț, s-a prevăzut amplasarea unuia nou la o distanță de circa 100 m fața de cel existent. Golirea noului puț se va face printr-o conductă metalică care se va racorda la puțul existent.

Accesul la cele două puțuri se va face de pe digul de compartimentare dintre C-III și C-II cu ajutorul digurilor de acces. Pasarelele metalice se vor refolosi de la cota anterioară.

### Instalații pentru urmărirea comportării construcției

Pentru urmărirea comportării în timp a construcţiei hidrotehnice, în speță a depozitului de zgură și cenușă Utvin, sunt necesare lucrări specifice acestei activități    astfel, au fost prevăzute câte 6 puţuri piezometrice (PP) pe fiecare compartiment, ce au rolul de a măsura nivelul hidrostatic al apei din depozit şi stabilirea poziţiei curbei de depresie. Puţurile piezometrice vor fi executate prin foraje verticale amplasate pe digurile de contur.

Pentru urmărirea comportării în timp a tasărilor şi deplasărilor construcţiei hidrotehnice, prin măsurători topometrice, au fost prevăzute câte 6 borne de tasare (BT) pe fiecare compartiment.

Bornele de vizare se execută monolit, din beton armat turnat în cofraje, având prevăzute două goluri pentru montaj marcă de vizare şi tasare.

### Estacadă de conducte

La cota 90,50 m aferent întregului depozit este pozată pe stâlpi din beton armat, cu reazeme fixe sau mobile conducta de transport șlam dens executată din țeavă de oțel Dn 80 mm. Pe traseul estacadei au fost executate lire de dilatare și puncte de deversare prevăzute cu flanșe și flanșe oarbe, poziționate la circa 80 m între ele.

De pe laturile Nord și Sud ale depozitului, la estacada existentă, se vor racorda noi conducte de transport șlam dens Dn80, prelungite pe digurile de compartimentare cu câte 160 m fiecare.

Pe digurile de compartimentare, traseul conductei se va realiza din tronsoane de țeavă montate cu flanșe pe fiecare tronson de conductă, iar în dreptul celor două deversări (D2.1) cu flanșe oarbe. Conducta se va poza pe stâlpi mobili amplasați la o distanță de 6,0 m între ei.

Pentru compartimentul III, din punctele de racord existente la cota 90,50 m se vor prelungi racordurile de debușare la noua cotă de supraînălțare.

Pentru compartimentul II a fost prevăzută și descărcarea conductelor de transport zgură și cenușă în sistem clasic. Astfel, din estacada de conducte 2Dn400 mm existentă la cota 87,50 m, se vor racorda câte 3 tunuri de debușare (TD) de pe fiecare din laturile Nord și Sud.

Conducta metalică Dn 400 se va recupera din traseul existent, iar la subtraversările digurilor va fi protejată în manșoane din beton armat.

În interiorul depozitului, tunurile de debușare vor fi susținute de tronsoane de țeavă metalică recuperată din estacada existentă și care nu mai corespund folosirii din punct de vedere al uzurii, tronsoane care vor fi îngropate în masa de cenușă ca suport pentru tunurile de debușare (TD).

## Organizarea de şantier

Organizarea de şantier va fi amplasată numai cu acceptul beneficiarului la începerea execuţiei, pe spaţiile libere în zona depozitului de zgură şi cenuşă, în limita de proprietate.

Organizarea  de şantier va conţine:

-o cabină portar - pază (minicontainer) dotată cu trusă completă de prim ajutor;

-un panou pentru apărarea împotriva incendiilor  care  va fi echipat cu topor, lopeţi, cazma, târnăcop, rangă, găleţi, 6 stingătoare portative cu praf şi CO2 şi un stingător carosabil cu praf şi CO2.

-două toalete ecologice, pentru care se va încheia un contract de vidanjare cu o firmă autorizată în această prestare de servicii.

B).Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul se cumuleaza cu activitatea existenta pe amplasament si poate rezulta un impact negativ.

C). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Nu se utilizeaza resurse naturale. Se va utiliza pentru suprainaltare zgura si cenusa din compartimentele depozitului . Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

- sol: nu este cazul.

- teren: categoria terenului este curti constructii  -depozit de zgura si cenusa.

- apă: nu este necesara alimentarea cu apa a depozitului.

- biodiversitate: nu este cazul.

Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

D).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În faza de execuţie:

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie se vor colecta separat; depozitarea deşeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile indicate de administraţiile locale; deşeurile valorificabile vor fi predate către unităţi specializate autorizate;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi vor fi preluate de unităţi autorizate specializate.

În perioada de functionare: nu se produc deseuri in etapa de functionare.

E) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•    Aer

- Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului. Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf, generate prin eroziunea vântului (asupra  suprafeţelor de teren lipsite de înveliş vegetal) .

Etapa de functionare

În cadrul procesului de depozitare a zgurii şi cenuşii pot apărea emisiile fugitive de pulberi în cazul vânturilor puternice, de pe suprafeţele uscate ale depozitului (neacoperite de apă sau de vegetaţie).

Prin modificarea sistemului de evacuare a zgurii şi cenuşii se produce o reducere a emisiilor difuze şi a impactului asupra receptorilor sensibili. Această reducere se explică prin modificarea structurii depunerilor de zgură şi cenuşă.

Parametrul principal al depunerilor care determină reducerea emisiilor de pulberi din depozit este coeziunea (c) care are următoarele valori:

- c = 0.059 daN/ cm2 pentru depunerile din sistemul clasic de  evacuare,

- c = 0.45 – 1.13 daN/ cm2 pentru depunerile de şlam dens autoîntăritor.

Tehnologia de evacuare în şlam dens autoîntăritor asigură reducerea substanţială a impactului asupra calităţii aerului, întrucât cenuşa este fixată şi poate fi greu spulberată.

De asemenea, parametrii geotehnici ai „rocii de cenuşă” sunt net superiori depunerilor în sistem clasic, mărind astfel stabilitatea şi siguranţa în exploatare a depozitului.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

In cadrul depozitului pot sa apara ape de infiltratie si ape pluviale.

Depozitul Utvin a fost realizat prin indiguirea unei suprafeţe orizontale de teren cu diguri de contur şi diguri de compartimentare în interiorul cărora s-a deversat amestecul de zgură şi cenuşă, iar apa de infiltraţie şi apa pluvială s-au colectat prin puţuri deversoare. Apa este recirculată fiind transmisă în centrală pentru a fi reutilizată cu ajutorul unei staţii de pompare situată în vecinătatea depozitului.

Depozitul a fost prevăzut cu un sistem de drenare a apei din interior  format din:

-drenaj de bază, realizat din tuburi de beton perforat, înconjurate cu filtru invers format din balast;

-drenaj general, sub forma de saltea realizată din balast;

-drenaje ale digurilor de contur şi de compartimentare.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

În perioada de funcţionare nu vor exista surse de zgomot

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•    Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Protectia împotriva radiatiilor:

Cenusa si zgura pot sa prezinte anumite elemente de radioctivitate datorata unor metale.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Socurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

În regiunea seisimică Banat au fost descrise 4 zone seismice, Timisoara fiind situata în Zona Timisoara – Resita. Ultimul cutremur semnificativ, care a avut efecte uşoare asupra construcţiior s-a produs în 07.02.2008 în zona Banloc (Mw = 3.9, I = VOMSK) (Oros 2010).

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect. Amplasamentul este prevazut in zona industriala .

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în jud. Timiş, extravilanul localitatii Utvin.

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

-  folosinţe actuale  - depozit de zgura si cenusa.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul, se utilizeaza apa.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul amplasamentul este situate in zona industriala existent.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local semnificativ; locuitorii municipiului Timisoara şi cei din din comuna Sanmihaiu Roman, - se va analiza impactul produs de depozit (emisii în aer şi apa, sol etc.) asupra acestora.

- natura impactului – impact semnificativ; în perioada de funcţionare a depozitului – este necesară evaluarea impactului cumulat cu corpul depozitului existent

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact semnificativ – este necesară evaluarea impactului asupra corpului de apă subterană, asupra solului, asupra calităţii aerului din zonă

- probabilitatea impactului- probabilitate crescută; se va analiza în studiu de evaluare a impactului asupra mediului;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impact semnificativ . este necesar sa fie evaluate  dimensiunea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului produs

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- trebuie evaluată dimensiunea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului cumulat cu al corpului de depozit existent

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului - vor fi analizate şi propuse măsuri pentru reducerea impactului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: -  proiectul   nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apă, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Verificat :  Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii – Corina MIHOC

Întocmit: Monica NITU