Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea

Draft

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei: 28 / 06.12.2006, reactualizată în 25.10.2007, revizuită în xx   .01.2015 ,valabilă până la 25.10.2017

Titularul autorizaţiei: S.C. ENERGOTERM S.A.

Locaţia activităţii: str. Isaccei nr. 82, Tulcea, judeţul Tulcea

Numele instalaţiei cazan de apă fierbinte C.A.F. nr. 1

Categoria de acvtivitate conform Anexei 1 la Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiiile industriale:

1.Industrii energetice

1.1 Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW

Cod EPRTR:

1.c. Sectorul energetic - centrale termice şi alte instalaţii de ardere cu o putere termică mai mare de 50 MW;

Codul CAEN: PRODUCŢIA ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI TERMICE ŞI A APEI CALDE - cod CAEN 4030 (FURNIZARE DE ABUR ŞI AER CONDIŢIONAT - cod CAEN rev.2 - 3530  - conform Ordinului nr.337/2007 al I.N.S.)

Cod NOSE-P: 101.01 Conform Ord. MAPN nr. 1144/2002;

Cod SNAP2: 01-0301 Conform Ord. MAPN nr. 1144/2002;

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIANA-SANDA  POPESCU

SEF SERVICIU 						 	 ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII	          CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU	     CAMELIA MICU                                                                        ELENA MICU

COORDONATOR SERVCIU

MONITORIZARE ŞI LABORATOARE

GABRIELA IORDAN

Întocmit

consilier superior Mihăilă POP

Nr AAA              /          2015

CUPRINS

| 2 |  |  | Date de identificare a titularului activităţii |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  | Temeiul Legal |  | 4 |
| 4 |  |  | Categoria de activitate |  | 5 |
| 5 |  |  | Documentaţia solicitării |  | 6 |
| 7 |  |  | Managementul activităţii |  | 9 |
| 8 |  |  | Materii prime şi auxiliare. |  | 12 |
| 9 |  |  | Resurse: apă, energie, combustibili |  | 13 |
|  | 9.1 |  | Apa |  | 13 |
|  | 9.1.1 |  | Alimentarea cu apă. |  | 13 |
|  | 9.1.2 |  | Evacuarea apelor uzate |  | 14 |
| 10 |  |  | Eficienţa energetică |  | 15 |
| 11 |  |  | Combustibili |  | 15 |
| 12 |  |  | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament.. |  | 15 |
| 13 |  |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu |  | 19 |
|  | 13.1 |  | Aer. |  | 19 |
|  | 13.2 |  | Sol |  | 19 |
| 14 |  |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot |  | 19 |
|  | 14.1 |  | Aer |  | 19 |
|  | 14.1.1 |  | Valorile Limită de Emisie. |  | 19 |
|  | 14.1.2 |  | Valorile concentraţiilor de poluanţi în imisie. |  | 20 |
|  | 14.2 |  | Apă |  | 22 |
|  | 14.3 |  | Sol. |  | 22 |
|  | 14.4 |  | Zgomot |  | 23 |
| 15 |  |  | Gestiunea deşeurilor |  | 23 |
| 16 |  |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei. |  | 25 |
| 17 |  |  | Monitorizarea activităţii. |  | 25 |
|  | 17.1 |  | Monitorizarea emisiilor în aer |  | 26 |
|  | 17.6 |  | Deşeuri |  | 29 |
| 18 |  |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora |  | 29 |
| 19 |  |  | Obligaţiile titularului activităţii |  | 32 |
| 20 |  |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor |  | 33 |
| 21 |  |  | Glosar de termeni |  | 34 |
| Anexa I |  | Plan de încadrare în zonă |  | 37 |
| Anexa II |  | RAM | 38 |  |

Prezenta Autorizaţie integrată de mediu are 41 pagini şi este emisă în 3(trei )exemplare.

Începând cu data emiterii prezentei Autorizaţia nr. 28/2007 reactualizată în 25.10.2007 îşi pierde  valabilitatea.

1.   INTRODUCERE

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

- Încălcarea prevederilor legislaţiei în baza căreia se emite prezenta autorizaţie atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz;

- Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform art. 17 alin. (3) din OUG nr. 195/2005 aplicându-se după caz şi toate prevederile legale în vigoare.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile ANEXEI nr. 5 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: dispoziţiile tehnice referitoare la instalaţie, valorile limită de emisie pentru instalaţie, cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru evaluarea conformării cu valorile limită de emisie.

APM  Tulcea , în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- OUG nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

- HG nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

ca urmare a cererii nr. 6149/19.11.2014 adresată de S.C. ENERGOTERM S.A., înregistrată la APM Tulcea  cu nr. 14048/20.11.2014, se revizuieşte Autorizaţia Integrată de mediu nr. 28/06.12.2006 reactualizată în 25.10.2007, titular  S.C. ENERGOTERM S.A. pentru punctul de lucru din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea.

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise:

- solicitare de revizuire AIM,

- Raport de amplasament,

- Formular de solicitare,

- mediatizarea solicitării prin anunţ public la Primăria Tulcea şi în ziarul local Delta şi a verificării în teren, APM Tulcea a fost de acord cu efectuarea analizelor discontinue ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, oxizi de carbon, cu o frecvenţă lunară  şi ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, APM Tulcea a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr. 28/06.12.2006 reactualizată în 25.10.2007, revizuită în xx.01.2015

2.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. ENERGOTERM S.A.

Sediul social: str. Isaccei nr. 73, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

Punct de lucru : C.A.F. nr. 1 se află în incinta societăţii S.C. Alum S.A., strada Isaccei nr. 82

Telefon: 0240/ 527896

Fax: 0240/ 522348

E-mail:  dtermica@yahoo.com

C.U.I.: RO 17747931

Registrul Comerţului: nr. J36/ 384/ 2005

Coordonate Stereo 1970 ale sediului social:  45,2  latitudine N, 28,8 longitudine E, altitudine 2

Coordonate Stereo 1970 ale C.A.F. nr. 1: X(E)=795979,5447 m şi Y(N)=415780,4041 m

Sediu secundar (punct de lucru) - Centrala Termică Urbană (C.A.F. nr. 1) este situată în incinta societăţii S.C. ALUM S.A. amplasată pe strada Isaccei nr. 82 din Municipiul Tulcea ocupând o suprafaţă de 199,656 mp ( în partea de nord a drumului naţional DN22, pe malul drept al Dunării). Instalaţia nu dispune de acees direct din strada Isaccei.

C.A.F. nr. 1 a fost consolidat şi modernizat, pereţii halei sunt construiţi dintr-un soclu de beton cu înălţimea de 1 m pe care este montat un schelet metalic din tablă ondulată zincată. Ramele ferestrelor(26 buc) sunt metalice cu suprafaţa de 1,2 m2 fiecare, pe peretele dispre NE şi 25 de buc ferestre pe peretele dispre SV. Acoperişul halei este din tablă neagră ondulată, montată pe schelet metalic.

Vecinătăţi:

S.C. TREMAG S.A. – producere de materiale refractare.

S.C. FERAL S.R.L.- producere feroalaiaje – nu funcţionează.

S.C. REMAT TULCEA S.A. –desfăşoară activitate de colectare şi valorificare deşeuri.

# 3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de acvtivitate conform Anexei nr. 1 la Legea nr 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiiile industriale:

1. Industrii energetice

1.1 Arderea combustibililor îin instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW

Cod EPRTR:

1.c. Sectorul energetic - centrale termice şi alte instalaţii de ardere cu o putere termică mai mare de 50 MW;

C.A.F. nr. 1 se încadrează în categoria de risc minor conform Directivei SEVESO.

COD CAEN: PRODUCŢIA ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI TERMICE ŞI A APEI CALDE - cod CAEN 4030 (FURNIZARE DE ABUR ŞI AER CONDIŢIONAT - cod CAEN rev.2 –

3530  - conform Ordinului nr.337/2007 al I.N.S.)

Cod NOSE-P: 101.01 Conform Ord. MAPN nr. 1144/2002;

Cod SNAP2: 01-0301 Conform Ord. MAPN nr. 1144/2002;

S.C. ENERGOTERM S.A. are ca obiect Producerea energiei termice şi a apei calde, prin arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală mai mare de 50 MW, şi deserveşte:

- cazanul C.A.F. nr. 1 cu  capacitatea proiectată de 58 MWt

Combustibilul utilizat în procesul tehnologic este gazul natural.

Transportul şi distribuţia energiei termice, asigurate de:

- sistemul de transport- conducte OL cu lungimea de 11,6 Km

- sistemul de distributie, cu o lungime totală de 27,6 km;

Procese tehnologice de obţinere a apei dedurizate. Apa dedurizată este furnizată de staţia de dedurizare situată pe strada Spitalului.

4. TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 (M.O. nr. 1196/ 30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/29.06.2006 (M.O. nr. 586/06.07.2006) cu modificările şi completările ulterioare;

- Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale.

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2005), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005).

- Ordinul nr. 3970/03.12.2012 privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

- HG nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale animitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere – Anexa 2 – Metode de măsurare a emisiilor de dioxid de sulf, azot şi pulberi.

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006(M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. 19/10.01.2008) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient*) – Republicare.

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa  gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordin   nr. 794 din  6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

- H.G. nr. 804/25.07. 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 351/21.04.2005 (M.O. nr. 428/20.05.2005), privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 544/ 2001 (MO nr. 663/ 23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998.

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare.

- ORDIN   Nr. 578 din  6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice

pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare.

- Legea Apelor nr 107 /1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 49 din  7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Încălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 265/29.06.2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz.

# 5.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza revizuirii autorizaţiei integrate de mediu revizuite cuprinde:

- Cerere înregistrată la APM Tulcea cu nr. 14048/20.11.2014;

- Formularul de solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru Instalaţia Mare de Ardere C.A.F. nr. 1, întocmit de elaborator BADEA D. GABRIELA P.F.A.;

- Raportul de amplasament, întocmit de elaborator BADEA D. GABRIELA P.F.A.;

- Dovada mediatizării solicitării: anunţ public afişat la sediul primăriei Tulcea şi în ziarul local Delta din 20.11.2014;

- Adresa către titular nr. 14048/25.11.2014 privind acceptarea solicitării de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 28 din 06.12.2006 reactualizată în 25.19.2007;

- Nota de constatare nr. 14714 din 08.12.2014 încheiată la verificarea amplasamentului;

- Convocare la şedinţa CAT din 09.12.2014 pentru analiza detaliată a solicitării;

- Decizia CAT din 09.12.2014: se va continua procedura conform prevederilor Ordinului nr. 1158/2005 şi a Ordinului nr.3970/2012 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Adresa către titular nr. 14048/16.12.2014 privind acceptarea propunerii de continuare a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuită;

- AdresaANPM . 1/3663/MF/8.11.2013;

- Dispoziţia de încasare nr. 7245/20.11.2014 cu dovada achitării tarifului aferent etapei de revizuire/actualizare a autorizaţiei integrate de mediu: chitanta nr. 1287 din 20.11.2014;

- Autorizaţie integrată de mediu nr.28/06.12.2007 reactualizata in 25.10.2007 emisă de ARPM Galaţi;

- Politica de prevenire a accidentelor majore;

- Plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apelor, aerului sau solului;

- Fişa de securitate a gazului natural;

- Contract de distribuţie a gazelor naturale nr. 45/03.11.2009 încheiat cu S.C. Tulcea Gaz S.A. şi Actul adiţional nr. 19 la contractul de distribuţie a gazelor naturale nr. 45/2009;

- Contract nr. 26006/2005 încheiat cu S.C. Aquaserv S.A. Tulcea privind furnizarea apei potabile şi preluarea apelor uzate menajere;

- Contract nr. 606/19.05.2008 de prestare a serviciului de salubritate a localităţilor încheiat cu S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea şi act adiţional nr. 811/2008 la contract;

- Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005;

- Contract nr. 3628/28.11.2006 încheiat cu S.C. ALUM S.A. Tulcea;

- Certificat de înregistrare fiscală;

- Act constitutiv;

- Rapoarte de încercări emise de S.C. CESIU S.R.L. Tulcea;

- Autorizaţie nr. 7/2009 emisă de SGA Tulcea valabilă până la 25.10.2017;

- Plan de situaţie;

- Plan de încadrare.

# 6.   SCOPUL

## Instalaţia IPPC va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

## Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 40 de pagini şi este valabilă, de la           xx.01.2015  data revizuirii până la 25.10.2017, cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

## Cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Tulcea  reînnoirea acesteia.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Tulcea. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IPPC sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Tulcea

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului respectiv Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale implementată prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

8. În conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu emite o autorizaţie integrată de mediu/autorizaţie de mediu numai în situaţia în care instalaţia îndeplineşte cerinţele prezentei legi, fără a aduce atingere altor cerinţe ale legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene.

(2) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu asigură măsurile necesare pentru ca procedurile şi condiţiile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu să fie pe deplin coordonate în cazul în care sunt implicate mai multe autorităţi sau, în situaţia în care se acordă mai mult de o autorizaţie, pentru a se garanta o abordare integrată eficientă de către toate autorităţile competente implicate în această procedură

(3) În cazul unei instalaţii noi sau al unei modificări substanţiale a acesteia, când

se aplică prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu se analizează şi se utilizează toate informaţiile relevante sau toate concluziile obţinute în temeiul art. 7, art. 11 alin. (1), (2) şi (4), art. 12 alin. (1), (2) şi (4), art. 13 alin. (1), art. 15-17 şi art. 21 din respectiva hotărâre a Guvernului, precum şi informaţiile obţinute potrivit prevederilor art. 7 alin. (23) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

(5) În scopul conformării cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu, potrivit prevederilor alin. (2)-(7) şi, acolo unde este necesar, le actualizează.

(6) La cererea autorităţii competente, operatorul prezintă toate informaţiile necesare în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

(7) La reexaminarea condiţiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu utilizează toate informaţiile obţinute în urma monitorizării sau a inspecţiilor instalaţiei.

(8) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activităţii principale a unei instalaţii, să asigure că:a)toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţia respectivă sunt reexaminate şi, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei legi, în special cu prevederile art. 15 alin. (3) şi (4), după caz;b)instalaţia este conformă cu noile condiţii de autorizare.

(9) În procesul de reexaminare a autorizaţiei integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalaţiei, publicate după data acordării autorizaţiei integrate de mediu sau după data ultimei reexaminări a acesteia

(10) În cazul în care pentru o instalaţie nu sunt elaborate concluziile BAT, condiţiile de autorizare sunt reexaminate şi, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluţia celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor

(11) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(12) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Operatorul este obligat să notifice APM Tulcea  cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei .

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite.

## Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

# 7. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

7.1 Conştientizare şi instruire

### Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale S.C. ENERGOTERM S.A..

### Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Instalaţia va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

7.2 Responsabilităţi

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată si modificata de Legea nr. 265/ 2006, cu toate completările şi modificările ulterioare, S.C. ENERGOTERM S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora.

Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I a Regulamentului, aflate pe amplasamentul instalaţiei.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

Titularul /operatorul activităţii are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea 211/2011 privind regimul deseurilor . Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

7.3 Acţiuni de control

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

7.4 Raportări

Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la APM Tulcea ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa. II).

Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Tulcea raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

7.5 Notificarea autorităţilor

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica telefonic autoritatea competentă pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe

amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice. În termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale, agentul economic transmite la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale.

Transmiterea se efectuează prin fax. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Tulcea raportul privind incidentul, ca parte integrantă a RAM.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată si modificata de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

# 8. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE .

Pentru producerea energiei termice în cazan 50 Gcal/h, societatea foloseşte drept materie primă gaze naturale.

Pentru producerea apei fierbinti, în scopul livrării în municipiul Tulcea, se foloseste apa dedurizată pentru adaos furnizată de Staţia proprie de repompare.

Energia electrică furnizată pe bază de contract de S.C. ALUM S.A. Tulcea.

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate în perioada 2013-2014:

| Principalele materii prime/utilizări | Cantitate/consumuri | Modul de stocare |
| --- | --- | --- |
| Gaze naturale | 7560696 mc (noiembrie2013-martie 2014) | Nu este stocat pe amplasament |
| Apă dedurizată | 24502 mc în 2013 | Preluata prin reteaua de transport agent primar SC ENERGOTERM SA |
| Energie electrică | 1574 MWh în 2013-922 MWh ian-martie 2014 | Preluată prin contract de la S.C. ALUM S.A. Tulcea |

# 9. 	RESURSE: APă, ENERGIE, Combustibili.

9.1  APA

### 9.1.1. Alimentarea cu apă potabila

Apa necesară procesului tehnologic este asigurată din reţeaua S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.

9.1.1.1 Sursă de apă: reţeaua S.C. AQUASERV S.A Tulcea conform contractului încheiat şi conf. Autorizatiei de gospodărire  a apelor nr 7/2009.

9.1.1.2 Volume de apă necesare

-Qzimax = 678,34 mc/zi-7,86l/s

-Qzi med  = 521,78 mc/zi-6,04l/s

-Vanual = 79,79 mii mc

Reţeaua primară prin care circulă agentul termic produs la CAF este un circuit închis. Apa pentru agentul termic se recirculă în proporţie de 95% din volumul anual necesar.

Funcţionarea este în perioada rece a fiecărui an: 150 zile /an ,24 ore /zi.

9.1.1.3.Instalaţii de de circulare a apei

- Staţie de pompare pentru circulaţia apei echipată cu 2 pompe Vilo 2500 CU Q = 1450 mc/h, H= 85 mCA, P= 450 KW;

- Staţie repompare echipată cu 6 pompe tip AN- 65/40 având: Q= 780 mc/h, Hp= 30 mCA.

- Reţele de transport –conducte Ol cu Dn =150-800 mm,L=11,6 km

- Retele de distribuţie-conducte OL cu Dn=50-300 mm , L=27,6 km.

Cerinţa totală de apă: maxim: 678,34 mc/zi, mediu – 521,78 mc/zi şi un volum  anual de 79,79 mii mc/an, conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 07/2009 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, cu precizarea că cerinţa totală de apă a fost calculată pentru

întreaga societate (cuprinde consumul menajer pentru personalul angajat – 99 persoane, consumul tehnologic – spălare platforme centrale termice şi apa de adaos). Strict pentru instalaţia CAF cerinţa de apă menajeră se raportează la cele 5 persoane angajate, care lucrează în schimburi ( câte 2 persoane/schimb) .

Astfel     5 pers. X 60l/om zi = 300 l/zi = 0,3 mc/zi

Np zi med = 0,3 mc/zi

Np zi max = Kzi x N p zi med = 1,3 x 0,3 mc/zi = 0,39 mc/zi

Vp an = 0,3 mc/an x 150 zile/an = 45 mc/an

Teoretic reţeaua primară prin care circulă agentul termic produs la C.A.F. este un circuit închis. Apa pentru agentul termic se recirculă în proporţie de 95% din volumul captat. Dacă există pierderi, acestea sunt acoperite de apa de adaos, dedurizată, care se produce la staţia de repompare.

9.1.2.  Evacuarea apelor uzate

9.1.2.1. Receptor racord la reţeaua municipiului Tulcea – S.C. Aquaserv S.A. Tulcea

Consumul de apă este cauzat de :

- pierderile prin reţeaua agentului termic datorat uzurii conductelor – există preocuparea Primăriei Tulcea şi a S.C. Energoterm S.A. pentru înlocuirea conductelor;

- pierderi de agent termic cauzate de prelevarea consumatorilor de apă caldă de la calorifere .

Tehnicile de reducere a consumurilor de apă specifice societăţii conform BAT :

- înregistrarea consumului de apă;

- detectarea şi repararea scurgerilor.

Reţeaua de canalizare :

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 7/2009 de pe platforma CAF se fac  evacuări de ape menajere în reteaua de canalizare a municipiului Tulcea ( aparţinând S.C. AQUASERV S.A. Tulcea). Volumul zilnic maxim de ape evacuate este de 47, 63 mc , iar volumul mediu zilnic este de 39,69 mc , cu un debit maxim orar de 1,71 mc/h .

Periodic se efectuează de către S.C. CESIU S.R.L. analize la apa menajeră evacuată.

Indicatorii analizaţi se încadrează în limitele impuse prin NTPA002/2002.

Apele pluviale de pe acoperiş prin colectoare şi burlane sunt evacuate pe platforma betonată din incinta S.C. Alum S.A., de unde prin reţeaua de canalizare pluvială a societăţii S.C. Alum S.A. sunt evacuate în lacul Câşla ( după ce trec prin staţia de epurare a S.C. Alum S.A.) .

## 9.1.2.2 Debite şi volume evacuate

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Vol zilnic Max(mc) | Vol zilnic Med(mc) | Vol total Evacuat anual (mii mc) | Q orar Max(mc/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| menajere | Racord reţea | 47,63 | 39,69 | 7,2 | 1,71 |

## 10. EFICIENŢA  ENERGETICĂ

S.C. Energoterm S.A. Tulcea îşi asigură necesarul de energie electrică prin intermediul unui post Trafo de la S.C. Alum S.A.

Echipamentele electrice aflate pe amplasament nu conţin uleiuri cu compuşi bifenilpolicloruraţi (PCB).

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată va fi urmărită periodic şi contorizată;

- utilizarea agentului termic recuperat din diferite părţi ale instalaţiei;

- minimalizarea consumului de apă şi închiderea sistemului de circulaţie a apei;

- izolarea termică a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de căldură;

- evitarea funcţionarii în gol a utilajelor tehnologice;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei. Acest raport va fi inclus în RAM.

## 11. Combustibili

În fluxul tehnologic S.C. Energoterm S.A. Tulcea foloseşte drept combustibil gazul natural.

# Alimentarea cu gaze naturale a cazanului de apă fierbinte se realizează din sistemul naţional.

# Instalaţia de automatizare a cazanului de apă fierbinte este realizată cu respectarea normelor in vigoare.

# Este montată aparatura primară de masură si control pe circuitul de gaze naturale.

# 12. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. Energoterm S.A. Tulcea este amplasată în zona de vest a municipiului Tulcea (zona industrială), str. Isaccei, nr. 82, în incinta S.C. Alum S.A.

Instalaţia nu dispune de acces direct din str. Isaccei. Accesul pietonal şi auto se face prin incinta S.C. Alum S.A.

Activitatea de producere a energiei termice se realizează prin intermediul unui  cazan de apă fierbinte, cu capacitatea de 50 Gcal/h, în urma arderii gazului natural. Agentul termic provenit de la cazanul de apă fierbinte C.A.F. ajunge în staţia de repompare care asigură presiunea, apoi în punctele termice, respectiv modulele termice, unde este direcţionat spre schimbătoarele de căldură, în scopul atingerii parametrilor de furnizare pentru energie termică şi apă caldă la consumatori.

În staţia intermediară de repompare se preia agentul termic primar căruia i se ridică presiunea cu 2 atm, distribuindu-l punctelor termice şi se prepară apa dedurizată cu ajutorul a 4 filtre cationice. Apa dedurizată este colectată într-un rezervor metallic de 40 mc de unde, cu două pompe, este preluată şi pompată în sistemul de termoficare ca agent de adaos.

Apa dedurizată este  furnizată de staţia de repompare amplasată pe strada Spitalului, care aparţine titularului, care o transportă la CAF prin reţeaua de trasnport agent primar, conform prevederilor Autorizatiei de mediu nr. 8066/2010 emisă de APM Tulcea pentru activitatea de Transport, repompare şi distribuţie energie termică.

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 200 mp din care suprafaţa construită este de 200 mp.

# Instalaţia tehnologică funcţionează în regim continuu (3 schimburi de 8 ore zilnic). În cadrul programului anual de reparaţii sunt prevăzute lucrări de revizie, întreţinere şi mentenanţă care se execută în afara perioadei de lucru. Numărul de personal prevăzut pentru operarea instalaţiilor este de 5 persoane.

Instalaţia mare de ardere C.A.F. nr. 1 se compune din:

( Instalaţia de ardere;

( Instalaţia de circulaţie a agentului termic;

( Suprafeţele de transfer termic;

( Instalaţia de automatizare.

Instalaţia de ardere se compune:

( Arzătoare tip AG 1150 varianta dreapta - 4 bucăţi;

( Arzătoare tip AG 1150 varianta stânga – 2 bucăţi;

( Ventilatoare aer tip V32- 630/1D-8 bucăţi;

Instalaţie de aprindere cu:

( Aprinzător gaz - electric, cu scânteie electrică şi electrod;

( Ventilator tip IFV 141-500/1.

( Instalaţie de supraveghere flacără;

( Conducte şi armături de gaz - un set;

( Clapete de aer – 6 bucăţi;

( Focar de formă paralelipipedică care înglobează şi suprafaţa de radiaţie, 231mp formată din ţevi de oţel refractar (51x4mm.

Instalaţia de circulaţie a agentului termic se compune din:

( Pompe de circulaţie a agentului termic tip WILO -2 bucăţi;

# ( Reţea de conducte şi armături.

Suprafeţele de transfer termic sunt constituite din:

( Suprafeţele de radiaţie, prezentate anterior;

( Suprafeţele de transfer convectiv, 2330mp formată din ţevi de oţel

refractar cu (51x4mm - pentru pereţii laterali,peretii front si spate

(45x4mm – pentru pereţii front şi spate cât şi pentru serpentine,

(38x4mm, ţevi adiacente serpentinelor.

Instalaţia de automatizare se compune din:

( O instalaţie de reglare automată formată din:

( Reglarea sarcinii termice;

( Reglarea combustiei;

( O instalaţie de măsurare a parametrilor cazanului, formată din:

( aparate indicatoare, cu indicare locală şi în camera de

comandă a parametrilor cazanului;

( aparate de înregistrarea parametrilor cazanului.

( O instalaţie de protecţie, care declanşează oprirea automată a

cazanului în diferite cazuri.

( O instalaţie care asigură interblocare unor operaţiuni în funcţie de

altele sau de valoarea unor parametrii.

( O instalaţie care asigură semnalizarea acustică sau optică a unor

funcţionări anormale a cazanului.

( O instalaţie care asigură telecomanda din camera de comandă a unor

porniri sau opriri de utilaje sau echipamente.

⁫ O instalaţie care asigură funcţionarea după programe automate a cazanului.

Regim de lucru

Instalaţia de producere a agentului termic funcţionează în perioada rece a fiecărui an, practic , din luna noiembrie până în luna martie a anului viitor, cu un program de 24h/zi, timp de 150 zile/an.

# Fluxul tehnologic este prezentat în figura următoare  :

Centrala termică urbană are în dotare:

- cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h (58MW);

- instalaţie de ardere;

- suprafeţe de transfer termic;

- instalatie de circulaţie a agentului termic;

- instalaţia de automatizare.

Cazanul tip CAF este un cazan tip turn cu pereţi membrană şi o sarcină termică nominală de 50Gcal/h(58MW).

Caracteristicile tehnice funcţionale ale cazanului sunt :

- debit caloric la sarcină nominală ……..................................................50Gcal/h ;

- debit caloric la sarcină	minim	reglat ……........................................12,5 Gcal/h ;

- debit caloric la sarcină	minim	de durat ….........................................7,0Gcal/h ;

- debit constant de apă circulată prin cazan ……................................402,8Kg/s ;

- presiunea apei fierbinţi la ieşirea din cazan (maxim )….......................1,2MPa ;

- presiunea apei fierbinţi la ieşirea din cazan (minim )…........................0,35MPa;

- presiunea apei fierbinţi la ieşirea din cazan (de lucru)….......................0,84÷0,86Mpa ;

- creşterea temperaturii apei în cazan, la sarcină nominală…..................35oC ;

- pierderea de presiune a apei la circulaţia prin cazan………..................0,2Mpa ;

- calitatea apei de alimentare – apă  tratată, categoria “g ,,(Prescripţii Tehnice,ISCIR)

- randamentul la sarcină nominală…………………...............................0,91% ;

- combustibil –gaze naturale, conform SR 3317/2003 ;

- focar - cu insuflare de aer necesar arderii ;

- ventilatoare de aer centrifugale tip-V32-630/1D…...............................8 buc. ;

- debit aer ventilator……………………………….................   10000m3/h (reglabil continuu);

- presiune refulare ventilator………………………...............................5520Pa;

- suprafaţa de schimb de căldură:

- ţevi de radiaţie în focar şi ecrane de radiaţie ;

- fascicole convective sub formă de pereţi şi serpentine.

- volum de apă a cazanului ……………………………………….......40 m3.

Instalaţia de ardere se compune din:

- Arzătoare tip AG 1150 varianta dreapta - 4 bucăţi;

- Arzătoare tip AG 1150 varianta stânga - 2 bucăţi;

- Ventilatoare aer tip V32-630 /1d – 8 bucăţi;

- Instalaţia de aprindere cu:

- Aprinzător gaz electric, cu scânteie electrică şi electrod;

- Ventilator tip IFV 141-500/1.

- Instalaţia de supraveghere flacără;

- Conducte şi armături de gaz- un set;

- Clapete de aer - 6 bucăţi;

- Focar de formă paralelipipedică care înglobează şi suprafaţa de radiaţie, 231 mp format din ţevi de oţel refractar  51x 4 mm.

Instalaţia de circulaţie a agentului termic se compune din:

- Pompe de circulaţie a agentului termic tip WILO - 2 bucăţi;

- Reţea de conducte şi armături.

Suprafeţele de transfer termic :

Suprafeţe de radiaţie;

Suprafeţe de transfer convectiv, 2330 mp format  din ţevi de oţel refractar cu 51x 4 mm – pentru pereţi laterali,	45x 4mm- pentru pereţii front şi spate cât şi pentru serpentine,  38x 4 mm,	ţevi adiacente serpentinelor.

Instalaţia de automatizare se compune din:

- Instalaţie de reglare automată( reglarea sarcinii termice, reglarea combustiei);

- Instalaţie de măsurare a parametrilor cazanului( aparate indicatoare cu indicare locală şi în camera de comandă a parametrilor cazanului şi aparate de înregistrarea parametrilor cazanului);

- Instalaţie de protecţie care declanşează oprirea automată a cazanului în diferite cazuri;

- Instalaţie care asigură interblocare unor operaţiuni în funcţie de altele sau de valoarea unor parametri;

- Instalaţie care asigură semnalizarea acustică sau optică a unor funcţionări anormale a cazanului;

- Instalaţie care asigură telecomanda din camera de comandă a unor porniri sau opriri de utilaje sau echipamente;

- Instalaţia care asigură functionarea după programe automate a cazanului.

Descrierea fluxului tehnologic

Procesele ce au loc în instalaţia de producere a energiei termice tip CAF cu capacitatea de 50 Gcal/h sunt:

- arderea combustibilului gazos;

- transfer de căldură prin radiaţie şi convecţie între gazele de ardere şi apă, ca agent

termic, cei doi agenţi termici apa şi gazele de ardere fiind despărţiţi de o suprafaţă   metalică.

Procesul de ardere se desfăşoară prin arderea gazelor naturale cu un conţinut bogat în metan, la un debit maxim de 6900Nm3 /h la funcţionarea pe şase arzătoare şi de 1725Nm3/h la funcţionarea pe trei arzătoare. Arzătoarele utilizate în instalaţie sunt tip AG1150, patru variante dreapta şi două variante stânga. Debitul de aer necesar arderii combustibilului este realizat de două grupuri de ventilatoare câte trei în fiecare grup. Ventilatoarele utilizate în instalaţie sunt tip V32-6,30/1D ce asigură un debit de aer de 10000Nm3/h fiecare. Procesul de ardere propriu-zis se desfăşoară în urma procesului de aprindere care are loc printr-o instalaţie de aprindere separată, aprinderea gazului de aprindere făcându-se electric. Aerul necesar aprinderii este asigurat de un ventilator tip IFV-500/1 cu un debit de 900Nm3/h.

| Acest ventilator asigură şi răcirea cazanului la oprirea acestuia. Evacuarea gazelor arse de la cazanul CAF nr. 1 se face la un coş de fum cu înălţimea de 55 m cu un ventilator de gaze (VG). | ă de 231,41m2, realizat din |  |
| --- | --- | --- |
| Transferul de căldură se realizează prin radiaţie printr-o suprafaţ |  |  |

ţevi de radiaţie plasate în focarul instalaţiei şi prin convecţie printr-o suprafaţă de 2330m2,

realizată din ţevi de convecţie în montură de pereţi şi de serpentine. Debitul de apă care circulă prin suprafeţele de transfer termic este constant de 402,8 kg/s, variaţia debitului

caloric al cazanului realizându-se numai din variaţia temperaturii.

# 13.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## 13.1. AER

Gazele de ardere rezultate în urma procesului de combustie sunt evacuate în atmosferă prin intermediul coşului de dispersie.

Coşul de dispersie este confecţionat din tronsoane metalice, H=55 m , D= 2,5 m.

| Faza de proces | Punct de emisie | Echipament de depoluare identificat |
| --- | --- | --- |
| ardere | Coş H=55 m, D=2,5 m | Dotare cu arzătoare cu formare redusă de oxizi de azot |

## 13.2. SOL

## Incinta unităţii este prevazută cu platformă betonată. Căile interioare de acces sunt betonate.

14. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 14.1. AER

#### 14.1.1.Valorile Limită de Emisie

#### În conformitate cu prevederile AIM nr. 28/2006, reactualizată în 25.10.2007 emisiile se încadrează în limitele adminsibile. În perioada 2007-2013 nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor admisibile pentru SOx, NOx, CO şi pulberi.

#### În perioada noiembrie 2013 - martie 2014 au fost efectuate măsurători ale noxelor de către laboratorul mobil al S.C. Rompetrol Quality Control S.R.L. care au demostrat că limitele erau sub limitele admisibile prevăzute de lege.

|  | Tabel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALORI LIMITĂ DE EMISIE |  |  |
|  | Nr. |  |  | Poluant |  |  | Putere termică MWt |  |  | mg/Nm3 Conform Legii nr. 278/2013 |  |  |
|  | Crt. |  |  |  |  |  |  |  |  | Combustibil gazos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gaz natural |  |  |
|  | 1. |  | SOx | 50 | P | 500 |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | P > 500 |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | NOx | 50 | P | 500 ≤ ≤ |  | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | P > 500 |  |  | 200 |  |  |
|  | 3. |  |  | Pulberi |  | Toate instalaţiile |  | 5 |  |  |
|  | 4. |  |  | CO |  |  |  |  |  | 100** |  |  |

#### la un conţinut de O2 de 3 % în gaze reziduale

#### conform BAT/BREF, la un conţinut de O2 de 3% în gaze reziduale

#### 14.1.2.Valorile concentraţiilor de poluanţi în imisie

#### Imisiile de dioxid de sulf, dioxid de azot, pulberi şi monoxid de carbon se vor încadra în valorile limită conform Legii nr. 104/2011 – calitatea aerului inconjurator.

#### Tabel 2 Dioxid de sulf

|  |  |  |  |  |  | Perioada de mediere |  |  | Valoarea limită ( ug/m3) |  |  |  | Observaţii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Valoare limită orară |  |  | 1 h |  |  |  | 350 |  | Valoarea limită nu se va depăşi de peste 24 de ori într-un an calendaristic |  |
| 2. Valoarea limită zilnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea | limită | nu | se | va |  |
|  |  |  | 24 h | 125 |  |  | depăş | i de peste 3 ori într-un |  |
|  | ţ |  |  |  |  |  | an calendaristic |  |  |  |  |
|  | 3. Nivel critic pentru protectia vegetatiei |  |  | An calendaristic şi iarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1 octombrie | – 31 martie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valorile limită | sunt exprimate în | ug/m3. Volumul trebuie exprimat în condiţii standard |  |

#### (temperatura de 293 K şi presiunea de 101,3 kPa).

#### Tabelul 3 Dioxid de azot şi oxizii de azot

|  |  |  |  |  |  | Perioada de | Valoarea | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | mediere | limită |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (u g/m3) |  |
|  | 1. Valoare limită orară | 1 h | 200 | Nu se va depăşi de peste 18 de ori valoarea limită într-un an calendaristic |
|  | 2. Valoare limită anuală pentru sănătatea umană | An calendaristic | 40 |  |
|  | 3. Valoare limită anuală pentru protecţia vegetaţiei | An calendaristic | 30 (NOx) | - |
| Valorile limită | sunt exprimate în ug/m3. Volumul trebuie exprimat în condiţii standard |
| (temperatura | de 293 K şi presiunea de 101,3 kPa). |  |  |

#### Tabel 4 PM10

|  |  | Perioada de | Valoarea limită |  |  | Observaţii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mediere | ( ug/m3) |  |  |  |  |
| 1. Valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane | 24 h | 50 |  |  | Valoarea limită nu se va depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic |  |
| 2. Valoarea limită |  | 40 | - |  |
| anuală | pentru | An |  |  |  |
| protecţia sănătăţii umane | calendaristic |  |  |  |

#### Tabelul 5 Monoxidul de carbon

|  |  |  |  |  | Perioada de mediere | Valoarea limită | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (mg/m3) |  |
|  | Valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane |  | Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore | 10 |  |

#### Valorile limită sunt exprimate în mg/m3. Volumul trebuie exprimat în condiţii standard (temperatura de 293 K şi presiunea de 101,3 kPa).

#### Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore se alege prin examinarea mediilor curente pe 8 ore, calculate din datele orare şi actualizate din oră în oră. Fiecare medie pe 8 ore astfel

| calculată | este atribuită zilei în care se termină, respectiv: prima perioadă | de calcul pentru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| oricare zi este perioada care începe la orele 17:00 din ziua precedentă | şi se termină | la ora |  |
| 01:00 în ziua respectivă; ultima perioadă | de calcul pentru o zi este perioada de la orele |  |
| 16:00 la orele 24:00 din ziua respectivă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| În cazul depăşirii acestor limite agenţia împreună cu toţi agenţii economici care contribuie la această depăşire va întocmi un plan de reducere la nivel regional în vederea înscrierii în valorile limită. |

## 14.2. APĂ

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 14.2.1. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

- Valorile	limită	admise la evacuarea în reţeaua orăşenească de canalizate sunt cele specificate în Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 13/noiembrie 2006.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

### 14.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 14.2.1.

Tabelul 14.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Valori limită admisibile | Debit mc/an | Mod de evacuare | Temei legal NTPA 002/2002 HG 352/2005 Mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Activitatea personal angajat | Ape uzate menajere | pH 6,5 – 8,5 MTS -350 mg/l CCOCr-500 mg/l CBO5 -300 mg/l SET -30 mg/l Azot amoniacal -30 mg/l | 45 mc/an | Reteaua de canalizare oraseneasca | Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 7/2009 |
| Ape meteoritice de pe acoperisul CAF | Ape pluviale Suspensii Produs petrolier |  | 43,575 mc/an |  | 35 5 |

## 14.3. SOL şi APA SUBTERANĂ

## Concentraţiile de poluanţi în sol şi subsol trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997  privind aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## 14.4. ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an, la limita amplasamentului instalaţiei IPPC

## Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura in halele sau in zonele speciale destinate sau se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot.

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

# 15. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr  211/2011 privind regimul deseurilor, a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al APM Tulcea

## Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a asigura valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin predarea acestora unor unităţi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

## Transportul deşeurilor către unităţile autorizate în vederea valorificării sau eliminării acestora se va face de către operatori de transport specializaţi pentru activitatea de transport deşeuri, autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului, cu asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. Este interzis transportul deşeurilor de orice natura de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporara/ tratare/ valorificare/ eliminare, fara respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia sa se asigure ca livrarea deşeurilor de producţie, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii si demolări si a deşeurilor periculoase, in vederea eliminării acestora, se face numai pe baza de contract cu un agent economic autorizat pentru realizarea operatiunilor de colectare/transport/valorificare/eliminare a deseurilor.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată sau expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al APM Tulcea.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la APM Tulcea ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura ca stocarea temporara a deşeurilor este permisa pentru o perioada de maxim 1an, in cazul in care deşeurile stocate urmează sa fie eliminate si de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează sa fie valorificate.

## 15.1. Deşeuri generate, colectate, stocate temporar

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea S.C. Energoterm S.A. Tulcea, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Evidenţa deşeurilor este întocmită conform prevedrilor HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoae şi a prevedrilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Societatea are persoană instruită în domeniul gestiunii deşeurilor care întocmeşte şi raportează către autorităţile de mediu evidenţa lunară şi anuală.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Deseuri generate Coduri | Coduri conform HG 856/2002 | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea salariatilor | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Depozitare în containere metalice închise, fiind evacuate la depozitul orăşenesc prin intermediul societăţilor de salubrizare (SC SERVICII PUBLUCE SA Tulcea ) |
| Activităţi de casare/reparaţii curente sau capitale | Metale feroase Metale neferoase Deşeuri de la sudură Materiale plastice şi cauciuc Amestecuri de deşeuri de la demolări Cenuşa de vatră, zgură şi praf de cazan | 17 04 05 17 04 01 17 04 02 12 01 13 12 01 13 17 01 07 10 01 01 | Depozitare pe platformă betonată, urmând a fi preluate, transportate, valorificate şi eliminate prin agenţi economici autorizaţi pentru aceste tipuri de activităţi |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

# 16. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional	Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă	care tratează  orice situaţie de urgenţă  care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru combaterea poluării accidentale S.C. ENERGOTERM S.A. a stabilit:

−	Lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale;

−	Fişa poluantului potenţial;

−	Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

−	Componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale;

−	Componenţa echipelor de intervenţie;

−	Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

−	Programul lunar de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

− Responsabilităţile conducătorilor;

−	Lista unităţilor care acordă sprijin în cazul apariţiei unei poluări accidentale.

# 17. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu            conditiile impuse de autoritatea de mediu cu respectarea prevederilor HG 440/2010.

Automonitoringul emisiilor şi va consta în următoarele acţiuni:

-  urmărirea concentraţiilor de poluanţi în canalele de gaze arse / la coşurile de fum;

-  urmărirea calităţii apelor uzate menajere evacuate la canalizare;

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate echipamentele de monitorizare şi prelevare de probe trebuie să funcţioneze pe tot parcursul activităţii la instalaţia respectivă;

- Instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentului automat de monitorizare a emisiilor în aer, prelevarea şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsura de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsura trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN, sau se vor aplica standarde naţionale;

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

## Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- sondă prelevare gaze arse pentru coşul de dispersie;

## 2.   Zone de măsurători ale zgomotului:

## - la limita amplasamentului, în cele patru puncte cardinale;

## 3.   Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

- ultimul cămin de evacuare al apelor uzate în canalizarea orăşenească;

10. Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Tulcea. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie depus anual, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

### 17.1. Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 17.1.1

Tabelul 17.1.1

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe şi analiză poluanţi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Sistemul de evacuare (Cos) de la cazanul IMA | Pulberi | Discontinuu(lunar)-conform Legii nr. 278/2013-partea a 3-a Monitorizarea emisiilor |
|  | SO2 |  |
|  | NOx |  |
|  | CO |  |

Sursele generatoare de noxe ale atmosferei în cadrul instalaţiei CAF sunt:

- circulatia auto din incintă ce generează gaze de eşapament ce conţin CO2, Nox şi CO.

- emisii dirijate de la arderea combustibilului gazos ce conţin CO, NOx, SO2 şi pulberi ( datorită amplasării instalaţiei pe platforma S.C. Alum S.A. Tulcea şi NU datorită arderii gazului, deoarece conform BAT se consideră că gazul natural distribuit NU reprezintă o sursă semnificativă de emisii de pulberi. Nivelul emisiei de pulberi, în acest caz, sunt în mod normal sub 5 mg/Nmc, fără a se lua măsuri tehnice suplimentare.

Nivelurile concentraţiilor de NOx, SO2 şi pulberi provenite din arderea gazelor naturale pentru producerea energiei termice nu depăşesc nivelurile prevăzute delegislaţie şi limitele BAT.

Pentru sursele fixe dirijate prin coşul de fum şi debitele masice înregistrate sunt prezentate în tabelul 17.1.2

| Denumire sursă | Poluanţi emişi | Concentraţie mg/mc conform legii 278/2013 anexa5 VLE | Debit Masic Mg/Nm3 | Ordin 462/93 | Mod de evacuare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem de evacuare gaze arse | pulberi | 5 | 1,99 | 5 | Dirijat prin coşul de fum | NIOSH 0500 Ord 462/1993 SR ISO 10396:2008 |
|  | CO | 100 | 12,8 | 100 |  |  |
|  | NOx | 350 | 108,6 | 350 |  |  |
|  | SO2 | 35 | 0,6 | 35 |  |  |

Emisiile prezentate se încadrează în limitele impuse prin AIM 28/2006 revizuită în 2007 şi conform Ordin 462/1993 .

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, azot monoxidului de carbon, ,pulberilor in suspensie,plumbului,benzenului si ozonului in aerul inconjurator ) , valorile limita sunt :

- pentru dioxid de sulf :

- Valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane : 350 μg/m3

- Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane : 125 μg/m3

- Valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic si iarna ) : 20 μg/m3

- pentru dioxid de azot si oxizi de azot :

- Valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane : 200 μg/m3

- Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane : 40 μg/m3

- Valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic) : 30 μg/m3

- pentru pulberi in suspensie PM10:

Valoarea limita orara pentru protectia sanatatii umane : 50 μg/m3

- Valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane : 40 μg/m3

- pentru monoxid de carbon :

- Valoarea limita pentru protectia sanatatii umane(valoare maxima zilnica a mediilor pe 8 ore) : 10 mg/ m3

- pentru benzen :

- Valoarea limita pentru protectia sanatatii umane : 5 μg/ m3

- pentru plumb :

- Valoarea limita pentru protectia sanatatii umane : 0,5 μg/ m3

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona adiacenta DN22 ,cu  trafic auto, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta suntnesemnificative.

Aprecierea calitatii aerului in zona s-a efectuat functie de valorile concentratiilor de poluanti standardizate. Standardele de calitate a aerului cuprind valori ale CMA functie de aria de protectie, natura obiectivului protejat si timpul de mediere

## 17.2 Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană şi canalizare - nu este cazul.

## 17.3 Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare

| Parametru | Unitate de măsură | Punct de emisie | Fracvenţa de minitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 13/SR ISO 10523/2012 |
| Materii în suspensie | mg/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 07/SR EN 872:2005 |
| CBO5n | mgO2/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 37/SR EN 1899- 1:2003 |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | mgO2/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 05/SR ISO 6060/1996 |
| Azot amoniacal | mg/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 12/SR ISO 7150- 1:2001 |
| Substanţe extractibile cu sovenţi organicin | mg/l | Apa uzata- CAF | Trimestrială | 28/SR 7587:1996 |

## 17.4. Monitorizarea impactului

| Parametru/Factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Conclizii (dacă nu au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |

| Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa de suprafaţă sau în reţeaua de canalizare | - |
| --- | --- |

## 17.5 Monitorizarea variabilelor de proces

| Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieţi măsurile luate sau pe care intenţionaţi să le aplicaţi |
| --- | --- |
| - materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare; | Gazul nu este poluant în condiţii normale de funcţionare. Apa tratată nu este poluantă |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze, | CO se monitorizează discontinuu |
| - eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu; |  |
| - consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat); | Există aparate de măsură pentru energia care se consumă în instalaţie (consum de gaz natural, energie electrică) |
| - calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. | Nu este cazul |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului. | Nu este cazul |

## 17.6. Monitorizarea deşeurilor

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

# 18. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

## APM Tulcea va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. Energoterm S.A. Tulcea în Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Tulcea ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea APM Tulcea să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Datele vor fi completate in registru de hârtie, iar fiecare pagina a registrului trebuie sa fie numerotata. Acest registru, in format hârtie, va fi ţinut de către responsabilii de obiectiv si va fi pus la dispoziţia autorităţilor de control la cererea acestora. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Tulcea în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de APM Tulcea Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Tulcea, G.N.M  - C.J. Tulcea în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în capitolul 14 trebuie transmise in format electronic la APM Tulcea  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. O copie trebuie depusă la momentul şi în modalitatea precizată.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Tulcea, după evaluarea rezultatelor test.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Tulcea  şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Solicitarea

- Raportările către APM Tulcea

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis lunar, în format electronic, la APM Tulcea  iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

Tabel 18. 1. Rapoarte periodice

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Trimestrial | Zece zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |
| Evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu Anexa 1 , HG 856/2002 | Anual | Până la 30 ianuarie |

## Tabel  18.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării. | În cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului. |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 18.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Titularul Autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident, aşa cum este precizat în tabelele de mai sus. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. Dup notificarea incidentului, titularul Autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la APM Tulcea raportul privind incidentul.

# Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Tulcea ca parte a RAM. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de APM.

# În cazul oricărui incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

# În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă către APM Tulcea:

# - încetarea permanentă a oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate;

# - încetarea oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate pentru o perioadă care poate depăşi

# un an;

# - reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate după oprire.

# Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare trebuie notificată APM Tulcea în scris în 14 zile de la apariţia ei:

# - modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al Operatorului;

# - modificări privind aspecte specifice ale ultimului deţinător al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală).

# - măsuri luate privind implicarea Operatorului în administraţie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

# Lunar se vor achita taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind  Fondul  pentru  mediu  aprobat prin Legea 105/25.04.2006(M.O.393/08.05.2006) şi cu Ordinul M.M.G.A.nr. 578/06.06.2006 (M.O.516/14.06.2006) pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu.

# 19. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii, atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din OUG 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu toate completările şi modificările ulterioare şi art. 19 pct. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, cu toate completările şi modificările ulterioare).

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a revizui si actualiza Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Tulcea, C.J.G.N.M., autorităţilor de specialitate.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a efectua notificările care se impun de către autoritatea de mediu în caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii).

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca înainte de repornirea instalaţiilor nefuncţionale, să realizeze retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Dacă prin exploatarea acestora creste capacitatea de producţie, operatorul are obligaţia de a lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate si fugitive pentru ca nivelul de emisie să nu depăşească standardele locale privind calitatea aerului.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica APM Tulcea în momentul închiderii temporare/ definitive a instalaţiilor/parţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii şi de a respecta prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a prezenta  APM Tulcea dovada încadrării in valorile limita de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu după modernizări/retehnologizări si imediat după punerea în funcţiune a instalaţiei/ părţi de instalaţie.

Politica de mediu a S.C. ENERGOTERM S.A. trebuie să aibă în vedere următoarele:

- îmbunătăţirea	continu	ă performanţelor de mediu	prin utilizarea cu eficienţă

maximă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor	măsurarea şi monitorizarea

- îmbunătăţirea	calităţii	factorilor de mediu	prin performanţei reale de mediu şi stabilirea măsurilor ce se impun şi prin îmbunătăţirea continuă a managementului de mediu.

- minimizarea posibilităţilor de producere a unor incidente şi accidente prin coordonarea eficace a activităţilor productive.

- creşterea gradului de recuperare şi valorificare a deşeurilor tehnologice, eliminarea

responsabilă, în deplină siguranţă  a deşeurilor reziduale.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea.

# 20. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL  REZIDUURILOR

## 20.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. Energoterm S.A. Tulcea, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

- marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare si interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă;

- Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

- Notificare APM Tulcea după implementarea măsurilor de punere în siguranţă a instalaţiei;

- obţinerea acordului de deconectare şi oprirea alimentării cu energie electrică, gaze naturale şi apă industrială;

-       Analiza calităţii apelor uzate, evacuate după curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor,

rezervoarelor;

-       Urmărirea, verificarea şi întreţinerea circuitelor paratrăsnet la toate clădirile şi instalaţiile

de pe teritoriul S.C. Energoterm S.A.

- Dezafectarea tuturor zonelor de depozitare a materiilor prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Îndepărtarea azbestului şi a altor materiale potenţial periculoase si eliminarea acestora prin firme autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- notificarea APM Tulcea si GNM – CJ Tulcea asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respective;

- asigurarea operaţiunilor de reconstrucţie a zonei după dezafectarea instalaţiilor;

## 20.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin O.M. nr. 36/2004.

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## eliminarea azbestului şi a tuturor substanţelor periculoase de pe amplasament

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de GNM – Comisariatul Judeţean Tulcea si  Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea.

20.3. Condiţii generale privind gestionarea deşeurilor.

Gestionarea deşeurilor are în vedere utilizarea proceselor şi a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, iar autorităţile competente autorizează şi controlează activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor, urmărind ca acestea:

- să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populaţiei şi pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;

| b) | să | nu producă | poluare fonică; |
| --- | --- | --- | --- |
| c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate. Se interzice persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi |

independente si persoanelor juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea.

În vederea atingerii acestor obiective va trebui elaborat un plan de gestionare a deşeurilor care va conţine informaţii referitoare la:

- tipurile, cantităţile şi originea deşeurilor ce urmează să fie valorificate sau eliminate;

- măsuri specifice pentru categorii speciale de deşeuri;

- zone şi instalaţii de valorificare sau eliminare a deşeurilor.

De asemenea, autorităţile competente vor adopta măsurile necesare pentru ca deţinătorul obiectivului să asigure prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea deşeurilor ori să asigure predarea deşeurilor produse în urma operaţiilor de casare unei unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Se vor lua măsuri pentru minimizarea cantităţii de deşeuri precum şi pentru organizarea colectării selective şi a tratării deşeurilor produse pe amplasament.

# 21. GLOSAR DE TERMENI

| APM Tulcea | Agenţia de Protecţie a Mediului Tulcea |
| --- | --- |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa II |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnica staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 a OUG nr. 152/ 2005, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| PRPE | Program de Reducere Progresiva a Emisiilor de SO2, NOx şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere |
| PNRPE | Program Naţional de Reducere Progresiva a Emisiilor de SO2, NOx şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în OUG 78/2000, aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în OUG 78/2000, aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| GNM CJ Tulcea | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu |

# ANEXA I - Plan de încadrare în zonă

# ANEXA II –  Modelul Raportului DE Mediu (LUNAR/ Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea 1 | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum lunar realizat | Total consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea continua se vor anexa rapoartele lunare generate de către softul de prelucrare a datelor monitorizate.

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

- In RAM, in coloana „Valoare masurata” se va completa sub forma de intervale: valoare minima masurata – valoare maxima masurata.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nota:

- se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

- In RAM, in coloana „VLE măsurat” se va completa sub forma de intervale: valoare minima măsurata – valoare maxima măsurata.

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea solului

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |