APAVIL SA

MEMORIU DE PREZENTARE IN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

DENUMIRE PROIECT

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE

A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL VALCEA

Fisa de aprobare a documentului

FOAIE DE CONTROL

| Titlu Contract: | “Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014 - 2020” |
| --- | --- |
| Cod contract: | CS06 |
| Beneficiar: | APAVIL S.A. |
| Consultant: | EPTISA Romania S.R.L. – Liderul Asocierii constituite impreuna cu EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L |
| Document: | Memoriu de prezentare in vederea emiterii Acordului de mediu |

| Elaborat | Aprobat |
| --- | --- |
| Consultant | Nume/Pozitia | Nume/Pozitia | Nume/Pozitia |
|  | Tatiana DIMACHE Expert de mediu – evaluare adecvata |  | Mihai DOBRESCU Lider de Echipa |
| DATA: Decembrie 2019 |  |  |  |

| Verificat | Avizat | Aprobat |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar / Autoritate Contractanta | Nume/Pozitia | Nume/Pozitia | Nume/Pozitia |
|  | Alina LUPU Manager Contract | Manuela VACAREL SEF Unitate Implementare Proiecte | Gigi PREDUS Director General |
| DATA: |  |  |  |

CUPRINS

1.	DENUMIREA PROIECTULUI	8

2.	TITULAR	8

3.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	8

3.1.	Rezumatul proiectului	10

3.2.	Justificarea necesitatii proiectului	27

3.3.	Valoarea investitiei	28

3.4.	Perioada de implementare propusa	29

3.5.	Amplasamentul proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar	29

3.6.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului	30

3.6.1.	Profilul si capacitatile de productie	46

Descrierea proceselor de productie ale proiectului in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marime, capacitate	46

Statiile de epurare existente si viitoare	51

3.6.2.	Materii prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare al acestora	59

3.6.3.	Racordarea la retelele utilitare existente in zona	59

3.6.4.	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	60

3.6.5.	Cai noi de acees sau schimbari ale celor existente	61

3.6.6.	Resurse naturale folosite in constructie si functionare	61

3.6.7.	Metode folosite in constructie / demolare	62

3.6.8.	Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	63

3.6.9.	Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	64

3.6.10.	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	66

3.6.11.	Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (asigurarea unei noi surse de apa, eliminarea apelor uzate si a deseurilor, etc)	82

3.6.12.	Alte avize / autorizatii cerute prin proiect	83

4.	DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	84

5.	DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	84

5.1.	Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare	92

5.2.	Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare	92

5.3.	Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:	93

5.3.1.	Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia	93

5.3.2.	Politici de zonare şi de folosire a terenului	102

5.3.3.	Arealele sensibile	102

5.3.4.	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970	102

5.3.5.	Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	102

Sisteme de alimentare cu apa	104

6.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE	111

6.1.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	111

6.1.1.	Protecţia calităţii apelor	111

6.1.2.	Protecţia aerului	180

6.1.3.	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	183

6.1.4.	Protecţia împotriva radiaţiilor	188

6.1.5.	Protecţia solului şi a subsolului	188

6.1.6.	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	191

6.1.7.	Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	193

6.1.8.	Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea	195

6.1.9.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	206

6.2.	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii	206

7.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	207

7.1.	Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)	211

7.2.	Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)	212

7.3.	Magnitudinea şi complexitatea impactului	212

7.4.	Probabilitatea impactului	212

7.5.	Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului	212

7.6.	Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	212

7.7.	Natura transfrontalieră a impactului	212

8.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ	213

9.	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE	216

9.1.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele)	216

9.2.	Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	216

10.	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	217

10.1.	Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier	217

10.2.	Localizarea organizării de şantier	220

10.3.	Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier	221

10.4.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier	222

10.5.	Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu	223

11.	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE	225

11.1.	Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii	225

11.2.	Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale	225

11.3.	Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei	225

11.4.	Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului	225

12.	ANEXE - PIESE DESENATE	226

13.	PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:	226

13.1.	Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970	226

13.2.	Numele şi codul ariilor naturale protejate de interes comunitar	245

13.3.	Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului	251

13.4.	Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;	251

13.5.	Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar	251

13.6.	Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare	251

13.7.	Anexe	252

14.	PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE	253

14.1.	Localizarea proiectului	253

14.1.1.	Bazinul hidrografic	254

14.1.2.	Cursul de apă: denumirea şi codul cadastral	254

14.1.3.	Corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod	255

14.2.	Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă	255

14.3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz	258

15.	CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. . . . . . . . . . . PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.	258

# DENUMIREA PROIECTULUI

”Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”

Proiectul se incadreaza in Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 2,

- punct 10 – Proiecte de infrastructura, subpunctele:

  - f) construcţia căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare şi lucrări împotriva inundaţiilor si

  - l) instalatii de extractie a apei subterane si de reincarcare artificiala a rezervoarelor de apa subterana, altele decat cele prevazute in anexa nr.1

- punct 11 – Alte proiecte, subpunctele:

  - c) statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1

  - j) instalaţii de apeducte de lungime mare;

  - l) instalaţii de extracţie a apei subterane şi de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

# TITULAR

Nume:		APAVIL SA

Adresa postala:	Str. Carol I nr. 3-5, Ramnicu Valcea, Jud. Valcea.

Nr.telefon / fax:	0250 739 580 / 0250 738 903

e-mail:	apavil@apavil.ro

web:		www.apavil.ro/

Nume persoane de contact: 	Manuela Vacarel

Director / Manager / Administrator: Gigi Preduş

Responsabil pentru protectia mediului: Tatiana Dimache

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

Investitiile in infrastructura de apa si canalizare pentru localitatile din judetul Valcea incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa din zona rurala si pentru infiintarea sistemelor de canalizare in zonele rurale.

Investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit:

- dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure conditiile de calitate ai apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei;

- asigurarea sigurantei in exploatare;

- asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

- eliminarea deficientelor actuale;

- functionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime

- asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor.

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor.

Reabilitarea propusa atat pentru reteaua de distributie cat si pentru conductele de aductiune, va sustine totodata si extinderea retelei, care va da mai multa flexibilitate retelei existente de alimentare cu apa si va mari capacitatea sistemului de distributie.

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii sursei, a functionalitatii retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de inmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori.

Investitiile in sectorul de alimentare cu apa s-au axat pe reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa existente, si infiintarea sistemelor noi de alimentare cu apa (Manailesti, Obarsia Lotrului, Livezi si Gusoeni).

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:

- in aglomerarile urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare de pe strazile care nu au facut parte din finantarea 2007-2013

- infiintarea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime.

In zona proiectului din judetul Valcea, s-au identificat 16 clustere/aglomerari prioritare rurale si urbane >2000 LE definite conform Directivei apa uzate 91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitate, proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarilor rurale in care se infiinteaza retele de canalizare. Aglomerarile au fost grupate in clustere deservite de o singura statie de epurare avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurarea si a emisarilor.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala.

## Rezumatul proiectului

Investitiile in infrastructura de apa si canalizare pentru localitatile din judetul Valcea incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa din zona rurala si pentru infiintarea sistemelor de canalizare in zonele rurale.

Investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit:

- dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure conditiile de calitate ai apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei;

- asigurarea sigurantei in exploatare;

- asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

- eliminarea deficientelor actuale;

- functionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime

- asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor.

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor.

Reabilitarea propusa atat pentru reteaua de distributie cat si pentru conductele de aductiune, va sustine totodata si extinderea retelei, care va da mai multa flexibilitate retelei existente de alimentare cu apa si va mari capacitatea sistemului de distributie.

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii sursei, a functionalitatii retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de inmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori.

Investitiile in sectorul de alimentare cu apa s-au axat pe reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa existente, si infiintarea sistemelor noi de alimentare cu apa (Manailesti, Obarsia Lotrului, Livezi si Gusoeni).

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:

- in aglomerarile urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare de pe strazile care nu au facut parte din finantarea 2007-2013

- infiintarea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime.

In zona proiectului din judetul Valcea, s-au identificat 16 clustere/aglomerari rurale si urbane >2000 LE definite conform Directivei apa uzate 91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitate, proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarilor rurale in care se infiinteaza retele de canalizare. Aglomerarile au fost grupate in clustere deservite de o singura statie de epurare avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurarea si a emisarilor.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala.

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul judetului Valcea avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

Alimentarea cu apa

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa sunt:

- infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa;

- asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor sisteme de apa zonale constand din aductiuni care vor asigura sistemelor cantitatea de apa conform cerintei, calitatea si controlul surselor conform normelor in vigoare;

- extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo unde sunt necesare recalibrari in vederea cresterii gradului de conectare al populatiei;

- executia de bransamente la retelele noi si existente de distributie in localitatile care fac obiectul Studiului de Fezabilitate;

- reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea sistemelor;

- construirea de statii de tratare apa, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale;

Informatii generale sisteme de alimentare cu apa

Retea de distributie

La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Pentru functionarea corespunzatoare a retelei de distributie au fost proiectate urmatoarele tipuri de camine de vane :

- camin de sectorizare si golire

- camin de sectorizare aerisire/dezerisire

- camin de aerisire/dezerisire

- camin de golire

- camine de sectorizare

- camin de reducere de presiune

Caminele de sectorizare si golire au fost propuse pentru a se asigura posibilitatea de interventie in caz de avarie pe retea. Aceste camine vor fi realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecarui camin in parte si vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR EN 124-1996, clasa D400.

Hidrantii vor fi amplasati la maxim 2 m de marginea cailor de circulatie, sau minim 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza, iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de alimentare cu apa.

Racordarea hidrantilor la conducta de apa se va face prin intermediul unei conducte de PEID, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet.

Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim 0.9 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE80 cu diametre De 25mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de bransare intarit cu prindere mecanica.

Lucrari speciale

Subtraversari de drumuri

Subtraversarile de drum national si judetean se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 1% spre caminul de vane si golire, care izoleaza subtraversarea.

Lucrarile prevazute pentru subtraversarile drumurilor se vor executa strict dupa normele si normativele in vigoare, acordandu-se o deosebita atentie masurilor de avertizare si semnalizare atat pe timp de zi cat si noaptea, datorita pericolelor producerii de accidente in caz de nerespectarea acestora. Datorita faptului ca lucrarile se executa in regim de circulatie, este obligatorie instruirea personalului ce lucreaza pe santier pentru evitarea accidentarilor, santierul fiind obligat sa foloseasca toate mijloacele pentru asigurarea unei cat mai eficiente securitati a muncitorilor (bariere de protectie, parapete, semnalizari luminoase, avertizarea din timp a vehiculelor asupra prezentei santierului si a drumului ingustat, costume reflectorizante, etc.).

Subtraversari cursuri de apa

Subtraversarea cursurilor de apa se va realiza prin sapatura deschisa, in conducta de protectie, etansata la capete.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 1%.

Investitiile in sectorul de apa din cadrul Studiului de Fezabilitate sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului, grupate in 27 sisteme de alimentare cu apa :

| RATA DE CONECTARE 100% |
| --- |
| SAA Babeni | - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=6.6 km |
| SAA Baile Olanesti | - extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10 si PN 16, SDR 17, Dn=110 mm, L= 4.3 km - statii de pompare noi - 4 buc |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM |
| SAA Baile Govora | - reabilitare conducta aductiune apa, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=200 mm, L = 1.8 km; - reabilitare rezervor existent, din beton, montat ingropat, V = 1200 mc (2x600 mc) - extinderea retea de distributie Baile Govora, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷200 mm, L = 8.2 km; - statii de pompare noi – 4 buc |
| SAA Brezoi | - conducta noua de aductiune (aductiunea Bradisor – rezervoare de stocare),din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=160mm, L=1.5 km - reabilitare rezervor existent, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 1500 mc (2x750mc) - reabilitare rezervor tampon, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 50mc - reabilitare conducta distributie a apei potabile existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn= 110÷160 mm, L=3.2 km; - statie de pompare noua in Valea Satului |
| SAA Cernisoara | - Captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate, P1 - H= 350 m, P2 - H=250 m, Q calcul = 8.72l/s - Conducta de aductiune de la puturi la rezervor, din PEID, PE100, PN16, SDR 17, Dn=90 mm, L= 0.1 km - Rezervor nou, metalic, montat suprateran, V = 200 mc (2 x100 mc) - Statie de tratare noua amplasata in satul Obarsia, Qcalcul= 8.72 l/s - extindere retea de distributie,din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=90÷140 mm, L= 14 km - Statie de pompare noua |
| SAA Copaceni | - modernizare statie tratare, Qcalcul = 6.43 l/s - reabilitare rezervor existent, din beton armat, montat suprateran - V= 1000 mc (2 x 500 mc) - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=90÷110 mm, L= 1.4 km - o statie de pompare |
| SAA Daesti | - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷110 mm, L=2 km |
| SAA Francesti | - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 11, Dn=50÷140 mm, L= 10 km |
| SAA Galicea - Olanu - Dragoesti | - aductiune Galicea – Olanu – Dragoesti, din PEID,PN= 16/20/25, Dn=110÷250 mm, L= 24 km - Modernizare gospodariilor de apa aferente celor trei UAT-uri: o Gospodaria de apa Cremenari - Camin nou de monitorizare a clorului rezidual pe conducta de plecare din rezervor - Punct de injectie nou pentru corectia valorii clorului rezidual. - Unitate PLC pentru controlul automat al dozelor de hipoclorit de sodiu. - Aparat de dozare si vas de stocare hipoclorit de sodiu pentru linia a doua. o Gospodaria de apa Galicea - Camin de debitmetru nou ce va permite preluarea debitului de apa din aductiune, necesar gospodariei de apa Galicea. - Pe conducta de aductiune se vor monta senzori de clor rezidual care vor indica valorile concentratiei de clor liber din apa, valori necesare in procesul de dozare a corectiei de clor. - Pentru controlul volumelor stocate in cadrul rezervorului (1x300mc) se vor monta senzori de nivel. o Gospodaria de apa Olanu - Camin de debitmetru nou ce va permite preluarea debitului de apa din aductiune, necesar gospodariei de apa Olanu. - Pe conducta de aductiune se vor monta senzori de clor rezidual care vor indica valorile concentratiei de clor liber din apa, valori necesare in procesul de dozare a corectiei de clor. - Pentru controlul volumelor stocate in cadrul rezervorului (1x500mc) se vor monta enzori de nivel. o Gospodaria de apa Dragoesti - camin de debitmetru ce va permite preluarea debitului de apa din aductiune, necesar gospodariei de apa Dragoesti. - Pe conducta de aductiune se vor monta senzori de clor rezidual care vor indica valorile concentratiei de clor liber din apa, valori necesare in procesul de dozare a corectiei de clor. - Pentru controlul volumelor stocate in cadrul rezervorului (1x160mc si 1x220mc) se vor monta senzori de nivel. - Extinderea retelelor de distributie existente, din PEID, PE100, SDR17, Dn=63÷160 mm: UAT Galicea – 7.8 km; UAT Olanu – 25.3 km; UAT Dragoesti – 12.4 km - 2 statii de pompare noi in UAT Dragoesti si 2 statii de pompare noi in UAT Olanu - reabilitare o statie de pompare in UAT Dragoesti |
| SAA Gusoeni - Creteni | Infiintare sistem de alimentare cu apa Gusoeni compus din: - 7 Foraje - H= 250 m, Q calcul = 8.71 l/s - Conducta de aductiune de la foraje pana la rezervoare, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=50 mm, L=0.3 km - Conducta de aductiune Gusoianca, din PEID, PE100, SDR 9/11/17, Dn=90÷200 mm L=1.6 km - Statie clorinare, Qcalcul = 4,34 l/s - Rezervor de inmagazinare, V=250mc (2x125 mc) - infiintare retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110÷200 mm, L= 13 km - 1 statie de pompare Extindere sistem de alimentare cu apa Creteni compus din: - Conducta de aductiune din localitatea Gusoeni catre Creteni, din PEID, PE100, SDR 11, Dn=140 mm, L= 4 km - Statie de clorinare noua, Qcalcul = 5.25 l/s - Rezervor de inmagazinare, V=300mc - extindere retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=0.2 km - 1 statie de pompare |
| SAA Horezu | o UAT Horezu : - lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara, Q calcul= 34 l/s - lucrari de reabilitare si modernizare a facilitatilor de tratare in STAP Olari, in vederea eliminarii turbiditatii apei si a corectiei duritatii apei, Q calcul= 23 l/s - reabilitare rezervoare existent, din beton armat, montate suprateran, V= 500 mc / rezervor - reabilitare conducte de aductiune apa bruta, din PEID, PE100, PN20, SDR 17, Dn=250 mm, L =6.3 km - reabilitare retea de distributie, din PEID, PE100, PN10÷20, SDR 17, Dn=110÷315 mm, L = 10.4 km - extindere retea de distribuie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L = 1.8 km o UAT Maldarasti: - Construire statie de clorinare - rezervor de inmagazinare nou, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - Reabilitare retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷140 mm, L= 6.4 km - Extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10/16/20, SDR 9/11/17, Dn=63÷110 mm, L= 25.2 km - Staţii de pompare apă potabilă - 3 buc |
| SAA Lalosu | - reabilitarea si modernizarea statiei de tratare in vederea conformarii pentru parametrii turbiditate, amoniu si duritate, Qcalcul= 5.98 l/s |
| SAA Livezi | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - puturi forate pentru captarea apei subterane - 2 puturi forate, H=350-400 m, Qcalcul= 6.36 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, din PEID, PE100, PN10, SDR 11, Dn=90 mm, L= 0.6 km; - gospodarie de apa - 1buc; Qcalcul=5.29 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷200 mm, L= 19.3 km; - statie de pompare 1 buc |
| SAA Maciuca | o Gospodaria de apa Oveselu - modernizare statie de tratare in vederea reducerii manganului si turbiditatii si cresterea duritatii totale pentru apa bruta - rezervor de inmagazinare nou, V= 150 mc - statie de pompare noua o Gospodariei de apa Botorani - lucrari de modernizare a instalatiilor de dozare si control cu hipoclorit de sodiu - statie de pompare noua - extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=9.6 km - Statii de pompare de pompare noi - 3 buc |
| SAA Manailesti | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - front captare - 2 foraje amplasate in satul Manailesti, H= 220 m, Qcalcul=3.9 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=140 mm, L = 0.7 km - statie de clorinare, Qcalcul=3.9 l/s - rezervor inmagazinare, din beton armat, montat semiingropat, V= 300 mc (2x150 mc) - retea distributie apa potabila, din PEID, PE100, SDR 17, PN6, Dn=63÷140 mm, L = 11.5 km - statii de pompare - 2 buc |
| SAA Milcoiu | o Gospodaria de apa GA 1 “Zona Balastiera”: - reabilitare sistem de drenaj - Statie de tratare noua - Statie de clorare noua ce cuprinde camin de injectie clor pentru pre-oxidare clor, si camin de injectie nou pentru post-oxidare ; Qcalcul=3.961 l/s - Rezervor tampon nou, V=50mc (bazin de reactie clor) - Reabilitare rezervor tampon, din beton armat, montat semiingropat, V= 50 mc - Reabilitare statie de pompare existenta o Gospodaria de apa GA 2 “Comanca 2”: - Statie de clorare noua - Reabilitare rezervor existent, din beton arma monolit, montat semiingropat, V=50mc - Reabilitare statie de pompare apa potabila aferenta rezervorului o Gospodaria de apa GA 3 ”Izbasesti” - Statie de clorare noua. - Reabilitare rezervor existent, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc, |
| SAA Obarsia Lotrului | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - captare cu dren pe paraul Pravat, Q calcul = 2 l/s - statie de tratare - 1buc, Q calcul = 2 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V= 200 mc - retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=125÷160mm, L= 2.8 km |
| SAA Pesceana | - extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷125 mm, L= 16 km - statie de pompare apa – 2 buc; |
| SAA Pietrari | - Reabilitarea foraj, Qcalcul=3 l/s, H = 100 m - Modernizarea si reabiltarea statiei de tratare existenta si echiparea in vederea tratarii fierului si manganului, Qcalcul = 6.74 l/s |
| SAA Stoilesti | o GA Balomireasa - decolmatarea sursei existente - 11 drenuri verticale - statie de clorinare noua - Statie de pompare - 1 buc o GA Delureni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - Aductiune GA Delureni, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L= 1.5 km - statie de clorinare noua - Rezervor de inmagazinare GA Delureni, V=150 mc - Statie de pompare - 1 buc o GA Obogeni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua o GA Geamana - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua - Reabilitare statie de pompare Geamana - 1 buc - Extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=2.7 km |
| SAA Stefanesti | - extinderea capacitatii de captare cu inca un foraj, Qcalcul = 3 l/s, H= 230m - reabilitare foraje existente existente (deznisipare si igienizare) - Qcalcul = 5 l/s, H=250 m - Aductiune apa bruta, din PEID, PE100, SDR 17, PN6, Dn=90 mm, L=0.7 km - Modernizarea si reabilitare gospodariei de apa in vederea reducerii concentratiilor pentru parametrii turbiditate si mangan, Q calcul = 7.49 l/s |
| SAA Titesti | - Reabilitare captare Valea Casariei - aparari de maluri cu gabioane, Qcalcul=2.56 l/s - Statie de tratare noua Valea Casariei in vederea reducerii turbiditatii. Qcalcul=2.56 l/s |
| SAA Tomsani | - reabilitarea si decolmatere dren - 1 buc - realizare statie clorinare noua in incinta gospodariei de apa - 1 buc, Qcalcul = 8.66 l/s - reabilitare pompa dozatoare clor la frontul de captare - 1 buc. - Extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=10 km - statii de pompare - 4 buc |
| SAA Vaideeni | - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Vaideeni • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul=12,4 l/s • reabilitare cladiri anexe din statia de tratare: laborator, camera de exploatare; • reabilitare retele din incinta; • reabilitare imprejmuire si porti; • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Izvoru Rece • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul = 5,3 l/s • reabilitare cladiri anexe din statia de tratare: laborator, camera de exploatare; • reabilitare retele din incinta; • reabilitare imprejmuire si porti; • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei |

| SAA Valea Mare | - Reabilitarea celor doua foraje existente, Qcalcul=6.2 l/s, H=250m - Modernizare si reabilitare statie de tratare, Qcalcul = 6.2 l/s - Extinderea retea existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=75mm, L=1.1 km - o statie de pompare. |
| --- | --- |
| SAA Voicesti | - Aductiune Dragasani – Rezervor GA Voicesti, PEID PE100, SDR 17, PN10, Dn=100 mm, L=3.5 km - Rezervor de inmagazinare nou, V= 250 mc (2x125 mc) - extindere retea distributie, din PEID PE100, SDR 17, PN10, Dn=63÷110mm, L=1.4 km. |
| SAA Voineasa | - reabilitarea frontului de captare - Qmed=2.32 l/s - reabilitare aductiune apa bruta,din PEID PE100, SDR 17, PN10, Dn=200mm, L=0.5 km - modernizare Gospodarie de Apa Manaileasa (debitul mediu al localitatii este de 5,88 l/s) - reabilitare Rezervoare Inmagazinare Capra Foii, din beton armat, montat semiingropat, V=1000 mc (2x500mc) - reabilitare conducta aductiune (G.A. Manaileasa – Rezervoare Capra Foii),din PEID PE100, SDR 17, PN10, De=200mm, L=3.1 km |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

Apa uzata

Obiectivele principale ale Studiului de Fezabilitate pentru infrastructura de apa uzata sunt:

- cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare prin extinderea retelelor de canalizare existente;

- infiintarea de sisteme de canalizare in clusterele/aglomerarile rurale peste 2.000 LE constand in realizarea de colectoare principale, statii de pompare si conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioara a sistemului pe masura cresterii gradului de conectare;

- constructia a 3 statii de epurare noi (Brezoi, Susani, Francesti) si extinderea facilitatilor a 5 statii de epurare existente (Ramnicu Valcea, Babeni, Dragoesti, Valea Mare si Creteni) .

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista in prezent sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de colectoare de canalizare pe strazile principale din localitate. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Informatii generale sisteme de canalizare

Retea de canalizare

Conductele se vor amplasa pe mijlocul drumului, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. Traseul retelelor proiectate va respecta planurile de situatie, iar adancimea de montaj conform detaliilor din profilele longitudinale anexate, intocmite pe fiecare strada in parte. Profilele longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren.

Caminele de vizitare din cadrul retelei de canalizare vor fi circulare, cu diametrul interior 1000 mm din beton armat, de conceptie modulara si conforme cu standardul SR EN 13598-1, respectiv 1917/2008. Capacele vor fi carosabile, iar treptele de acces vor fi protejate anticoroziv. Capacele vor fi prevazute cu garnitura de etansare din EPDM, balamale, sistem de închidere si blocare antifurt.

Caminele de racord se vor amplasa în spatiul dintre limita de proprietate si carosabil. Acestea se vor executa etans si vor asigura accesul la racord. Caminele de racord individuale vor fi circulare, prefabricate, din materiale plastice.

Amplasarea exacta a racordurilor noi se va stabili la executia lucrarilor impreuna cu Beneficiarul.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN8, De 160 mm si vor fi racordate în una din urmatoarele variante:

- racord cuplat direct la un camin de vizitare stradal;

- racord cuplat direct la conducta de canalizare prin intermediul unei piese de racord.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza mai mica decât viteza de autocuratire, Operatorul va proceda la întretinerea lor prin spalari periodice la o frecventa mai mare decât pentru restul sistemului.

La pozarea colectoarelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (LES linie electrica subterana, LEA linie electrica aeriana; TC telefonie; telecomunicatii locale, interne si internationale; gaze naturale de medie presiune si presiune redusa; apa; etc.).

La definitivarea amplasarii colectoarelor se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind retelele edilitare subterane.

În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.

La terminarea lucrarilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele si spatiile verzi afectate.

In acelasi timp cu realizarea extinderii retelei de canalizare menajera, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor la aceasta. Antreprenorul are obligatia de a conecta racordurile la instalatiile interioare ale consumatorilor pana la limita de proprietate.

Caminele de racord vor fi prefabricate din PVC/PP Dn315mm si vor fi acoperite cu capace din compozit DN315mm in zone carosabile clasa D400.

Pentru întreţinerea şi buna funcţionare a reţelei de canalizare, s-au prevăzut construcţii anexa de tipul căminelor de vizitare, conform STAS 2448/82.

Statii de pompare

La intrarea in fiecare statie de pompare s-a prevazut cate un camin de decantare pentru materii solide.

Pentru statiile de pompare cu debit mai mic de 10 l/s, s-a optat pentru solutia de echipare cu pompe submersibile montate imersat iar pentru statiile de pompare cu debit mai mare sau egal cu 10 l/s s-a optat pentru solutia de echipare cu pompe montate uscat cu separare de solide.

Statiile de pompare sunt echipate cu 1A+1R pompe, cu capacitatea calculata in functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare.

Statiile de pompare vor fi automatizate si se va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la dispeceri utilizand transmisia GSM/GPRS.

Pentru statiile de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe submersibile montate uscat.

Fiecare statie de pompare apa uzata prefabricata  cu separare de solide va cuprinde:

- conducta de intrare in statia de pompare;

- un distribuitor catre rezervoarele colectoare de solide;

- doua rezervoare colectoare (separatoare) de solide, fiecare prevazut cu: sfera obturatoare pe intrare, clapeta de separare solide pe iesire;

- un rezervor colector de apa uzata filtrata;

- conducta de aerisire pentru rezervorul colector de apa uzata filtrata;

- doua pompe de apa uzata submersibile, cu rotor monocanal sau vortex, montate uscat;

- cele doua pompe de apa uzata vor avea caracteristicile conform Fiselor tehnice si vor fi alese astfel incat sa porneasca/opreasca in functie de nivelul apei uzate din rezervorul colector de apa uzata filtrata;

- conducte de aspiratie si refulare pentru fiecare pompa; conductele de refulare vor fi prevazute cu robinet antiretur si robinet de inchidere;

- conducta de refulare a statiei de pompare;

- sistem de ventilatie fortata cu functionare automatizata;

- pompa de basa cu functionare automatizata;

- camin ingropat din beton armat sau poliester armat cu fibra de sticla / polipropilena / polietilena ranforsata,  care adaposteste toate instalatiile statiei de pompare.

Statiile de pompare apa uzata vor avea un sistem care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele. Acest sistem se va auto-curata si se va auto-goli fara interventia operatorului uman.

Alimentarea cu energie electrică a statiei de pompare va fi asigurată din cel mai apropiat post de transformare existent în zonă.

Staţiile de pompare vor fi structuri din PEID cu perete dublu de tip „fagure” compatibile pentru instalarea în soluri cu pânză freatica aproape de suprafaţa si care, în cazul deteriorarii unuia dintre pereţi, sa rămână in continuare etanşe, pentru evitarea infiltratiilor.

Regimul normal de funcţionare al pompelor din staţii este regim AUTOMAT controlat de către nivele de apă din cheson în cazul SPAU sau de debit/presiune în reţeaua de apă potabilă (în cazul SP). Se va asigura permutarea funcţionării pompelor pentru a asigura un număr de ore de funcţionare aproximativ egal pentru toate pompele din staţie.

În cazul SPAU se va asigura :

- Alarma nivel minim N1

  - La activare - Oprirea pompei / pompelor pe nivelul minim N1

  - La dezactivare – pornirea uneia din cele doua pompe (cea care a fost in repaus in ciclul anterior)

- Alarma nivel maxim N2

  - La activare – comanda pornirea si celei de a doua pompe (cea aflata in repaus)

  - La dezactivare – N/A

- Alarma nivel avarie NA

  - La activare – emiterea unui semnal de avarie catre SCADA – necesita interventie de urgenta a echipei de mentenanta.

  - La dezactivare – N/A

Statiile de pompare vor functiona automat, functiile si protectiile asigurate vor fi:

- protectii pentru electropompe (supra/subtensiune, lipsa faza, sincronizare faze, senzor de temperatura si umiditate, supracurent) ;

- senzor prezenta apa in compartimentul uscat ;

- masurare parametrii electrici (tensiuni, curenti, cos Ø, putere act/react/aparenta, randament, energii)

- masurare parametrii hidraulici (nivel) ;

- sistem antiefractie pe capacul statiei de pompare ;

- sistemul de automatizare va indeplini minim urmatoarele functiuni (pornire/oprire pompe functie de nivelul apei din bazin, rotirea functionarii pompelor, tratarea avariilor) ;

- sistemul de automatizare va fi doatat cu ecran ( afisaj) ;

- sistem de transmisie date GRPS, care va permite integrarea in sistemul general de monitorizare si comanda tip SCADA instalat de beneficiar;

- date transmise : debit, presiune, parametrii electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, O, automat), ore de functionare, alarme efractie;

- date receptionate : comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametrii (nivel pornire/oprire, timpi si intervalle de decizie);

- automatul programabil aflat in componenta tabloului de automatizare sa permita o extindere a  intrarilor/iesirilor de minim 20%.

SPAU-rile sunt prevazute cu tablou electric de comanda si automatizare si cu toate accesoriile necesare bunei functionari.

Statiile de pompare vor fi automatizate si se va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la dispeceri utilizand transmisia GSM/GPRS.

Controlul fiecarei statii se realizeaza de catre un automat programabil echipat cu interfete de comunicatie, inclusiv cu un modem GPRS pentru transmiterea datelor la distanta, prin intermediul retelei de telefonie mobila functionala in zona.

Modemul GPRS va fi echipat cu 2 cartele SIM pentru comunicatia pe 2 retele diferite, astfel incat sa creasca siguranta transmisiei/ receptiei datelor. Comunicatia trebuie sa fie bidirectionala asigurand atat transmisia datelor cat si emiterea de comenzi catre statiile de pompare.

Sistemul de automatizare locala a statiilor de pompare apa uzata  trebuie sa asigure urmatoarele functii:

- asigurarea regimurilor de functionare a statiei de pompare (automat/manual)

- functionarea statiei de pompare apa uzata independent de  comunicatia la distanta.

- functionarea in regim automat functie de evolutia nivelului si a presiunii pe conducta de refulare.

- alternarea automata a pompelor pe principiul orelor de functionare.

- alternarea automata a pompelor in caz de avarie. In cazul defectarii unei pompe in functiune, trebuie sa se porneasca automat pompa de rezerva.

- repornirea automata a sistemului la revenirea tensiunii de alimentare (dupa lipsa tensiune).

- semnalizarea starii de avarie la atingerea nivelului minim de avarie;

- contorizarea orelor de functionare a pompelor

- masurarea parametrilor (nivele, parametri energetici-U,I, cos fi, energie activa, energie reactiva)

- stocarea locala a datelor (istorice) – data logging.

- transmiterea la distanta a parametrilor de functionare si a valorilor masurate prin comunicatie GPRS.

- emiterea unui semnal de avarie la patrunderea unor persoane neautorizate in incinta SPAU

- prelucrarea  comenzilor  emise de la distanta;

- programarea la fata locului a automatului programabil prin interfata dedicata.

Statiile de pompare apa uzata vor avea un sistem care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele. Acest sistem se va auto-curata si se va auto-goli fara interventia operatorului uman.

Lucrari speciale

Pe traseul conductelor vor fi necesare traversari de drum national, judetean, comunal si cursuri de apa.

Subtraversările vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,5 m fata de cota drumului în ax (sau cota talveg la o curgere de apă) şi până la generatoare superioara a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi cat mai apropiat de 90 de grade sexagesimale, dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale intre axul drumului şi axul conductei de protecţie.

Subtraversare drum national DN

Subtraversarea drumului national se va realiza prin foraj orizontal in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Subtraversare drum judetean

Subtraversarea drumului judetean se va realiza prin foraj orizontal sau sapatura deschisa in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Subtraversarile de tubulatura existenta (descarcari de ape meteorice din vai), rigole se realizeaza prin sapatura deschisa.

Subtraversarile perpendiculare pe axul drumului vor fi prevazute cu camine de vizitare poziționate de o parte si de alta a drumului subtraversat precum si cu țeavă de protecție din otel conform STAS 9312-87.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Lucrările pentru executarea tranșeelor pentru pozarea conductei nu vor afecta circulația rutieră în zona drumului judetean.

Subtraversare drum comunal

Subtraversarea drumului comunal se va realiza prin foraj orizontal sau sapatura deschisa in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Subtraversare podet

Subtraversarea de podet se va realiza prin foraj orizontal in conducta de protectie, etansata la capete.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Traversari cursuri de apa

Pe traseul conductelor de canalizare apare necesitatea traversarii unor cursuri de rauri / parauri. Subtraversarile se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel.

Subtraversarile cursurilor de apa prin foraj orizontal dirijat se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel.

Conducte de refulare

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la (din) statiile de pompare la reteaua de canalizare menajera, gravitationala.

Pe conductele de refulare se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine:

- camine de golire care se amplaseaza in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

- camine de aerisire-dezaerisire, amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite admisia aerului la golirea retelei, evacuarea aerului la umplerea retelei si evacuarea aerului sub presiune in timpul functionarii retelei;

- camine cu vane de linie, pentru izolarea subtraversarilor/supratraversarilor;

- camine de curatire, amplasate pe conductele cu lungimi mai mari de 500 m.

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, teuri, adaptoare.

Lucrari speciale

Pe traseul conductelor vor fi necesare traversari de drum national, judetean, comunal si cursuri de apa.

Subtraversarile vor fi pozate la adâncime de minim 1,5 m în axul drumului si vor fi prevazute cu camine de vizitare pozitionate de o parte si de alta a drumului subtraversat precum si cu teava de protectie din otel conform STAS 9312-87.

Subtraversarile s-au propus a fi realizate prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului, la adâncimea minima de 1,50m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de 1% spre aval.

Lucrarile pentru executarea transeelor pentru pozarea canalelor nu vor afecta circulatia rutiera în zona drumurile respective.

Pe traseul conductelor de canalizare apare necesitatea traversarii unor cursuri de rauri/parauri. Subtraversarile se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel. Tubul de protectie va fi inglobat intr-un bloc de beton in cazul in care subtraversarea se executa prin sapatura deschisa.

Supratraversarea peste rau se va realiza cu conducta din PEID preizolată cu spumă PUR în manta de protecţie din tablă tip SPIRO din aluminiu. Conductele se vor sprijini pe 2 masive de beton, iar pentru portanţă se vor introduce în tuburi de OL.

Din cele 16 clustere si aglomerari de apa uzata, in studiul de fezabilitate sunt cuprinse investitii de extindere a retelelor de canalizare existente in 9 localitati urbane si in 11 localitati rurale, iar in 7 localitati  rurale se vor infiinta retele de canalizare pentru care se vor construi 3 statii noi de epurare si se vor extinde 5 statii de epurare.

| RATA DE CONECTARE 100% |
| --- |
| Cluster Babeni-Mihaesti-Baile Govora | - extindere retele de canalizare in UAT Babeni, PVC, Dn=250 mm, L= 21 km - 6 statii de pompare in UAT Babeni - conducte de refulare in UAT Babeni , PEID, PE 100 PN 10, L= 2.5 km |
| Cluster Baile Olanesti | - extindere retele de canalizare in UAT Baile Olanesti din PVC,Dn=250 mm, L= 10.6 km - 4 statii de pompare in UAT Baile Olanesti - conducte de refulare in UAT Baile Olanesti, PEID, PE100, Dn= 90 mm, L= 0.4 km |
| Aglomerarea Calimanesti | - extindere retele de canalizare din PVC, Dn= 250 mm, L= 6.7 km - 3 statii de pompare - conducte de refulare, PEID, PE100, Dn=90÷180 mm, L= 0.3 km |
| Aglomerarea Dragasani | - extindere retele canalizare din PVC, Dn=200÷ 250mm, L=14 km - 11 buc statii de pompare - conducte de refulare din PEID, PE100, L= 2.7 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea | - extindere retele de canalizare noi din conducte PVC, Dn= 250 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 20 km - 11 statii de pompare in in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari - conducte de refulare , PEID, PE100, Dn=90÷225 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 4.6 km |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM |
| Cluster Babeni-Mihaesti-Baile Govora | - extindere retea de canalizare in UAT Babeni si UAT Baile Govora si infiintare retea de canalizare in UAT Mihaesti din PVC, Dn= 200÷400 mm, Pn 10, SDR 17, dupa cum urmeaza: • retele de canalizare noi in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 3.8 km • retele de canalizare noi in UAT Mihaesti, L= 60.6 km • retele de canalizare noi in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 6 km - 2 statii de pompare in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 24 statii de pompare in UAT Mihaesti: - 3 statii de pompare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 34 statii de pompare individuale - conducte de refulare - PEID PN 6 Dn=90÷200 mm conducte de refulare in UAT Baile Govora, L= 0.7 km conducte de refulare in UAT Mihaesti, L= 7.2 km conducte de refulare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L=0.3 km - Extindere capacitate statiei de epurare Babeni de la 7500 LE la 17.580 LE |
| Cluster Baile Olanesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn= 250 mm in UAT Pausesti Maglasi, L= 3.2 km - 3 statii de pompare apa uzata in UAT Pausesti - Maglasi - conducta de refulare din PEID, PE100, Dn=110÷125 mm in UAT Pausesti - Maglasi, L= 0.8 km |
| Cluster Horezu - Francesti | • extindere retea de canalizare in UAT Vaideeni, UAT Horezu si UAT Tomsani si infiintare retea de canalizare in UAT Maldaresti, Pausesti si Francesti din PVC, Dn=200÷400 mm dupa cum urmeaza: o retele de canalizare noi in UAT Pausesti, L= 33.1 km o retele de canalizare noi in UAT Francesti, L= 42.3 km o retele de canalizare noi in UAT Tomsani, L= 10.4 km o retele de canalizare noi in UAT Horezu, L= 13.5 km o retele de canalizare noi in UAT Vaideeni, L= 13 km o retele de canalizare noi in UAT Maldaresti, L= 26.9 km • reabilitare retele de canalizare in UAT Horezu din PVC, cu diametrul Dn=250÷400 mm, L= 1.1 km • statii de pompare apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 10 statii de pompare in UAT Pausesti o 18 statii de pompare in UAT Francesti o 4 statii de pompare in UAT Tomsani o 6 statii de pompare in UAT Horezu o 11 statii de pompare in UAT Vaideeni o 18 statii de pompare in UAT Maldaresti • statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 12 statii de pompare individuale in UAT Pausesti o 139 statii de pompare individuale in UAT Horezu si Maldaresti o 5 statii de pompare individuale in in UAT Francesti o 1 statii de pompare individuale in UAT Francesti – Genuneni si Manailesti o 108 statii de pompare individuale in UAT Vaideeni • Conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=90 - 315mm. o conducte de refulare in UAT Pausesti, L= 0.9 km o conducte de refulare in UAT Francesti, L= 6.4 km o conducte de refulare in UAT Tomsani, L= 0.2 km o conducte de refulare in UAT Horezu, L= 1.7 km o conducte de refulare in UAT Vaideeni, L= 2 km o conducte de refulare in UAT Maldaresti, L= 8 km • statie de epurare noua Francesti dimensionata pentru 23.470 LE • conducta de transport ape uzate Horezu – Francesti, PEID, PE100, PN10, SDR17 Dn=250÷315 mm , L=22 km |
| Aglomerarea Brezoi | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250÷315 mm, L=15 km - Reabilitare retea de canalizare - L= 2.2 km - 8 statii de pompare in UAT Brezoi - 1 statie de pompare individuala - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=90 ÷ 140 mm. L=3.4 km - statie de epurare noua in Brezoi 5.700 LE |
| Aglomerarea Budesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250mm, L=18.2 km - 15 - statii de pompare apa uzata noi - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, Dn=110 mm, L= 6.5 km |
| Aglomerarea Bunesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=200mm, L=2.7 km - 3 Statii de pompare apa uzata noi si 5 statii de pompare individuale - Conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, Dn=90 mm, L=0.7 km |
| Aglomerarea Cernisoara | - extndere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm, L=13 km - 17 - statii de pompare apa uzata noi - conducte de refulare aferente, PEID, PE100, Dn=110 mm, L=3.4 km |
| Aglomerarea Creteni - Gusoeni | - extindere retea de canalizare in UAT Creteni si infiintarea retea de canalizare in UAT Gusoeni din PVC, Dn= 250 mm: • retele de canalizare noi in UAT Creteni din conducte PVC SN8 DN 250 mm, L=13.1 km; • retele de canalizare noi in UAT Gusoeni din conducte PVC SN8 DN 250 mm, L=12.9 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi, 12 camine menajere de pompare si conducte de refulare aferente: - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=90 ÷ 110 mm: • conducte de refulare in UAT Creteni L=3.1 km • conducte de refulare in UAT Gusoeni L=2.6 km - extinderea statie de epurare existenta Creteni de la 1.500 LE la 3.393 LE |
| Aglomerarea Galicea-Olanu-Dragoesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn= 250 mm • retele de canalizare noi in UAT Galicea, L= 18.5 km • retele de canalizare noi in UAT Olanu, L= 22.1 km • retele de canalizare noi in UAT Dragoesti, L=11 km - 12 statii de pompare apa uzata noi si 31 noi camine menajere de pompare: • 5 statii de pompare in UAT Galicea • 8 camine menajere de pompare in UAT Galicea • 5 statii de pompare in UAT Olanu • 13 camine menajere de pompare in UAT Olanu • 2 statii de pompare in UAT Dragoesti • 10 camine menajere de pompare in UAT Dragoesti - 2 statii de pompare existente ce se propun pentru reabilitare in UAT Galicea • SPAU 1 existenta - reabilitare Q=11.5 l/s si H=16.5 mCa • SPAU 5 existenta - reabilitare Q=4 l/s si H=13 mCa - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=63 ÷ 200 mm. • conducte de refulare in UAT Galicea, L= 9.3 km • conducte de refulare in UAT Olanu, L= 8.7 km • conducte de refulare in UAT Dragoesti, L= 2.5 km - Extindere capacitate statie de epurare existenta Dragoesti de la 1.900 LE la 7.084 LE |
| Aglomerarea Maciuca-Valea Mare | - extindere retea de canalizare in UAT Valea si infiintare retea de canalizare in UAT Maciuca din PVC, Dn=250 mm - retele de canalizare noi in UAT Valea Mare, L=10.9 km - retele de canalizare noi in UAT Maciuca, L= 29.3 km - 1 statie de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Valea Mare - 1 statie de pompare si 9 camine menajere de pompare in UAT Maciuca - 4 statii de pompare apa redimensionate in UAT Valea Mare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn= 90 ÷ 160 mm • conducte de refulare in UAT Valea Mare, L= 4.8 km • conducte de refulare in UAT Maciuca, L=4.8 km - Extindere capacitate statie de epurare Valea Mare de la 2.450 LE la 4.052 LE |
| Aglomerarea Pausesti-Maglasi | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn = 250 mm, L= 27 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi si 26 statii de pompare individuale (SPI). - conducte refulare din PEID, PE 100, PN 10 , Dn=110 mm, L = 2.9 km |
| Aglomerarea Pietrari | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm, L= 12.2 km - 4 Camine menajere de pompare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata si caminele menajere de pompare din PEID, PE100, PN6, SDR 17, Dn=90 mm, L=1.3 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm • retele de canalizare in UAT Bujoreni, L=17.9 km • retele de canalizare in UAT Budesti, L= 2.9 km • 14 statii de pompare in UAT Bujoreni • 1 statie de pompare in UAT Budesti • conducte de refulare in UAT Bujoreni din PEID PE100 Dn= 110 mm, L= 3.9 km • conducte de refulare in UAT Budesti, PEID PE100, Dn=110mm, L= 0.1 km • Modernizare statie de epurare Ramnicu Valcea prin construire linie de uscare si varlorificare termica a namolurilor |
| Aglomerarea Susani | - infiintare retea de canalizare noua din conducte PVC, Dn=250 mm, L=18.7 km - 11 - statii de pompare apa uzata - conducte de refulare, din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn= 50÷150mm, L= 3 km - statie de epurare noua Susani 3.154 LE |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

In cadrul proiectului pentru aglomerarile rurale s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitati. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

## Justificarea necesitatii proiectului

Conform obligatiilor ce revin Romaniei in calitatea sa de stat membru, precum si a termenelor asumate prin Tratatul de Aderare, autoritătile nationale trebuiau sa asigure colectarea si epurarea apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2000 de locuitori echivalenti pana la 22 decembrie 2018. Totodata, Romania trebuia sa asigure conformarea cu directiva europeana specifica privind calitatea apei destinate consumului uman, prin care se impune asigurarea calitatii apei distribuite in sisteme centralizate, cu termen de conformare 22 decembrie 2015.

Prezentul proiect este elaborat in cadrul contractului „Asistenta Tehnica Pentru Pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Valcea in Perioada 2014-2020” si urmareste continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare Ia Uniunea Europeana in judetul Valcea.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectoarele de apă și canalizare din localitățile din judetul Valcea în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Tratatul de Aderare și Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislația națională prin Legea 311/2004 și Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la epurarea apei uzate urbane.

Lucrarile de investitii cuprinse in prezentul proiect au fost propuse plecand de la urmatoarele premise:

- Sistemele de alimentare cu apa si cele de canalizare din localitatile in care se va implementa proiectul trebuie conformate cerintelor prevazute in Directivele Europene 91/271/CEE si 98/83/CEE. Conformarea impune racordarea 100% la cele doua sisteme a consumatorilor casnici dar si preluarea, acolo unde este cazul, a consumatorilor non-casnici care solicita racordarea. Conformarea la cele doua Directive Europene mai presupune ca orice sistem de alimentare cu apa existent/nou trebuie sa asigure capacitatea necesara programului de 24 de ore de furnizare la calitate corespunzatoare.

- Dupa implementarea proiectului sistemele de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa ramana conformate pentru o perioada rezonabila de timp, de minimum 10 ani, fara alte interventii investitionale majore. Daca masurile de conformare genereaza si unele cresteri de capacitate asupra lucrarilor existente - conducte/colectoare principale sau statii de pompare, tratare, epurare - deoarece altfel nu ar fi suficiente pentru orizontul de timp 2030 atunci lucrarile de suplimentare trebuie incluse in proiect si dezvoltate la orizontul de timp corespunzator obiectivelor noi.

- Acolo unde deficientele constatate ale lucrarilor existente sunt de natura functionala sau pun in pericol stabilitatea obiectelor s-au propus masuri de reabilitare.

- Optimizarea functionarii sistemelor din punct de vedere energetic este un deziderat de baza astfel ca s-au prevazut toate lucrarile necesare pentru reducerea pierderilor si infiltratiilor si dotarile adecvate pentru detectarea acestora de catre operator;

- S-au luat in considerare variante de diferentiere a orizontului de timp al lucrarilor pentru obiectivele care se pot extinde cum ar fi : statii de pompare, statii de tratare, statii de epurare, rezervoare aceasta abordare fiind recomandabila pentru a evita bugetarea unor capacitati care nu sunt necesare pe o perioada importanta de la momentul implementarii proiectului iar daca vor fi utilizate genereaza costuri de intretinere/exploatare inutile. In acest sens pe zona rurala, acolo unde tendinta de dezvoltare economica este mai redusa, orizontul de timp pentru proiectarea acestor obiective este anul 2030, iar pentru celelate lucrari orizontul de timp este anul 2045.

- Lucrarile propuse includ echipamente si materiale performante fiind concepute pentru o functionare sigura condusa si monitorizata automat.

## Valoarea investitiei

| CONSTANTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESALONAREA PE ANI A INVESTITIEI | TOTAL | anul I | anul II | anul III | anul IV | anul V |
|  | INVESTITIE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | (Euro) |  |  |  |  |  |
| Esalonare Investitie |  | 6.00% | 19.00% | 35.00% | 30.00% | 10.00% |
| Procent din investitie | 223,421,451 € |  |  |  |  |  |
| (Euro, preturi constante, fara TVA) |  | 13,405,287 € | 42,450,076 € | 78,197,508 € | 67,026,435 € | 22,342,145 € |
| CURENTE |  |  |  |  |  |  |
| ESALONAREA PE ANI A INVESTITIEI | TOTAL | anul I | anul II | anul III | anul IV | anul V |
|  | INVESTITIE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | (Euro) |  |  |  |  |  |
| Esalonare Investitie |  | 6.00% | 19.00% | 35.00% | 30.00% | 10.00% |
| Procent din investitie | 245,199,083 € |  |  |  |  |  |
| (Euro, preturi curente, fara TVA) |  | 14,711,945 € | 46,587,826 € | 85,819,679 € | 73,559,725 € | 24,519,908 € |

## Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de 5 ani.

## Amplasamentul proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar

Proiectul este amplasat pe teritoriul judetului Valcea.

Județul Vâlcea, localizat în sudul României, se întinde pe o suprafață de 5.765 km² și se învecinează cu județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-est, județul Dolj la sud-vest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest.

Figura 3-1 – Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei

Din punct de vedere administrativ, județul Vâlcea se intinde pe o suprafața de 5,765 km2, este împărțit în 2 municipii, 9 orașe și 78 de comune.

Populaţia judeţului Vâlcea era, conform recensământului din anul 2011 de 371,692 locuitori, cu o densitate de 64.4 loc/km2, înscriindu-se printre județele cu o densitate relativ mică, sub media națională, dar apropiata regiunii din care face parte.

Judeţul Vâlcea prezintă un relief variat cu circa 33% munți incluzând şi depresiunea Loviştea, 20% dealuri şi depresiuni subcarpațice, 45% dealuri piemontane și 2% lunci, fiind marcat de pronunţate fragmentări, dispus în trepte de la N la S pe o diferenţă de nivel de 2,274 m (între vârful Ciortea de 2426 altitudinea maximă și lunca Oltului, aflată la 152 m alt. în aval de Drăgăşani).

Lucrarile proiectate sunt localizate in urmatoarele localitati:

- Intravilanul si extravilanul UAT Babeni, Baile Govora, Mihaesti

- Intravilanul si extravilanul oras Brezoi

- Intravilanul si extravilanul UAT Budesti

- Intravilanul si extravilanul com. Cernisoara

- Intravilanul si extravilanul com Gusoeni si Creteni

- Intravilanul com. Daesti satele Daesti, Sinbotin si Fedelesoiu

- Intravilanul si extravilanul com Galicea, Olanu si Dragoesti

- Intravilanul si extravilanul Horezu, Vaideeni, Maldaresti, Tomsani, Francesti, Pausesti

- Intravilanul si extravilanul com. Lalosu

- Intravilanul si extravilanul com. Livezi

- Intravilanul com. Pausesti Maglasi

- Intravilanul si extravilanul com. Pesceana

- Intravilanul si extravilanul com. Pietrari

- Intravilanul si extravilanul com. Stefanesti

- Intravilanul si extravilanul com. Stoilesti

- Intravilanul si extravilanul com. Copaceni

- Intravilanul si extravilanul com. Susani

- Intravilanul si extravilanul UAT Maciuca si Valea Mare

- Intravilanul si extravilanul com. Voicesti

- Intravilanul si extravilanul com. Voineasa

- Intravilanul si extravilanul Milcoiu

- Intravilanul com. Bujoreni

- Domeniul public al com. Titesti

## Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul judetului Valcea avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

Alimentarea cu apa

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa sunt:

- infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa;

- asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor sisteme de apa zonale constand din aductiuni care vor asigura sistemelor cantitatea de apa conform cerintei, calitatea si controlul surselor conform normelor in vigoare;

- extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo unde sunt necesare recalibrari in vederea cresterii gradului de conectare al populatiei;

- executia de bransamente la retelele noi si existente de distributie in localitatile care fac obiectul Studiului de Fezabilitate;

- reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea sistemelor;

- construirea de statii de tratare apa, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale;

Informatii generale sisteme de alimentare cu apa

Retea de distributie

La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Pentru functionarea corespunzatoare a retelei de distributie au fost proiectate urmatoarele tipuri de camine de vane :

- camin de sectorizare si golire

- camin de sectorizare aerisire/dezerisire

- camin de aerisire/dezerisire

- camin de golire

- camine de sectorizare

- camin de reducere de presiune

Caminele de sectorizare si golire au fost propuse pentru a se asigura posibilitatea de interventie in caz de avarie pe retea. Aceste camine vor fi realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecarui camin in parte si vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR EN 124-1996, clasa D400.

Hidrantii vor fi amplasati la maxim 2 m de marginea cailor de circulatie, sau minim 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza, iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de alimentare cu apa.

Racordarea hidrantilor la conducta de apa se va face prin intermediul unei conducte de PEID, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet.

Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim 0.9 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE80 cu diametre De 25mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de bransare intarit cu prindere mecanica.

Lucrari speciale

Subtraversari de drumuri

Subtraversarile de drum national si judetean se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 1% spre caminul de vane si golire, care izoleaza subtraversarea.

Lucrarile prevazute pentru subtraversarile drumurilor se vor executa strict dupa normele si normativele in vigoare, acordandu-se o deosebita atentie masurilor de avertizare si semnalizare atat pe timp de zi cat si noaptea, datorita pericolelor producerii de accidente in caz de nerespectarea acestora. Datorita faptului ca lucrarile se executa in regim de circulatie, este obligatorie instruirea personalului ce lucreaza pe santier pentru evitarea accidentarilor, santierul fiind obligat sa foloseasca toate mijloacele pentru asigurarea unei cat mai eficiente securitati a muncitorilor (bariere de protectie, parapete, semnalizari luminoase, avertizarea din timp a vehiculelor asupra prezentei santierului si a drumului ingustat, costume reflectorizante, etc.).

Subtraversari cursuri de apa

Subtraversarea cursurilor de apa se va realiza prin sapatura deschisa, in conducta de protectie, etansata la capete.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 1%.

Apa uzata

Obiectivele principale ale Studiului de Fezabilitate pentru infrastructura de apa uzata sunt:

- cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare prin extinderea retelelor de canalizare existente;

- infiintarea de sisteme de canalizare in clusterele/aglomerarile rurale peste 2.000 LE constand in realizarea de colectoare principale, statii de pompare si conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioara a sistemului pe masura cresterii gradului de conectare;

- constructia a 3 statii de epurare noi (Brezoi, Susani, Francesti) si  extinderea facilitatilor a 5 statii de epurare existente (Ramnicu Valcea, Babeni, Dragoesti, Valea Mare si Creteni).

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista in prezent sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de colectoare de canalizare pe strazile principale din localitate. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Informatii generale sisteme de canalizare

Retea de canalizare

Conductele se vor amplasa pe mijlocul drumului, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. Traseul retelelor proiectate va respecta planurile de situatie, iar adancimea de montaj conform detaliilor din profilele longitudinale anexate, intocmite pe fiecare strada in parte. Profilele longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren.

Caminele de vizitare din cadrul retelei de canalizare vor fi circulare, cu diametrul interior 1000 mm din beton armat, de conceptie modulara si conforme cu standardul SR EN 13598-1, respectiv 1917/2008. Capacele vor fi carosabile, iar treptele de acces vor fi protejate anticoroziv. Capacele vor fi prevazute cu garnitura de etansare din EPDM, balamale, sistem de închidere si blocare antifurt.

Caminele de racord se vor amplasa în spatiul dintre limita de proprietate si carosabil. Acestea se vor executa etans si vor asigura accesul la racord. Caminele de racord individuale vor fi circulare, prefabricate, din materiale plastice.

Amplasarea exacta a racordurilor noi se va stabili la executia lucrarilor impreuna cu Beneficiarul.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN8, De 160 mm si vor fi racordate în una din urmatoarele variante:

- racord cuplat direct la un camin de vizitare stradal;

- racord cuplat direct la conducta de canalizare prin intermediul unei piese de racord.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza mai mica decât viteza de autocuratire, Operatorul va proceda la întretinerea lor prin spalari periodice la o frecventa mai mare decât pentru restul sistemului.

La pozarea colectoarelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (LES linie electrica subterana, LEA linie electrica aeriana; TC telefonie; telecomunicatii locale, interne si internationale; gaze naturale de medie presiune si presiune redusa; apa; etc.).

La definitivarea amplasarii colectoarelor se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind retelele edilitare subterane.

În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.

La terminarea lucrarilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele si spatiile verzi afectate.

In acelasi timp cu realizarea extinderii retelei de canalizare menajera, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor la aceasta. Antreprenorul are obligatia de a conecta racordurile la instalatiile interioare ale consumatorilor pana la limita de proprietate.

Caminele de racord vor fi prefabricate din PVC/PP Dn315mm si vor fi acoperite cu capace din compozit DN315mm in zone carosabile clasa D400.

Pentru întreţinerea şi buna funcţionare a reţelei de canalizare, s-au prevăzut construcţii anexa de tipul căminelor de vizitare, conform STAS 2448/82.

Statii de pompare

La intrarea in fiecare statie de pompare s-a prevazut cate un camin de decantare pentru materii solide.

Pentru statiile de pompare cu debit mai mic de 10 l/s, s-a optat pentru solutia de echipare cu pompe submersibile montate imersat iar pentru statiile de pompare cu debit mai mare sau egal cu 10 l/s s-a optat pentru solutia de echipare cu pompe montate uscat cu separare de solide.

Statiile de pompare sunt echipate cu 1A+1R pompe, cu capacitatea calculata in functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare.

Statiile de pompare vor fi automatizate si se va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la dispeceri utilizand transmisia GSM/GPRS.

Pentru statiile de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe submersibile montate uscat.

Fiecare statie de pompare apa uzata prefabricata  cu separare de solide va cuprinde:

- conducta de intrare in statia de pompare;

- un distribuitor catre rezervoarele colectoare de solide;

- doua rezervoare colectoare (separatoare) de solide, fiecare prevazut cu: sfera obturatoare pe intrare, clapeta de separare solide pe iesire;

- un rezervor colector de apa uzata filtrata;

- conducta de aerisire pentru rezervorul colector de apa uzata filtrata;

- doua pompe de apa uzata submersibile, cu rotor monocanal sau vortex, montate uscat;

- cele doua pompe de apa uzata vor avea caracteristicile conform Fiselor tehnice si vor fi alese astfel incat sa porneasca/opreasca in functie de nivelul apei uzate din rezervorul colector de apa uzata filtrata;

- conducte de aspiratie si refulare pentru fiecare pompa; conductele de refulare vor fi prevazute cu robinet antiretur si robinet de inchidere;

- conducta de refulare a statiei de pompare;

- sistem de ventilatie fortata cu functionare automatizata;

- pompa de basa cu functionare automatizata;

- camin ingropat din beton armat sau poliester armat cu fibra de sticla / polipropilena / polietilena ranforsata,  care adaposteste toate instalatiile statiei de pompare.

Statiile de pompare apa uzata vor avea un sistem care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele. Acest sistem se va auto-curata si se va auto-goli fara interventia operatorului uman.

Alimentarea cu energie electrică a statiei de pompare va fi asigurată din cel mai apropiat post de transformare existent în zonă.

Staţiile de pompare vor fi structuri din PEID cu perete dublu de tip „fagure” compatibile pentru instalarea în soluri cu pânză freatica aproape de suprafaţa si care, în cazul deteriorarii unuia dintre pereţi, sa rămână in continuare etanşe, pentru evitarea infiltratiilor.

Regimul normal de funcţionare al pompelor din staţii este regim AUTOMAT controlat de către nivele de apă din cheson în cazul SPAU sau de debit/presiune în reţeaua de apă potabilă (în cazul SP). Se va asigura permutarea funcţionării pompelor pentru a asigura un număr de ore de funcţionare aproximativ egal pentru toate pompele din staţie.

În cazul SPAU se va asigura :

- Alarma nivel minim N1

  - La activare - Oprirea pompei / pompelor pe nivelul minim N1

  - La dezactivare – pornirea uneia din cele doua pompe (cea care a fost in repaus in ciclul anterior)

- Alarma nivel maxim N2

  - La activare – comanda pornirea si celei de a doua pompe (cea aflata in repaus)

  - La dezactivare – N/A

- Alarma nivel avarie NA

  - La activare – emiterea unui semnal de avarie catre SCADA – necesita interventie de urgenta a echipei de mentenanta.

  - La dezactivare – N/A

Statiile de pompare vor functiona automat, functiile si protectiile asigurate vor fi:

- protectii pentru electropompe (supra/subtensiune, lipsa faza, sincronizare faze, senzor de temperatura si umiditate, supracurent) ;

- senzor prezenta apa in compartimentul uscat ;

- masurare parametrii electrici (tensiuni, curenti, cos Ø, putere act/react/aparenta, randament, energii)

- masurare parametrii hidraulici (nivel) ;

- sistem antiefractie pe capacul statiei de pompare ;

- sistemul de automatizare va indeplini minim urmatoarele functiuni (pornire/oprire pompe functie de nivelul apei din bazin, rotirea functionarii pompelor, tratarea avariilor) ;

- sistemul de automatizare va fi doatat cu ecran ( afisaj) ;

- sistem de transmisie date GRPS, care va permite integrarea in sistemul general de monitorizare si comanda tip SCADA instalat de beneficiar;

- date transmise : debit, presiune, parametrii electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, O, automat), ore de functionare, alarme efractie;

- date receptionate : comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametrii (nivel pornire/oprire, timpi si intervalle de decizie);

- automatul programabil aflat in componenta tabloului de automatizare sa permita o extindere a  intrarilor/iesirilor de minim 20%.

SPAU-rile sunt prevazute cu tablou electric de comanda si automatizare si cu toate accesoriile necesare bunei functionari.

Statiile de pompare vor fi automatizate si se va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la dispeceri utilizand transmisia GSM/GPRS.

Controlul fiecarei statii se realizeaza de catre un automat programabil echipat cu interfete de comunicatie, inclusiv cu un modem GPRS pentru transmiterea datelor la distanta, prin intermediul retelei de telefonie mobila functionala in zona.

Modemul GPRS va fi echipat cu 2 cartele SIM pentru comunicatia pe 2 retele diferite, astfel incat sa creasca siguranta transmisiei/ receptiei datelor. Comunicatia trebuie sa fie bidirectionala asigurand atat transmisia datelor cat si emiterea de comenzi catre statiile de pompare.

Sistemul de automatizare locala a statiilor de pompare apa uzata  trebuie sa asigure urmatoarele functii:

- asigurarea regimurilor de functionare a statiei de pompare (automat/manual)

- functionarea statiei de pompare apa uzata independent de  comunicatia la distanta.

- functionarea in regim automat functie de evolutia nivelului si a presiunii pe conducta de refulare.

- alternarea automata a pompelor pe principiul orelor de functionare.

- alternarea automata a pompelor in caz de avarie. In cazul defectarii unei pompe in functiune, trebuie sa se porneasca automat pompa de rezerva.

- repornirea automata a sistemului la revenirea tensiunii de alimentare (dupa lipsa tensiune).

- semnalizarea starii de avarie la atingerea nivelului minim de avarie;

- contorizarea orelor de functionare a pompelor

- masurarea parametrilor (nivele, parametri energetici-U,I, cos fi, energie activa, energie reactiva)

- stocarea locala a datelor (istorice) – data logging.

- transmiterea la distanta a parametrilor de functionare si a valorilor masurate prin comunicatie GPRS.

- emiterea unui semnal de avarie la patrunderea unor persoane neautorizate in incinta SPAU

- prelucrarea  comenzilor  emise de la distanta;

- programarea la fata locului a automatului programabil prin interfata dedicata.

Statiile de pompare apa uzata vor avea un sistem care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele. Acest sistem se va auto-curata si se va auto-goli fara interventia operatorului uman.

Lucrari speciale

Pe traseul conductelor vor fi necesare traversari de drum national, judetean, comunal si cursuri de apa.

Subtraversările vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,5 m fata de cota drumului în ax (sau cota talveg la o curgere de apă) şi până la generatoare superioara a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi cat mai apropiat de 90 de grade sexagesimale, dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale intre axul drumului şi axul conductei de protecţie.

Subtraversare drum national DN

Subtraversarea drumului national se va realiza prin foraj orizontal in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Subtraversare drum judetean

Subtraversarea drumului judetean se va realiza prin foraj orizontal sau sapatura deschisa in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Subtraversarile de tubulatura existenta (descarcari de ape meteorice din vai), rigole se realizeaza prin sapatura deschisa.

Subtraversarile perpendiculare pe axul drumului vor fi prevazute cu camine de vizitare poziționate de o parte si de alta a drumului subtraversat precum si cu țeavă de protecție din otel conform STAS 9312-87.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Lucrările pentru executarea tranșeelor pentru pozarea conductei nu vor afecta circulația rutieră în zona drumului judetean.

Subtraversare drum comunal

Subtraversarea drumului comunal se va realiza prin foraj orizontal sau sapatura deschisa in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Subtraversare podet

Subtraversarea de podet se va realiza prin foraj orizontal in conducta de protectie, etansata la capete.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Traversari cursuri de apa

Pe traseul conductelor de canalizare apare necesitatea traversarii unor cursuri de rauri / parauri. Subtraversarile se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel.

Subtraversarile cursurilor de apa prin foraj orizontal dirijat se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel.

Conducte de refulare

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la (din) statiile de pompare la reteaua de canalizare menajera, gravitationala.

Pe conductele de refulare se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine:

- camine de golire care se amplaseaza in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

- camine de aerisire-dezaerisire, amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite admisia aerului la golirea retelei, evacuarea aerului la umplerea retelei si evacuarea aerului sub presiune in timpul functionarii retelei;

- camine cu vane de linie, pentru izolarea subtraversarilor/supratraversarilor;

- camine de curatire, amplasate pe conductele cu lungimi mai mari de 500 m.

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, teuri, adaptoare.

Lucrari speciale

Pe traseul conductelor vor fi necesare traversari de drum national, judetean, comunal si cursuri de apa.

Subtraversarile vor fi pozate la adâncime de minim 1,5 m în axul drumului si vor fi prevazute cu camine de vizitare pozitionate de o parte si de alta a drumului subtraversat precum si cu teava de protectie din otel conform STAS 9312-87.

Subtraversarile s-au propus a fi realizate prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului, la adâncimea minima de 1,50m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de 1% spre aval.

Lucrarile pentru executarea transeelor pentru pozarea canalelor nu vor afecta circulatia rutiera în zona drumurile respective.

Pe traseul conductelor de canalizare apare necesitatea traversarii unor cursuri de rauri/parauri. Subtraversarile se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel. Tubul de protectie va fi inglobat intr-un bloc de beton in cazul in care subtraversarea se executa prin sapatura deschisa.

Supratraversarea peste rau se va realiza cu conducta din PEID preizolată cu spumă PUR în manta de protecţie din tablă tip SPIRO din aluminiu. Conductele se vor sprijini pe 2 masive de beton, iar pentru portanţă se vor introduce în tuburi de OL.

In cadrul proiectului pentru aglomerarile rurale s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitati. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Caracteristicile tehnice ale retelelor de alimentare cu apa si a obiectivelor propuse a se realiza in fiecare cluster sunt date in tabelul urmator:

| RATA DE CONECTARE 100% |
| --- |
| SAA Babeni | - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=6.6 km |
| SAA Baile Olanesti | - extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10 si PN 16, SDR 17, Dn=110 mm, L= 4.3 km - statii de pompare noi - 4 buc |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM |
| SAA Baile Govora | - reabilitare conducta aductiune apa, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=200 mm, L = 1.8 km; - reabilitare rezervor existent, din beton, montat ingropat, V = 1200 mc (2x600 mc) - extinderea retea de distributie Baile Govora, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷200 mm, L = 8.2 km; - statii de pompare noi – 4 buc |
| SAA Brezoi | - conducta noua de aductiune (aductiunea Bradisor – rezervoare de stocare),din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=160mm, L=1.5 km - reabilitare rezervor existent, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 1500 mc (2x750mc) - reabilitare rezervor tampon, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 50mc - reabilitare conducta distributie a apei potabile existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn= 110÷160 mm, L=3.2 km; - statie de pompare noua in Valea Satului |
| SAA Cernisoara | - Captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate, P1 - H= 350 m, P2 - H=250 m, Q calcul = 8.72l/s - Conducta de aductiune de la puturi la rezervor, din PEID, PE100, PN16, SDR 17, Dn=90 mm, L= 0.1 km - Rezervor nou, metalic, montat suprateran, V = 200 mc (2 x100 mc) - Statie de tratare noua amplasata in satul Obarsia, Qcalcul= 8.72 l/s - extindere retea de distributie,din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=90÷140 mm, L= 14 km - Statie de pompare noua |

| SAA Copaceni | - modernizare statie tratare, Qcalcul = 6.43 l/s - reabilitare rezervor existent, din beton armat, montat suprateran - V= 1000 mc (2 x 500 mc) - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=90÷110 mm, L= 1.4 km - o statie de pompare |
| --- | --- |
| SAA Daesti | - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷110 mm, L=2 km |
| SAA Francesti | - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 11, Dn=50÷140 mm, L= 10 km |
| SAA Galicea - Olanu - Dragoesti | - aductiune Galicea – Olanu – Dragoesti, din PEID,PN= 16/20/25, Dn=110÷250 mm, L= 24 km - Modernizare gospodariilor de apa aferente celor trei UAT-uri: o Gospodaria de apa Cremenari - Camin nou de monitorizare a clorului rezidual pe conducta de plecare din rezervor - Punct de injectie nou pentru corectia valorii clorului rezidual. - Unitate PLC pentru controlul automat al dozelor de hipoclorit de sodiu. - Aparat de dozare si vas de stocare hipoclorit de sodiu pentru linia a doua. o Gospodaria de apa Galicea - Camin de debitmetru nou ce va permite preluarea debitului de apa din aductiune, necesar gospodariei de apa Galicea. - Pe conducta de aductiune se vor monta senzori de clor rezidual care vor indica valorile concentratiei de clor liber din apa, valori necesare in procesul de dozare a corectiei de clor. - Pentru controlul volumelor stocate in cadrul rezervorului (1x300mc) se vor monta senzori de nivel. o Gospodaria de apa Olanu - Camin de debitmetru nou ce va permite preluarea debitului de apa din aductiune, necesar gospodariei de apa Olanu. - Pe conducta de aductiune se vor monta senzori de clor rezidual care vor indica valorile concentratiei de clor liber din apa, valori necesare in procesul de dozare a corectiei de clor. - Pentru controlul volumelor stocate in cadrul rezervorului (1x500mc) se vor monta enzori de nivel. o Gospodaria de apa Dragoesti - camin de debitmetru ce va permite preluarea debitului de apa din aductiune, necesar gospodariei de apa Dragoesti. - Pe conducta de aductiune se vor monta senzori de clor rezidual care vor indica valorile concentratiei de clor liber din apa, valori necesare in procesul de dozare a corectiei de clor. - Pentru controlul volumelor stocate in cadrul rezervorului (1x160mc si 1x220mc) se vor monta senzori de nivel. - Extinderea retelelor de distributie existente, din PEID, PE100, SDR17, Dn=63÷160 mm: UAT Galicea – 7.8 km; UAT Olanu – 25.3 km; UAT Dragoesti – 12.4 km - 2 statii de pompare noi in UAT Dragoesti si 2 statii de pompare noi in UAT Olanu - reabilitare o statie de pompare in UAT Dragoesti |
| SAA Gusoeni - Creteni | Infiintare sistem de alimentare cu apa Gusoeni compus din: - 7 Foraje - H= 250 m, Q calcul = 8.71 l/s - Conducta de aductiune de la foraje pana la rezervoare, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=50 mm, L=0.3 km - Conducta de aductiune Gusoianca, din PEID, PE100, SDR 9/11/17, Dn=90÷200 mm L=1.6 km - Statie clorinare, Qcalcul = 4,34 l/s - Rezervor de inmagazinare, V=250mc (2x125 mc) - infiintare retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110÷200 mm, L= 13 km - 1 statie de pompare Extindere sistem de alimentare cu apa Creteni compus din: - Conducta de aductiune din localitatea Gusoeni catre Creteni, din PEID, PE100, SDR 11, Dn=140 mm, L= 4 km - Statie de clorinare noua, Qcalcul = 5.25 l/s - Rezervor de inmagazinare, V=300mc - extindere retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=0.2 km - 1 statie de pompare |
| SAA Horezu | o UAT Horezu : - lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara, Q calcul= 23 l/s - lucrari de reabilitare si modernizare a facilitatilor de tratare in STAP Olari, in vederea eliminarii turbiditatii apei si a corectiei duritatii apei - reabilitare rezervoare existent, din beton armat, montate suprateran, V= 500 mc / rezervor - reabilitare conducte de aductiune apa bruta, din PEID, PE100, PN20, SDR 17, Dn=250 mm, L =6.3 km - reabilitare retea de distributie, din PEID, PE100, PN10÷20, SDR 17, Dn=110÷315 mm, L = 10.4 km - extindere retea de distribuie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L = 1.8 km o UAT Maldarasti: - Construire statie de clorinare - rezervor de inmagazinare nou, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - Reabilitare retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷140 mm, L= 6.4 km - Extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10/16/20, SDR 9/11/17, Dn=63÷110 mm, L= 25.2 km - Staţii de pompare apă potabilă - 3 buc |
| SAA Lalosu | - reabilitarea si modernizarea statiei de tratare in vederea conformarii pentru parametrii turbiditate, amoniu si duritate, Qcalcul= 5.98 l/s |
| SAA Livezi | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - puturi forate pentru captarea apei subterane - 2 puturi forate, H=350-400 m, Qcalcul= 6.36 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, din PEID, PE100, PN10, SDR 11, Dn=90 mm, L= 0.6 km; - gospodarie de apa - 1buc; Qcalcul=5.29 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷200 mm, L= 19.3 km; - statie de pompare 1 buc |
| SAA Maciuca | o Gospodaria de apa Oveselu - modernizare statie de tratare in vederea reducerii manganului si turbiditatii si cresterea duritatii totale pentru apa bruta - rezervor de inmagazinare nou, V= 150 mc - statie de pompare noua o Gospodariei de apa Botorani - lucrari de modernizare a instalatiilor de dozare si control cu hipoclorit de sodiu - statie de pompare noua - extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=9.6 km - Statii de pompare de pompare noi - 3 buc |
| SAA Manailesti | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - front captare - 2 foraje amplasate in satul Manailesti, H= 220 m, Qcalcul=3.9 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=140 mm, L = 0.7 km - statie de clorinare, Qcalcul=3.9 l/s - rezervor inmagazinare, din beton armat, montat semiingropat, V= 300 mc (2x150 mc) - retea distributie apa potabila, din PEID, PE100, SDR 17, PN6, Dn=63÷140 mm, L = 11.5 km - statii de pompare - 2 buc |
| SAA Milcoiu | o Gospodaria de apa GA 1 “Zona Balastiera”: - reabilitare sistem de drenaj - Statie de tratare noua - Statie de clorare noua ce cuprinde camin de injectie clor pentru pre-oxidare clor, si camin de injectie nou pentru post-oxidare ; Qcalcul=3.961 l/s - Rezervor tampon nou, V=50mc (bazin de reactie clor) - Reabilitare rezervor tampon, din beton armat, montat semiingropat, V= 50 mc - Reabilitare statie de pompare existenta o Gospodaria de apa GA 2 “Comanca 2”: - Statie de clorare noua - Reabilitare rezervor existent, din beton arma monolit, montat semiingropat, V=50mc - Reabilitare statie de pompare apa potabila aferenta rezervorului o Gospodaria de apa GA 3 ”Izbasesti” - Statie de clorare noua. - Reabilitare rezervor existent, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc, |
| SAA Obarsia Lotrului | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - captare cu dren pe paraul Pravat, Q calcul = 2 l/s - statie de tratare - 1buc, Q calcul = 2 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V= 200 mc - retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=125÷160mm, L= 2.8 km |
| SAA Pesceana | - extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷125 mm, L= 16 km - statie de pompare apa – 2 buc; |
| SAA Pietrari | - Reabilitarea foraj, Qcalcul=3 l/s, H = 100 m - Modernizarea si reabiltarea statiei de tratare existenta si echiparea in vederea tratarii fierului si manganului, Qcalcul = 6.74 l/s |
| SAA Stoilesti | o GA Balomireasa - decolmatarea sursei existente - 11 drenuri verticale - statie de clorinare noua - Statie de pompare - 1 buc o GA Delureni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - Aductiune GA Delureni, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L= 1.5 km - statie de clorinare noua - Rezervor de inmagazinare GA Delureni, V=150 mc - Statie de pompare - 1 buc o GA Obogeni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua o GA Geamana - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua - Reabilitare statie de pompare Geamana - 1 buc - Extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=2.7 km |
| SAA Stefanesti | - extinderea capacitatii de captare cu inca un foraj, Qcalcul = 3 l/s, H= 230m - reabilitare foraje existente existente (deznisipare si igienizare) - Qcalcul = 5 l/s, H=250 m - Aductiune apa bruta, din PEID, PE100, SDR 17, PN6, Dn=90 mm, L=0.7 km - Modernizarea si reabilitare gospodariei de apa in vederea reducerii concentratiilor pentru parametrii turbiditate si mangan, Q calcul = 7.49 l/s |
| SAA Titesti | - Reabilitare captare Valea Casariei - aparari de maluri cu gabioane, Qcalcul=2.56 l/s - Statie de tratare noua Valea Casariei in vederea reducerii turbiditatii. Qcalcul=2.56 l/s |
| SAA Tomsani | - reabilitarea si decolmatere dren - 1 buc - realizare statie clorinare noua in incinta gospodariei de apa - 1 buc, Qcalcul = 8.66 l/s - reabilitare pompa dozatoare clor la frontul de captare - 1 buc. - Extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=10 km - statii de pompare - 4 buc |
| SAA Vaideeni | - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Vaideeni • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul=12,4 l/s • reabilitare cladiri anexe din statia de tratare: laborator, camera de exploatare; • reabilitare retele din incinta; • reabilitare imprejmuire si porti; • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Izvoru Rece • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul = 5,3 l/s • reabilitare cladiri anexe din statia de tratare: laborator, camera de exploatare; • reabilitare retele din incinta; • reabilitare imprejmuire si porti; • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei |

| SAA Valea Mare | - Reabilitarea celor doua foraje existente, Qcalcul=6.2 l/s, H=250m - Modernizare si reabilitare statie de tratare, Qcalcul = 6.2 l/s - Extinderea retea existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=75mm, L=1.1 km - o statie de pompare. |
| --- | --- |
| SAA Voicesti | - Aductiune Dragasani – Rezervor GA Voicesti, PEID PE100, SDR 17, PN10, Dn=100 mm, L=3.5 km - Rezervor de inmagazinare nou, V= 250 mc (2x125 mc) - extindere retea distributie, din PEID PE100, SDR 17, PN10, Dn=63÷110mm, L=1.4 km. |
| SAA Voineasa | - reabilitarea frontului de captare - Qmed=2.32 l/s - reabilitare aductiune apa bruta,din PEID PE100, SDR 17, PN10, Dn=200mm, L=0.5 km - modernizare Gospodarie de Apa Manaileasa (debitul mediu al localitatii este de 5,88 l/s) - reabilitare Rezervoare Inmagazinare Capra Foii, din beton armat, montat semiingropat, V=1000 mc (2x500mc) - reabilitare conducta aductiune (G.A. Manaileasa – Rezervoare Capra Foii),din PEID PE100, SDR 17, PN10, De=200mm, L=3.1 km |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

Caracteristicile tehnice ale retelelor de canalizare si a obiectivelor propuse a se realiza in fiecare cluster sunt date in tabelul urmator:

| RATA DE CONECTARE 100% |
| --- |
| Cluster Babeni-Mihaesti-Baile Govora | - extindere retele de canalizare in UAT Babeni, PVC, Dn=250 mm, L= 21 km - 6 statii de pompare in UAT Babeni - conducte de refulare in UAT Babeni , PEID, PE 100 PN 10, L= 2.5 km |
| Cluster Baile Olanesti | - extindere retele de canalizare in UAT Baile Olanesti din PVC,Dn=250 mm, L= 10.6 km - 4 statii de pompare in UAT Baile Olanesti - conducte de refulare in UAT Baile Olanesti, PEID, PE100, Dn= 90 mm, L= 0.4 km |
| Aglomerarea Calimanesti | - extindere retele de canalizare din PVC, Dn= 250 mm, L= 6.7 km - 3 statii de pompare - conducte de refulare, PEID, PE100, Dn=90÷180 mm, L= 0.3 km |
| Aglomerarea Dragasani | - extindere retele canalizare din PVC, Dn=200÷ 250mm, L=14 km - 11 buc statii de pompare - conducte de refulare din PEID, PE100, L= 2.7 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea | - extindere retele de canalizare noi din conducte PVC, Dn= 250 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 20 km - 11 statii de pompare in in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari - conducte de refulare , PEID, PE100, Dn=90÷225 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 4.6 km |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM |
| Cluster Babeni-Mihaesti-Baile Govora | - extindere retea de canalizare in UAT Babeni si UAT Baile Govora si infiintare retea de canalizare in UAT Mihaesti din PVC, Dn= 200÷400 mm, Pn 10, SDR 17, dupa cum urmeaza: • retele de canalizare noi in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 3.8 km • retele de canalizare noi in UAT Mihaesti, L= 60.6 km • retele de canalizare noi in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 6 km - 2 statii de pompare in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 24 statii de pompare in UAT Mihaesti: - 3 statii de pompare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 34 statii de pompare individuale - conducte de refulare - PEID PN 6 Dn=90÷200 mm conducte de refulare in UAT Baile Govora, L= 0.7 km conducte de refulare in UAT Mihaesti, L= 7.2 km conducte de refulare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L=0.3 km - Extindere capacitate statiei de epurare Babeni de la 7500 LE la 17.580 LE |
| Cluster Baile Olanesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn= 250 mm in UAT Pausesti Maglasi, L= 3.2 km - 3 statii de pompare apa uzata in UAT Pausesti - Maglasi - conducta de refulare din PEID, PE100, Dn=110÷125 mm in UAT Pausesti - Maglasi, L= 0.8 km |
| Cluster Horezu - Francesti | • extindere retea de canalizare in UAT Vaideeni, UAT Horezu si UAT Tomsani si infiintare retea de canalizare in UAT Maldaresti, Pausesti si Francesti din PVC, Dn=200÷400 mm dupa cum urmeaza: o retele de canalizare noi in UAT Pausesti, L= 33.1 km o retele de canalizare noi in UAT Francesti, L= 42.3 km o retele de canalizare noi in UAT Tomsani, L= 10.4 km o retele de canalizare noi in UAT Horezu, L= 13.5 km o retele de canalizare noi in UAT Vaideeni, L= 13 km o retele de canalizare noi in UAT Maldaresti, L= 26.9 km • reabilitare retele de canalizare in UAT Horezu din PVC, cu diametrul Dn=250÷400 mm, L= 1.1 km • statii de pompare apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 10 statii de pompare in UAT Pausesti o 18 statii de pompare in UAT Francesti o 4 statii de pompare in UAT Tomsani o 6 statii de pompare in UAT Horezu o 11 statii de pompare in UAT Vaideeni o 18 statii de pompare in UAT Maldaresti • statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 12 statii de pompare individuale in UAT Pausesti o 139 statii de pompare individuale in UAT Horezu si Maldaresti o 5 statii de pompare individuale in in UAT Francesti o 1 statii de pompare individuale in UAT Francesti – Genuneni si Manailesti o 108 statii de pompare individuale in UAT Vaideeni • Conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=90 - 315mm. o conducte de refulare in UAT Pausesti, L= 0.9 km o conducte de refulare in UAT Francesti, L= 6.4 km o conducte de refulare in UAT Tomsani, L= 0.2 km o conducte de refulare in UAT Horezu, L= 1.7 km o conducte de refulare in UAT Vaideeni, L= 2 km o conducte de refulare in UAT Maldaresti, L= 8 km • statie de epurare noua Francesti dimensionata pentru 23.470 LE • conducta de transport ape uzate Horezu – Francesti, PEID, PE100, PN10, SDR17 Dn=250÷315 mm , L=22 km |
| Aglomerarea Brezoi | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250÷315 mm, L=15 km - Reabilitare retea de canalizare - L= 2.2 km - 8 statii de pompare in UAT Brezoi - 1 statie de pompare individuala - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=90 ÷ 140 mm. L=3.4 km - statie de epurare noua in Brezoi 5.700 LE |
| Aglomerarea Budesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250mm, L=18.2 km - 15 - statii de pompare apa uzata noi - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, Dn=110 mm, L= 6.5 km |
| Aglomerarea Bunesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=200mm, L=2.7 km - 3 Statii de pompare apa uzata noi si 5 statii de pompare individuale - Conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, Dn=90 mm, L=0.7 km |
| Aglomerarea Cernisoara | - extndere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm, L=13 km - 17 - statii de pompare apa uzata noi - conducte de refulare aferente, PEID, PE100, Dn=110 mm, L=3.4 km |
| Aglomerarea Creteni - Gusoeni | - extindere retea de canalizare in UAT Creteni si infiintarea retea de canalizare in UAT Gusoeni din PVC, Dn= 250 mm: • retele de canalizare noi in UAT Creteni din conducte PVC SN8 DN 250 mm, L=13.1 km; • retele de canalizare noi in UAT Gusoeni din conducte PVC SN8 DN 250 mm, L=12.9 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi, 12 camine menajere de pompare si conducte de refulare aferente: - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=90 ÷ 110 mm: • conducte de refulare in UAT Creteni L=3.1 km • conducte de refulare in UAT Gusoeni L=2.6 km - extinderea statie de epurare existenta Creteni de la 1.500 LE la 3.393 LE |
| Aglomerarea Galicea-Olanu-Dragoesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn= 250 mm • retele de canalizare noi in UAT Galicea, L= 18.5 km • retele de canalizare noi in UAT Olanu, L= 22.1 km • retele de canalizare noi in UAT Dragoesti, L=11 km - 12 statii de pompare apa uzata noi si 31 noi camine menajere de pompare: • 5 statii de pompare in UAT Galicea • 8 camine menajere de pompare in UAT Galicea • 5 statii de pompare in UAT Olanu • 13 camine menajere de pompare in UAT Olanu • 2 statii de pompare in UAT Dragoesti • 10 camine menajere de pompare in UAT Dragoesti - 2 statii de pompare existente ce se propun pentru reabilitare in UAT Galicea • SPAU 1 existenta - reabilitare Q=11.5 l/s si H=16.5 mCa • SPAU 5 existenta - reabilitare Q=4 l/s si H=13 mCa - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=63 ÷ 200 mm. • conducte de refulare in UAT Galicea, L= 9.3 km • conducte de refulare in UAT Olanu, L= 8.7 km • conducte de refulare in UAT Dragoesti, L= 2.5 km - Extindere capacitate statie de epurare existenta Dragoesti de la 1.900 LE la 7.084 LE |
| Aglomerarea Maciuca-Valea Mare | - extindere retea de canalizare in UAT Valea si infiintare retea de canalizare in UAT Maciuca din PVC, Dn=250 mm - retele de canalizare noi in UAT Valea Mare, L=10.9 km - retele de canalizare noi in UAT Maciuca, L= 29.3 km - 1 statie de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Valea Mare - 1 statie de pompare si 9 camine menajere de pompare in UAT Maciuca - 4 statii de pompare apa redimensionate in UAT Valea Mare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn= 90 ÷ 160 mm • conducte de refulare in UAT Valea Mare, L= 4.8 km • conducte de refulare in UAT Maciuca, L=4.8 km - Extindere capacitate statie de epurare Valea Mare de la 2.450 LE la 4.052 LE |
| Aglomerarea Pausesti-Maglasi | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn = 250 mm, L= 27 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi si 26 statii de pompare individuale (SPI). - conducte refulare din PEID, PE 100, PN 10 , Dn=110 mm, L = 2.9 km |
| Aglomerarea Pietrari | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm, L= 12.2 km - 4 Camine menajere de pompare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata si caminele menajere de pompare din PEID, PE100, PN6, SDR 17, Dn=90 mm, L=1.3 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm • retele de canalizare in UAT Bujoreni, L=17.9 km • retele de canalizare in UAT Budesti, L= 2.9 km • 14 statii de pompare in UAT Bujoreni • 1 statie de pompare in UAT Budesti • conducte de refulare in UAT Bujoreni din PEID PE100 Dn= 110 mm, L= 3.9 km • conducte de refulare in UAT Budesti, PEID PE100, Dn=110mm, L= 0.1 km • Modernizare statie de epurare Ramnicu Valcea prin construire linie de uscare si varlorificare termica a namolurilor |
| Aglomerarea Susani | - infiintare retea de canalizare noua din conducte PVC, Dn=250 mm, L=18.7 km - 11 - statii de pompare apa uzata - conducte de refulare, din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn= 50÷150mm, L= 3 km - statie de epurare noua Susani 3.154 LE |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

    - Profilul si capacitatile de productie

Specificul proiectului prezentat este captarea si transportul apei potabile catre consumatori finali, colectarea, transportul si epuarea apei uzate provenita de la utilizatori.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marime, capacitate

Avand in vedere specificul proiectului nu exista procese de productie efective. In urma tratarii apei si a epurarii apelor uzate menajere rezulta un produs secundar, namolul, care este inevitabil generat in urma tratarii apei si epurarii apelor uzate.

Namolul generat in urma epurarii apelor uzate cuprinde materii fecale si biomasa reziduala, o varietate de substante naturale (nutrienti, materii organice) si potential toxice (metale grele, micropoluanti organici, microorganisme patogene).

Procesele de epurare ale apelor uzate concentreaza si elimina materiile reziduale din acestea, care in amestec cu apa, formeaza namolul de epurare.

Astfel, namolul rezultat poate contine o varietate de compusi dizolvati sau in suspensie, din care unii au valoare agronomica (nutrienti: compusi cu azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, silicati, aluminati, materie organica, oligoelemente – bor, cobalt, selenium, iod, etc.), iar altii reprezinta potentiali poluanti (metale grele, substante greu biodegradabile, compusi organici, organisme patogene: virusi, bacterii).

Namolul contine inevitabil metale grele si in timp ce sursele industriale pot fi controlate impunand limite de descarcare si cerinte de pretratare pentru anumite industrii, o proportie semnificativa de metale grele deriva din surse difuze precum produsele menajere si apa pluviala.

Complexitatea problemelor legate de tratarea namolului provenit de la epurarea apelor uzate domestice se datoreaza urmatoarelor aspecte:

- in namol se regaseste cea mai mare parte dintre contaminantii continuti de influentul in statie (ape uzate industriale si menajere);

- excesul de namol activ rezultat din procesul epurarii biologice ce trebuie depozitat temporar contine, pe linga compusii organici rezultati din proces, si  poluanti a caror concentratie poate fi  mai mare decat cea din influent.

Astfel, calitatea namolului produs de fiecare SEAU este determinata de calitatea apei reziduale primite de catre SEAU si de tipul de tratament al namolului si al apelor uzate.

Calitatea namolului de epurare se reflecta in urmatoarele proprietati:

- continutul de nutrienti, cu valoare de ingrasamant in cazul utilizarii namolului pe teren dar care poate reprezenta o sursa de poluare a apei daca nu este controlat;

- continutul de materie organica, important pentru imbunatatirea proprietatilor fizice ale solului cand este aplicat pe teren dar poate fi si o sursa de energie daca este prelucrat prin combustie;

- continutul in apa (umiditatea), important pentru utilizarea economica si pentru imprastierea namolului pe teren si maximizarea recuperarii energiei in procesele de combustie;

- concentratii ale substantelor poluante - in special metale grele si contaminanti organici - care ar putea reprezenta riscuri in ceea ce priveste protejarea calitatii solului si a recoltei atunci cand namolul este utilizat pe camp si nu este controlat in mod corespunzator;

- continutul de agenti patogeni, ce reprezinta un risc pentru sanatatea oamenilor in special in cazul utilizarii namolului in agricultura daca nu este tratat in mod adecvat.

Tratarea namolului este importanta in stabilizarea namolului prin reducerea continutului de substante volatile (aproximativ echivalentul continutului de materie organica) pentru a minimiza mirosul si pentru a reduce continutul de agenti patogeni.

Namolurile evacuate din procesele de epurare ape uzate se pot clasifica dupa mai multe criterii:

- Dupa criteriul compozitiei chimice:

  - namol mineral, care contine peste 50% substante minerale (exprimat in substanta uscata);

  - namol organic, care contine peste 50% substante volatile (exprimat in substanta uscata)

- Dupa criteriul treptei de epurare a statiei din care provine:

  - namol primar, rezultat din treapta de epurare mecanica, din decantoarele primare;

  - namol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei, din decantoarele secundare;

  - namol stabilizat

    - anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a namolurilor) sau

    - aerob (rezultat fie din procesul de epurare biologica avansata – respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de namol, de pe linia namolului), sau

    - chimic

Conform catalogului European privind deseurile (CED) aprobat prin Directiva Europeana nr. 2000/532/CE cu toate modificarile si completarile ulterioare, transpusa si in legislatia romaneasca, categoriile de namoluri provenite din procesul de epurare a apelor uzate pot fi grupate in functie de gradul de periculozitate astfel:

- Deseuri nepericuloase:

| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti |
| --- | --- |
| 19 08 12 | namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale altele decat cele specificate la 19 08 11 |
| 19 08 14 | namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13. |

- Deseuri periculoase:

| 19 08 11* | namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale |
| --- | --- |
| 19 08 13* | namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale |

In general, namolurile generate de la statiile de tratare apa se refera la apele de suprafata, statiile de tratare aferente surselor subterane neimplicand generarea de namoluri in urma tratarii.

Avand in vedere tehnologia de tratare a apei potabile (coagulare, floculare, sedimentare, filtrare, dezinfectie prin clorinare, absorbtie pe carbune activ), sursele de generare a reziduurilor solide sunt:

- Decantoare (namolurile separate prin sedimentarea suspensiilor) – CED: 19 09 02;

- filtre cu nisip (namolurile separate din apele de spalare a filtrelor) – CED: 19 09 02.

Spre deosebire de namolul de epurare, nu exista cerinte specifice privind analiza namolului ce provine din tratarea apei potabile.

Namolul provenit din statiile de tratare apa este un amestec de materie coloidala si materie organica dizolvata, nisip, particule de lut, microorganisme, fier coloidal si hidroxid de aluminium, produse de precipitare ale caror concentratii depind de calitatea apei de suprafata si de tipul de coagulanti folositi, iar cantitatile de namol de tratare generate sunt mult mai mici decat cele de namol de epurare provenite de la statiile de epurare a apei uzate.

Implicit, pe langa parametrii analizati in mod normal in vederea utilizarii pe camp, namolul provenit din apa potabila poate contine concentratii semnificative de fier, mangan sau aluminiu.

Caracteristicile namolului din SEAU depind de natura poluantilor si gradul de poluare al apelor uzate supuse epurarii si de metodele de epurare a namolurilor.

Astfel, caracteristicile fizico-chimice ale namolurilor depind de provenienta apei uzate si tehnologia de epurare. In general continutul de nutrienti si solide volatile din namolul de tratare a apei potabile este nesemnificativ si de aceea nu prezinta beneficii pentru utilizarea in agricultura. Concentratia de metale grele din acest tip de namol este semnificativa si este posibil sa nu se incadreze in standardele utilizarii in agricultura. Arsenicul poate fi de asemenea un element ce impune restrictii, avand in vedere ca la nivel national doar 33% din namolul de tratare a apei potabile se incadreaza in standarde din acest punct de vedere. In plus, concentratiile medii si mediene ale metalelor grele si ale poluantilor organici in namolul de tratare a apei potabile sunt mai mari decat cele prezente in namolul de epurare.

Caracterizarea namolurilor de tratare apa potabila se face dupa:

- indicatori generali: umiditate, greutate specifica, continut in suspensii, etc.;

- indicatori specifici: substante care determina turbiditatea sau culoarea apei, substante organice, alge, bacterii, virusuri, precipitate (CaCo3, Mg(OH2),etc.).

In judetul Valcea de la tratarea apei potabile repectiv epurarea apelor uzate din sistemele de alimentare cu apa / aglomerari vor rezulta doua tipuri de namoluri:

- namoluri generate de procesul de potabilizare a apei –namol  preponderent mineral;

- namoluri generate de  procesul de epurare a apelor uzate – este un namol preponderent organic.

La nivelul judetului Valcea statiile de tratare a apei subterane nu genereaza namol, acestea fiind de doua tipuri:

- Tratare prin clorinare (In cazul in care calitatea apei subterane respecta legea 458/2002);

- Tratarea cu filtre cu nisip / carbune activ - daca in apa subterana sunt prezente metale (fier, magneziu) care depasesc valorile limite admisibile. Apa de spalare de la filtre este descarcata in sistemul de canalizare (aceasta fiind conforma cu prevederile HG 188/2002 – NTPA 002, modificata prin HG 352/2005).

Statiile de tratare a apei de suprafata genereaza in mod inevitabil namol, datorita prezentei particulelor solide, a microorganismelor si a propriei chimii.

In prezent namolul rezultat din procesul de tratare a apei potabile este generat semnificativ in doua STAP care au fost recent reabilitate prin proiectul major „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si  apa uzata in Judetul Valcea” finantat prin POS Mediu 2007 – 2013:

- STAP Ramnicu Valecea (Valea lui Stan);

- STAP Olanesti;

Prin prezentul proiect finantabil in cadrul POIM 2014 – 2020 se vor continua politicile si strategiile din sectorul apei demarate prin programul anterior POS Mediu 2007-2013, prin dezvoltarea de noi proiecte in vederea conformarii cu Directiva 98 privind alimentarea cu apa.

In tabelul de mai jos sunt prezentate STAP existente precum si cele propuse a fi finantate in cadrul POIM 2014 – 2020:

Tabel 1 - STAP existente / finantate prin POIM 2014 - 2020

| Nr. | STAP | Sistem de alimentare cu apa deservit / Localitate | Lucrari propuse POIM | Tratare namol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STAP Ramnicu Valcea (Valea lui Stan) | Sistemul zonal de alimentare cu apa Ramnicu Valcea | NA (reabilitata prin POS1) | Unitate de deshidratare (filtru presa) Namolul rezultat din procesul de decantare si cel de filtrare este deversat in batalul special construit in incinta statiei de tratare |
| 2 | STAP Olanesti | Baile Olanesti | NA (reabilitata prin POS1) | Unitate de deshidratare (centrifuga) Namolul rezultat din procesul de decantare si cel de filtrare este deversat in batalul special construit in incinta statiei de tratare |
| 3 | STAP Horezu | Horezu, Maldaresti | lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara; lucrari de reabilitare si extindere a facilitatilor de tratare in STAP Olari | Linie de tratare a namolului – obiecte tehnologice noi: ingrosator gravitational; bazin de amestec si omogenizare namol; statie de deshidratare namol. |

### Statiile de epurare existente si viitoare

La nivelul judetului Valcea este in curs de finalizare implementarea proiectului major „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si  apa uzata in Judetul Valcea” finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 prin care s-au realizat inclusiv investitii la o parte din statiile de epurare ape uzate si tratare apa din zona de operare ROC.

Prin prezentul proiect finantabil in cadrul POIM 2014 – 2020 se vor continua politicile si strategiile din sectorul apei demarate prin programul anterior POS Mediu 2007-2013, prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor in ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare.

Situatia actuala si propusa a statiilor de epurare din zona de operare ROC este prezentata in tabelele urmatoare, distinct pe fiecare sursa de finantare.

La nivelul judetului Valcea, in cadrul proiectului major finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 „Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa si  apa uzata in Judetul Valcea” s-au realizat urmatoarele investitii aferente statiilor de epurare din judet:

Tabel  -  SEAU finantate prin POS Mediu 2007 - 2013

| Nr crt | SEAU | Aglomerare deservita | Lucrari realizate / nivel epurare | Capacitate proiectata (p.e.) | Debit mediu (mc/zi) | Tratare namol | Facilitati stocare namol | Propuneri POIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEAU Ramnicu Valcea | Ramnicu Valcea (Ramnicu Valcea, Ocnele Mari, Valadesti, Bujoreni, Budesti, Stuparei- Mihaesti, Muereasca) | Extindere si reabilitare SEAU existenta, epurare avansata. Stadiu: receptia finala in decembrie 2017 | 130,000 | 38,880 | Fermentare anaeroba mezofilica cu producere de biogaz. Statie de deshidratare mecanica centrifuga . | 4 paturi de uscare betonate si acoperite (2 ISPA+2 POS1) Suprafata totala 6,240 mc – stocare pentru aprox 11 luni (L 40 m X l 20 m h1 = 2 m h2=1.2 m h3/h4 = 2.3 m) | Uscare avansata a namolurilor |
| 2 | SEAU Dragasani | Dragasani - Voicesti | Extindere si reabilitare SEAU existenta de la 6,000 p.e la 29,000 p.e; epurare avansata. Stadiu: SEAU in executie (lucrarile sunt fazate), termen estimat de finalizare decembrie 2020 | 29,000 | 5,440 | Fermentare aeroba Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru presa) | 2 paturi de uscare betonate si acoperite. Suprafata totala 1015 mp (2030 mc) stocare pentru aprox 6 luni | NA |
| 3 | SEAU Babeni | Babeni, Mihaesti – Baile Govora | Extindere si reabilitare SEAU existenta, epurare biologica. Stadiu: SEAU finalizata in decembrie 2016 | 7,500 | 1,207 | Fermentare aeroba Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda) | Platforma acoperita, 12m x 9.5m (aprox 228 mc) stocare pentru aprox 6 luni | extindere de la 7,500 p.e la 17,691 p.e, epurare avansata – in vederea asigurarii conformarii clusterului Babeni – Mihaesti - Baile Govora Namol: stabilizare aeroba, deshidratare mecanica, stocare pentru aprox 6 luni pe platforme acoperite |
| 4 | SEAU Calimanesti | Aglom. Berislavesti, Calimanesti din aglom. Calimanesti – Salatrucel, | Extindere si reabilitare SEAU existenta, epurare avansata. Stadiu: SEAU receptie finala in iulie 2017 | 14,651 | 3,458 | Fermentare aeroba Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda) | Platforma acoperita, 270 mp (540 mc) Stocare pentru aprox 6 luni | NA |
| 5 | SEAU Baile Olanesti | Baile Olanesti – Pausesti - Maglasi | Extindere si reabilitare SEAU existenta, epurare avansata. Stadiu: SEAU receptie finala in noiembrie 2017 | 12,000 | 3,619 | Fermentare aeroba, Deshidratare mecanica namol | Platforma acoperita, 200 mp (400 mc) Stocare pentru aprox 6 luni | NA |
| 6 | SEAU Balcesti | Balcesti | Extindere si reabilitare SEAU existenta (de la 2,000 p.e la 4000 p.e), epurare avansata, modulara. Stadiu: SEAU in executie (lucrarile sunt fazate), termen estimat de finalizare decembrie 2020 | 4,000 | 600 | Stabilizarea namolului in SBR Deshidratare namol - filtru presa. | Platforma acoperita 96 mp (192 mc) Stocare pentru aprox 6 luni | NA |

In paralel autoritatile locale au accesat diverse fonduri nationale pentru realizarea urmatoarelor statii de epurare:

Tabel  - Statii de epurare existente finantate din alte surse

| Nt. crt | SEAU | Aglomerare deservita | Lucrari realizate / nivel epurare | Capacitate proiectata (p.e.) | Debit mediu (mc/zi) | Tratare namol | Facilitati stocare namol | Propuneri POIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEAU Brezoi | Brezoi | Epurare biologica, nefunctionala | 5,000 | 750 | Proces necontrolat de stabilizare, continut ridicat de nisip | Paturi namol, 500 mp | Construire SEAU cu o capacitate de 5,700 PE in vederea asigurarii conformarii aglomerarii Brezoi. Namol: deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda), stabilizare chimica cu var, stocare pentru aprox. 6 luni pe platforme acoperite |
| 2 | SEAU Salatrucel | Salatrucel din aglomerarea Calimanesti – Salatrucel | Epurare biologica, functionala | 2,500 | 300 | Fermentare aeroba Deshidratare namol | Paturi namol | NA |
| 3 | SEAU Bunesti | Bunesti | SEAU Resetilov containerizata, epurare biologica functionala. | 2,500 | 400 | Instalatie de deshidratare namol cu saci | Paturi namol | NA |
| 4 | SEAU Voineasa | Voineasa | SEAU modulara, epurare biologica, functionala | 2,000 | 200 | instalatie de deshidratare si compactare namol (filtru presa) | depozitare in saci pe platforma de stocare | NA |
| 5 | SEAU Dragoesti | partial Dragoiesti din aglomerarea Galicea – Olanu - Dragoiesti | SEAU containerizata, biologica, nefunctionala, aflata in conservare. | 1,900 | 380 | Instalatie de deshidratare namol cu saci - instalatie de preparare si dozare sol. floculant polimeric | Platforma de depozitare containere | Extindere SEAU pana la 7,084 p.e. in vederea asigurarii conformarii aglomerari Galicea – Olanu – Dragoesti, epurare tertiara Namol: stocare pentru aprox. 6 luni pe platforme acoperite |
| 6 | SEAU Galicea | partial Galicea din aglomerarea Galicea – Olanu - Dragoesti | SEAU containerizata, biologica, nefunctionala, aflata in conservare. | 800 | 381 | Instalatie de deshidratare namol cu saci - instalatie de preparare si dozare sol. poliectrolit | Platforma de depozitare containere (2 X 1.5 M) | NA |
| 7 | SEAU Olanu | partial Olanu din aglomerarea Galicea – Olanu - Dragoesti | SEAU containerizata, biologica, ne-pusa in functiune | 585 | 189 | Instalatie de deshidratare namol cu saci - instalatie de preparare si dozare sol. poliectrolit | Platforma de depozitare containere | NA |
| 8 | SEAU Valea Mare | Maciuca – Valea Mare | SEAU clasica biologica, nu respecta restrictiile impuse de DSP (Ordin 119) legate de distantele minime de protectie sanitara. Statia este pornita sporadic, nu functioneaza la parametrii optimi. | 2,450 | 500 | stabilizare aeroba namol, deshidratare namol cu saci - instalatie de preparare si dozare polimer. Instalatia de deshidratare a namolului nu a fost utilizata pana in prezent. | Platforma de depozitare containere | Extindere SEAU pana la 4,052 p.e.- SEAU modulara, biologica. Namol: stabilizare aeroba, deshidratare mecanica, stocare pentru aprox. 6 luni pe platforme acoperite. |
| 9 | SEAU Pausesti - Maglasi | Pausesti - Maglasi | SEAU Resetilovs containerizata, epurare biologica, ne-pusa in functiune. | 1,000 | 200 | stabilizare cu biopreparate, instalatie deshidratare cu saci, instalatie dozate polielectroloit | Platforma de depozitare acoperita (114 mp) | NA |
| 10 | SEAU Prundeni | Prundeni | SEAU Resetilovs containerizata, epurare biologica, functionala | 2,000 | 240 | stabilizare cu biopreparate, instalatie deshidratare cu saci, instalatie dozate polielectroloit | Platforma de depozitare acoperita (124 mp) | NA |
| 11 | SEAU Cernisoara | Cernisoara | SEAU INTELLIBIO cu membrane ultrafiltrante, epurare biologica | 3,000 | 450 | unitate de deshidratare (saci filtranti) | platforma de containere, prevazuta cu gratar de scurgere la partea inferioara. | NA |
| 12 | SEAU Creteni | Gusoeni - Creteni | SEAU modulara, ne pusa in functiune | 1,800 | 300 | unitate de deshidratare (saci filtranti) | Platforma de depozitare | extindere SEAU pana la 3,393 p.e., epurare biologica Namol: stocare pentru aprox. 6 luni pe platforme acoperite. |
| 13 | SEAU Stefanesti | Stefanesti | SEAU modulara, ne pusa in functiune. | 2,500 | 400 | unitate de deshidratare (saci filtranti) | Platforma de depozitare | NA |
| 14 | SEAU Lungesti | Lungesti | SEAU epurare biologica, in perioada de teste | 1,600 | 260 | unitate de deshidratare (saci filtranti) | Platforma de depozitare | NA |
| 15 | SEAU Pietrari | Pietrari | SEAU Resetilovs containerizata, epurare biologica, in conservare | 1,000 | 200 | stabilizare cu biopreparate, instalatie deshidratare cu saci, instalatie dozate polielectrolit | Platforma de depozitare containere (24mp) | NA |

Investitiile incluse in prezentul proiect propus a fi finantat prin POIM 2014 – 2020 includ lucrari la urmatoarele statii de epurare:

Tabel 2 - Investitii aferente SEAU finantate prin POIM 2014 - 2020

| Nr. crt | SEAU | Aglomerare deservita | Capacitate proiectate SEAU (p.e.) | Debit mediu (mc/zi) | Lucrari propuse - POIM | Facilitati stocare | Termen finalizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lucrari propuse / Nivel epurare | Tratare namol |  |  |
| 1 | SEAU Babeni | Babeni, Mihaesti – Baile Govora | 17,691 | 2,554 | Extindere SEAU existenta de la 7,500 p.e la 17,691 p.e., in vederea asigurarii conformarii clusterului Babeni – Mihaesti - Baile Govora; epurare avansata N si P, clasic | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni (platforma namol, acoperita, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 2 | SEAU Brezoi | Brezoi | 5,700 | 1,139 | SEAU noua 5,700 PE in vederea asigurarii conformarii aglomerarii Brezoi; epurare biologica. | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 3 | SEAU Francesti | Horezu – Maldaresti, Vaideeni, Tomsani, Pausesti - Francesti | 23,470 | 3,235 | SEAU noua; epurare tertiara. | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 4 | SEAU Dragoesti | Galicea – Olanu - Dragoesti | 7,084 | 925 | Extindere SEAU existenta de la 1,900 p.e. la 7,084 p.e. in vederea asigurarii conformarii aglomerari Galicea – Olanu – Dragoesti, epurare tertiara | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 5 | SEAU Valea Mare | Maciuca – Valea Mare | 4,052 | 570 | Reabilitare si extindere SEAU (SEAU noua modulara). Epurare biologica | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 6 | SEAU Creteni | Gusoieni - Creteni | 3,393 | 408 | Extindere SEAU existenta de la 1,800 p.e. la 3,393 p.e. in vederea asigurarii conformarii aglomerari Gusoeni - Creteni, Epurare biologica | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 7 | SEAU Susani | Susani | 3,154 | 395 | SEAU noua Epurare biologica | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |

    - Materii prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare al acestora

Materiile prime necesare realizarii lucrarilor sunt: balast, nisip, piatra sparta, beton C20/25. Pentru manipularea pamantului (excavare si transport) se vor folosi excavator, basculanta iar pentru transportul materialelor se va folosi autocamion. Aceste utilaje vor utiliza ca si combustibil motorina.

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzator pe toata durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau pierderea acestora.

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate la executia conductelor, vor corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de certificate de calitate care se vor pastra (arhiva) pentru a fi incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate insotitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrarii.

Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general si al beneficiarului.

Pe perioada de constructii si montaj a conductelor, echipamentelor, instalatiilor, energia electrica si combustibilii pentru functionarea echipamentelor vor fi asigurate de antreprenor.

    - Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Se vor executa instalatii interioare electrice, iluminat de incinta, apa potabila si canalizare in incinta fiecarei statii de epurare. Asigurarea energiei electrice se va realiza cu ajutorul unui bransament electric de la reteaua electrica din zona.

Alimentarea cu energie electrica. Se va realiza racordarea la reteaua de electricitate existenta in zona.

Toate circuitele de forta si comanda se vor realiza cu cabluri din cupru cu izolatie din PVC.

La centura de legare la pamant se vor racorda tabloul electric, toate motoarele electrice precum si toate partile metalice care nu sunt sub tensiune dar care accidental pot fi puse sub tensiune.

Canalizarea statiei de epurare. Canalizarea proprie a retelei de canalizare menajera se realizeaza prin racordarea la instalatia de epurare care se va realiza.

    - Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Din punct de vedere al amplasarii, terenurile ocupate de investitie fac parte din intravilanul si extravilanul unitatilor administrativ teritoriale, judetul Valcea.

Din punct de vedere juridic, terenurile pe care urmeaza sa se amplaseze lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect, fac parte din suprafata detinuta/administrata de primariile Unitatilor Administrativ Teritoriale implicate in proiect.

Din punct de vedere al folosintei, terenurile pe care sunt amplasate lucrarile sunt terenuri cu folosinta drumuri, constructii si agricola.

Date privind suprafetele ocupate de viitoarele investitii

| Localitate | Nr. CU | Extindere | Suprafete Ocupate |
| --- | --- | --- | --- |
| Babeni - Mihaesti - Baile Govora | 8/3200/30.03.2018 | 29.03.2020 | 134862 |
| Brezoi | 128/05.11.2019 |  | 79250 |
| Budesti | 82/16.05.2019 |  | 27912 |
| Cernisoara | 18/08.12.2017 | valabilitate 24 luni | 47885 |
| Creteni Gusoeni | 15/6541/07.06.2018 | 06.06.2020 | 81506 |
| Daesti | 27/10.05.2019 |  | 1765 |
| Galicea Olanu Dragoesti | 14/6540/05.06.2018 | 04.06.2020 | 222842 |
| Horezu Francesti(incl. Maldaresti, Vaideeni, Tomsani si Pausesti) | 6/3201/26.03.2018 | 25.03.2020 | 583929 |
| Lalosu | 7/06.11.2019 |  | 1620 |
| Livezi | 19/08.12.2017 | valabilitate 24 luni | 79228 |
| Milcoiu | 23/04.11.2019 |  | 4673 |
| Pausesti Maglasi | 99/23.05.2019 |  | 33536 |
| Pesceana | 7/24.04.2019 |  | 46611 |
| Pietrari | 6/06.03.2018 | 27.02.2020 | 56639 |
| Stefanesti | 31/06.11.2019 |  | 3386 |
| Stoilesti | 12/18.04.2018 | 18.04.2020 | 8935 |
| Copaceni | 25/05.11.2019 |  | 1378 |
| Susani | 10/18.04.2018 | 28.03.2020 | 41092 |
| Maciuca Valea Mare | 13/6542/05.06.2018 | 04.06.2020 | 83220 |
| Voicesti | 14/08.10.2019 |  | 5698 |
| Voineasa | 37/26.09.2019 |  | 1572 |
| Bujoreni | 130/11.10.2018 | 11.10.2020 | 21693 |
| Titesti | 02/06.11.2018 | 06.11.2020 | 2729 |

Traseele retelelor de alimentare cu apa si canalizare au fost alese in toate cazurile pe domeniul public al localitatilor, urmand in mare parte drumurile existente.

Conductele vor fi pozate, dupa caz, prin foraj orizontal sau prin sapaturi/excavari. Dupa finalizarea lucrarilor, acolo unde este cazul, terenul va fi redat circuitului initial. Acolo unde se impune refacerea carosabilului, se va tine cont de situatia existenta la inceputul lucrarilor, aducandu-se suprafata drumului la starea initiala.

Natura imbracamintii caii de circulatie si importanta acesteia pentru traficul rutier reprezinta un reper important pentru lucrarile de refacere. In momentul de fata, carosabilul sau trotuarele pe care se amplaseaza conductele si care trebuie aduse la starea initiala dupa finalizarea investitiei sunt in general din imbracaminte asfaltica, piatra sparta, bolovani de rau sau din pamant. Dupa terminarea si receptia provizorie a lucrarilor, suprafetele carosabila si necarosabila supuse sapaturilor si lucrarilor de instalatii se vor reface si intretine pana la receptia finala. La fel, se refac si spatiile verzi care au fost degradate de lucrari.

Molozul si pamantul excedentar se vor evacua doar in zonele indicate de catre Autoritatea locala.

Lucrarile se considera finalizate, dupa ce Antreprenorul va realiza si scoaterea din functiune a tuturor conductelor vechi de pe strazi si din intersectii, prin intreruperea legaturilor (prin blindare) in caminele stradale.

Prin grija Antreprenorului, la faza de executie, acesta va identifica, functie de situatia terenului la acel moment, amplasamente prin care sa reduca afectarea temporara sau permanenta a spatiilor verzi din localitatile incluse in proiect. Prin grija Antreprenorului, spatiile verzi posibil a fi afectate de lucrari se vor reface integral la finalizarea acestora, terenul aducandu-se la starea initiala.

Lucrarile de traversare/subtraversare se vor face tinand cont de conditiile impuse de detinatorul de utilitati/drumuri intersectate.

    - Cai noi de acees sau schimbari ale celor existente

Modificarile propuse nu conduc la modificari in ceea ce priveste caile de acces propuse a fi utilizate.

    - Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pentru amenajarea retelelor de canalizare menajera, apa potabila, pozitionarea statiilor de pompare si a statiilor de epurare, precum si pentru realizarea constructiilor aferente acestora sunt necesare urmatoarele materii prime: balast, nisip, piatra sparta si beton C20/25.

Aceste produse de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate.

Transportul lor se va face in conditii de siguranta cu masini speciale de mare tonaj.

    - Metode folosite in constructie / demolare

Lucrarile de constructii prin care se vor realiza obiectivele propuse constau in:

- Terasamente (sapatura, umplutura, compactare, nivelare etc);

- Montarea de conducte;

- Montare statii de pompare;

- Constructie obiecte statii de epurare.

La pozarea conductelor noi, se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Subtraversarile se vor realiza in conformitate cu normativele in vigoare (STAS 9312-87): camine de vane amonte si aval de subtraversare, protectia conductei cu tub de protectie OL si executia unui camin de colectare si a unei tevi de legatura pentru scurgere. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal in tub de protectie din otel. Gropile de lansare vor fi folosite pentru realizarea caminelor de vane, de o parte si de alta a traversarii. Intai se va executa forajul si apoi se vor executa caminele.

Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie se va executa atat manual cat si mecanizat.

Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de 15 cm. De asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu grosimea de 15 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In rest umplutura se va executa cu straturi de max. 15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%. Adancimea de pozare a conductelor variaza intre 1.1 – 1.7 m in ax, in functie de panta data conductelor, pentru realizarea golirii tronsoanelor de retea.

La pozarea conductelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (LES linie electrica subterana de 20 kV, 6kV si 1 kV; LEA linie electrica aeriana; cabluri alimentare retea transport urban; TC telefonie; telecomunicatii locale, interne si internationale; gaze naturale de medie presiune si presiune redusa; apa; termoficare; canalizare menajera si pluviala, etc).

La definitivarea amplasarii canalului colector se vor avea in vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind retelele edilitare subterane.

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost confirmata prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei functionari a acestora.

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare.

La terminarea lucrarilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele, spatiile verzi afectate si se va replanta cel putin acelasi numar de arbori taiati.

    - Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie se va definitivat si detaliat la faza de proiect tehnic.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul General/Constructorul are obligatia de a readuce terenurile ocupate temporar la starea initiala, respectiv de a reface drumurile, trotuarele si spatiile verzi afectate.

In general, principalele faze de amenajare pentru lucrarile propuse prin prezentul proiect sunt date de:

Reteaua de canalizare si alimentare cu apa:

- Saparea santului de pozare a conductelor;

- Asternere strat de nisip;

- Pozarea conductelor;

- Acoperire cu pamant

- Aplicare strat de balast si piatra sparta acolo unde este necesara refacerea structurii rutiere

- Turnare beton (unde este necesar);

- Transportul pamantului in exces

Statii de pompare

- Sapatura;

- Montare camin prefabricat;

- Montarea statie de pompare in acest camin si racordarea acesteia cu reteaua de canalizare, respectiv de alimentare cu apa.

Statii de epurare

- Sapatura;

- Fundatie balast

- Turnare fundatii de beton

- Construirea obiectelor statiei de epurare si racordarea acesteia cu reteaua de canalizare

- Construire imprejmuire statie de epurare.

    - Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea, se incadreaza in strategia de finantare a POIM 2014-2020, Axa prioritara 3 - Investitii in sectorul apei, Obiectiv Specific OS 3.2. - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

Lucrarile prevazute a se executa prin prezentul proiect vin in completarea infrastructurii existente si au ca scop imbunatatirea conditiilor existente privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare. In acest sens, o parte din gospodariile de apa si statiile de epurare existente vor fi reabilitate pentru a asigura alimentarea populatiei cu apa potabila la calitatea corespunzatoare, respectiv pentru a asigura colectarea, epurarea si deversarea in receptori naturali a apelor uzate cu incarcare minima de poluanti specifici. Sistemele de alimentarea cu apa si canalizare care deservesc in prezent localitatile incluse in proiect, au fost realizate anterior prin diverse fonduri de investitii sau prin resurse proprii.

Impactul asupra factorilor de mediu a fost analizat atat pentru modificarile propuse, cat si pentru intregul proiect.

In perioada de executie a lucrarilor, impactul produs asupra populatiei din zona si asupra factorilor de mediu, atat al lucrarilor propuse prin prezentul proiect, cat si impactul cumulat cu proiectele existente, va fi direct, temporar si reversibil, incetand o data cu finalizarea lucrarilor, local, limitat la aria de amplasare a lucrarilor.

In perioada de operare, in conditii normale de functionare si exploatarea corecta a echipamentelor si instalatiilor, impactul produs de lucrarile propuse prin prezentul proiect cumulate cu lucrarile existente, se preconizeaza ca va fi pozitiv, pe termen lung.

Lucrarile executate pana in prezent sunt:

In localitatea Babeni s-au realizat urmatoarele lucrari:

- Extinderea retelei de distributie cu 6664 m (conducte de polietilena de inalta densitate PEID PE 100, SDR 17, PN 10, cu diametrele avand De 110 mm) cu 10 camine cu vane, 9 camine de golire, 15 vane ingropate, 327 bransamente, 26 hidranti subterani, traversari.

Conductele sunt amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente .

- Extinderea retelei de canalizare si sistem separativ cu 20984 m, cu 544 camine si 1170 de racorduri (lungimea medie luata in calcul fiind de 10m /record ), traversari, 6 statii de pompare apa uzata si conducte de refulare. Materialele conductelor sunt din PVC-KG SN 8, avand diametrul de Dn 250 mm. Caminele de racord sunt amplasate la limita propietatii, in teren public.

Orasul Calimanesti este prevazut cu urmatoarele lucrari de extindere:

- Retea de canalizare extinsa cu 6706 m, cu 427 de racorduri (lungimea medie luata in calcul fiind de 10m /record ), cu 238 camine de vizitare si intersectie  ( din care 229 din polipropilena si 9 din beton) , 3 statii de pompare, conducte de refulare, traversari. Pe toata lungimea retelei extinse se regasesc 427 de racorduri, lungimea medie luata in calcul fiind de 10m/racord acestea gasindu-se amplasate la limita proprietatii, in teren public. Materialele conductelor sunt realizate din PVC-KG SN12, avand diametre de Dn 250 si Dn 160. Constructiile sunt amplasate pe strazile orasului. Caminele de racord sunt circulare, din polipropilena cu diametrul minim de 600 mm iar capacele pentru acestea sunt din material plastic clasa C250 sau clasa B125 (in functie de amplasament ).

In orasul Dragasani exista urmatoarele lucrari realizate:

- Reteaua de canalizare extinsa cu 13.998 m, cu 671 de racorduri (lungimea medie luata in calcul fiind de 10m /record ), cu 543 camine de vizitare si intersectie ( 538 camine din PP-polipropilena si 5 din beton cu diametre de Dn 25 si Dn 200) ,traversari, precum si 11 statii de pompare si conductele de refulare aferente.Constructiile se regasesc amplasate pe strazile orasului Dragasani .

In localitatea Ocnele Mari a fost realizata extinderea retelelor de apa uzata si a constat in:

- Extinderea retelei de canalizare cu cca. 2250 m, cu 95 de racorduri (lungimea medie luata in calcul fiind de 10m /record ), cu 105 camine din beton, traversari, precum si 2 statii de pompare ape uzate si conducte de refulare. Materialele din care sunt realizate conductele sunt din PVC-KG SN 8, avand diametre de Dn 250 si  DN160. Odata cu extinderea retelei de canalizare, s-a realizat si racordarea tuturor utilizatorilor la aceasta. Caminele de racord sunt amplasate la limita proprietatii, in teren public. Subtraversarile sunt amplasate la o adancime minima de 1,5 m fata de cota drumului in ax si pana la generatoare superioara a conductei de protectie.

In orasul Olanesti, lucrarile realizate sunt urmatoarele:

- Sistemului de alimentare cu apa i s-a adaugat o extindere cu 4304 m si 4 statii de repompare apa. Pentru cei 4304 m de conducte de alimentare cu apa exista 14 camine cu vane camine golire, 17 de vane ingropane, 142 bransamente (lungimea medie luata in calcul fiind de 10m /bransament ) si 18 hidranti subterani DN80.

Reteaua de distributie cu apa este extinsa cu o lungime de :

-3109 m avand conducte de polietilena de inalta densitate, PEID PE 100 , SDR17, PN 10, cu diametre De 110 mm.

-1195 m avand conducte de polietilena de inalta densitate, PEID PE 100 , SDR17, PN 16, cu diametre De 110 mm.

Conductele sunt amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.

- Sistemul de canalizare: Reteaua de canalizare  este extinsa pe o lungime de 10657 km si totodata cu 4 statii de pompare ape uzate. Pe toata lungimea retelei exista 553 racorduri (lungimea medie luata in calcul pentru proiect fiind de 10m/racord), 272 camine de vizitare si intersectie, traversari si conducte de refulare. Caminele de racord sunt amplasate la limita proprietatii, pe domeniul public.

In Municipiul Ramnicu Valcea s-a extins reteaua de apa uzata ce a constat in:

- Extinderea retelei de canlizare cu 17664 m, cu 887 de racorduri (circulare, din polipropilena, cu diametrul minim 600 mm), 700 de camine de vizitare si intersectie, din care 584 camine din polipropilena (PP) si 116 camine din beton, traversari, precum si 9 statii de pompare ape uzate si conducte de refulare.

    - Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In stabilirea optiunilor ce urmeaza sa fie implementate prin prezentul proiect s-au luat in considerare angajamentele pe care Romania trebuie sa le respecte din punct de vedere al protectiei mediului si schimbarilor climatice. Pentru evaluarea alternativelor din punct de vedere al protectiei mediului s-a facut o ierarhizare a lucrarilor propuse functie de marimea impactului si a fost aleasa alternativa cu cel mai mic impact negativ asupra mediului. Ca urmare, s-a luat in considerare, acolo unde a fost posibil infiintare unor sisteme centralizate atat pentru alimentarea cu apa cat si pentru retelele de colectare si epurare ape uzate.

De asemenea, s-a facut analiza optiunilor din punct de vedere al sursei de apa bruta, in contextul schimbarilor climatice si a recomandarilor la nivel european. S-au facut buletine de analize pentru zonele unde au fost identificate surse de suprafata (rauri) si s-au masurat debitele si parametrii chimici. Pentru sursele subterane s-au efectuat studii hidrogeologice pentru determinarea debitelor ce pot fi exploatate si parametrii apei subterane. In functie de rezultatele obtinute din masuratori s-a stabilit care este optiunea fezabila din punct de vedere tehnic si economic.

Selectarea opţiunilor pentru realizarea investiţiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere conformarea cu cerinţele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, prin care trebuie sa se asigure atat parametrii de calitate ai apei, cu influenţă directă asupra sănătătii populatiei, cat si indicatorii de funcţionare a instalaţiilor de tratare şi de distribuţie apa potabila.

Pentru sistemele de colectare si epurare ape uzate s-a avut in vedere ca sistemele propuse sa contribuie la reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei si mediului. Astfel au fost analizate urmatoarele aspecte:

- Gradul de conformare conform cerintelor legislatiei europene si nationale in vigoare

- Calitatea efluentilor

- Concentrarea activitatii de epurare astfel incat sa se poate controla cat mai bine procesul tehnologic si sa se permita o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor;

- Strategia namolului, care a luat in considerare reducerea pe cat posibil a transportului namolului pe drumurile publice, spatii de depozitare/tratare a namolului cat mai concentrate

- Consumul de resurse

  - In analiza optiunilor si propunerea investitiilor s-au luat in considerare si urmatoarele aspecte:

- Impactul asupra mediului si masuri de prevenire a schimbarilor climatice

- Amplasarea siturilor Natura 2000 si a zonelor protejate

- Includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica solutiile de cost

- Protectia surselor si prevenirea si eliminarea contaminarilor prin imbunatatirea procesului de tratare

- Reducerea impactului asupra calitatii, cantitatii si regimului de curgere al apei

- Managementul optim al surselor de apa, inclusiv folosirea rationala a acestora

- Prevenirea producerii alunecarii de terenuri in cazul retelelor de alimentare cu apa si canalizare

- Reducerea consumurilor energetice si implicit reducerea emisilor gazelor de sera

- Asigurarea conditiilor de descarcarea a apei uzate in parametrii impusi prin legislatia nationala si europeana si protectia corpurilor de apa de suprafata si subterane

In analiza optiunilor au fost luate in calcul toate masurile necesare pentru eliminarea riscurilor identificate si atingerea obiectivelor propuse prin prezentul proiect.

| Risc | Masuri de prevenire si atenuare |
| --- | --- |
| Cutremure | La proiectarea investitiilor propuse s-au luat in calcul prevederile normativului P 100-1/2013 „Cod de proiectare seismica -Partea I -Prevederi de proiectare pentru cladiri. |
| Alunecari de teren | Pe traseul retelei de distributie,aductiune si pe amplasamentul gospodariei de apa s-au executat foraje geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare pe baza carora s-a realizat studiul geotehnic anexat cu recomandarile pt executarea lucrarilor.Proiectarea retelei de distributie s-a facut tinand cont de recomandarile din studiul geotehnic: Pentru conducte: Adancimea sapaturii minim 1 m Sapatura va fi executata numai cu sprijiniri pe toata lungimea si adancimea transeei Patul de pozare al conductelor va fi din material drenant respectiv nisip compactat. Pentru evitarea starii de plutire se vor lesta obiectele sau se vor ancora. Pentru Gospodaria de apa: Pentru fundatiile situate deasupra panzei freatice se recomanda sapatura generala; Compactarea,cilindrarea bazei sapaturii,asternerea betonului de egalizare-Fundatia va fi de tip radier general. Pentru fundatiile situate sub nivelul panzei freatice se recomanda sapatura generala,epuismente directe sau indirecte,imbunatatirea terenului de fundare prin perna de balast-Fundatia va fi tip radier general sau cheson in functie de inaltimea coloanei de apa. In costurile investitiei sunt luate in considerare toate recomandarile din Studiul Geotehnic specificate mai sus,astfel incat sa se evite alunecarile de teren sau orice alte probleme legate de natura terenului. |
| Seceta | Datele din monitorizarea exploatarii au demonstrat ca perioadele de seceta nu au afectat cantitatea sursei conform Studiul hidrogeologic anexat. Calculul necesarului de apa pentru sistemul de alimentare cu apa s-a facut tinandu-se cont de studiul hidrogeologic realizat si de recomandarile din referatul INHGA. |
| Inundatii | In conformitate cu Hartile de Hazard si Risc de Inundatii de pe site-ul Administratiei Nationale Apele Romane, Cartierul Vartopu nu se afla in zona de risc la inundatii. |
| Inghet | Optiunea include costuri pentru atenuarea riscului de inghet. Astfel, pe traseul retelei de distributie in zona supratraversarilor de cursuri de apa s-au prevazut urmatoarele masuri: conductele de distributie pe traseul supratraversarilor, sunt din PEID preizolat cu spuma PUR in manta de protectie din teava de otel. Conductele de distributie ingropate se vor poza sub adancimea de inghet. |
| Incendii | Proiectarea tuturor obiectivelor s-a facut cu respectarea normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/2-2013. |

#### Optiuni privind alimentarea cu apa potabila

Considerente generale

Prezentul proiect cuprinde investitii in zone urbane (orase) si zone rurale (sate).

O parte din investitii se refera la extinderea si reabilitarea sistemelor existente prin cresterea ratei de conectare la 100%. In aceste cazuri se intalnesc doua situatii:

sursa de apa si statia de tratare au capacitate suficienta pentru a asigura apa la parametri de calitate si cantitate necesari inclusiv pentru extinderile retelei prevazute in acest proiect si/sau pentru localitati invecinate;

sursa de apa si statia de tratare au nevoie de extindere pentru a asigura apa la parametri de calitate si cantitate necesari inclusiv pentru extinderile retelei prevazute in acest proiect si/sau pentru localitati invecinate.

Cealalta parte a investitiilor se refera la infiintarea unor noi sisteme de alimentare cu apa in zonele rurale. Si in acest caz se intalnesc mai multe situatii:

sisteme de alimentare cu apa care cuprind sursa, statie de tratare, inmagazinare si distributie proprii;

sisteme de alimentare cu apa care cuprind sursa si statia de tratare comune, iar inmagazinarea si distributia proprii.

Toate situatiile descrise mai sus fac obiectul analizei de optiuni prezentata in continuare.

Optiuni generale

Analiza de optiuni se face la nivelul tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa din cadrul ariei de proiect. Optiunile care trebuie luate in discutie la nivel general au in vedere urmatoarele:

Modul de configurare a sistemelor de alimentare cu apa

Descentralizat – Fiecare sistem de alimentare cu apa este alimentat din sursa proprie;

Centralizat – Sistemele de alimentare sunt grupate zonal la o sursa centrala care poate fi amplasata pe teritoriul unui sistem component. Sau un sistem de alimentare cu apa local poate fi conectat la un sistem existent daca acesta are posibilitatea sa-i furnizeze debitul necesar.

Tipul Sursei

Subterana

Solutia constructiva a statiei de tratare

Solutii clasice

Solutii compacte

Procesul tehnologic

Diverse tehnologii de tratare a apei

Reteaua de distributie

Optiuni privind alegerea sursei

In cadrul acestui proiect optiunile pentru alegerea sursei se aplica doar in cazul sistemelor complet noi si anume: Livezi si Gusoeni. Toate celelalte sisteme au surse existente, care se vor pastra in conditiile actuale, se vor extinde sau se vor reabilita in functie de fiecare caz in parte.

Specificul judetului il reprezinta captarile din sursa de suprafata si subterana.

Conform buletinelor de analize realizate cu ocazia efectuarii studiilor hidrogeologice, calitatea apei subterane se incadreaza in limitele de potabilitate prevazute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata de Legea 311/2004, de Ordonanta 11/2010 si de Ordonanta 1/2011, necesarul pentru tratarea apei constand doar din dezinfectie.

Optiuni privind solutia constructiva a statiei de tratare

Statiile de tratare se pot construi in sistem clasic sau in sistem compact.

Statiile de tratare existente sunt construite in sistem clasic, prin urmare nicio analiza de optiuni privind solutia constructiva nu este posibila.

Statiile de tratare noi propuse reprezinta statii de clorare. Nici in acest caz analiza de optiuni privind solutia constructiva nu este posibila.

Optiuni privind procesul tehnologic

Investitiile prevazute pentru statiile de tratare existente cuprinse in acest proiect nu au impact asupra procesului tehnologic, acesta ramanand neschimbat.

Pentru sistemele noi de alimentare cu apa care vor fi deservite de sursa proprie, procesul tehnologic va consta in dezinfectie cu clor, avand in vedere specificatiile de la sub-capitolul 8.3.2.1 – Optiuni pentru alegerea sursei.

In concluzie, nu mai sunt necesare optiuni specifice privind procesul tehnologic.

Optiuni privind reteaua de distributie a apei

Extinderea retelei de distributie este necesara pentru ca toti locuitorii sa aiba acces la sistemul de alimentare cu apa. Pentru realizarea conformarii de 100% populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa, extinderea retelei este singura optiune posibila.

Reabilitarea retelei de distributie va avea ca efect diminuarea pierderilor de apa pe retea. Reabilitarea se va face prin inlocuire si se va aplica in primul rand tronsoanelor din azbociment si tronsoanelor cu un grad ridicat de uzura, precum si celor pe care se inregistreaza numeroase avarii.

Analiza optiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa – sistem centralizat versus sistem descentralizat

Pentru sistemele de alimentare cu apa incluse in prezentul proiect s-a ales solutia de sisteme centralizate. Justificarile,avantajele si dezavantajele solutiei unui sistem de apa centralizat versus sistem descentralizat sunt prezentate in tabelul urmator:

| Obiect | Optiuni | Selectare optiuni | Justificare alegere |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem de alimentare cu apa | Sistem centralizat | selectata | Avantaje: Asigura capacitatea si calitatea necesara; Simplifica efortul depus de operator pentru exploatarea sistemului; Costurile de operare nu cresc proportional cu necesarul de debit suplimentar; Suprafata construita a captarii si a statiei de tratare ramane aceeasi in cazul sistemelor de apa existente iar in cazul celor noi va fi o singura gospodarie de apa care va deservi consumatorii din sistem; Un singur punct operational. Dezavantaje: Costuri de investitie pentru executia conductelor de transport apa potabila. |
|  | Sistem descentralizat | respinsa | Avantaje: Asigura capacitatea si calitatea necesara. Dezavantaje: Costuri de investitie pentru executia surselor de apa si a statiilor de tratare multiple; Eforturi pentru obtinerea terenului necesar pentru surse si statii de tratare; Costuri de operare mai mari decat in solutia centralizata, proportionale cu necesarul de debit care se capteaza si se trateaza; Puncte operationale multiple; Costuri de operare,intretinere si cu personalul mai mari. |

#### Optiuni privind reteaua de canalizare

Din punct de vedere al tipului de investitie, reteaua de canalizare se imparte astfel:

Extinderea retelei de canalizare este necesara pentru ca toti locuitorii sa aiba acces la sistemul de canalizare. Pentru realizarea conformarii de 100% populatie conectata la sistemul de canalizare, aceasta este singura optiune posibila.

Reabilitarea retelei de canalizare va avea ca efect diminuarea infiltratiilor pe retea si nu face obiectul unei analize a optiunilor. Reabilitarea se va face prin inlocuire si se va aplica in primul rand, tronsoanelor cu un grad ridicat de uzura pe care se inregistreaza numeroase avarii.

Din punct de vedere al configuratiei si al tipului retelei de canalizare, se pot intalni mai multe situatii:

Sapaturi adanci si numar mic de statii de pompare versus sapaturi putin adanci si numar mare de statii de pompare

Alegerea in implementarea unei statii de pompare trebuie sa ia in considerare urmatoarele:

Adancimea retelei existente de canalizare unde colectoarele noi vor fi conectate;

Conditiile apei subterane (un nivel ridicat al apei poate duce la conditii speciale de sapatura si apoi costuri mult mai ridicate de executie);

Debitul transportat care influenteaza capacitatea statiei de pompare (camera si pompele) si consumul de energie electrica;

Lungimea conductei.

Pentru o lungime totala de canalizare mai mica de 600 m, este in general recomandat sa se evite implementarea unei statii de pompare. Peste 5-6 m adancime vor fi prevazute statii de pompare apa uzata astfel incat sa nu fie ingreunata intretinerea si repararea colectoarelor.

In functie de caracteristicile fiecarui sistem de canalizare, se va alege solutia tehnica pe care Consultantul o considera cea mai potrivita si nu va exista o analiza a optiunilor.

Sapatura deschisa versus solutia fara sapatura (foraj orizontal dirijat, pipe jacking)

Scopul solutiilor fara sapatura deschisa este de a propune o alternativa, in special in cazul in care costurile directe si indirecte la nivelul dificultatii lucrarilor au un impact negativ asupra costului total al sapaturilor deschise.

Sunt aplicabile uzual in urmatoarele conditii:

Subtraversari de: drumuri nationale, cai ferate, rauri etc.

Adancime mare, nivelul ridicat al apei subterane, mlastini si soluri nestructurate, trafic intens (sau consecinte negative asupra deviatiilor traficului), spatiu foarte limitat datorita prezentei altor retele (gaz, electricitate) etc.

In functie de caracteristicile fiecarui amplasament, de conditiile impuse de legislatia in vigoare, precum si de conditiile impuse prin avize se va considera una din cele doua solutii si nu va exista o analiza a optiunilor.

Alegerea tipului de sistem de canalizare

Extinderea retelelor de canalizare si retelele noi se vor realiza in sistem separativ. Colectoarele menajere pot fi configurate in 3 optiuni posibile :

Canalizare gravitationala: Colectoarele preiau si transporta gravitational apele uzate catre puncte de descarcare. Acolo unde adancimile cresc peste 5 m se prevad statii de pompare care fie transporta apa direct la punctul de descarcare fie intr-un camin adiacent de pe colectorul principal (cazul SP mici si foarte mici). S-a evitat cuplarea mai multor SP la aceeasi conducta de refulare deoarece functionarea lor este influentata negativ atunci cand ele sunt de capacitati diferite sau nu functioneaza simultan.

Canalizare sub presiune: Apele uzate de la fiecare consumator in parte sunt preluate prin pompare intr-o retea similara retelei de distributie pana la punctul de descarcare;

Canalizare sub vacuum: Reteaua de colectoare este adusa la presiune negativa astfel incat apa uzata este absorbita din caminul de concesie al fiecarui consumator si transportata la punctul de colectare de unde mai departe se pompeaza catre punctul de descarcare.

Se elimina de la inceput solutia canalizarii sub presiune care ar conduce in mod evident la costuri de investitie dar mai ales de operare oneroase raportate la numarul de locuitori. La acestea se adauga deficientele de operare care inerent ar aparea la exploatarea unui astfel de sistem mixat cu cel existent gravitational.

In acest proiect s-a adoptat solutia gravitationala combinata local cu pompare din urmatoarele motive:

Toate extinderile se fac pentru sisteme existente configurate similar;

Configuratia terenului nu favorizeaza solutia cu vacuum care devine profitabila in terenuri plate. Altfel sunt necesare statii de vacuum + pompare la mai putin de 5 km de retea. Diferenta maxima de presiune pe care o pot asigura este de 6 m ceea ce pentru terenuri in contrapanta inseamna o statie de vacuum + pompare pe fiecare tronson de acest tip;

Operatorul are deja experienta exploatarii unor astfel de sisteme si nu doreste implementarea altui tip de sistem. Un sistem cu vacuum necesita un personal specializat in rezolvarea rapida si eficienta a avariilor sau delegari de service costisitoare;

Sistemul gravitational prezinta fiabilitate mai mare in functionare datorata numarului mai mic de echipamente. Canalizarea cu vacuum cu toate ca prezinta avantajul diametrelor reduse pana la 100 mm necesita camine de concesie cu configuratie speciala echipate cu supape speciale egale ca numar cu cel al consumatorilor. Acestea se adauga la numarul statiilor de vacuum suficient de mare (una la cel mult 5 km) dublate cu pompe. Cu toate ca sistemul cu vacuum prezinta viteze mari de transport practica o dovedeste ca atat in zona caminelor de racord dar si pe colectoarele profilate longitudinal se pot produce blocaje urmate uneori de pierderea vacuumului.

#### Optiuni privind solutia constructiva a statiei de epurare

Statiile de epurare noi, in functie de capacitatea lor, pot fi construite in sistem clasic cu bazine de namol activ sau in sistem compact/modular.

Statiile de epurare existente sunt construite in sistem clasic cu biomasa in suspensie (namol activat) cu o degradare aeroba a materiilor organice urmata de o separare a apei epurate de namol. Pentru reabilitarea si extinderea lor au fost luate in considerare solutiile tehnice care sa permita reutilizarea integrala a structurilor existente si adaptarea lor la noile cerinte de proces. Echipamentele electromecanice prevazute in etapele anterioare de retehnologizare au fost reintegrate/adaptate conform noilor cerinte de proces.

#### Optiuni privind procesul tehnologic

Statiile de epurare compacte s-au dezvoltat in special din necesitatea reducerii suprafetelor de teren destinate pentru realizarea statiilor de epurare si din reducerea timpului de necesar de construire si punere in functiune. Utilizarea unor tehnologii preuzinate, automatizate si centralizate, asigura o imbunatatie sporita a calitatii atat executiei instalatiilor cat si a procesului de epurare.

Statiile de epurare compacte sunt utilizate preponderent pentru localitati mici de 100-3000 L.E. Utilizarea acestor tehnologii compacte pentru localitati mai mari de > 3000L.E. devine oneroasa si foarte greu de operat fiind necesare mai multe linii de epurare cu funtionare in paralel.

Schemele tehnologice cuprind in principal urmatoarele etape de epurare:

- Treapta de pre–epurare: degrosisare, decantoare primare;

- Treapta de biologica: tehnologia cu peliculă fixata (MBBR, biodiscuri), tehnologia cu pelicula in suspensie, cu operare secvențială (SBR) in care se elimina decantoarele secundare.

Schemele tehnologice pentru statiile de epurare compacte sunt completate si adaptate in functie de urmatoarele cerinte:

Sistem de prelevarea a apelor uzate de la sistemele de fose septice;

Utilizarea de bazine de omogenizare pentru preluarea volumelor din fosele septice;

Influenti cu variații mari de incarcari;

Descarcarea apelor uzate epurate cu conditii restrictive de calitate impuse de receptor sau de solutia de reutilizare a apelor epurate.

Tehnologia cu biomasa fixata MBBR:

Aspecte tehnice

Procedeul MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) este bazat pe principiul dezvoltarii biofilmului fixat pe suport din plastic aflat in suspensie in reactorul biologic. Suportul din plastic este denumit in literatura de specialitate “media” si este disponibil in mai multe tipuri, in functie suprafata protejata (200 – 1200 m2/m3), de material suportului, de materialul peretilor bazinului, de gradul de umplere a bazinului aerat variaza intre (55-70%) etc.

Suportul din plastic este selectat in functie de : calitatea apei pretratate (dimensiune particula de nisip, treapta primara de decantare, etc), prezenta compusilor filamentosi, volumul disponibil pentru construirea reactorului, tipul de epuarare selectat (carbon, N si P).

Durata de viata a acestui suport din plastic este estimata la 20 de ani pentru bazin metalic si 15 ani pentru bazin din beton. Pentru bazinele biologice din beton sunt impuse conditii restrictive legate de rugozitatea suprafetelor interioare pentru a se evita deteriorarea rapida a suportului din plastic.

In cazul unui proces cu eliminare a azotului, in perioada realizarii procesului de denitrificare, suportul din plastic poate fi degradat inclusiv de sistemul de mixare selectat.

Sistemul de mixare este compus din mixere cu o capacitate de mixare de 0.74-1.24m3/s. Toate piesele in contact cu suportul din plastic (elice, corpul mixerului, etc) trebuie sa fie din inox 316Ti. Conceptia elicei trebuie sa fie una specifica (se evita capetele ascutite, ele vor fi rotunjite la 12mm), pentru a reduce efectul distructiv al elicei asupra suportului din plastic. La selectarea mixerelor trebuie sa se tina cont la modul de amplsare (unghiul de inclinare), modul de etansare a rotorului, la modul de ancorare a cablului de alimentare, etc. Numarul de mixere este definit de forma bazinului, inaltimea de apa, de respectarea conditiei minime de kW pe m3, (20 -25kW/m3) pentru mentinerea suportului din plastic in suspensie.

Gradul de umplere este selectat in functie de tipul de suport si este conditionat la minim 35% din volumul bazinului. Un grad de umplere inferior <20%, antreneaza un transfer redus de oxigen in biomasa. Gradul de umplere este determinat si in functie de gradul de incarcare raportat la timpul de retentie. Durata minima de retentie pentru o apa uzata municipala (usor biodegradabila) trebuie sa depaseasca >30 min.

Pentru elimnarea riscului de evacuare accidentala a suportului din plastic din bazinul aerat sunt prevazute ecrane sau site in fata rezervarilor de descarcare a apei epurate. Pentru eliminarea riscului de colmatare a acestor site trebuie prevazut un sistem suplimentar de curatare cu jet de aer.

Aplicabilitate

Tehnologia poate fi utilizata atat la realizarea statiilor compacte cat si la reabilitarea statiilor de epurare existente cu capacitati ce depasesc >3 000L.E. Utilizarea acestei tehnologii nu este limitata din punct de vedere al capacitatii de epurare ea putand fi utilizata pentru orice tip de localitate. Tehnologia a fost dezvoltata in special din necesitatea reducerii suprafetelor de teren destinate pentru realizarea unei statii de epurare cu filiera clasica cu namol activ.

Avantaje:

- Eficiente de epurare comparabile sau superioare in raport cu sistemul clasic de epurare namol activat;

- Permite epurarea apelor uzate cu variatii mari de incarcari (MS, CCOCr, CBO5, N);

- Toleranta mare pentru socuri toxice in raport cu sistemul clasic de peurare cu namol activat;

- Toleranta mare pentru incarcari mari de MS fara a utiliza decantare primara;

- Capacitatea de epurare poate fi adapatata si modificata prin cresterea volumului de media;Instalatie compacta preuzinata, pentru localitati mici < 3 000 L.E.;

- Tehnlogia MBBR poate fi utilizata pentru reabilitarea unor structuri existente sau la marirea capacitatii de epurare.

Dezavantaje:

- Necesita personal calificat si o monitorizare regulata a parametrilor functionali;

- Costuri de investie foarte mari, pretul suportului de plastic variaza intre 400-1100€/m3 in functie de tipul de suport selectat;

- Necesita o treapta de pretratare cu eficenta mare pentru a evita colmatarea filtrelor montate pentru mentinerea suportului in bazinul de aerare. Riscul de colmatare a sitemului de sitare la evacuarea apei din bazinul aerat este foarte greu de gestionat;

- Necesita un sistem de aerare performant cu bule fine si medii.

- Sistemul de mixare pentru mentinerea in suspensie a suportului din plastic, trebuie sa fie selectat si dimensionat pentru respectarea conditiilor precizate mai sus;

- Necesitatea de inlocuire periodica a suportului din plastic in functie de gradul de uzura;

- Consum mare de electricitate (nivel ridicat de mixare, necesar mare de KgO2/h, rate mari de recirculare interna).

- Durata mica de retentie in reactor conduce la o hidroliza redusa a meteriilor in suspensie conduce la necesitatea realizarii unei decantari cu o eficienta ridicata.

- Namolul biologic in exces, evacuat din reactor, nu este stabilizat.

- Pentru linia de namol este necesar sa se prevada un bazin de stabilizare aeroba.

Biodiscuri

Aspecte tehnice

Tehnologia cu biodiscuri (denumirea Rotating Biological Contactors – RBC) sunt instalatii de epurare alcatuite din discuri din material plastic cufundate 35-40% din diametru in apa uzata decantata primar in prealabil, care se rotesc lent (1-3 rot/min.). Aceste, instalatii sunt cunoscute şi sub denumirea de Filtre Biologice cu Discuri (FBD), iar discurile constituente se mai numesc biodiscuri. Filtrele biologice cu discuri au rolul de a mineraliza si de a elimina substanţele organice biodegradabile aflate în stare coloidală sau dizolvată din apele uzate decantate primar. Ele pot fi utilizate si in scheme de epurare prin care se urmareste nitrificarea, denitrificarea si retinerea fosforului din apele uzate.

Filtrele biologice cu discuri se amplasează în fluxul tehnologic după decantoarele primare şi în amontele decantoarelor secundare. Decantorul primar si decantorul secundar nu pot lipsi din schema de epurare care contine filtre biologice cu discuri. In schemele de epurare cu filtre biologice cu discuri nu se recircula, de regula, nici apa epurata, nici namolul biologic.

Aplicabilitate

Tehnologia este utilizata preponderant pentru localitati mici de 100-3 000L.E., pentru localitati rurale, hoteluri, resorturi etc. Tehnoligia este utilizata in special pentru tratarea carbonului si a meteriei in suspensie. Pentru tratarea nutrientilor N si P tehnologia cu biodiscuri trebuie completata cu bazine suplimentare pentru realizarea procesului de denitrificare.

Utilizarea acestei tehnologii impune utilizarea unei filiere complete care sa includa o pre-epurare si o decantare primara avansata.

Avantajele utilizarii acestei tehnologii

- Consum redus de energie electrica prin lipsa utilizarii suflantelor;

- Instalatie compacta, in special pentru poceselor care se rezuma strict la tratarea carbonului;

- Pentru capacitati mici, localitati mici, tehnologia este preuzinata.

Dezavantaje

- Eficiente de epurare reduse comparativ bazinul cu namol activat;

- Indiferent de capacitatea instalatiei este necesara utilizarea treptei de decanatare primara;

- Costuri de investitie ridicate cu aproximativ 15-25% decat pentru tehnologia cu namol activat in functie de filiera adoptata;

- Filiera de epurare necesita o pre-epurarea avansata pentru elimnarea riscului de colmatare a biodiscurilor;

- Monitorizarea si controlul avansat a concentratiei de MS din bazinul biologic ;

- Pentru eliminarea nutrientilor N si P sunt necesare structuri suplimentare pentru realizarea procesului de denitificare;

- Risc de inghet – discurile trebuie protejate in mod special;

- Necesita personal calificat si o monitorizare parametrilor;

- Namolul biologic in exces este evacuat din reactor nu este stabilizat.

- Pentru linia de namol este necesar sa se prevada un bazin de stabilizare aeroba.

Tehnologia SBR:

Aspecte tehnice

Tehnologia SBR (Sequencing Batch Reactor) constituie o varianta particulara a procesului cu namol activ. Sunt aplicate si utilizate aceleasi principii de baza ca si pentru epurarea clasica cu namol activ :

Formarea unei biomase in suspensie;

Concentrarea biomasei intr-un reactor biologic;

Separarea biomasei in efluentul epurat;

Tehnologia SBR realizeaza aceste etape sucesive de epurare biologica intr-un singur bazin. Secventele de aerare/neaerare se succed si se repeta pentru realizarea epurarii biologice si de separare a solidelor.

Pentru o apa uzata municipala competivitatea tehnologiei SBR este limitata de urmatorii factori :

Influent diluat ;

Un coeficient de varf mare pentru perioada ploioasa;

Durate foarte lungi pentru realizarea ciclurile de functionare (defosfatare biologica sau garantarea unor parametrii mult mai restrictivi restrictivi ai apei epurate);

Pentru selectarea acestei tehnologii se vor avea in verdere urmatorii factori:

Influent concentrat ;

O suprafata redusa pentru realizarea unei statii de euprare noi;

O calitate mediocra a terenului de fundare ;

Reabilitarea unor structuri existente din statia de epurare ;

Aplicabilitate:

Tehnologia poate fi utilizata atat la realizarea statiilor compacte cu capacitati <3 000 L.E cat si la reabilitarea statiilor de epurare existente cu capacitati ce depasesc >3 000 L.E. Utilizarea acestei tehnologii este recomandata pentru capacitati cuprinse 3 000< L.E < 100 000. Tehnologia a fost dezvoltata in special din necesitatea reducerii suprafetelor de teren destinate pentru realizarea unei statiei de epurare cu filiera clasica cu namol activ.

Avantaje

- Toate fazele de epurare sunt realizate in acelasi reactor biologic. Structurile de degazare, decantare secundara si recirculare externa sunt suprimate. Pompele de recirculare nu sunt necesare deoarece biomasa este mentinuta permanent in reactorul biologic.

- Amprenta la sol este redusa;

- Diversitatea redusa a echipamantelor electromecanice instalate;

- Functionarea reactorului SBR este flexibila, parametrul ajustabil fiind strict durata ciclului;

- Permite integrarea acestei tehnologii utilizand structuri existente;

- Marirea capacitatii de epurare consta din realizarea unei linii paralele cu cea existenta.

Dezavantaje

- Necesitatea utilizarii unui bazin de egalizare pentru perioade ploioase sau cand este utilizat un singur bazin SBR pentru epurarea unui influent continuu.

- Untilizarea a doua reactoare biologice SBR, cu functionare in paralel si evacuare a apei epurate in mod discontinuu.

- Volumul reactorului biologic SBR este superior volumului bazinului biologic clasic cu namol active. In volumul reactorului fiind inclus si volumul decantorului secundar.

- In cazul unui namol care prezinat o deficienta din punct de vedere al capacitatii de decantare, atunci, timpul de alocat decantarii trebuie marit in detrimentul timpilor alocati reactiior biologice;

- Necesitatea realizarii un sistem de colectare si evacuare a materiilor flotante. Acumalarea continua a acestor materii flotante are un efect nefast in timp asupra realizarii procesului de epurare biologica;

- Amorsarea procesului biologic este dificila, sunt greu de definit duratele de functionare pentru fiecare faza;

- Capacitati mari pentru echipamentelor instalate: pompe de alimentare, suflante, rampe de aerare, pompe de descarcare apa epurata, etc.

- Consum mare de electricitate;

- Utilizarea a trei linii de reactoare biologice SBR devine extrem de scumpa si foarte greu de exploatat;

- In absenta unui bazin de stocare apa epurata in aval de reactor, conditioneaza dimensionarea treptelor ulterioare la debitul de evacuare si nu la debitul de alimentare a rectorului biologic;

- Pentru dimensionarea structurilor din beton/metal trebuie sa se tina seama de stabilitatea structurilor la alternanta fazelor de functionare a reactorului, gol/plin ;

- Namolul biologic in exces evacuat din reactor nu este stabilizat.

- Pentru linia de namol este necesar sa se prevada un bazin de stabilizare aeroba.

Procedeul clasic cu namol activ:

Aspecte tehnice

Procedeul clasic cu namol activ este cel mai raspandit in intreaga lume si reprezinta solutia cea mai robusta care permite preluarea variatiilor de debit si incarcari atat vara cat si iarna.

Tehnologiile cu biomasa fixata (MBBR, biodiscuri) sunt utilizate in prezent preponderent in sectorul industrial sau pentru localitati mici de 100-3 000 L.E., hoteluri, resorturi etc.

Epurarea cu biomasa in suspensie (namol activat) consta in degradarea aeroba a materiilor organice de catre biomasa in suspensie urmata de o separare a apei epurate de namol.

Statia de epurare cu namol activat presupune urmatoarele trepte de epurare: treapta de pre-epurare, epurare biologica cu namol activat (bazine de aerare), decantare secundara (si recirculare namol), evacuare efluent;

Proiectarea bazinelor de epurare cu namol activat presupune adoptarea urmatorilor parametrii de dimensionare:

Incarcare masica (F/M): < 0,1 kg CBO5/kg MLVSS,zi;

Incarcarea volumica : 0.2 – 0.32 CBO5/m3,zi

Incarcarea volumica: < 0,35 kg CBO5/m3,zi;

Concentratia namolului: 4 000 – 5 000 mg MS/l in functie de filiera adoptata, de tipul de defosfatare selectat (defosfatare chimica sau biologica);

Varsta namolului 15-30 zile.

Pentru o stabilizarea a namolului direct in bazinul biologic varsta a namolului  este de 25 zile.

Necesarul de oxigen: >1,3 kg O2/ kg CBO5 eliminat;

Avantaje

- Eficienta procesului biologic cu aerare prelungita este de 95% pentru CBO5 si N din influent.

- Eficienta mare pentru eliminara poluantilor CCOCr, MS si P;

- Permite utilizarea de solutii personalizate, adaptate conditiilor de teren si la necesitatilor de tratare specifice fiecarei aglomerari, zone protejate si sensibile;

- Pentru capacitati <10 000 LE treapta de decantare primara poate fi suprimata;

- Renuntarea la decantorul primar permite evitarea unor riscuri in cazul in care calitatea apei uzate, respectiv raportul CBO5/CCOCr = 0,5 nu este indeplinit.

- Anuleaza colectarea namolului primar si tratarea lui separat (statie de pompare namol primar, ingrosarea gravitationala a namolului primar, bazin de omogenizare a namolului primar si biologic in exces, etc.)

- Stabilizarea namolului in bazinul biologic anuleaza construirea unui bazin separat pentru stabilizarea a namolului.

- Obtinerea unei cantitati zilnice diminuate de aproximatic 3-5% de namol biologic in exces in functie de varsta namolului;

- Limitarea concentratiei biomasei la 4.5 g/l, la o temperatura de calcul de 10°C, permite stocarea namolului biologic in exces pe o perioada a minim 2 zile in bazinul biologic. Aceasta stocare permite reducerea programului de lucru a treptei de tratare a namolului la maxim 5 zile pe saptamana fara a mai stoca namolul biologic in exces intr-un bazin separat.

- Stocarea namolului direct in bazinul biologic anuleaza riscul de trecere a fosforului asimilat in biomasa in zona anaeroba, inapoi in forma solubila si evacuarea lui prin intermediul retururilor in camera de receptie a influentului.

- Acest tip de proces permite gestionarea de supraincarcari hidraulice si de poluanti din influent;

- Costuri de instalare reduse, echipamente clasice si reduse ca numar;

- Costuri de operare si intretinere reduse, un numar redus si posturi in functiune;

- Permite optimizarea consumurilor energetice prin adaptarea operarii la incarcarea nominala a reactorului.

Dezavantaje

- Costuri de investitie ridicate pe partea de realizare a structurilor din beton;

- Proces sensibil la supraincarcari hidraulice;

- Realizarea unei stabilizari directe in bazinul biologic implica realizarea unui bazin biologic cu un volum mai mare cu aproximativ 15% si un consum zilnic de oxigen cu aproximativ 7% mai mare.

#### Optiuni privind modul de configurare a aglomerarilor

Conform informatiilor prezentate si analizate in cadrul sub-capitolelor 8.4.2.1 – 8.4.2.3 rezulta ca singura varianta ramasa pentru analiza de optiuni o reprezinta solutia centralizata versus solutia descentralizata.

In general, costul epurarii apei uzate este cu atat mai mic cu cat volumul de apa uzata epurata este mai mare. Acest lucru se datoreaza faptului ca eforturile de operare sunt constante si independente de marimea statiei de epurare si pot fi adaptate unui volum mai mare de apa uzata colectata.

Pe de alta parte, exista limitari economice in cazul crearii unor clustere mai mari, cum ar fi distante, topografie etc. Solutia tipica aplicata este amplasarea unei statii de epurare in aglomerarea principala ce va epura si apele uzate provenite de la aglomerarile limitrofe.

Se va analiza ce aglomerari din aria de proiect pot fi grupate economic si tehnic pentru a deveni un cluster de apa uzata (solutia centralizata) si care vor ramane independente (solutia descentralizata).

Exista o distanta critica intre aglomerari, care este relevanta atunci cand se evalueaza daca o aglomerare poate fi conectata cu alta aglomerare si daca acest lucru este fezabil din punct de vedere economic.

Distanta critica nu este o lungime constanta, dar depinde de o serie de conditii:

Topografie

Distanta va creste cand aglomerarea poate fi conectata gravitational la cea mai mare aglomerare apropiata (de exemplu cand intre doua aglomerari exista o panta naturala ce trebuie urmarita) si va descreste cand conectarea se face prin pompare (in cazul pantelor naturale negative).

Marimea aglomerarii ce va fi conectata

O aglomerare ce urmeaza a fi conectata la un sistem centralizat trebuie sa aiba o anumita marime si un numar suficient de PE, altfel costurile de investitie si cele operationale vor fi mai mari in comparatie cu varianta implementarii unui sistem individual.

Alte aspecte cum ar fi traversari de rauri, granite politice etc.

Optiuni Analizate. Acestea sunt incluse in Capitolul 8 – Analiza de optiuni al Studiului de fezabilitate si este anexat prezentului Memoriu de prezentare. –

    - Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (asigurarea unei noi surse de apa, eliminarea apelor uzate si a deseurilor, etc)

Fronturile de captare / Noile surse de apa vor fi realizate in conformitate cu Normativele in vigoare; de asemenea, la punerea in functiune, se vor respecta prevederile HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

Apele uzate trebuie evacuate astfel incat sa se asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in emisari conform legislatiei nationale in vigoare (NTPA-001/2005) si Directivelor europene (91/271/EEC).

Namolul rezultat din statiile de epurare se va elimina/valorifica conform strategiei nationale de gestionare a namolurilor si a strategiei de gestionare a namolurilor rezultate din SEAU si STAP ale judetului Valcea, din aria proiectului, elaborata pentru Proiectul major.

    - Alte avize / autorizatii cerute prin proiect

Avizele cerute prin proiect sunt mentionate in urmatoarele Certificate de urbanism:

| Localitate | Emitent | Nr. CU | Extindere | Suprafete Ocupate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Babeni - Mihaesti - Baile Govora | Consiliul Judetean Valcea | 8/3200/30.03.2018 | 29.03.2020 | 134862 |
| Brezoi | Primaria Brezoi | 128/05.11.2019 |  | 79250 |
| Budesti | Primaria Budesti | 82/16.05.2019 |  | 27912 |
| Cernisoara | Primaria Cernisoara | 18/08.12.2017 | valabilitate 24 luni | 47885 |
| Creteni Gusoeni | Consiliul Judetean Valcea | 15/6541/07.06.2018 | 06.06.2020 | 81506 |
| Daesti | Primaria Daesti | 27/10.05.2019 |  | 1765 |
| Galicea Olanu Dragoesti | Consiliul Judetean Valcea | 14/6540/05.06.2018 | 04.06.2020 | 222842 |
| Horezu Francesti(incl. Maldaresti, Vaideeni, Tomsani si Pausesti) | Consiliul Judetean Valcea | 6/3201/26.03.2018 | 25.03.2020 | 583929 |
| Lalosu | Primaria Lalosu | 7/06.11.2019 |  | 1620 |
| Livezi | Primaria Livezi | 19/08.12.2017 | valabilitate 24 luni | 79228 |
| Milcoiu | Primaria Milcoiu | 23/04.11.2019 |  | 4673 |
| Pausesti Maglasi | Primaria Pausesti Maglasi | 99/23.05.2019 |  | 33536 |
| Pesceana | Primaria Pesceana | 7/24.04.2019 |  | 46611 |
| Pietrari | Primaria Pietrari | 6/06.03.2018 | 27.02.2020 | 56639 |
| Stefanesti | Primaria Stefanesti | 31/06.11.2019 |  | 3386 |
| Stoilesti | Primaria Stoilesti | 12/18.04.2018 | 18.04.2020 | 8935 |
| Copaceni | Primaria Copaceni | 25/05.11.2019 |  | 1378 |
| Susani | Primaria Susani | 10/18.04.2018 | 28.03.2020 | 41092 |
| Maciuca Valea Mare | Consiliul Judetean Valcea | 13/6542/05.06.2018 | 04.06.2020 | 83220 |
| Voicesti | Primaria Voicesti | 14/08.10.2019 |  | 5698 |
| Voineasa | Primaria Voineasa | 37/26.09.2019 |  | 1572 |
| Bujoreni | Primaria Bujoreni | 130/11.10.2018 | 11.10.2020 | 21693 |
| Titesti | Primaria Titesti | 02/06.11.2018 | 06.11.2020 | 2729 |

# DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul deorece lucrarile propuse prin proiect nu prevad si lucrari de demolare.

# DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Proiectul este amplasat pe teritoriul judetului Valcea.

Județul Vâlcea, localizat în sudul României, se întinde pe o suprafață de 5.765 km² și se învecinează cu județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-est, județul Dolj la sud-vest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest.

Din punct de vedere administrativ, județul Vâlcea se întinde pe o suprafața de 5,765 km2, este împărțit în 2 municipii, 9 orașe și 78 de comune.

Lucrarile proiectate sunt localizate in urmatoarele localitati:

- Intravilanul si extravilanul UAT Babeni, Baile Govora, Mihaesti

- Intravilanul si extravilanul orasului Brezoi

- Intravilanul si extravilanul UAT Budesti

- Intravilanul si extravilanul com. Cernisoara

- Intravilanul si extravilanul com Gusoeni si Creteni

- Intravilanul com. Daesti satele Daesti, Sinbotin si Fedelesoiu

- Intravilanul si extravilanul com Galicea, Olanu si Dragoesti

- Intravilanul si extravilanul Horezu, Vaideeni, Maldaresti, Tomsani, Francesti, Pausesti

- Intravilanul si extravilanul com. Lalosu

- Intravilanul si extravilanul com. Livezi

- Intravilanul com. Pausesti Maglasi

- Intravilanul si extravilanul com. Pesceana

- Intravilanul si extravilanul com. Pietrari

- Intravilanul si extravilanul com. Stefanesti sat Dobrusa

- Intravilanul si extravilanul com. Stoilesti

- Intravilanul si extravilanul com. Copaceni

- Intravilanul si extravilanul com. Susani

- Intravilanul si extravilanul UAT Maciuca si Valea Mare

- Intravilanul si extravilanul com. Voicesti

- Intravilanul si extravilanul com. Voineasa

- Intravilanul si extravilanul Milcoiu

- Intravilanul com. Bujoreni

- Domeniul public al com Titesti

Clima

Teritoriul judetului Valcea se incadreaza in conditiile climatului temperat de nuantǎ continentalǎ, ca o consecintǎ a pozitiei geografice fata de principalele componente ale circulatiei generale a atmosferei, la care se adaugǎ diversitatea conditiilor naturale.

Principalele elemente climatice se caracterizeazǎ prin mari variatii ale valorilor medii si extreme, urmare a interdependentei conditiilor  de circulatie a atmosferei cu cele geografice locale, ĩn special de relief. Prin altitudine si structurǎ, aceasta creeazǎ atat diferentieri climatice intre zona montanǎ si deluroasǎ a judetului, cat si o zonare pe verticalǎ a elementelor climatice.

A.Temperatura aerului

Datoritǎ interactiunii proceselor dinamice cu conditiile fizico-geografice, regimul termic prezintǎ, in cuprinsul judetului, o serie de particularitǎti.

Temperatura medie anuala creste ca valoare de la nord la sud, pe masura ce relieful scade in altitudine. Astfel, dacǎ in Muntii Fǎgǎras se inregistreazǎ o medie de -2°C pe an, in extremitatea sudicǎ a Piemontului Oltetului ajunge la 10-11°C. Statistica medie inregistrata in ultimul deceniu la statiile meteorologice aratǎ urmǎtoarele valori: 3,2° C la Obarsia Lotrului; 7,9° C la Voineasa; 10,8° C la Ramnicu Valcea si 11,2° C la Drǎgǎsani.

Desfǎsurarea  izotermelor lunii ianuarie relevǎ si ea configuratia reliefului. Temperatura medie a aerului din partea central-vestica este de -1-2° C; aceleasi valori caracterizeazǎ unele areale mai restranse si izolate din sectorul central-estic al judetului, situatie care pune ĩn evidentǎ rolul climatologic al vǎii Oltului ca factor local.Ĩn sudul judetului si de-a lungul vǎii Oltului, temperatura scade sensibil la -2-3° C. Ĩn zona montanǎ cu altitudini mai scǎzute, media termicǎ a lunii ianuarie oscileazǎ intre -6-8° C, iar in arealele cele mai inalte coboarǎ la -8-10° C. In ultimii zece ani, acest parametru climatic a fost de -6,7° C la statia meteorologicǎ Obarsia Lotrului, -3,3° C la Voineasa si -1,9° C la Ramnicu Valcea si Drǎgǎsani.

Luna iulie se caracterizeazǎ prin valori medii de temperaturǎ cuprinse intre 22° C pe trepte de relief joase si 6-8° C pe inǎltimi. Cele mai mari valori sunt in  extremitatea sud-esticǎ a judetului, care se inscrie in campul de temperaturi mai mari de 20° C. Media ultimului deceniu pentru temperatura lunii celei mai calde a fost de 22,3° C la Drǎgasani, 21,8° C la Ramnicu Valcea, 17,7° C la Voineasa si 13,0° C la Obarsia Lotrului.

Extremele absolute inregistrate pe o perioadǎ indelungata indicǎ amplitudini absolute de peste 70° C. Astfel, cea mai scazuta temperatura a fost de -33,5° C la Drǎgasani in 24 ianuarie 1942, determinatǎ de aerul rece arctic sosit prin intermediul unui anticiclon scandinav. Maxima absoluta a fost de 42° C la Orlesti in 14 august 1946, datoritǎ advectiei aerului fierbinte din sudul continentului. Amplitudinile absolute descresc  de la 74,8° C la Drǎgasani, la 66,5° C la Ramnicu Valcea, 60,3° C la Voineasa si mult mai reduse in zonele montane inalte.

B.Umezeala relativa, nebulozitatea, durata de stralucire a Soarelui

Exprimand cantitatea de vapori din atmosferǎ, umezeala relativǎ, are valori ridicate avand in vedere suprafetele forestiere si cele acvatice; media anualǎ variazǎ intre 75% in sudul judetului si peste 80% in nord.

Nebulozitatea totala are valori cuprinse intre 4 zecimi in sud si 6 zecimi in nord. Numǎrul mediu anual de zile cu cer senin depǎseste 60 de zile in jumǎtatea sudicǎ a judetului, in timp ce in zona montanǎ coboarǎ la 40 de zile. Din punct de vedere al numǎrului mediu de zile cu cer acoperit se pot individualiza trei trepte valorice: sub 100 de zile in Piemontul Oltetului, intre 100-120 zile in partea central nordicǎ si peste 120 de zile Muntii Fǎgǎras, Parang, Lotrului etc.

Durata de stralucire a Soarelui  care este in corelatie cu nebulozitatea inregistreazǎ o medie anualǎ de 2200 ore in extremitatea sudicǎ si 2000 ore in cea nordicǎ a judetului.

C.Precipitatiile atmosferice

Repartitia si regimul precipitatiilor atmosferice este, de asemenea, consecintǎ interdependentei dintre circulatia atmosferei si conditiile de relief. Ca urmare, legea zonalitǎtii verticale isi spune din nou cuvantul. Astfel, precipitatiile prezintǎ o crestere pe mǎsurǎ ce relieful castigǎ altitudine.

Izohieta de 600 mm/an  strǎbate sudul judetului (cu patrundere amplǎ pe valea Oltului), iar cea de 1200 mm/an corespunde pǎrtii de nord. Media anualǎ a precipitatiilor este de 578,8 mm/an la Drǎgǎsani, 707,3 mm/an la Ramnicu Valcea si 1200-1400 mm/an in arealele montane cele mai inalte.

Repartitia lunarǎ a precipitatiilor atmosferice  evidentiazǎ existenta unui maxim pluviometric la sfarsitul primǎverii si inceputul verii ( in lunile mai si iunie), dupǎ care precipitatiile scad. In octombrie si noiembrie se constatǎ o usoarǎ crestere  a cantitǎtii de precipitatii, urmatǎ  de o noua scǎdere a acestora in perioada de iarnǎ. Mediile lunii iunie oscileazǎ intre 82,6 mm la Drǎgǎsani, 92,2 mm la Ramnicu Valcea si peste 150 mm in zonele montane inalte. In luna februarie se inregistreazǎ in medie 30,7mm la Drǎgǎsani si 36,5 mm la Ramnicu Valcea. Pentru regiunea montanǎ cantitǎtiile medii lunare cele mai mici cad in luna septembrie, cca 50 mm.

In sezonul cald al anului sunt frecvente ploile torentiale, cand in 24 de ore cantitatiile de precipitatii cǎzute pot depǎsii media multianualǎ a lunii respective. Astfel, la Bǎile Govora, in 17 iunie 1920 au cǎzut 120,0 mm, la Ramnicu Valcea in 12 iulie 1941 s-au inregistrat 121,9 mm, iar la Drǎgǎsani 105,0 (12 iulie 1941).

Numǎrul mediu al zilelor cu ploaie creste de la 120-140 in zonele joase sudice, la peste 180 in cele montane din nord-est. Numǎrul mediu al zilelor cu ninsoare este de 20-25 in sudul Podisului Oltetului, 30-35 in dealurile subcarpatice si peste 80 in masivele mai inalte.

Stratul de zǎpadǎ persistǎ putine zile in partea joasǎ a judetului (in medie 40-45 de zile), pentru cǎ in zona de dealuri mai inalte sǎ urce la 60-80 zile; in Depresiunea Lovistei  durata medie anualǎ oscileazǎ intre 80-120 zile, iar in etajul alpin ajunge la cca. 200 zile.

Grosimea medie a stratului de zǎpadǎ atinge valori maxime de 10-15 cm. in sudul judetului si cca. 100 cm. in muntii inalti.

D.Vanturile

Circulatia generala a atmosferei impreunǎ cu configuratia reliefului judetului Valcea determinǎ frecventa, durata si viteza vanturilor.

In sud-estul judetului, la Drǎgǎsani cea mai mare frecventa medie in cursul unui an o au vanturile din nord (14,8%) si nord-est (10,8%). Pentru celelalte directii frecventa se mentine intre 8,2 si 8,6%. La Ramnicu Valcea frecventa cea mai mare o au vanturile din sud (13,5%), urmate de cele din nord (10,2%), restul directiilor avand valori cuprinse intre 2,1 si 4,7% evidentiind astfel rolul de culoar pe care il are Oltul in directionarea maselor de aer. La Voineasa datoritǎ orientǎrii reliefului, frecventa medie cea mai mare revine vanturilor din sud-est, urmate de cele din vest. Pe muntii cei mai inalti, dominante sunt vanturile din vest (25,1%) si nord-vest (20,0%)

Vitezele medii anuale  oscileazǎ intre 1,2-2,4 m/s la Drǎgǎsani, 0,8-2,1 m/s la Ramnicu Valcea, 4,0-7,0 m/s pe culmile cele mai inalte.

Calmul atmosferic  are o frecventǎ cu mare discontinuitate teritorialǎ. Frecventa medie anualǎ a calmului cu cele mai mici valori de cca.5% pe culmile muntoase, unde vanturile sunt frecvente si au viteze mari. Cea mai mare frecventǎ a timpului calm, peste 70% se remarcǎ in Depresiunea Lovistei (71,6% la Voineasa) datoritǎ adǎpostului oferit de rama muntoasǎ; cu valori medii se inscriu arealele aferente oraselor Drǎgǎsani (37,4%) si Ramnicu Valcea (34,5%).

Datorita marii diversitati a reliefului, in cuprinsul judetului Valcea se pot deosebi topoclimate complexe de munte si de dealuri.In cadrul topoclimatelor de munte se diferentiazǎ subetajul topoclimatic al muntilor inalti de peste 1700m (S)-1900(N) si cel al muntilor josi care au urmǎtorii parametri caracteristici: temperatura medie anualǎ:+2-2s C; temperatura medie a lunii ianuarie:-8-10s C; temperatura medie a lunii iulie: 8-14s C; amplitudinea termicǎ medie anualǎ:17-20s C; temperatura maximǎ absolutǎ:20-22s C; temperatura minimǎ absolutǎ: -34-38s C; zile cu inghet: >40; umezealǎ medie anualǎ: >85%; nebulozitate medie anualǎ: 6.0->7.0 zecimi; zile senine/an: <40; zile cu cer acoperit/an: 120-140; precipitatii medii: 1000-1400 mm/an; maxime de precipitatii in 24 de ore: 80-200 mm; zile cu strat de zǎpadǎ:100-200; vanturi locale: brize de munte-vale. Topoclimatul complex de dealuri cuprinde douǎ subetaje: de dealuri joase (300-500 m) si dealuri inalte (500-800 m) cu urmǎtoarele valori climatice: temperatura medie anualǎ 8-10s C; temperatura medie a lunii ianuarie: -2-3s C; temperatura medie a lunii iulie 19-21s C; amplitudine medie anualǎ 22,0-24,5s C; temperatura maximǎ absolutǎ 32-38s C; temperaturǎ minimǎ absolutǎ  -30-33s C; zile cu inghet 100-120; 78->80% umezealǎ medie anualǎ; 5,5-6,0 zecimi nebulozitate medie anualǎ; 40-55 zile senine/an; 90-120 zile cu cer acoperit /an; 500-850 mm/ an precipitatii; 80-200 mm precipitatii maxime in 24 de ore; 60-80 de zile cu strat de zapadǎ; local apar efecte de foenizare a aerului (inseninare,incalzire) reducerea umezelii relative si a cantitǎtii de precipitatii.

In cadrul topoclimatelor complexe pot fi identificate  o multime de topoclimate elementare a cǎror existentǎ este legatǎ de varietatea caracteristicilor suprafetei active montane si deluroase. Cele mai frecvente topoclimate elementare din zona montanǎ sunt cele de: culoar si defileu (Oltul- cu o dinamicǎ accentuatǎ a aerului de-a lungul vǎilor); de lacuri naturale si artificiale (Galcescu, Vidra, Galbenu, Petrimanu, Jidoaia- cu regim hidric mai mare, temperaturi moderate, brize), de depresiune (Lovistea- cu umezealǎ mai multǎ, circulatie redusǎ a maselor de aer, regim termic moderat), de versanti (cu caracteristici diferite in functie de orientare), de culme (cu temperaturi mai scǎzute, precipitatii bogate si vanturi cu frecventa si intensitate mare; valoarea acestor parametric depinde de altitudine, orientare, masivitate etc.).

La randul lor, topoclimatele elementare din zona de deal si podis pot fi: de culmi deluroase (principale si secundare), de lacuri, de pǎduri, de versanti (expusi circulatiei de vest sau adǎpostiti), de depresiuni subcarpatice, de suprafete calcaroase, de terase, lunci, piemonturi etc. (Neamu Gh., 1983, p. 281).

Fiecare din topoclimatele mentionate au fost valorificate diferit de comunitatile umane, in functie de potentialul lor climatic. Asezǎrile omenesti si economia ruralǎ  s-au adoptat tipului de topoclimat. Astfel, in cazul culoarelor de vale (Olt, Lotru, Oltet, s.a) asezǎrile sunt localizate in general la baza versantilor cu orientare nordicǎ a cǎror suprafete prezintǎ un grad de insolatie mai ridicat datoritǎ expunerii predominant sudice (Ciunget, Mǎlaia, Valea Mǎcesului s.a.)

Topoclimatul versantilor insoriti are un grad de  favorabilitate mult mai mare pentru amplasarea vetrelor comparativ cu versantii umbriti. Datoritǎ orientǎrii sudice, sud-estice sau sud-vestice, versantii insoriti primesc mai multǎ luminǎ si cǎldura, vegetatia este mai bogatǎ si solul mai fertil, ceea ce ii face mult mai pretabili pentru organizarea habitatului.

Pe langa aceste topoclimate induse de varietatea conditiilor naturale locale, este de mentionat topoclimatul municipiului Ramnicu Valcea: El se inscrie in categoria  topoclimatelor urbane  care se formeazǎ datoritǎ specificului suprafetei subiacentǎ: valori ridicate ale concentrǎrii populatiei si densitatii clǎdirilor, fondul locativ dominat de blocuri, zone industriale, zone verzi etc. Aceastǎ antropizare conferǎ orasului caractere proprii care il particularizeazǎ in peisajul zonei subcarpatice.

In ansamblul sǎu, topoclimatul municipiului Ramnicu Valcea se caracterizeazǎ prin temperaturi mai ridicate (care scad de la centru spre periferie), umezealǎ relativǎ a aerului mai scǎzutǎ, frecventǎ si intensitate mai micǎ vantului (directionare dupǎ trama stradalǎ), precipitatii mai bogate (datoritǎ multimii nucleelor de condensare generate de poluare).

Indicii ecometrici climatic ai judetului Valcea au valori variabile de la nord la sud, demonstrand favorabilitatea pentru anumite culturi si activitǎti agricole. Se poate aprecia cǎ judetul Valcea are clima temperat continentalǎ moderatǎ, care prezintǎ o serie de particularitǎti, imprimate de treptele de relief si orientarea acestora. Specificul acestui climat a oferit conditii favorabile de populare si dezvoltare economicǎ.

Solurile

Marea neuniformitate a factorilor pedogenetici din cuprinsul judetului Valcea se reflectǎ in fizionomia cuverturii de sol, fizionomie supusǎ unor modificǎri datoritǎ interventiei antropice. In concordantǎ cu dispunerea etajatǎ a reliefului, climei, vegetatiei, pǎtura de soluri prezintǎ o repartie zonalǎ. Pe fondul general al solurilor zonale  se inscriu solurile intrazonale , cu o mare rǎspandire. Aceasta face ca harta pedogeograficǎ a judetului Valcea sǎ fie foarte mozaicatǎ. Din etajul superior alpin panǎ in luncile joase, invelisul edafic este alcatuit din umbrisoluri, spodosoluri, cambisoluri, soluri argifluviale, aluviale, rendzinice etc.

Umbrisolurile  sunt specifice zonei alpine, unde au evoluat pe terenuri cu declivitǎti, mai reduse, sub o vegetatie de pajisti alpine. Aceastǎ clasǎ este reprezentatǎ de solurile humico-silicatice prezente la altitudini mari pe latura nord-esticǎ a Muntilor Fǎgǎras. Se dezvoltǎ pe roci dure, putin aerate, intr-un climat rece si bogat in precipitatii, sub o fitogenezǎ exclusiv ierboasǎ. Temperatura foarte scǎzutǎ determinǎ o descompunere lentǎ si incompletǎ a materiei organice cu formare de humus brut. Aceste soluri au o texturǎ mijlociu-grosierǎ, luto-nisipoasǎ cu numeroase fragmente scheletice, cu reactie puternic acidǎ, ceea ce le conferǎ o fertilitate foarte scǎzutǎ, fapt ce conditioneazǎ utilizarea lor doar ca pǎsuni si fanete de slabǎ calitate.

Spodosolurile sunt caracteristice zonelor montane inalte cu climat rece si umed. Ele dominǎ areale muntoase de peste 1500m, dar se dezvoltǎ si in zona subcarpaticǎ, in dealurile mai inalte de la contactul cu muntele. Au o texturǎ grosierǎ pe intregul profil si continut ridicat de schelet care ii conferǎ rezistenta la eroziune.Solurile brune feriiluviale acoperǎ suprafete intinse din Muntii Lotrului intr-o fasie continuǎ de la vest la est cu indindere dublǎ in partea centralǎ. De asemenea are dezvoltare mare pe flancurile nordice si sudice ale Muntilor Cǎpǎtanii. Sunt soluri acide cu un orizont biocumulativ subtire. Roca de solificare este formatǎ dintr-o pǎturǎ foarte subtire de alterare asezatǎ pe roci dure, acide, de tipul micasisturilor, gresiilor, conglomeratelor, sisturilor cristaline s.a. Textura este mijlocie pe intregul profil de sol, in amestec cu fragmente scheletice mari, fapt ce conferǎ o circulatie rapidǎ a apei si a aerului. Sunt utilizate ca pǎsuni si fanete necesitand interventii ameliorative prin actiuni de calcarizare si aplicare de ingrǎseminte indeosebi cu azot. In asociatie cu solurile brune feriiluviale apar podzolurile . Acestea au evoluat pe roci acide (sisturi cristaline, gresii, granite etc.) pe o pǎturǎ de materiale eluviale foarte subtire. Au o texturǎ mijlocie si o mare cantitate de materiale scheletice. In orizontul biocumulativ podzolurile au o cantitate insemnatǎ de materie organicǎ, putin mineralizatǎ. Sunt rǎspandite in extremitatea sud-vesticǎ a Muntilor Cǎpǎtanii. In asociatie cu solurile brune feriiluviale, podzolurile au o rǎspandire foarte mozaicalǎ , in stransǎ dependenta cu configuratia reliefului si in special a microreliefului (pe versantii slab inclinati cu expozitie nordicǎ si nord-esticǎ). Podzolurile sunt folosite pentru pǎduri, pǎsuni si fanete, necesitand fertilizare si mǎsuri antierozionale.

Cambisolurile apar in judetul Valcea in douǎ areale distincte: in zona montanǎ si in cea de deal. In general, sunt soluri moderat dezvoltate, cu profil slab diferentiat textural, de culoare bruna sau brun-roscatǎ, in care se constatǎ fatǎ de materialul parental, modificǎri de culoare, structurǎ si compozitie mineralogicǎ. Geneza lor este legatǎ de o denudatie slabǎ pe forme de relief inclinate, spǎlare care incetineste pedogeneza, mentinand solul intr-un stadiu moderat de evolutie. In schimb, in luncile neinundabile si pe terasele joase pedogeneza are o duratǎ relativ scurtǎ.

In zona montanǎ, cambisolurile sunt reprezentate de solurile brun acide care se formeazǎ in toate masivele muntoase panǎ la altitudinea de 1300m, in conditii de clima rece si umedǎ, fiind favorabile pǎdurilor de fag si celor mixte. Se caracterizeazǎ printr-o biocumulare puternic acidǎ. Aceste soluri sunt ocupate de pǎduri si pajisti naturale, iar pe suprafete mici sunt cultivate cu un sortiment redus de plante (trifoi, cartof, ovǎz). Sunt sǎrace in elemente nutritive si au o activitate biologicǎ redusǎ. Prezenta agentilor fulvici se adaugǎ sǎrǎciei in elemente nutritive si determinǎ o fertilitate naturalǎ scǎzutǎ. In silviculturǎ, solurile brun acide sunt apreciate ca avand o valoare ridicatǎ. Sunt rǎspandite in nord-estul judetului unde formeazǎ un areal compact de o parte si de alta a Oltului, in jumǎtatea sudicǎ si in nord-estul Muntilor Cǎpǎtanii, in Depresiunea Lovistei, sudul Muntilor Lotrului si estul Masivului Cozia.

Solurile brune en-mezobazice ocupǎ dealuri si munti josi cu inclinare foarte slabǎ. Reprezintǎ un tip de cambisol care a evoluat numai pe roci bogate in baze: argile, marne, aluviuni vechi sau diverse produse de dezagregare si alterare a rocilor bazice. Solurile brune en-mezobazice se caracterizeazǎ printr-un profil de sol bine structurat, dar slab diferentiat textural si morfologic. Sub aspectul fertilitatii au o calitate medie spre bunǎ. Au o arie largǎ de rǎspandire in podisul Oltetului, indeosebi in partea centralǎ si de vest, precum si in vestul si sudul Masivului Cozia.

Argiluvisolurile constituie o clasǎ de soluri aflate intr-un stadiu inaintat de evolutie. Se formeazǎ pe un material parental variat ( depozite loessoide, nisipoase, lutoase etc.)in conditii climatice caracterizate prin temperaturi medii anuale de 8-10° C si precipitatii de 600-800 mm/an. Profilul de sol este bine dezvoltat cu orizonturile profunde si bine evidentiate. Datoritǎ drenajului natural foarte bun, procesul pedogenetic specific acestei clase edafice este migrarea spre adancime a sǎrurilor solubile, a argilei si acumularea intr-un orizont subiacent. Circuitul biologic este activ, iar fertilitatea este medie spre redusǎ. Sunt de mai multe tipuri, rǎspandire mai mare avand solurile argiloiluviale podzolice si solurile argiloiluviale brune podzolite ce ocupǎ suprafete intinse in partea centralǎ a judetului de la Ramnicu Valcea panǎ la est de valea Cernei, in Piemontul Cotmenei si in vestul Podisului Oltetului (un areal de formǎ triunghiularǎ intre vǎile Cerna si Oltet).Solurile argiloiluviale podzolice sunt caracteristice pǎdurilor de stejar ca formatiune vegetalǎ naturalǎ , dar sunt folosite mai mult ca terenuri arabile si pǎsuni, fiind mai putin acoperite de fanete si pǎduri. Sunt soluri acide, sǎrace in elemente fertilizante si cu un nivel de productie scǎzut. In mod obisnuit, se preteazǎ pentru un sortiment redus de plante de culturǎ, dar prin calcarizǎri si fertilizǎri corespunzǎtoare pot deveni fertile. Cele mai bune podzolite au o fertilitate naturalǎ mijlocie spre bunǎ fiind folosite ca terenuri arabile, fanete, pǎsuni, livezi si pǎduri. Totodatǎ, sunt soluri favorabile pentru un sortiment larg de plante de culturǎ. In sudul judetului in perimetrul comunelor Lungesti, Mǎdulari, Creteni si Ghioroiu apar soluri argiloiluviale pseudogleizate si pseudogleice, inclusivplanosoluri . Materialul parental dominant este format din depozite argiloase, se caracterizeazǎ printr-un exces de umiditate (indeosebi in perioada muncilor agricole), au reactie acidǎ din care cauzǎ au o valoare productivǎ redusǎ, ele fiind incadrate in categoria solurilor slab productive. Au nevoie de fertilizare si de lucrǎri de drenare a excesului hidric.

Clasa vertisolurilor detine un mic areal in sudul judetului apartinand administrativ de comunele Susani, Mǎdulari, Valea Mare si Mǎciuca, unde se dezvoltǎ in asociatie cu solurile aluviale. In conditii naturale, vertisolurile prezintǎ o fertilitate medie, iar in situatii ameliorate (irigǎri, drenǎri, ingrǎsǎminte organice) dau productii mari.

Solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate se intalnesc fie in zone in care sedimentarea sau denudatia nu a favorizat pedogeneza, fie in peisaje degradate antropic, in care orizonturile de sol au fost direct sau indirect indepǎrtate. Tipurile de sol din aceastǎ clasǎ reprezintǎ stadii initiale ale solificǎrii, tineretea lor fiind determinatǎ de varstǎ suportului parental ('tinerete absolutǎ'), sau de permanenta proceselor de denudare sau sedimentare ('tinerete relativǎ'). Litosolurile sunt soluri neevoluate, scheletice, formate pe roci metamorfice compacte. Aparitia lor este legatǎ de forme de relief foarte accidentate cu declivitate mare, culmi inguste unde procesele denudationale indepǎrteazǎ materialul alterat. Litosolurile constituie prima etapǎ de evolutie a solurilor pe roci compacte. Degradarea fizicǎ reprezintǎ procesul pedogenetic predominant, ceea ce explicǎ potentialul redus de fertilitate, fiind folosite pentru pǎsuni si fanete. Importanta lor este cu totul redusǎ, necesitand si mǎsuri de prevenire si combatere a eroziunii. Regosolurile sunt soluri neevoluate sau slab evaluate formate pe roci sedimentare neconsolidate. Au o fertilitate scǎzutǎ, fiind pretabile pentru pǎsuni si fanete. Sunt rǎspandite sub forma unor fasii longitudinale in sud-estul Podisului Oltetului intre vǎile Beica si Pesceana, in vestul si partea central-esticǎ a Piemontului Cotmeana, in vestul si sudul Dealului Negru. Aluviunile si solurile aluviale se intalnesc in luncile inundabile ale Oltului, Oltetului, Topologului, Cernei etc. Primele reprezintǎ depozite aluvionare grosiere, foarte slab evoluate si structurate, cu putine elemente nutritive, ceea ce le incadreazǎ in categoria solurilor slab productive. S-au format pe depozite aluviale sau aluvio-proluviale, in conditii de repetare periodicǎ (intervale rare) a procesului de inundare-aluvionare. Au o fertilitate mare datoritǎ continutului ridicat in substante nutritive, a caracteristicilor fizice bune si a umiditǎtii permanente. Sunt folosite legumiculturii si pǎsunilor.

Cu caracter intrazonal apar pseudorendzinele si pseudorendzinele cambice in sud-estul judetului pe valea Pesceana in arealul comunelor Creteni, Amǎrǎsti si Glǎvile. Materialul parental este format, in principal, din depozite argilo-marnoase, marne, argile cu concretiuni calcaroase. Prin lucrǎri agrotehnice corespunzǎtoare si administrare de ingrǎsǎminte, aceste soluri sunt favorabile pomiculturii si viticulturii.

Caracteristicile invelisului edafic rezultate din conditiile formǎrii lor constituie, sunt raportul fertilitǎtii si, deci al pretabilitǎtii pentru culturi, un suport variat al economiei agricole. Privite in ansamblu din punct de vedere pedogeografic, terenurile agricole din judetul Valcea pot fi zonate astfel: in sud in zona de luncǎ extinsǎ si cea de dealuri joase cu soluri fertile si conditii favorabile, predominǎ tipul de agriculturǎ cu profil legumicol, viticol si cerealier; in partea centralǎ suprapusǎ dealurilor piemontane si subcarpatice se practicǎ o agriculturǎ cu profil pomicol si agrozootehnic; in sectorul nordic, cu altitudini mari, soluri cu fertilitate redusǎ si putine terenuri agricole, dominanta este agricultura pastoralǎ.

Utilizarea sub diverse aspecte a solurilor a dus la aparitia si dezvoltarea unor procese de risc pedologic, care le diminueazǎ fertilitate si care le impun mǎsuri de prevenire si ameliorare. Cel mai important fenomen care afecteazǎ invelisul edafic este eroziunea, care se manifestǎ sub formǎ de: alunecǎri superficiale- la Muereasca, Bǎrbǎtesti, Feteni, Ianculesti, Pǎusesti-Mǎglasi, Runcu, Tigneni, Valea Plutei etc; alunecǎri de adancime mai ample- la Serbǎnesti, Dǎngesti, Genuneni; procese de ravenare in arealul Dealul Dumbrǎvita, Coasta Rea, Apa Rosie s.a.

## Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul deorece amplasarea obiectelor de investitie in judetul Valcea atesta faptul ca proiectele nu cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

## Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nu sunt propuse investitii care sa necesite avize de la Ministerul Culturii.

## Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Anexat planurile de situatie, fotografii, etc

    - Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Folositi informatiile din CU anexate

Folosintele actuale ale terenurilor sunt date in Certificatele de urbanism emise.

Regimul juridic al terenurilor: Terenurile afectate de lucrari sunt amplasate pe teritoriile administrative ale localitatilor mentionate, intravilan si extravilan, domeniul public si proprietati private, conform urmatoarelor certificate de urbanism:

| Nr. crt. | UAT | LOCALITATI | EMITENT | INVESTITII PROPUSE | Utilizarea actuala a terenurilor | Utilizarea terenurilor dupa proiect | NR. CERTIFICAT DE URBANISM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băbeni, Băile Govora, Mihăeşti | Oraşele Băbeni şi Băile Govora, com. Mihăeşti | Consiliul Judetean Valcea | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020. (Faza Studiu de Fezabilitate). Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare în oraşele Băbeni, Băile Govora şi comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea. | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrativ teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 134.862 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si feroviara, arabil,ape, neproductiv. | Teren intravilan in suprafata S= 2700 m2 pentru extindere statie de epurare. | 8/3200/30.03.2018 Valabil: 29.03.2020 |
| 2 | Brezoi | Brezoi | Oraşul Brezoi | Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea – Faza Studiu de fezabilitate . | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 79.250 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 128/05.11.2019 Valabil: 05.11.2021 |
| 3 | Budeşti | Budeşti | Primaria comunei Budeşti | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020. Faza Studiu de Fezabilitate comuna Budeşti. Judeţul Vâlcea - Execuţie reţele de canalizare în comuna Budeşti, judeţul Vâlcea. | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 27.912 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si amenajari aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului | 82/16.05.2019 Valabil: 16.05.2020 |
| 4 | Cernişoara | Cernişoara | Primaria Cernişoara | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea. Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 47.885,59 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, neproductiv | Teren intravilan in suprafata S= 820 m2 pentru executie facilitati de captare si tratare. | 18/08.12.2017 Valabil: 08.12.2019 (In procedura de prelungire) |
| 5 | Creţeni Guşoeni | Creţeni Guşoeni | Consiliul Judetean Valcea | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020 (Faza Studiu de Fezabilitate). Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare în com. Guşoeni. Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în com. Creţeni. | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrativ teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 81.506 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, arabil,ape, neproductiv. | GA Gusoeni: Teren extravilan in suprafata S= 6320 m2 pentru executie facilitati de captare si tratare. | 15/6541/07.06.2018 Valabil: 06.06.2020 |
| 6 | Daeşti | Daeşti | Primăria Comunei Dăeşti | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020 - Faza Studiu de Fezabilitate, comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea. | Teren intravilan,. Domeniu public. Teren in suprafata de 1765 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera ,neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 27/10.05.2019 Valabil: 10.05.2020 |
| 7 | Galicea Olanu Drăgoeşti | Galicea Olanu Drăgoeşti | Consiliul Judetean Valcea | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020 (Faza Studiu de Fezabilitate) Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în comunele Galicea, Olanu şi Drăgoeşti, judeţul Vâlcea. | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrative teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 222.842 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului | 14/6540/05.05.2018 Valabil: 04.06.2020 |
| 8 | Horezu | Horezu, Vaideeni, Măldăreşti, Tomşani, Păuşeşti, Frânceşti | Consiliul Judetean Valcea | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, perioada 2014-2020. (Studiu de Fezabilitate). Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa potabilă si apă uzată în oraşul Horezu, comunele: Vaideeni, Măldăreşti, Tomşani, Păuşeşti şi Frânceşti. | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrative teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 583.929 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, arabil,ape, neproductiv. | GA Maldaresti: Teren intravilan, extravilan in suprafata S= 2537 m2 pentru executie facilitati de tratare. SEAU Francesti: Teren intravilan in suprafata S= 11000 m2 pentru executie statie de epurare | 6/3201/26.03.2018 Valabil: 25.03.2020 |
| 9 | Laloşu | Laloşu | Comuna Laloşu | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, perioada 2014-2020. (Studiu de Fezabilitate) Reabilitare staţie de tratare Laloşu, în comuna Laloşu, judeţul Vâlcea | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 1620 m2. Cai de circulatie rutiera,Zona gospodarie Comunala | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 7/06.11.2019 Valabil: 06.11.2020 |
| 10 | Livezi | Livezi | UAT Comuna Livezi | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, perioada 2014-2020. Faza Studiu de Fezabilitate comuna Livezi, judeţul Vâlcea. | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 79.228 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, neproductiv agricol, pasune, arabil extravilan | Teren intravilan,extravilan in suprafata S= 4902 m2 pentru executie facilitati de captare si tratare. | 19/08.12.2017 Valabil: 19.12.2019 (In procedura de prelungire) |
| 11 | Milcoiu | Milcoiu | Primăria Milcoiu | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea. Faza Studiu de Fezabilitate. Extinderea şi reabilitarea gospodăriilor de apă în comuna Milcoiu, judeţul Vâlcea. | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 4.673 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera neproductiv, curti constructii | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 23/04.11.2019 Valabil: 04.11.2021 |
| 12 | Păuşeşti Măglaşi | Păuşeşti Măglaşi | Comuna Păuşeşti Măglaşi | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020-Faza Studiu de Fezabilitate comuna Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 33.536 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si zone aferente acestora, ape, tehnico edilitare | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 99/23.05.2019 Valabil: 23.05.2020 |
| 13 | Pesceana | Pesceana | Comuna Pesceana | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020- Faza Studiu de Fezabilitate- Comuna Pesceana, judeţul Vâlcea | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 46.611 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 7/24.04.2019 Valabil: 24.04.2020 |
| 14 | Pietrari | Pietrari | Primăria comunei Pietrari | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea în perioada 2014-2020- Faza Studiu de Fezabilitate- Comuna Pietrari, judeţul Vâlcea | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 80 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si pietonala | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 6/06.03.2018 Valabil: 27.02.2020 |
| 15 | Ştefăneşti | Ştefăneşti | Primăria comunei Ştefăneşti | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020- Faza Studiu de Fezabilitate- Reabilitare gospodărie de apă şi facilitate de captare în comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 7139 m2. Cai de circulatie rutiera.Zona gospodarie Comunala | Teren extravilan in suprafata S= 400 m2 pentru executie facilitati de captare. | 31/06.11.2019 Valabil: 06.11.2020 |
| 16 | Stoileşti | Stoileşti | Primăria Stoileşti | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020- Faza Studiu de Fezabilitate- Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 8.935 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, curti constructii | Teren intravilan, extravilan in suprafata S= 3045 m2 pentru executie facilitati de captare. | 12/18.04.2018 Valabil: 18.04.2020 |
| 17 | Copăceni | Copăceni | Primăria Copăceni | Dezvoltarea Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea în perioada 2014-2020. Execuţie reţele de alimentare cu apă în comuna Copăceni, judeţul Vâlcea | Teren intravilan. Domeniu public. … Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 25/05.11.2019 Valabil: 05.05.2020 |
| 18 | Şuşani | Şuşani | Primăria comunei Şuşani | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020 – Faza studiului de fezabilitate; Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Şuşani, judeţul Vâlcea | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 41.092,80 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera | Teren intravilan in suprafata S= 3000 m2 pentru executie statie de epurare. | 10/18.04.2018 Valabil: 28.03.2020 |
| 19 | Valea Mare Măciuca | Valea Mare Măciuca | Consiliul Judeţean Vâlcea | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020 – Faza studiului de fezabilitate. Extindere reţele alimentare cu apă şi execuţia reţele de canalizare in com Măciuca. Extindere reţele alimentare cu apă şi canalizare in com Valea Mare | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrative teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 83.220 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, ,ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 13/6542/05.06.2018 Valabil: 04.06.2020 |
| 20 | Voiceşti | Voiceşti | Primăria comunei Voiceşti | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020-Faza Studiu de Fezabilitate. Execuţie reţele de alimentare cu apă şi gospodărie de apă în comuna Voiceşti, judeţul Vâlcea | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 5.698 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si utilitati aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 14/08.10.2019 Valabil: 08.10.2020 |
| 21 | Voineasa | Voineasa | Primăria comunei Voineasa | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020- Faza Studiu de Fezabilitate - Comuna Voineasa, judeţul Vâlcea | Teren intravilan. Domeniu public. …. Folosinta actuala: Cai de circulatie | GA obarsia Lotrului: Teren intravilan, extravilan in suprafata S= 1490 m2 pentru executie facilitati de captare si tratare | 37/26.09.2019 Valabil: 26.09.2021 |
| 22 | Bujoreni | Bujoreni | Primăria comunei Bujoreni | Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Valcea, în perioada 2014-2020-Faza Studiu de Fezabilitate. | Teren intravilan. Domeniu public. …. Folosinta actuala: Drumuri publice | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 130/11.10.2018 Valabil: 11.10.2020 |
| 23 | Titeşti | Titeşti | Primăria comunei Titeşti | Reabilitare reţele de alimentare cu apă în comuna Titeşti, judeţul Vâlcea | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 2.729 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si utilitati aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 2/06.11.2018 Valabil: 06.11.2020 |
| 24 | Ramnicu Valcea | Ramnicu Valcea | Primaria Ramnicu Valcea | Modernizare Statie de Epurare Rm Valcea prin Construire Linie de Uscare si Valorificare Termica a Namolurilor – Faza Studiu de Fezabilitate | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 81.530 m2 curti si constructii aferente SEAU Ramnicu Valcea | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 1795/45064/11.11.2019 Valabil:11.11.2020 |

    - Politici de zonare şi de folosire a terenului

Incadrarea terenurilor este data prin Certificatele de urbanism obtinute pentru fiecare UAT in parte.

    - Arealele sensibile

In zona lucrarilor de investitie nu se regasesc areale sensibile/

Terenul de amplasare a lucrarilor prevazute a se executa prin proiect nu se află pe zone, situri sau areale protejate conform legislatiei de mediu în vigoare, respectiv:

• OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România - modificat şi completat prin OM nr. 2387/2011

• HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie specială avifaunistică ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi completată prin HG nr. 971/2011

• OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

Anexata prezentei documentatii este harta cu localizarea ariilor protejate în raport cu lucrarile propuse a se executa si distanta fata de acestea.

    - Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Anexat se gasesc Tabelele cu Coordonatele STEREO 70 ale proiectului.

    - Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Diversitatea solutiilor strategice si tehnologice conduce la necesitatea realizarii unor analize a optiunilor. Obiectivul acestor analize este gasirea solutiilor prin care pot fi atinse tintele stabilite in Directivele Europene, in modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Master Planul pentru judetul Valcea cuprinde Analiza Optiunilor (capitolul 5 din MP), care a fost intocmita pentru:

Definirea aglomerarilor;

Definirea sistemelor de alimentare cu apa;

Definirea clusterelor.

Analiza de optiuni la nivel de studiu de fezabilitate se bazeaza pe revizuirea/confirmarea limitelor aglomerarilor, sistemelor de alimentare cu apa si clusterelor definite in Master Plan, in functie de noile informatii furnizate de Operatorul Regional si de Autoritatile Locale, luand in calcul in acelasi timp elementele tehnice si impactul economic.

Analizele de optiuni, de la captarea apei pana la descarcarea apelor uzate, se impart in doua categorii principale:

Optiuni generale aplicabile pentru toate aglomerarile/sistemele de alimentare cu apa/clusterele;

Optiuni specifice pentru fiecare aglomerare/sistem de alimentare cu apa/cluster care fac parte din proiect, in functie de particularitatile fiecaruia.

Dupa o prima filtrare a optiunilor potentiale, optiunile alese pentru o analiza amanuntita au fost comparate in functie de evaluari detaliate financiare si economice, folosindu-se costurile de investitie, costurile de operare si valoarea neta actualizata (VAN).

Aglomerarile propuse pentru aplicatia finantata prin Fonduri de Coeziune, precum si sistemele de alimentare cu apa / clusterele aferente, sunt definite astfel:

Aglomerare (A)

Conform cu Termenii si definitiile din Directiva referitoare la epurarea apelor uzate urbane din ianuarie 2007 “Aglomerarea reprezinta o zona unde populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate in ceea ce priveste colectarea si dirijarea apelor uzate urbane catre o statie de epurare sau catre un punct final de descarcare”.

O aglomerare poate include mai multe unitati administrativ-teritoriale sau parti ale unei unitati administrativ-teritoriale.

Cluster (C)

Clusterul reprezinta un grup de asezari/aglomerari care pot fi unite si deservite de un sistem de colectare si epurare centralizat.

Sistem de alimentare cu apa (SAA)

Sistemul de alimentare cu apa reprezinta un grup de localitati, care sunt deservite de aceeasi sursa de apa. In general, sistemul de alimentare cu apa nu coincide cu clusterul.

Date de baza

Pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate s-au actualizat si completat toate datele privind situatia existenta si situatia proiectelor in derulare conform informatiilor primite de la Operatorul Regional si Autoritatile Judetene.

Parametri de proiectare folositi pentru analiza optiunilor sunt aceiasi ca in restul documentatiei si se regasesc descrisi in capitolul 7.

Preturile unitare, pe baza carora s-au analizat optiunile din punct de vedere financiar sunt cele folosite pentru evaluarea investitiilor propuse si se regasesc in anexa de preturi unitare.

In cadrul Master Plan au fost stabilite aglomerarile, sistemele de alimentare cu apa si clusterele pentru toate localitatile din judet. In cadrul studiului de fezabilitate s-a reluat metoda de stabilire a acestora, revizuindu-se astfel doar cele aflate pe lista prioritara stabilita in Master Plan.

### Sisteme de alimentare cu apa

Dezvoltarea sau infiintarea sistemelor din aria proiectului s-a realizat plecand de la conditia conformarii la cerintele Directivei Europene 98/83/CE.

Directiva europeana privind calitatea apei potabile impune tarilor membre conformarea tuturor sistemelor de alimentare cu apa centralizate la un nivel egal sau mai mare de 50 de locuitori cu cerintele prezentei transpuse la nivel national prin legea 458/2002 cu actualizarile ulterioare. Aici sunt stabilite concentratiile limita admisibile pe care trebuie sa le indeplineasca apa potabila la diversi indicatori de calitate si este prevazuta obligativitatea furnizarii apei 24/24 de ore pentru sistemele centralizate.

Pentru o cat mai fidela identificare a componentelor sistemelor s-au avut in vedere toate acele elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, tendinte de dezvoltare in areal economic si demografic, aspecte de ordin tehnic etc.

Toate aspectele luate in considerare s-au materializat in optiuni, care au fost analizate si diferentiate in functie de valoare neta actualizata (VAN), calculata pe baza costurilor de investitie si a costurilor de operare si intretinere.

Consideratii privind protectia mediului si schimbarile climatice

In stabilirea optiunilor ce urmeaza sa fie implementate prin prezentul proiect s-au luat in considerare angajamentele pe care Romania trebuie sa le respecte din punct de vedere al protectiei mediului si schimbarilor climatice. Pentru evaluarea alternativelor din punct de vedere al protectiei mediului s-a facut o ierarhizare a lucrarilor propuse functie de marimea impactului si a fost aleasa alternativa cu cel mai mic impact negativ asupra mediului. Ca urmare, s-a luat in considerare, acolo unde a fost posibil infiintare unor sisteme centralizate atat pentru alimentarea cu apa cat si pentru retelele de colectare si epurare ape uzate.

De asemenea, s-a facut analiza optiunilor din punct de vedere al sursei de apa bruta, in contextul schimbarilor climatice si a recomandarilor la nivel european. S-au facut buletine de analize pentru zonele unde au fost identificate surse de suprafata (rauri) si s-au masurat debitele si parametrii chimici. Pentru sursele subterane s-au efectuat studii hidrogeologice pentru determinarea debitelor ce pot fi exploatate si parametrii apei subterane. In functie de rezultatele obtinute din masuratori s-a stabilit care este optiunea fezabila din punct de vedere tehnic si economic.

Selectarea opţiunilor pentru realizarea investiţiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere  conformarea cu cerinţele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, prin care trebuie sa se asigure atat parametrii de calitate ai apei, cu influenţă directă asupra sănătătii populatiei, cat si indicatorii de funcţionare a instalaţiilor de tratare şi de distribuţie apa potabila.

Pentru sistemele de colectare si epurare ape uzate s-a avut in vedere ca sistemele propuse sa contribuie la reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei si mediului. Astfel au fost analizate urmatoarele aspecte:

- Gradul de conformare conform cerintelor legislatiei europene si nationale in vigoare

- Calitatea efluentilor

- Concentrarea activitatii de epurare astfel incat sa se poate controla cat mai bine procesul tehnologic si sa se permita o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor;

- Strategia namolului, care a luat in considerare reducerea pe cat posibil a transportului namolului pe drumurile publice, spatii de depozitare/tratare a namolului cat mai concentrate

- Consumul de resurse

In analiza optiunilor si propunerea investitiilor s-au luat in considerare si urmatoarele aspecte:

- Impactul asupra mediului si masuri de prevenire a schimbarilor climatice

- Amplasarea siturilor Natura 2000 si a zonelor protejate

- Includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica solutiile de cost

- Protectia surselor si prevenirea si eliminarea contaminarilor prin imbunatatirea procesului de tratare

- Reducerea impactului asupra calitatii, cantitatii si regimului de curgere al apei

- Managementul optim al surselor de apa, inclusiv folosirea rationala a acestora

- Prevenirea producerii alunecarii de terenuri in cazul retelelor de alimentare cu apa si canalizare

- Reducerea consumurilor energetice si implicit reducerea emisilor gazelor de sera

- Asigurarea conditiilor de descarcarea a apei uzate in parametrii impusi prin legislatia nationala si europeana si protectia corpurilor de apa de suprafata si subterane

In analiza optiunilor au fost luate in calcul toate masurile necesare pentru eliminarea riscurilor identificate si atingerea obiectivelor propuse prin prezentul proiect.

| Risc | Masuri de prevenire si atenuare |
| --- | --- |
| Cutremure | La proiectarea investitiilor propuse s-au luat in calcul prevederile normativului P 100-1/2013 „Cod de proiectare seismica -Partea I -Prevederi de proiectare pentru cladiri. |
| Alunecari de teren | Pe traseul retelei de distributie,aductiune si pe amplasamentul gospodariei de apa s-au executat foraje geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare pe baza carora s-a realizat studiul geotehnic anexat cu recomandarile pt executarea lucrarilor.Proiectarea retelei de distributie s-a facut tinand cont de recomandarile din studiul geotehnic: Pentru conducte: Adancimea sapaturii minim 1 m Sapatura va fi executata numai cu sprijiniri pe toata lungimea si adancimea transeei Patul de pozare al conductelor va fi din material drenant respectiv nisip compactat. Pentru evitarea starii de plutire se vor lesta obiectele sau se vor ancora. Pentru Gospodaria de apa: Pentru fundatiile situate deasupra panzei freatice se recomanda sapatura generala; Compactarea,cilindrarea bazei sapaturii,asternerea betonului de egalizare-Fundatia va fi de tip radier general. Pentru fundatiile situate sub nivelul panzei freatice se recomanda sapatura generala,epuismente directe sau indirecte,imbunatatirea terenului de fundare prin perna de balast-Fundatia va fi tip radier general sau cheson in functie de inaltimea coloanei de apa. In costurile investitiei sunt luate in considerare toate recomandarile din Studiul Geotehnic specificate mai sus,astfel incat sa se evite alunecarile de teren sau orice alte probleme legate de natura terenului. |
| Seceta | Datele din monitorizarea exploatarii au demonstrat ca perioadele de seceta nu au afectat cantitatea sursei conform Studiul hidrogeologic anexat. Calculul necesarului de apa pentru sistemul de alimentare cu apa s-a facut tinandu-se cont de studiul hidrogeologic realizat si de recomandarile din referatul INHGA. |
| Inundatii | In conformitate cu Hartile de Hazard si Risc de Inundatii de pe site-ul Administratiei Nationale Apele Romane, Cartierul Vartopu nu se afla in zona de risc la inundatii. |
| Inghet | Optiunea include costuri pentru atenuarea riscului de inghet. Astfel, pe traseul retelei de distributie in zona supratraversarilor de cursuri de apa s-au prevazut urmatoarele masuri: conductele de distributie pe traseul supratraversarilor, sunt din PEID preizolat cu spuma PUR in manta de protectie din teava de otel. Conductele de distributie ingropate se vor poza sub adancimea de inghet. |
| Incendii | Proiectarea tuturor obiectivelor s-a facut cu respectarea normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/2-2013. |

Optiuni privind alimentarea cu apa potabila

Considerente generale

Prezentul proiect cuprinde investitii in zone urbane (orase) si zone rurale (sate).

O parte din investitii se refera la extinderea si reabilitarea sistemelor existente prin cresterea ratei de conectare la 100%. In aceste cazuri se intalnesc doua situatii:

sursa de apa si statia de tratare au capacitate suficienta pentru a asigura apa la parametri de calitate si cantitate necesari inclusiv pentru extinderile retelei prevazute in acest proiect si/sau pentru localitati invecinate;

sursa de apa si statia de tratare au nevoie de extindere pentru a asigura apa la parametri de calitate si cantitate necesari inclusiv pentru extinderile retelei prevazute in acest proiect si/sau pentru localitati invecinate.

Cealalta parte a investitiilor se refera la infiintarea unor noi sisteme de alimentare cu apa in zonele rurale. Si in acest caz se intalnesc mai multe situatii:

sisteme de alimentare cu apa care cuprind sursa, statie de tratare, inmagazinare si distributie proprii;

sisteme de alimentare cu apa care cuprind sursa si statia de tratare comune, iar inmagazinarea si distributia proprii.

Toate situatiile descrise mai sus fac obiectul analizei de optiuni prezentata in continuare.

Optiuni generale

Analiza de optiuni se face la nivelul tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa din cadrul ariei de proiect. Optiunile care trebuie luate in discutie la nivel general au in vedere urmatoarele:

Modul de configurare a sistemelor de alimentare cu apa

Descentralizat – Fiecare sistem de alimentare cu apa este alimentat din sursa proprie;

Centralizat – Sistemele de alimentare sunt grupate zonal la o sursa centrala care poate fi amplasata pe teritoriul unui sistem component. Sau un sistem de alimentare cu apa local poate fi conectat la un sistem existent daca acesta are posibilitatea sa-i furnizeze debitul necesar.

Tipul Sursei

Subterana

Solutia constructiva a statiei de tratare

Solutii clasice

Solutii compacte

Procesul tehnologic

Diverse tehnologii de tratare a apei

Reteaua de distributie

Optiuni privind alegerea sursei

In cadrul acestui proiect optiunile pentru alegerea sursei se aplica doar in cazul sistemelor complet noi si anume: Livezi si Gusoeni. Toate celelalte sisteme au surse existente, care se vor pastra in conditiile actuale, se vor extinde sau se vor reabilita in functie de fiecare caz in parte.

Specificul judetului il reprezinta captarile din sursa de suprafata si subterana.

Conform buletinelor de analize realizate cu ocazia efectuarii studiilor hidrogeologice, calitatea apei subterane se incadreaza in limitele de potabilitate prevazute de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata de Legea 311/2004, de Ordonanta 11/2010 si de Ordonanta 1/2011, necesarul pentru tratarea apei constand doar din dezinfectie.

Optiuni privind solutia constructiva a statiei de tratare

Statiile de tratare se pot construi in sistem clasic sau in sistem compact.

Statiile de tratare existente sunt construite in sistem clasic, prin urmare nicio analiza de optiuni privind solutia constructiva nu este posibila.

Statiile de tratare noi propuse reprezinta statii de clorare. Nici in acest caz analiza de optiuni privind solutia constructiva nu este posibila.

Optiuni privind procesul tehnologic

Investitiile prevazute pentru statiile de tratare existente cuprinse in acest proiect nu au impact asupra procesului tehnologic, acesta ramanand neschimbat.

Pentru sistemele noi de alimentare cu apa care vor fi deservite de sursa proprie, procesul tehnologic va consta in dezinfectie cu clor, avand in vedere specificatiile de la sub-capitolul 8.3.2.1 – Optiuni pentru alegerea sursei.

In concluzie, nu mai sunt necesare optiuni specifice privind procesul tehnologic.

Optiuni privind reteaua de distributie a apei

Extinderea retelei de distributie este necesara pentru ca toti locuitorii sa aiba acces la sistemul de alimentare cu apa. Pentru realizarea conformarii de 100% populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa, extinderea retelei este singura optiune posibila.

Reabilitarea retelei de distributie va avea ca efect diminuarea pierderilor de apa pe retea. Reabilitarea se va face prin inlocuire si se va aplica in primul rand tronsoanelor din azbociment si tronsoanelor cu un grad ridicat de uzura, precum si celor pe care se inregistreaza numeroase avarii.

Analiza optiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa – sistem centralizat versus sistem descentralizat

Pentru sistemele de alimentare cu apa incluse in prezentul proiect s-a ales solutia de sisteme centralizate. Justificarile,avantajele si dezavantajele solutiei unui sistem de apa centralizat versus sistem descentralizat sunt prezentate in tabelul urmator:

| Obiect | Optiuni | Selectare optiuni | Justificare alegere |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem de alimentare cu apa | Sistem centralizat | selectata | Avantaje: Asigura capacitatea si calitatea necesara; Simplifica efortul depus de operator pentru exploatarea sistemului; Costurile de operare nu cresc proportional cu necesarul de debit suplimentar; Suprafata construita a captarii si a statiei de tratare ramane aceeasi in cazul sistemelor de apa existente iar in cazul celor noi va fi o singura gospodarie de apa care va deservi consumatorii din sistem; Un singur punct operational. Dezavantaje: Costuri de investitie pentru executia conductelor de transport apa potabila. |
|  | Sistem descentralizat | respinsa | Avantaje: Asigura capacitatea si calitatea necesara. Dezavantaje: Costuri de investitie pentru executia surselor de apa si a statiilor de tratare multiple; Eforturi pentru obtinerea terenului necesar pentru surse si statii de tratare; Costuri de operare mai mari decat in solutia centralizata, proportionale cu necesarul de debit care se capteaza si se trateaza; Puncte operationale multiple; Costuri de operare,intretinere si cu personalul mai mari. |

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

    - Protecţia calităţii apelor

#### Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada de executie a lucrarilor propuse, principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de lucrarile de realizare a sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare, organizarea de santier, traficul utilajelor si mijloacelor de transport. Impactul asupra componentei de mediu apa in etapa de realizare a investitiei este redus si temporar.

Sursele de poluare pe timpul executiei pot fi:

- organizarea de santier prin apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare si cantine, neepurate sau insuficient epurate.

- lucrarile desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe si pulberi care, prin intermediul ploilor, spala suprafata organizarii de santier, rezultand astfel ape pluviale contaminate.

- depozitarea pe termen lung a deseurilor rezultate in perioada de executie

- depozitarea in conditii necorespunzatoare a combustibililor utilizati pentru functionarea masinilor si utilajelor utilizate in realizarea lucrarilor de constructii

- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse

- statiile de mentenanta a utilajelor si mijloacelor de transport pot genera uleiuri, combustibili si apa uzata de la spalarea masinilor.

- utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de materiale, combustibili, uleiuri.

In perioada de executie, pentru colectarea apelor uzate generate in organizarea de santier se recomanda prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere de la grupurile sanitare si evacuarea lor in bazine ecologice, vidanjabile periodic.

Lucrarile de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Organizarea de santier nu va fi amplasata in zona forajelor de alimentare cu apa si a cursurilor de apa, astfel asigurandu-se prevenirea si minimizarea impactului asupra corpurilor de apa de suprafata si subterane.

In perioada de operare, in cazul in care tehnologia este exploatata corespunzator, infrastructura de alimentare cu apa si canal nu va produce poluari care sa afecteze factorii de mediu: sol, ape de suprafata sau subterane. S-a adoptat o schema tehnologica moderna, iar deseurile rezultate ca urmare a procesului tehnologic (namol si apa de spalare de la filtre) sunt recuperate, apa de spalare nemaifiind descarcata in emisar.

Masurile ce se vor lua prin proiectare exclud orice risc de poluare a apelor in exploatarea sistemului.

#### Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Protectia calitatii apelor este unul din scopurile prezentului proiect iar constructia statiilor de epurare este modul de rezolvare a acestui deziderat.

Cele 3 Statii de epurare a apelor uzate noi si extinderea facilitatilor a 5 statii de epurare existente prezazute prin prezentul proiect sunt urmatoarele:

Extinderea / modernizarea Statiilor de epurare existente:

  - Ramnicul Valcea

  - Valea Mare

  - Creteni

  - Babeni

  - Dragoesti

Statii de epurare noi:

  - Francesti

  - Brezoi

  - Susani

  - Statie de epurare ape uzate Ramnicu Valcea

Pentru tratarea namolurilor rezultate din statiile de epurare din judetul Valcea in incinta Statiei de Epurare se va construi o linie de uscare a namolurilor si valorificarea termica a acestora.

Aceasta linie va transforma nămolurile in materie primă secundară – combustibil RDF, sau îngrășământ stabilizat și decontaminat cu destinația agricultură, ținând cont ca acesta este sub forma de peleti cu 80% MS. Prin valorificare termică a peletilor din nămoluri, acestia se transformă  în zgură ca materie primă secundară cu destinația industria materialelor de construcție sau a asfalturilor.

Parti componente :

- Linie de alimentare  cu nămol a uscătorului – care preia nămolul direct de la instalația de deshidratare, îl transportă într-un siloz tampon, de unde ajutorul unor pompe volumetrice, va fi dirijat în dozatorul  uscătorului.

- Stație de recepție a nămolurilor in care se descarcă nămolurile aduse de la stațiile de epurare deservite de APAVIL și se transferă în silozul tampon – formată dintr-un bazin de recepție a nămolurilor (prevăzut cu capac și dezodorizare; sistem de înregistrare automată a cantității nămolurilor recepționate), preluarea nămolului din bazin și transportarea acestuia în  silozul tampon se face cu mono pompa volumetrică. Alimentarea silozului tampon pentru nămoluri va fi prevăzută cu un sistem de control automat, care va corela cantitățile de alimentare între nămolurile din stația de recepție si nămolurile provenite din stația de epurare.

- Instalația de uscare a nămolurilor – linie de uscare formată dintr-un uscător, unde se usucă nămolurile la 80 – 85% MS.

Circuitul nămolului – dozatorul alimentează uscătorul, de unde nămolul împreuna cu vaporii rezultați la uscare intră intr-un  ciclon, în care se face separarea nămolului uscat de vaporii prin intermediul unei vane rotativă  pentru evacuarea nămolului uscat.

4.  PELETIZAREA NAMOLURILOR de la  vană rotativă nămolul uscat este preluat de un transportor cu lanț si descărcat in unul din cele 2 dozatoare , care alimentează peletizorul, în care nămolul uscat este transformat în peleți. Peletii ajung într-o bena pentru a fi transportați la locul de valorificare.

De la peletizor, peleții de nămoluri funcție de destinația lor vor fi dirijați spre:

- silozuri de stocare și apoi livrați în agricultură

- spre centrala termică pe peleți pentru producerea energiei necesare uscării nămolurilor.

Depozitarea și transportarea nămolurilor sub formă de praf implică riscuri de explozie fiind necesară utilizarea de gaze inerte și instalații scumpe care respectă condițiile ATEX. Transformarea nămolurilor în peleți permite depozitarea acestora fără utilizarea, echipamentelor ATEX și condiții excelente pentru valorificarea lor termică.

5. Circuitul vaporilor – din ciclon, printr-un filtru si recuperator de căldură vaporii rezultati in urma uscarii namolului  intra intr-un condensator , se condensează, condensul fiind dirijat spre stația de epurare, iar gazele care nu se condenseaza sunt eliminate in atmosferă. O parte din vapori atunci când este necesar se utilizează la reglarea cantității de oxigen din uscător, acesta fiind menținută sub 4% conform normelor ATEX. Pentru aceasta vaporii sunt trecuți prin schimbătorul de căldură, fiind aduși la temperatura de ieșire din uscător și apoi injectați in uscătorul .

6.	CENTRALA TERMICĂ pentru încălzirea uleiului termic la demararea liniei de uscare si valorificare termica a nămolurilor, este o centrală care funcționează cu gaz metan.

7. Instalație automată de purificare a gazelor

Tinând cont de amplasarea stației de epurare in intravilanul municipiului Ramnicul Valcea, linia de uscare si peletizare este prevăzută cu o instalație centralizată de dezodorizare si purificare a gazelor. Gazele provenite de la cuva de recepție, silozul de stocare, hala de uscare sunt absorbite printr-un sistem de ventilație si dirijate spre o instalație de tratare a lor, iar apoi sunt evacuate in atmosferă.

  - Statia de epurare Francesti

Pentru dimensionarea Statiei de epurare s-au luat in considerare debitele si incarcarile apei uzate provenite din aglomerariile Pausesti – Francesti, Vaideeni, Tomsani si Horezu - Maldaresti.

Parametrii de proiectare

Staţia nouă de epurare, va fi amplasata in localitatea FRANCESTI si va avea o tehnologie de epurare prevăzută cu următoarele trepte de epurare:

- epurare mecanică

- epurare biologică cu aerare extinsă pentru stabilizare aerobă a nămolului activ, treaptă terţiară pentru eliminarea nutrientilor azot si fosfor

- îngroşarea si deshidratarea mecanică a nămolului, cu depozitarea intermediară a acestuia.

In dimensionare, temperatura apei uzate a fost considerată 12°C in timpul perioadei de iarna si 25°C in timpul perioadei de vara.

Procesul tehnologic va fi  complet automatizat, cu posibilitatea acţionarii manuale locale in caz de necesitate. Operaţiile sunt monitorizate si controlate prin sistemul SCADA.

Amplasamentul propus pentru statia de epurare nu prezinta risc de inundatii.

La constructia statiei, se va tine cont de faptul ca zona de amplasare este situata adiacent albiei cursului de apa Bistrita, impunandu-se a se respecta distantele fata de acesta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, mentionate in actele de reglementare ale factorilor avizatori. Totodata pentru asigurarea stabilitatii constructiei statiei, se vor prevedea lucrari de aparare de mal si asigurarea capacitatii de transport a apei in albia cursului de apa Bistrita si lucrari de stabilitate a constructiei cum ar fi:

- Ziduri de sprijin din gabioane sau din beton pentru stabilitatea malului.

- Lucrari de reprofilare pentru stabilitatea albiei si asigurarea capacitatii de transport a apei.

Avand in vedere aceste precizari statia de epurare se va amplasa la cota de teren amenajat de 234,00 mdMN.

Statia de epurare este proiectata pentru o populatie echivalenta de 23.470 L.E..

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 3.236 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 4.004 |
| Debit de apa uzata orar mediu: Q uz or med | m3/h | 167 |
| Debit de apa uzata orar maxim Q uz or max | m3/h | 376 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 2.816 | 703,5 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 1.408 | 351,7 |
| Materii solide (SS): | 1.643 | 410,4 |
| Azot total (NT): | 258 | 64,5 |
| Fosfor total (PT) | 94 | 23,4 |

Emisarul statiei de epurare va fi Raul Bistrita.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA 001/2005 si NTPA 011/2005 prin HG 352-21.04.2005 si Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 dupa cum urmeaza:

Parametrii efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total (NT) | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Debitele si incarcarile prezentate mai sus, prezente la intrarea in statia de epurare nu includ debitul de apa uzata tehnologica proprie statiei de epurare si incarcarile provenite din procesul intern al statiei cum ar fi supernatantul de la statia deshidratare namol, etc.

Valorile parametrilor solicitati pentru influent care nu sunt prezentati in tabelul de mai sus, vor fi conform Normativ NTPA – 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, Nr. 398/11.V.2005).

Valorile zilnice pentru incarcarile de CCO-Cr, CBO5, SS, Nt, Pt din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-100% din incarcarile maxime exprimate in Tabelul 2.

Continutul de materie uscata in deseurile retinute de la statia de gratare nu va fi mai mic de 25%. Materiile retinute vor fi spalate si compactate.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0,2 mm.

Continutul organic al nisipului spalat si uscat provenit de la unitatea de spalare a nisipului nu trebuie sa fie mai mare de 4,0 %.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU): > 20%.

- Epurare mecanica

  - Camera de admisie apa uzata

Conducta de alimentare cu apa uzata a statiei de epurare intra incaminul de admisie la cota de - 4,18 m fata de cota de teren natural, si de aici se directioneaza la hala de pretaratare in camera gratarelor rare.

  - Gratare rare

Vor fi prevazute doua linii de gratare rare, automate cu distanta intre bare e=max.6 mm. Apa uzata sitata intra in bazinul statiei de pompare, prevazut cu echipament de mixare pentru mentinerea in suspensie a materiilor solide.

Gratarele rare automate, sunt gratare plane cu bare si curatire mecanica, care retin corpurile plutitoare si suspensiile mari din apele uzate pentru a proteja mecanismele si utilajele din statia de epurare si pentru a reduce pericolul de colmatare al canalelor de legatura dintre componentele statiei de epurare. Este prevazut un transportor compactor cu snec, care va transporta, compacta si spala materialele retinute de gratare si le evacua in containere.

Canalele gratarelor rare sunt amplasate pe bazinul statiei de pompare, in hala de pretratare mecanica, hala prevazuta cu sisteme de ventilatie si incalzire la > 5°C, pentru protectia gratarelor in perioada de iarna.Funcţionarea grătarelor este  automatizata, prin temporizare si in funcţie de diferenţa de nivel amonte-aval a apei faţă de grătar. In functie de diferenta de nivel amonte-aval, dulapul de control al gratarelor comanda pornirea sistemului de curatare al gratarelor.

  - Statie de pompare apa uzata

Apa uzata de la gratarele rare, colectata in bazinul statiei de pompare, construit din beton, amplasat subteran, este  pompată in 2 unitati compacte de preepurare.

Staţia de pompare este prevăzuta cu 3 pompe submersibile cu debit variabil prin convertizor de frecventă (2active+1 rezervă). Pompele funcţionează alternativ, automat, pentru uzură egală.

Dulapul de comanda al statiei de pompare asigura rotatia pompelor, astfel incat uzura sa fie egala.

Pomparea si reglarea debitului de pompare se realizează automat, in funcţie de nivel prin senzorul de nivel ultrasonic, până la un debit maxim prestabilit. Fiecare conducta de refulare a unitatilor de pompare este echipata cu o vana de izolare si un clapet de sens. Conductele sunt racordate la o conducta generala de refulare ce face legatura cu decantoarele primare.

Conducta de refulare aferenta staţiei de pompare este prevăzutacu debitmetru electromagnetic, pentru masurarea debitului de intrare in statie si cu o ramificatie de by-pass general prevazut cu o vana manuala, care asigura posibilitatea de izolare a staţiei de epurare in caz de avarii si deviere a  apei uzate direct in emisar.

Constructii si arhitectura

Se va realiza o constructie din beton armat subterana, avand hidroizolatie drept protectie a peretilor de sub cota terenului amenajat.

Masurare debite

Masurarea debitului de influent se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta comuna de refulare a pompelor.

Pentru masurarea parametrilor calitativi ai apei uzate influente se va monta o instalatie automata de prelevare a probelor.

Instalatia compacta automata de pretratare: gratar des + deznisipator + separator de grasimi

Va fi prevazut un modul compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata, format din 2 unitati active, dimensionate la Qorar maxim. Unitatea de pretratare va fi realizata din otel inoxidabil, si echipata pentru urmatoarele functiuni: sitare fina, e=max.3mm, cu transport, spalare si compactare retineri; deznisipare, separare si evacuare grasimi.

Sitarea este realizata cu o sita cu melc, montata in rezervor din otel inoxidabil, parte componenta a instalatiei compacte. Este dotata pentru spalarea, compactarea si evacuarea retinerilor direct in container. Sitarea poate fi facuta prin gauri circulare sau profile trapezoidale cu distanta intre bare de max.3mm. Principiul de funcționare este următorul: sita semi-circulara retine solidele in timpul trecerii apei. Solidele blocheaza orificiile și provoacă o creștere a nivelul apei între nivelul amonte și aval.In general un senzor, care da semnalul de a start al melcului transportor, detectează creșterea absolută sau diferențială a nivelul apei. Pe masura ce melcul  se rotește, perii fixate pe partea de jos a melcului curata profilul de sitare. Melcul transportă apoi retinerile in zona de compactare si spalare retineri. Compactarea se realizează prin reducerea pasului melcului, iar spalarea cu diuze si apa la presine de min. 4 bari. Solidele compactate ies prin jgheabul de descărcare si sunt evacuate in containerul de retineri.

Apa uzata sitata intră in rezervorul de  deznisipare si separare grasimi cu flotatie. Nisipul se depune la partea de jos a rezervorului, din  care este transportat  de un transportor orizontal fără ax, instalat de-a lungul partii de jos a rezervorului, catrezona de extracție de nisip. Un transportor elicoidal de extracție nisip, înclinat, transporta nisipul din zona de extracție nisip, pentru evacuare. Acest transportor înclinat poate fi cu ax sau fără ax.

Rezervorul de sedimentare dispune de un compartiment de îndepărtare grasimi echipat cu difuzoare de aer pentru a flota grăsimea și substanțele uleioase din apa uzata, la suprafață.  O racleta de grasimi, instalata pe partea de sus a acestui compartiment, transporta grasimea flotata spre rezervorul de grasimi, vidanjabil, din beton, amplasat subteran, cu Vu=10mc. Ulterior grasimea se transporta cu masinile de vidanjat la statia de epurare Ramnicu Valcea, unde se introduce in metantanc.

Aerul necesar pentru deznisipare si separare de grăsimi este furnizat de suflante pentru fiecare unitate de preepurare.

Unitatile de preepurare sunt  complet automatizate, sitarea este  automatizată in funcţie de diferenţa de nivel amonte-aval fată de sită, iar deznisiparea si separarea de grăsimi este controlata prin temporizare.

Unitatile dispun de dulap de automatizare propriu, care asigura functionarea automata a sitei mecanice cu curatarea automata, fiind dotata cu senzori de nivel amonte aval, curatirea sitei facandu-se automat functie de diferenta de nivel. Functionarea echipamentului pentru  deznisipare si separare grasimi se face automat prin temporizare.

Apa uzata pretratata este evacuata gravitational in camera de distributie a decantoarelor primare.

Unitatile de pretrataresunt adapostite inhala de pretratare mecanica, inchisa, ventilate si incalzita in perioada de iarna. Aerul viciat va fi extras, si dirijat in exteriorul cladirii printr-un sistem de vemtilatie cu recuperarea caldurii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului, min. 6 schimburi/h. In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladire nu va fi mai mica de + 5°C.

Constructii si arhitectura

Echipamentele se vor amplasa intr-o hala cu structura formata din stalpi si grinzi metalice avand fundatii izolate din beton armat. Peretii si acoperisul vor fi realizate din panouri sandwich.

Dimensiunea halei permite realizarea operaţiilor de exploatare, întreţinere si service a utilajelor si echipamentelor, in siguranţă si corespunzător normelor de securitate in muncă.

  - Statie de receptie automata pentru namolul provenit din fose septice

Va fi prevazuta o unitate de receptie automata pentru namolul provenit din fosele septice, transportat cu camioane-cisterna. Descarcarea namolului septic se va face direct in echipamentul de receptie.

Deseurile separabile continute de catre namol vor fi evacuate, spalate, compactate si transferate intr-un container, astfel ca sa poata fi apoi evacuate la un depozit ecologic. Vor fi prevazute containere cu capac rabatabil si roti care pot fi manevrate manual. Namolul septic va fi descarcat gravitational in bazinul statiei de pompare. Intreaga instalatie va fi acoperita pentru a se evita degajarea de noxe olfactive. Functionarea va fi in intregime automatizata si vor fi masurate online: debitul, pH-ul si conductivitatea namolului septic descarcat. Va fi prevazut si un racord pentru prelevarea de probe pentru laborator. Instalatia se va monta in hala de pretratare.

  - Camera de distributie decantoare primare

Apa uzata din instalatiile compacte de pretratare, curge gravitational in Camera de distributie a decantoarelor primare, care asigura distributia egala a apei uzate dupa pretratarea primara catre cele 2 decantoare primare din aval.

Camera este prevazuta cu:

- Deversoare - Material: otel inoxidabil  AISI 304

- Stavile cu actionare manuala-  Material: otel inoxidabil  AISI 304 pentru izolarea decantoarelor primare.

- Stavila cu actionare manuala pentru by-pass decantoare primare

  - Decantare primara

Sunt prevazute  doua unitati de decantare primara. Bazinele sunt de tip radial orizontal, cu lame, prevazute in zona centrala cu base pentru colectarea namolului. Namolul este impins de catre lamele podurilor racloare spre base.

Bazinele sunt echipate cu racloare atat pe radier, cat si la suprafata. Proiectarea racloarelor este adecvata suprafetei specifice a bazinelor. Operarea pe timpul perioadelor cu inghet puternic nu are impact restrictiv asupra functionarii acestui echipament. Podul raclor aferent fiecarui decantor este executat din otel inoxidabil (partile in contact cu apa) si din otel galvanizat la cald partile uscate.

Pe conductele de evacuare a namolului se prevad robinete cu actionare electrica.

Evacuarea namolului este controlata de catre un senzor de turbiditate, prin deschiderea vanelor de evacuare si mentinerea acestora deschise pe o durata determinata de timp, pentru a se asigura evacuarea namolului de 24 ore pe zi, cu inchiderea vanelor cand namolul extras are concentratia mai mica de 3%SU.

Perioadele de operare a vanelor sunt adresabile prin procesul de control SCADA.

Spuma de la suprafata este eliminata din bazin si transportata spre bazinul de stocare grasimi si spuma.

Namolul primar curge gravitational catre bazinul de stocare-stabilizare namolprimar si in exces.

Functie de incarcarea apei uzate, de raportul intre incarcarea organica si azot, decantoarele primare se vor putea folosi astfel:

- Ambele decantoare primare in functiune

- In functiune un singur decantor primar

- By-passarea ambelor decantoare primare.

In ultimele 2 cazuri decantoarele nefolosite se vor curata si spala.

- Epurare biologica

Apa uzată epurată în treapta de epurare mecanică este  dirijata gravitaţional într-un cămin comun de distribuţie în amonte de bazinele anaerobe BioP, unde este  amestecată cu nămolul activat evacuat din staţia de pompare a nămolului recirculat. De asemenea, în canalul de distribuţie, apa uzată epurată mecanic este  amestecată cu supernatantul staţiei, pompat din staţia de pompare supernatant.

Amestecul de apă uzată, nămol recirculat şi supernatant este  apoi egal distribuit către cele două linii paralele de epurare biologică.

La accesul în fiecare bazin se vor instala stavile de separare care vor permite separarea unuia dintre bazinele biologice, daca este necesar.

  - Camera de distributie bazine biologice

Asigura distributia egala a apei uzate dupa tratarea primara catre cele 2 linii biologice din aval.

Sunt prevazute:

- Deversoare - Material: otel inoxidabil  AISI 304

- Stavile cu actionare manuala-  Material: otel inoxidabil  AISI 304, pentru izolarea liniilor biologice,

Reactoare biologice

Se prevăd două 2 bioreactoare, alcătuit fiecare din: bazin BioP, zona DN, zona N.

Este asigurata posibilitatea de transvazare a apelor din linia oprită în cea în funcţiune. Pe fundul reactoarelor biologice este prevazuta câte o başă unde se va lansa pompa de epusiment a reactorului. Astfel se asigura si golirea bazinelor anaerobe, comunicante cu bazinele oxice-anoxice.

Bazine pentru eliminarea pe cale biologica a fosforului BioP

Conţinutul de fosfor din apa uzata influenta in staţia de epurare, impune amplasarea unor facilitaţi speciale pentru îndepărtarea acestuia.

Astfel, la intrarea in fiecare bioreactor este prevăzut un bazin anaerob BioP (fara oxigen liber si o concentratie scazuta de nitrati/nitriti), unde sunt create condiţii anaerobe, ce favorizează îndepărtarea fosforului.

Pentru o exploatare sigura, atunci când, din tehnologia proiectată reiese că parametrul de calitate al fosforului din influent depaseste valoarea din calculaţia procesului, se prevede o instalaţie de îndepărtare chimica a fosforului care va funcţiona pe perioadele cu concentraţie mare a fosforului in influent, atunci când defosforizarea biologică nu este suficienta.

Zone pentru denitrificare DN si nitrificare N

Conform cerinţelor, bioreactorul îndeplineşte si epurarea avansata a apei uzate, însemnând atât eliminarea CBO5, cat si îndepărtarea azotului.

Bioreactorul este  proiectat astfel incat sa găzduiască atât zona de denitrificare DN, cat si pe cea de nitrificare N, suplimentar bazinului anaerob BioP din amonte.

Zona anoxica DN are rolul de denitrificare a apei uzate: in prezenta substanţelor organice conţinute in apa uzata influenta, se creeaza conditiile optime pentru un mediu anoxic (fara oxgen liber si o concetratie ridicata de nitrati), astfel nitraţii fiind indepartati prin denitrificare.

Zona oxica N este aerata, astfel incat sa se asigure un mediu oxic, necesar bacteriilor autotrofe aerobe, responsabile pentru îndepărtarea azotului.

Bioreactorul este proiectat pe principiul caruselului; lichidul mixt parcurge de cateva ori  zonele mentionate inainte de evacuarea catre decantoarele secundare.

Pentru a asigura îndepărtarea nitraţilor in zona anoxica, lichidul mixt de la capătul zonei de aerare este recirculat intern in capătul amonte al zonei anoxice cu ajutorul circulatoarelor submersibile axiale de joasa turaţie, amplasate in amonte de zona oxica.

Aceste circulatoare, amplasate in amonte de zona oxica, imprima o viteza de circa 0,3 m/s , astfel asigurand secvential consumul oxigenului pana la atingerea zonelor anoxice

In bazinele de tip carusel, rata de recirculare interna este foarte mare.

Caruselul este parcus de amestecul apa uzata –namol, biomasa trecand printr-o schimbare rapidă a condițiilor aerobe și anoxice, ceea ce stimulează creșterea diferitelor tipuri de microorganisme din namolul activ.

Bacteriile  heterotrofe și autotrofe se dezvolta în zonele aerate, iar  bacteriile denitrificatoare cresc în zonele anoxice.

Controlul procesului este relizat prin:

- controlul nivelului de oxigen dizolvat in zonele anoxice, reglandu-se corespunzator aerul furnizat in zonele oxice pentru asigurarea consumului aerului pana la ajungerea lichidului mixt in zonele anoxice

- controlul nivelului azotului la iesire cu ajutorul senzorilor de azot. In functie de valoarea azotului total, se regleaza prin feed-back furnizarea aerului in zona oxica

Efluentul biorectoarelor este  evacuat dupa parcurgeri repetate ale caruselului, prin deversare către camera de distributie a decantoarelor secundare.

Bioreactorul este dimensionat astfel incat timpul de retenţie a substanţelor solide (vârsta nămolului) sa depaseasca 25 zile (aerare prelungita), pentru ca procesul de nitrificare sa fie complet si sa se producă si stabilizarea nămolului activ. Având in vedere vârsta proiectata a nămolului, nămolul rezidual in exces rezulta deja stabilizat si poate fi direct ingrosat-deshidratat mecanic.

Distribuţia aerului in zona de nitrificare N este  realizată cu ajutorul difuzoarelor cu bule fine, montate pe radierul bazinului. Adâncimea apei este de 7 m, astfel incat transferul de oxigen in apa uzata sa fie cat mai mare.

Concentraţia de oxigen in bazinele de nitrificare este mentinută prin reglarea automată a debitului de aer a suflantelor. In acest sens bazinele N sunt prevăzute cu senzori de oxigen dizolvat .

Pentru monitorizarea concentratiei de oxigen sunt prevăzuţi senzori de oxigen dizolvat in zonele  de denitrificare DN. Debitul de O2 se regleaza automat functie de nivelul prestabilit si functie de variatiile concentratiei de O2 din bazinele de nitrificare.

Concentraţia de nămol activ in bioreactoare, este mentinută la valori prestabilite cu ajutorul senzorilor de suspensii solide montati in bazinele bioreactoarelor, prin reglarea debitului de nămol exces evacuat din sistem.

Sistemul de automatizare asigura ca functie de cantitatea de namol activ din bazine , indicata de senzorii de SS, sa se extraga namolul in exces astfel incat sa se retina in bazine doar cantitatea de namol activ necesara pentru  realizarea concentratiei namolului activ proiectate.

Bioreactoarele sunt  echipate cu mixere cu turatie scazuta (circulatoare) pentru a evita sedimentarea materiilor solide aflate in suspensie.

Reactoarele biologice sunt astfel concepute incat sa previna acumularea spumei pe suprafata lor.

Echipamentele de automatizare, comanda si control asigura ca utilajele din bioreactor sa funcţioneze astfel:

- mixerele submersibile din bazinele BioP funcţionează continuu;

- circulatorele pentru recirculare internă funcţionează continuu;

- aerarea se  face in funcţie de concentraţia de oxigen in bazinele de aerare N;

- senzorul de suspensii solide va comanda pompele de nămol exces, astfel incat concentratia de suspensii SS in reactoare sa fie conform breviarului de calcul.

- Senzorii de oxigen comanda functionarea suflantelor astfel incat debitul de aer sa asigure concentratia de O2 necesara si suficienta pentru nitrificare-denitrificare.

Sunt incluse :

- instalaţii hidraulice aferente circulatoarelor, ţevi de ghidare si suporti de fixare din otel inoxidabil, dispozitive de ridicare ;

- Instalaţie hidraulică aferentă sistemului de distributie aer in bazine, din otel inoxidabil, prevăzută cu robineti de izolare si purjare apă

- Instalaţii de alimentare cu energie electrică la utilaje

- Instalaţii si echipamente de automatizare, comandă si control

- Instalaţii de pământare

  - Statia de suflante pentru bioreactoare

Staţia de suflante este  amplasată in vecinatatea bioreactoarelor si asigura necesarul de aer pentru procesele din zonele de nitrificare N, din cele două bioreactoare (oxidare CBO5, oxidare N-amoniacal, respiratie endogenă nămol activ).

Aerul este  asigurat de 3 suflante (2 active + 1 rezerva), controlate de convertizoare de frecventa pentru reglare de debit. Debitul de aer este reglat in funcţie de concentraţia de oxigen dizolvat din bazinele de nitrificare N, astfel incat sa se mentina in permanenţă, o concentraţie de oxigen in timpul functionarii de 2 mg/l. Reglarea oxigenului se realizează prin intermediul convertioarelor de frecventa.  Se utilizeaza instrumente de masura a presiunii si debitului aerului pentru monitorizarea si controlul functionarii suflantelor.

Suflantele sunt montate intr-o clădire tehnologică cu structură uşoară.

Sunt incluse :

- Instalaţii hidraulice aferente suflantelor, din ţevi de otel inoxidabil, robineti de izolare, clapete de reţinere, manometre

- Instalaţii de alimentare cu energie electrică la utilaje

- Instalaţii de pământare

- Instalaţii electrice de iluminat

  - Statia de dozare reactiv precipitare fosfor

Pentru o exploatare sigura, atunci când parametrul de calitate a fosforului din influent depaseste valoarea din calculaţia procesului, s-a prevăzut o instalaţie de îndepărtare chimica a fosforului prin  precipitarea chimică a fosforului cu FeCl3.

Instalatia este capabila sa elimine fosforul intregului influent pana la o concentratie a fosforului in efluent mai mica decat cea ceruta si in situatia in care nu se elimina biologic fosforul in bazinul cu namol activat.

Dozarea reactivului de precipitare fosfor se realizeaza automat, cu un debit reglat automat in functie de concentratia de fosfor, măsurată in apa epurată

Volumul rezervoarelor pentru stocare reactiv este corespunzător stocului de reactiv pentru 30 zile.

Sunt asigurate conditiile hidraulice optime de amestecare cu apa uzata a reactivului, astfel incat consumul de chimicale sa fie optimizat.

Punctul de dozare al reactivului de precipitare fosfor este astfel ales ca sa se evite distrugerea materialelor in contact cu clorura ferica.

  - Camera de distributie decantoare secundare

Amestecul de apa uzata si nămol activat este repartizat uniform in două decantoare secundare, prin intermediul Camerei de distributie decantoare secundare, amplasata in blocul bazinelor biologice.

Camera de distributie este prevazuta cu:

- Deversoare - Material: otel inoxidabil  AISI 304

- Stavile cu actionare manuala-  Material: otel inoxidabil  AISI 304

  - Decantoare secundare

Amestecul de apa uzata si nămol activat trece gravitaţional in două decantoare secundare radiale, unde este supus procesului de decantare, separare nămol activ de apa epurată.

Volumul prevăzut al decantoarelor este suficient pentru preluarea tuturor debitelor, astfel incât timpul de retentie sa nu coboare sub 2.0 h la coeficientul proiectat al debitului.

Fiecare decantor de sedimentare este echipat cu pod raclor cu suctiune, care va colecta si dirija nămolul spre staţia de pompare nămol activ recirculat si in exces.

Apa uzata decantata este deversata in canalul colector si dirijată gravitaţional spre conducta de evacuare apă epurată.

Nămolul flotat si spuma sunt colectate de către podul raclor, prevăzut cu raclor de suprafata si evacuate in staţia de pompare a nămolului de recirculare si in exces.

Sunt incluse :

- Conductă de alimentare a decantoarelor secundare,

- Conducta de evacuare a nămolului,

- Conducta de evacuare spuma,

- Instalaţii electrice si de automatizare

- Instalaţii de alimentare cu energie electrică la utilaje

- Instalaţii si echipamente de automatizare, comandă si control

- Instalaţii de pământare

- Instalaţii electrice de iluminat

  - Rezervor de apa epurata si statie de pompare apa tehnologica

Bazin de apa epurata si masurare debit efluent

Bazinul de apa epurata este  o structura construita din beton si are scopul de a prelua apa uzata din canalul general de ocolire al staţiei de epurare (by-pass) si apa evacuată din decantoarele secundare, debit Qc=2xQomax.

Pentru a monitoriza debitul de apa uzata epurata evacuat in receptor, pe conducta efluenta a staţiei se amplaseaza un debitmetru electromagnetic. Debitmetrul are posibilitatea de afisare a debitului momentan si transmiterea datelor in SCADA.

S-a prevazut o instalatie automata de prelevare probe pentru apa epurata.

Statie de pompare apa tehnologica

Pentru asigurarea apei tehnologice, obţinută din apă epurată, necesară pentru instalaţiile de concentrare si deshidratare a nămolului si pentru unitatea compacta de preepurare, se prevede o statie de pompare apă tehnologică.

In vederea pompării apei epurate spre instalaţiile de utillizare apă tehnologică, se prevede montarea a 2 pompe submersibile in rezervor (1activă+1 rezervă) cu hidrofor (rezervor presiune si compresor aer). Instalaţiile de utilizare a apei tehnologice in staţia de epurare  sunt astfel proiectate incat, ocazional, să poată fi alimentate cu apă potabilă din reteaua din incinta staţiei de epurare (in funcţie de cerinte).

Pentru acest obiect sunt prevăzute:

- Rezervor apă tehnologică din beton armat

- Camera tehnologică . Dimensiunea camerei permite realizarea operaţiilor de exploatare, întreţinere si service a utilajelor si echipamentelor, in siguranţă si corespunzător normelor de securitate in muncă.

Sunt incluse:

- Instalaţii hidraulice aferente pompelor de apă tehnologică, din ţevi de otel inoxidabil, prevăzute cu robineti de izolare, clapetă de reţinere cu bile

- Instalaţie hidraulică aferentă filtrului, prevăzută cu robinet de izolare

- Instalaţii si echipamente de automatizare, comandă si control, instalaţii de iluminat

  - Statie de pompare namol activat (de recirculare si in exces)

Nămolul activat evacuat din decantoarele secundare trece gravitaţional către staţia de pompare nămol activat (de recirculare si exces).

Prima pompare (nămol de recirculare externă) se realizează cu ajutorul a 3 pompe submersibile cu debit variabil, prin convertizor de frecventă (2 active + 1 rezerva) care pompează in partea din amonte a bazinelor anaerobe BioP.

Pompele de recirculare sunt dimensionate astfel incat sa poata vehicula 100% din debitul proiectat (Qzimax), asigurand astfel recircularea externa in bioreactoare.

A doua pompare (nămol in exces) transfera nămolul in exces generat in timpul procesului biologic către bazinul de stocare-stabilizare nămol. Aceasta pompare se realizează cu ajutorul a doua pompe submersibile cu debit variabil, prin convertizor de frecventă (1activa + 1 rezerva).

Deoarece ambele debite de nămol (in exces si de recirculare) trebuie monitorizate pentru controlul procesului, ambele conducte de refulare, nămol activ recirculat si nămol exces, sunt prevazute cu debitmetre electromagnetice.

Pompele funcţionează automat: pompele de recirculare se vor porni si opri in funcţie de nivelul din chesonul staţiei de pompare si funcţionează cu un debit variabil reglat manual in funcţie de parametrii apei epurate; pompa de nămol exces va porni si opri in funcţie de nivelul din chesonul staţiei de pompare, precum si de nivelul din bazinul de stocare namol si va functiona cu un debit variabil corelat cu concentraţia nămolului activ in bioreactoare, masurată de senzorii de suspensii totale din bioreactoare.

Traductorii de nivel ultrasonic din statia de pompare namol permit sistemului automat sa controleze pompele de recirculare si in exces.

- Prelucrarea namolului

  - Bazin de stocare-stabilizare namol in excess si namol primar

Namolul in exces stabilizat aerob este pompat si namolul primar curge gravitational  in stocatorul aerat de namol primar si namol in exces.

Aerul este furnizat de 1+1 suflante si insuflat in apa prin intermediul difuzorilor cu bule fine.

Durata de stocare este calculata in functie de durata de functionare a masinilor de ingrosare-deshidratare din aval.

  - Ingrosarea si deshidratarea mecanica a namolului

Amestecul de nămol este  pompat prin intemediul a 1+1 pompe cu lobi din stocator la o instalaţie automată de ingrosare / deshidratare  mecanică a nămolului.

Se prevăd două instalaţii cu etaj de îngroşare – deshidratare mecanică active: fiecare cu un etaj de îngroşare si unul de deshidratare

Ingroşarea mecanica a nămolului

Se prevăd două instalaţii de îngroşare mecanică nămol, tip tambur (cu melc), ca prim etaj al instalaţiilor de îngroşare-deshidratare.

Scopul instalaţiei este de a mări conţinutul de substanţă uscată a nămolului in exces, de la 2.5% la 6% S.U.

Deshidratarea mecanica a namolului

Deshidratarea mecanica a nămolului este  realizata de 2 instalaţii de deshidratare, tip filtru presă banda, etajul al doilea al instalaţiilor de îngroşare-deshidratare.

Conţinutul de substanţa uscată din nămol rezultat este min. 20%.

In vederea ingrosarii-deshidratării mecanice, nămolul este condiţionat chimic cu polielectrolit.

Fiecare instalaţie de îngroşare-deshidratare nămol este  prevăzută cu pompă de nămol cu debit variabil, floculator, instalaţie de preparare si dozare automată soluţie polielectrolit,  2 etaje  de îngroşare/ deshidratare mecanică a nămolului.

Nămolul deshidratat este  evacuat direct in zona de depozitare, cu un transportor de nămol cu şurub, care deserveste ambele instalaţii de deshidratare nămol.

Supernatantul separat este  colectat si dirijat gravitaţional, printr-o conducta de canalizare , la staţia de pompare supernatant.

Instalaţiile de îngroşare- deshidratare mecanică a nămolului sunt montate intr-o clădire tehnologică comună cu structură uşoară.

Clădirea tehnologică este  prevăzută cu: instalaţie de alimentare cu apă potabila de preparare soluţie polielectrolit, apa tehnologică pentru contra-spălare instalaţii, obţinută din apă epurată si stuturi de igienizare spaţii tehnologice, canalizare supernatant dirijată la staţia de pompare supernatant.

Instalaţia de apă potabilă are racorduri la instalaţiile de apă tehnologică pentru situaţii ocazionale

Instalaţiile de îngroşare-deshidratare funcţionează automat, corelat cu nivelul nămolului in bazinul de stocare tampon.

Sunt incluse :

- Instalaţii hidraulice aferente suflantelor, din ţevi de otel inoxidabil, robineti de izolare, clapete de reţinere, manometre

- Instalaţii hidraulice aferente instalaţiei de concentrare nămol, din ţevi de otel inoxidabil, inclusiv dozare polielectrolit, spălare, etc.

- Instalaţii hidraulice aferente instalaţiei de deshidratare nămol din ţevi de otel inoxidabil, inclusiv dozare polielectrolit, spălare, etc.

- Instalaţii de alimentare cu apă tehnologică

- Instalaţii de alimentare cu apă potabilă

- instalaţii de alimentare cu energie electrică la utilaje

- Instalaţii si echipamente de automatizare, comandă si control

- Instalaţii de pământare

- Instalaţii electrice de iluminat , incalzire, ventilatie

- Grinda rulanta cu actionare electrica  (F=3,2 tf; L=8 m)

  - Depozitare namol deshidratat

Nămolul deshidratat este descărcat de transportor in zona in  zona de depozitare

Zona de depozitare a nămolului deshidratat este proiectata sa depoziteze nămol deshidratat timp de aprox. 6 luni.

Zona este  acoperita, pentru a nu permite apei de ploaie sa se infiltreze in nămolul deshidratat si sa genereze, astfel, volume semnificative de supernatant si rehidratarea nămolului deshidratat mecanic. Sistemul de acoperire a platformei este  realizat din materiale care sa permită transferul razelor solare si care sa ajute la continuarea procesului de deshidratare prin evaporare. De asemenea sistemul de acoperire  permite o ventilaţie corespunzătoare a incintei acoperite.

Platforma de depozitare este  prevăzută cu sistem de drenare supernatant.

Supernatantul drenat din zona de depozitare nămol este  transferat, împreuna cu supernatantul generat de procesul de deshidratare a nămolului, către staţia de pompare a supernatantului SPsp, pentru continuarea procesului.

  - Statie de pompare supernatant

Supernatantul de la clădirea tehnologică de concentrare si deshidratare nămol, de la platforma de depozitare nămol este colectat si condus prin canalizare gravitaţională la staţia de pompare supernatant.

Supernatantul este  pompat in distribuitorul amonte de bioreactoare.

Staţia de pompare este  tip cheson umed, circular, din beton armat, amplasată subteran.

Staţia este  dotată cu 2 pompe submersibile (1activa +1rezerva), cu funcţionare automată in funcţie de nivel.

Retele tehnologice

Pentru asigurarea legăturilor intre obiectele tehnologice, respectiv pentru circuitul apei uzate si a  nămolului sunt prevăzute reţele tehnologice

Se vor realiza următoarele reţele:

- Conducta de legătură intre căminul de admisie apa uzata si grătarul rar, tip PVC

- Conducta de legătură intre statia de pompare apa uzata si bazinul de apa epurata, tip PVC

- Conductă de canalizare menajeră de incintă , tip PVC

- Conducte de refulare de la staţia de pompare la Unitatea compacta de preepurare mecanică, tip PEID

- Conducta de legătură intre unitatea compacta de preepurare si camera de distributie decantoare primare, tip PVC, prevăzută cu cămine de canalizare, daca este cazul.

- Conducte de legătură intre decantoarele primare si distribuitorul amonte de biorectoare, tip PVC, prevăzute cu cămine de canalizare, daca este cazul

- Conducta de by-pass decantoare primare

- Conducte de legătură intre reactoarele biologice si decantoarele secundare, tip PVC sau echivalenta, prevăzute cu cămin de canalizare.

- Conductă de evacuare apă epurată in emisar, tip PVC, prevăzută cu cămine de canalizare si gura de descărcare in emisar.

- Conductă de refulare nămol activ, tip PEID de la staţia de pompare nămol recirculat la reactoarele biologice

- Conductă de refulare nămol exces, tip PEID de la staţia de pompare nămol recirculat la bazinele tampon de nămol stabilizat

- Conductă de colectare supernatant tip PVC, prevăzută cu cămine de canalizare

- Conductă de refulare supernatant, tip PEID

- Conductă apă tehnologică, tip PEID

- Conductă apă potabilă tip PEID, prevăzuta cu cămin de apometru, hidrant , etc.

Automatizare si SCADA

Este propus un sistem automat complet, conectat la sistemul central SCADA, pentru a permite functionarea, controlul si monitorizarea in intregime a procesului de epurare, cu personal minim.

Controlul, operarea si protectia diverselor echipamente (pompe, suflante,  motoare electrice in general) este realizata prin intermediul unor PLC-uri conectate intre ele printr-o retea de comunicatie industriala fixa, instalata pe infrastructura de cabluri electrice.

Datele de proces sunt transmise catre sistemul SCADA, ce va fi instalat in cladirea administrativa, in vederea procesarii si inregistrarii dar si pentru automatizarea si controlul de la distanta al ciclului tehnologic.

Panourile de automatizare locale sunt echipate cu interfeţe om/masina, pentru a permite operatorului sa intervina manual si sa preia controlul echipamentului respectiv.

Comunicatia in cadrul statiei are la baza o tehnologie de comunicatie industriala fieldbus, bazata pe protocol standard Profibus sau echivalent.

La nivel de camp, unde este necesara o comunicatie in timp real, echipamentele de camp, cum sunt echipamentele I/O distribuite, instrumente de proces, convertizoare de frecventa, actionari, terminale operator si automatele programabile sunt conectate intre ele prin retea Profibus.

La nivel de celula, automatele programabile (PLC) si calculatoarele server comunica intre ele prin retea Ethernet Industrial pe fibra optica in topologie inel.

Sistemul SCADA dispune de interfete de comunicatie externe in vederea asigurarii comunicatiei prin GSM/GPRS/internet cu dispeceratul operatorului regional.

Pentru acest obiect sunt prevăzute următoarele categorii de lucrări:

Instalatii electrice si de automatizare

Procurarea si instalarea instrumentatiei de proces, dupa cum este necesar.

Toate lucrarile de legatura, inclusiv procurarea si instalarea cablurilor necesare, a fitingurilor, accesoriilor, lucrarilor de umplutura.

Procurarea si instalarea echipamentului de transmisie, unde este necesar.

Pregatirea si adaptarea camerei centrale de control la standardele corespunzatoare pentru primirea echipamentului SCADA, inclusiv toate lucrarile civile, cum ar fi tavane false, echipament pentru controlul umiditatii si temperaturii si alte lucrari relevante.

Procurarea, instalarea, conectarea si punerea in functiune a tuturor echipamentelor hardware si software.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, oxigen dizolvat, suspensii totale, amoniu, NO3), conform schemei tehnologice. Se prevad si prelevatoare automate de probe. Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, asigurand controlul si monitorizarea procesului de epurare.

Cladire administrativa

Este integrata halei de preepurare mecanica.Se va construi o incinta pentru birouri si laborator, SCADA, si grupuri sanitare dotate cu WC, chiuveta, dus, incalzita, iluminata, ventilata.

Alte lucrari

Apa necesara prepararii polielectrolitului, si cea de la cladirea administrativa si grupuri sanitare, este furnizata de la reteaua publica de apa potabila a localitatii. In incita statiei se va executa o retea de hidranti de gradina pentru a permite utilizarea apei potabile in scopuri tehnologice

Pentru incalzirea cladirilor tehnologice si a cladirii administrative se va folosi o sursa de energie electrica.

Alimentarea cu energie electrica

Statia de epurare va fi alimentata din reteaua electrica de interes public, prin racordarea la LEA 20kV a unui post de transformare prefabricat, amplasat in incinta statiei de epurare. Postul de transformare va furniza energie electrica in sistem trifazat 400V/50Hz.

Solutia finala a racordarii la reteaua electrica de interes public va fi stabilita impreuna cu operatorul de distributie si furnizare, la solicitarea emiterii avizului tehnic de racord.

Factorul de putere va fi corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, in trepte, cu conectare automata.

Sistemul SCADA, inclusiv automatele programabile (PLC) si instrumentatia (AMC), va fi alimentat prin intermediul unor surse de alimentare neintreruptibile.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie, prin montarea unor descarcatoare aferente, in conformitate cu prevederile normativului I7/2011.

Instalatia de impamantare

Se va executa o instalatie de legare la pamant si legaturi de echipotentializare, astfel incat rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, se instaleaza un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta. Comutarea instalatiei se face manual si/ sau automat, prin senzor crepuscular.

Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camera electrica, se vor monta senzori de fum/ temperatura, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispeceratul ierarhic superior.

Instalatia de semnalizare de efractie

Pentru semnalizarea unor eventuale tentative de efractie in apropierea si in incinta statiei de epurare, se vor monta bariere de detectie amplasate in exterior, perimetral, cat si detectori de miscare si contacte magnetice amplasati in interior, in incaperi, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispeceratul ierarhic superior.

Instalatia de supraveghere video

Pentru supravegherea video a statiei de epurare se prevad camere de exterior amplasate pe stalpi montati de-alungul perimetrului statiei. Imaginile captate vor fi redate si stocate pe echipamentul amplasat in dispeceratul statiei.

  - Statie de epurare ape uzate Babeni

Cerintele principale pentru Statia de epurare a orasului Babeni se rezuma la extinderea capacitatii treptei biologice pentru capacitatea de 17.580 PE si la modificarea liniei de tratare namol, pentru a prelua si transporta namolul activ, nestabilizat, ingrosat 6% SU, la Statia de epurare Ramnicu Valcea pentru stabilizare anaeroba in fermentatoarele acestei statii.

Parametrii de proiectare

Statia de epurare va fi prevazuta cu bazine biologice noi cu sistem de aerare cu bule fine si decantoare secundare noi, pentru capacitatea suplimentara, un bazin de stocare namol ingrosat 6% si 2 unitate de ingrosare namol la 6%SU cu pompe de evacuare in bazinul de stocare, pompe noi de alimentare a unitatilor de deshidratare existente.

Capacitatea proiectata a statiei de epurare extinse este de 17.580PE.

Statia de epurare este amplasata in orasul Babeni, judetul Valcea, temperatura apei uzate s-a considerat 12°C iarna si 25°C vara.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare extindere

| Debite proiectare | unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 1983.84 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 3132.0 |
| Debit de apa uzata orar mediu: Q uz or med | m3/h | 82.66 |
| Debit de apa uzata orar maxim pe timp uscat: Q uz or max | m3/h | 302.44 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parameteri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 2109.5 | 1063.4 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 1054.8 | 531.7 |
| Materii solide (SS): | 1230.6 | 620.3 |
| Azot total (TN): | 193.4 | 97.5 |
| Fosfor total (TP): | 70.3 | 35.4 |

Emisarul statiei de epurare este raul Olt.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA 001/2005 si NTPA 011/2005 prin HG 352-21.04.2005 si Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 dupa cum urmeaza:

Parametrii efluentului

| Parameteri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 35 |
| Azot total (TN): | 15 |
| Azot amoniacal (NH4-N): | 3 |
| Fosfor total (TP): | 2 |

Debitele si incarcarile prezentate mai sus, prezente la intrarea in statia de epurare nu includ debitul de apa uzata tehnologica proprie statiei de epurare si incarcarile provenite din procesul intern al statiei cum ar fi supernatantul de la statia deshidratare namol, etc.

Valorile parametrilor solicitati pentru influent care nu sunt prezentati in tabelul de mai sus, vor fi conform Normativ NTPA – 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, Nr. 398/11.V.2005).

Valorile zilnice pentru incarcarile de CCO-Cr, CBO5, SS, Nt, Pt din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-100% din incarcarile maxime exprimate in Tabelul 2.

Alcalinitate totala in apa epurata trebuie sa fie de cel putin 1.5 mmol/l.

Analizele de apa se vor realiza pe probe compozite medii, zilnice, omogenizate, nedecantate si nefiltrate.

Valoarea concentratiei prescrise a azotului total in apa epurata este in medie anuala pentru o temperatura minima de 12°C la iesirea din bazinele biologice.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime: 18% SU.

Epurare biologica

Statia de epurare existenta, a fost proiectata cu 3 bazine biologice tip carusel, fiecare prevăzut cu zone anoxice si oxice si aerare extinsa pentru stabilizarea namolului.

In cazul in care namolul ingrosat 6%SU, se transporta la Ramnicu Valcea, statia va functiona fara stabilizare aeroba a namolului activ, pentru proces fiin suficiente 2 linii biologice, cu reducerea semnificativa a consumului de energie electrica pentru aerare si mixare.

In amonte de fiecare reactor de nitrificare/denitrificare (canalele de oxidare) a fost proiectat un bazin anaerob pentru eliminarea fosforului. Acest bazin permite reducerea consumului de FeCl3 si in acest fel si costurile operaţionale.

Bazinul de nitrificare/denitrificare este prevăzut cu mixere dimensionate pentru a menţine nămolul in suspensie si a asigura recircularea interna.

Bazin biologic - existent

Bazinul biologic existent , tip carusel, prevăzut cu zone anoxice si oxice si aerare extinsa pentru stabilizarea namolului are dimensiunile Lxl =42x9.5 m, adancime H=6.15 m. In amonte de reactorul de nitrificare/denitrificare este bazinul anaerob pentru eliminarea fosforului, cu dimensiunile de 12x6 m, H=6.15 m, echipat cu mixer submersibil. In situatia fara stabilizare nu este necesara aerarea extinsa. In aceasta varianta totdeauna vor functiona numai 2 bazine, al treilea fiind scos din functiune, iar SCADA va fi astfel modificata incat statia sa functioneze fara stabilizare aeroba.

Bazine biologice - Constructie noua

Extinderea treptei biologice a statiei de epurare Babeni, va cuprinde doua linii biologice independente care vor functiona in paralel. Fiecare plecare catre cele 2 bazine de aerare va fi prevazuta cu vana de izolare. Bazinele biologice vor fi dotate cu echipamente de agitare pentru mentinerea biomasei in suspensie si recirculare interna, sistem de insuflare aer cu bule fine.

Bazinele biologice noi vor respecta dimensiunile celui existent.

Bazinele biologice vor fi prevazute cu pasarele fixe de circulatie si de acces la achipamentele de agitare si recirculare interna.

Sistemul de aerare va fi un sistem acţionat automat cu randament ridicat ce garantează costuri de operare scăzute.

Pentru a economisi energie şi pentru a obţine condiţii optime de proces, concentraţia de oxigen, NH4 si NO3 va fi controlată separat în fiecare bazin de nămol activ cu ajutorul echipamentelor de măsură care vor măsura în mod continuu toţi constituenţii importanţi, iar datele vor fi folosite pentru automatizarea si optimizarea consumului de oxigen..

Sistemul de aerare se va dimensiona pentru a fi capabil să menţină un nivel al oxigenului dizolvat (DO) de max. 2 mg/l în zona aerata a bazinului carusel în condiţii de vârf de încărcare şi la cea mai ridicată temperatură estimată a apei uzate.

Se vor prevedea senzori TSS montaţi si conectaţi la SCADA care vor comanda gradul de recirculare si/ sau debitul de exces pentru bazinul de aerare

Constructii si arhitectura

- Se va realiza o structura din beton impermeabil armat, supraterana, care va cuprinde 2 bazine cu dimensiunile celui existent, situate linga bazinul existent, in exteriorul acestuia. Pentru constructia lor se va extinde suprafata actuala a statiei de epurare.

Statia de suflante si sistemul de aerare instalatie noua

- Aerul necesar proceselor biologice cu namol activ pentru linia existenta este produsa de 1+1 suflante , montate intr-o cladire separata in apropierea bazinului biologic.

- Cladirea suflantelor a fost proiectata pentru cerintele Etapei a-II-a, pentru4 suflante identice, iar conducta de aer la treapta biologica a fost dimensionata pentru (3A+1 stand by) suflante. In prezent exista 4 suflante, montate.

Pentru extindere se va verifica capacitatea necesara cu capacitatea suflantelor existente. Suflantele vor fi prevazute cu functionare cu debit variabil, cu variatoare de frecventa. Instalaţia cuprinde stuturi, vane, fitinguri, supape de siguranţa, atenuator de zgomot pe refulare, clapeti de sens, suporţi de conducte, filtre de aer pe aspiraţie pentru fiecare suflanta.

Sistemul de aerare pentru bazinele noi, va fi cu difuzori cu membrana cu bule fine si va asigura necesarul de aer pentru stabilizarea aeroba a namolului activ in cele 2 bazine biologice noi.

Statie de stocare si dozare clorura ferica – intalatie noua

Instalatia existenta de precipitare chimica a fosforului cuprinde 1 rezervor pentru stocarea solutiei de precipitant si pompe dozatoare. Sistemul de dozare contine un bazin de 2 m3 din FRP si 1+1 pompe de dozare de 10,8 l/h debit unitar,presiune 3 bari..

Pentru extindere se va realiza o unitate de stocare dozare precipitant, noua, care o va inlocui pe cea existenta, care va contine un bazin si pompe de dozare 3A+1R, dimensionate pentru debitul de influent prevazut pentru intreaga capacitate de epurare. Capacitatea pompelor va fi variabila astfel incat in cazul functionarii numai pe 2 linii tehnologice sa se poata doza cantitatea de clorura ferica necesara numai cu 2 pompe active.

Pentru eliminarea fosforului se va folosi ca reactiv clorura ferica solutie comerciala 40%. Punctul de injectie principal fiind bazinele anaerobe. Statia de precipitare chimica a fosforului se va dimensiona pe criteriul cel mai defavorabil, cand statia de epurare nu va putea retine pe cale biologica, fosforul influent. Instalatia de dozare va fi dimensionata pentru o functionare secventiala, functie de concentratia de fosfor masurata.

Decantarea secundara

Pentru extindere vor fi fi prevazut 2 decantoare secundare noi, D=19 m, de tip circular cu pod raclor radial pentru indepartarea namolului decantat pe radier si pentru indepartarea spumei. Podurile racloare vor fi prevazute cu placi deflectoare pentru spuma sistem de indepartarea automata a spumei precum si dispozitive de curatare a pragului deversor. Spuma va fi transportata la un camin de inmagazinare spuma existent si pompata catre instalatia de ingrosare a namolului.

Alimentarea decantoarelor secundare cu apa aerata se va face prin intermediul unei camere de disitributie, constructie existenta. Fiecare decantor este alimentatprintr-o conducta ascendenta amplasata in centrul decantorului de unde apa aerata este transferata intr-o camera cilindrica centrala in care viteza va fi redusa, debitul fiind distribuit uniform in decantor. Apa decantata va fi colectata intr-un jgheab perimetral prevazut cu deversor din otel inoxidabil profilat, din care va fi dirijata gravitational catre o camera de colectare (constructie existenta) prevazuta cu o conducta de descarcare a a apei epurate catre emisar. Pentru prevenirea antrenarii materiilor flotante in apa decantata, deversorul perimetral va fi protejat de un deflector metalic semi-scufundat fixat de jgheabul de colectare a apei decantate. Viteza de rulare a podului raclor va fi ajustabila (doua viteze diferite). Se vor utiliza poduri cu sistem de raclare a namolului si dirijarea acestuia intr-un con de colectare central.

Namolul biologic decantat va fi extras din conul central printr-o conducta gravitationala inglobata sub radier, care va transfera namolul la o camera adiacenta, de unde va fi deversat gravitational in bazinul de aspiratie comun al statiilor de pompare de recirculare si de extragere a namolului in exces. Debitul de namol extras din decantoarele secundare va putea fi reglat si va fi controlat printr-un sistem cu vana reglabila sau deversor.

Constructii si arhitectura

Pentru decantarea secundara se vor realiza 2 constructii circulare din beton armat semiingropate, cu un stalp central pentru spijinirea podului raclor. Exteriorul peretilor de sub nivelul terenului amenajat vor fi protejati cu hidroizolatie.

Recirculare namol activ

Namolul colectat si evacuat din decantoarele secundare va fi transportat gravitational spre bazinul de colectare al statiei de pompare namol recirculat/exces. In bazinul de colectare sunt montate 2 pompe (1 + 1 stand by). Pentru extindere se va monta inca 1 buc. pompa de recirculare cu caractersiticile celor existente. Statia de pompare a namolului recirculat pentru capacitatea extinsa, va functiona cu (2A + 1R) pompe si va fi capabila sa recircule debite variate cu valori cuprinse intre minim 50% si 100% in raport cu debitul maxim de proiectare. Debitul de namol recirculat va fi controlat automat si va putea fi setat de catre operator prin intermediul sistemului SCADA, proportional cu debitul de apa uzata influent in statia de epurare.

Pompele de extragere a namolului biologic in exces existente (1A+1R) pot asigura functionarea statiei de epurare in Etapa a-II-a. Pompele vor functiona cu intermitenta, functie de programul si de capacitatea echipamentului de deshidratare a namolului. Functionarea pompelor va fi automata; parametrii de functionare vor putea fi setati de catre operator prin intermediul sistemului SCADA.

Sistemul de evacuare a apei epurate

Apaepurata colectata este dirijata catre un camin existent si este dirijta catre emisar, cu o conducta existenta

Este instalat un debitmetru (debitmetru Venturi), in vederea măsurării întregului efluent trimis către Raul Olt.

Prelucrare namol

Prelucrarea namolului in exces in aceasta varianta este conceputa pentru transportul acestuia la Ramnicu Valcea pentru stabilizare anaeroba si producere de energie electrica.

In aceasta varianta vor functiona doar 2 linii biologice, (a treia linie va fi de rezerva) iar namolul in exces nestabilizat aerob, se va extrage si ingrosa 6% SU in 2 instalatii de ingrosare noi.Va fi prevazut un bazin de stocare namol ingrosat de unde va fi transportat la Ramnicu Valcea pentru stabilizare anaeroba.

In acest caz pe langa obtinerea de energie electrica suplimentara la Ramnicu Valcea se va diminua consumul de energie electrica folosit pentru stabilizarea aeroba.

Ingrosare mecanica a namolului

Namolul biologic in exces va fi stocat in bazinul de colectare namol activ (statia de pompare namol) si va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1 + 1 stand-by) existente catre unitatea de ingrosare a namolului in exces, instalatie noua, formata din 2 buc. ingrosatoare mecanice. Pentru dozarea polimerilor se va folosi instalatia de preparare si dozare polielectrolit existenta. Polielectrolitul va fi introdus in namolul activ inainte de ingrosare.

Instalatia de ingrosare a namolului va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol generata in conditiile de incarcare proiectata functionand 8 ore zilnic, 7 zile pe saptamana.

Constructii si arhitectura

Instalatiile de ingrosare vor fi amplasate in cladirea existenta.

Bazin de stocare namol ingrosat

Namolul ingrosat la 6%SU va fi stocat in bazinul de stocare si transportat la Ramnicu Valcea pentru stabilizare aeroba. Volumul bazinului va asigura stocarea pentru min. 16 ore a namolului ingrosat produs in statie.

Bazinul de stocare namol ingrosat 6%, va fi din otel fuzionat cu sticla sau beton, amplasat linga hala de deshidratare, suprateran sau subteran, acoperit.

Daca bazinul de stocare este suprateran, se vor prevedea pompele de transvazare a namolului ingrosat. In acest caz, bazinul va fi dotat cu racord Perot pentru cuplare furtun vidanja.

Bazinul este dotat cu mixer si senzor de nivel ultrasonic, care va comanda functionarea mixerului.

In cazuri exceptionale, cand namolul ingrosat u se poate transporta, acesta se deshidratea in echipamentele existente. Scada va permite adaptarea functionarii in aceasta situatie.

Constructii si arhitectura

Bazinul de stocare namol ingrosat 6%, va fi din otel fuzionat cu sticla sau beton, amplasat linga hala de deshidratare, suprateran sau subteran si va fi dotat cu racord Perot pentru cuplare furtun vidanja.

Deshidratare mecanica a namolului

Instalatia de deshidratare va functiona numai in situatii exceptionale, cand din diverse motive namolul ingrosat nu se va putea transporta la Ramnicu Valcea pentru stabilizare.

Pentru aceste situatii exceptionale, namolul ingrosat se va deshidrata in instalatiile de ingrosare/deshidratare existente, si namolul deshidratat va fi depozitat in hala de stocare namol eistenta.

Instalatia de preparare si dozare polimer

Unitatea de preparare si dozare polimer, existenta, permite folosirea polimerilor in forma granulara sau lichida si vor fi prevazute cu un dispozitive de diluare online pe liniile de dozare. Capacitatea acesteia asigura necesarul pentru ingrosare si deshidratare.

Depozitarea namolului deshidratat

Zona de depozitare a namolului deshidratat, existenta, are capacitate suficienta pentru a stoca namolul deshidratat pentru perioada cand nu se transporta namolul ingrosat.

Alte lucrari

Apa necesara prepararii polielectrolitului, este furnizata de la reteaua de apa potabila existenta in incinta statiei de epurare.

Apa tehnologica utilizata pentru spalarea echipamentelor de ingrosare si deshidratare va fi furnizata de statia de pompare apa tehnologica existenta, cu 2 pompe submersibile (1+1stand by) montate in bazinul de colectare apa epurata.

Alimentarea cu energie electrica

Postul de transformare existent are o putere nominala de 400kVA. Puterea finala aprobata prin avizul tehnic de racordare este de 504kVA, respectiv 463,66kW. Nevoile energetice cerute prin proiectarea maririi capacitatii de epurare se incadreaza in rezerva de putere existenta a postului de transformare.

Solutia finala a racordarii la reteaua electrica de interes public va fi stabilita impreuna cu operatorul de distributie si furnizare, la solicitarea actualizarii/ emiterii avizului tehnic de racord.

Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta.

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC si de la statiile lucru SCADA, din dispecerat).

Sistemul SCADA va fi prevazut cu 2 servere/ statii de lucru redundante.

Comunicatia in cadrul statiei de epurare, intre PLC-uri si serverele SCADA, are drept suport fizic fibra optica.

Sistemul SCADA se instaleaza in camera de comanda existenta, alaturi de dispeceratul local existent.

Tot in aceasta camera se instaleaza dispeceratului SCADA ce monitorizeaza statiile de pompare apa uzata (SPAU) care alimenteaza statia de epurare.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, oxigen dizolvat, amoniu, nitrati/ nitriti, fosfor total) pentru obiectele noi, conform schemei tehnologice.

Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, asigurand controlul si monitorizarea procesului de epurare.

Instalatia de impamantare

Se va executa o instalatie de legare la pamant si legaturi de echipotentializare, astfel incat rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet. Instalatia de impamantare va fi interconectata cu cea existenta, dupa reverificarea acesteia.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia cladirilor si instalatiilor prevazute pentru marirea capacitatii statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, se instaleaza un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

Instalatia de supraveghere video

Pentru supravegherea video a statiei de epurare se prevad camere de exterior amplasate pe stalpi montati in zona noilor instalatii construite. Imaginile captate vor fi redate si stocate pe echipamentul amplasat in dispeceratul local.

  - Statie de epurare ape uzate Dragoesti

Extinderea statiei existente de epurare de la Dragoiesti va permite epurarea apei uzate rezultate din extinderea sistemelor existente de canalizare din localitatile Dragoiesti, Olanu si Galicea.

Statia de epurare ape uzate existenta are in componenta: treapta mecanica, treapta biologica si treapta de tratare namol.

Statia de epurare a fost dimensionata considerand un influent cu indicatorii de calitate prevazuţi in NTPA 002. Conform proiectului, debitul maxim epurat este de 380 m3/zi si o incarcare maxima de 114 kg CBO5/zi.

Considerand incarcarea specifica de 60 g/P.E../zi rezulta ca statia de epurare are o capacitate maxima de epurare corespunzatoare unei populatii echivalente de 1.900 P.E.

Capacitatea statiei de epurare va fi extinsa pentru o capacitate maxima totala de 7.084 P.E.

Statia de epurare este amplasata in localitatea Dragoiesti, judetul Valcea.

Pentru dimensionarea statiei s-a considerat o temperatura minima a apei uzate de 10°C iarna si 25°C vara.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare pentru capacitatea totala a statiei de epurare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Capacitate totala |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 925 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 1.139 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max | m3/h | 117 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Capacitate Totala |
| --- | --- |
|  | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 850 | 747 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 425 | 373 |
| Materii solide (SS): | 566 | 498 |
| Azot total (NT): | 71 | 62 |
| Fosfor total (PT) | 14 | 12.44 |

Emisarul statiei de epurare este paraul Broscar.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA 001/2005 si NTPA 011/2005 prin HG 352-21.04.2005 si Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 dupa cum urmeaza:

Parametrii efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Debitele si incarcarile prezentate mai sus, prezente la intrarea in statia de epurare nu includ debitul de apa uzata tehnologica proprie statiei de epurare si incarcarile provenite din procesul intern al statiei cum ar fi supernatantul de la statia deshidratare namol, etc.

Se va considera ca pe anumite perioade de timp valorile zilnice indicate mai sus pot varia cu +10% respectiv -20%.

Valorile parametrilor solicitati pentru influent care nu sunt prezentati in tabelul de mai sus, vor fi conform Normativ NTPA – 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, Nr. 398/11.V.2005).

Valorile zilnice pentru incarcarile de CCO-Cr, CBO5, SS, Nt, Pt din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-100% din incarcarile maxime exprimate in Tabelul 2.

Valorile concentratiilor zilnice pentru incarcarile de CBO5, CCO-Cr, SS, Nt, Pt (exprimate in mg/l) din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-125% din concentratiile exprimate in Tabelul 2.

Continutul de materie uscata in deseurile retinute de la statia de gratare nu va fi mai mic de 25%. Materiile retinute vor fi spalate si compactate.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0,2 mm.

Continutul organic al nisipului spalat si uscat provenit de la unitatea de spalare a nisipului nu trebuie sa fie mai mare de 4,0%.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU) > 24%.

Epurare mecanica

Camera de admisie

Va fi utilizata camera de admisie existenta, echipata cu un gratar rar si o vana stavilar pentru conducta de by pass. Pentru situatii de avarie sau mentenanta, statia de epurare este prevazuta cu un sistem de by-pass general. Apa uzata care intra in statie este dirijata catre bazinul de omogenizare prevazut cu echipament de mixare pentru mentinerea in suspensie a materiei solide.

Bazinul de omogenizare-egalizare

Va fi prevazut un bazin de omogenizare si egalizare nou. Bazinul va fi echipat cu 2 pompe noi (1+1 rezerva) si sistem de mixare.

Bazinul de egalizare si omogenizare indeplineste mai multe roluri:

Omogenizarea incarcarilor de poluanti;

Egalizarea debitelor de alimentarea a treptei biologice.

Bazinul de egalizare va fi prevazut cu un volum de retentie pentru a permite eliminarea varfurilor de debit prin acumularea in bazin sau, atunci cand debitul atinge nivelul minim prin folosirea volumului de apa acumulat anterior in bazin.

Omogenizarea va fi efectuata prin intermediul unui sistem de mixare care sa mentina biomasa in suspensie. Pompele de alimentare vor transfera catre treapta biologica un volum de apa omogen din punct de vedere al incarcarilor. Apa uzata va fi pompata in mod constant catre reactoarele biologice prin intermediul a minim 2 pompe submersibile cu regim de functionarea 1A+1R.

Masurare debite

Masurarea debitului de influent se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta comuna de refulare a pompelor instalate in statia de pompare apa uzata.

In vederea monitorizarii calitatii debitului de apa uzata, dupa statia de pompare influent va fi prevazut un camin de monitorizare parametrii influent. In acest sens s-au prevazut urmatorii senzori: pH, temperatura, MTS, CCO, NH4. Tot in acest punct va fi montata si statia automata de prelevare probe a efluentului epurat.

Instalatia compacta de pretratare

Va fi prevazut un modul compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata. Unitatea de pretratare va fi realizata din otel inoxidabil si echipata pentru urmatoarele functiuni: instalatie de sitare, deznisipator si separator de grasimi.

Instalatia de sitare va fi prevazuta cu curatare automata prevazuta cu sita de 3 mm. Retinerile vor fi compactate pana la minim 25% S.U. si se vor descarca intr-un container.

Instalatia de pretratare va contine un deznisipator si un separator de grasimi. Nisipul separat va fi evacuat in container, iar grasimile intr-o basa de grasimi, care se va vidanja periodic.

Unitatea de pretratare va fi adapostita intr-o hala inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras si dirijat in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladire nu va fi mai mica de + 5°C.

Epurare biologica

Bazin biologic.

Bazinul biologic va fi dimensionat pentru realizarea unei epurari avansate, cu aerarea prelungita. Varsta namolului va fi T=18-25 zile pentru obtinerea unei stabilizari a namolului direct in bazinul biologic; Procesul biologic cu namol activ va fi contine doua bazine separate de nitrificare si denitrificare cu pompe de recirculare interna, sau cu realizarea proceselor de nitrificare si denitrificare in acelasi bazin.

Bazinul biologic va fi dotat cu echipamente de mixare pentru mentinerea biomasei in suspensie si recirculare interna, sistem de insuflare de bule fine. Bazinele biologice vor fi prevazute cu pasarele fixe de circulatie si de acces la echipamentele de agitare si recirculare interna.

Statia de suflante si sistemul de aerare

Aerul necesar proceselor biologice cu namol activ va fi produs de un numar de 2 suflante de capacitate egala (1+1 stand by). Va fi prevazut un sistem de aerare cu difuzori cu membrana cu bule fine. Suflantele vor fi prevazute cu functionare cu debit variabil si vor acoperi gama de debite de aer necesara. Suflantele si sistemul de insuflare a aerului vor fi dimensionate pentru a asigura o capacitate de aerare si de dizolvare a oxigenului in namolul biologic suficienta pentru a mentine o concentratie de oxigen de cel putin 2 mg/l, in conditii de debite si incarcari maxime ale apei influente. Capacitatea suflantelor va fi stabilita pentru a produce debitul de aer calculat tinand seama de conditiile de insuflare, concentratia si temperatura namolului activ, temperatura aerului, etc. Bazinul va fi prevazut cu senzori de oxigen dizolvat si materii in suspensie. Suflantele vor fi amplasate in imediata vecinatate a bazinelor biologice. Si vor fi prevazute cu capota de exterior si insonorizate. Conductele de distributie a aerului la bazinele de aerare va fi din otel inoxidabil si vor fi prevazute toate accesoriile necesare pentru controlul debitului si prevenirea fenomenelor de suprapresiune.

Statie de stocare si dozare clorura ferica

Pentru eliminarea fosforului pe cale chimica se va folosi ca reactiv clorura ferica solutie comerciala 40%. Punctul de injectie principal fiind camera de alimentare a decantorului secundar. Statia de precipitare chimica a fosforului se va dimensiona pe criteriul cel mai defavorabil, cand statia de epurare nu va putea retine pe cale biologica, fosforul influent. Instalatia de dozare va fi dimensionata pentru o functionare secventiala, functie de concentratia de fosfor masurata.

Instalatia va contine: 1 rezervor de stocare solutie cu un timp minim de retentie de 30 zile, racord de alimentare rezervor, pompe de dozare clorura ferica, toate instalatiile si armaturile necesare. Echipamentele vor fi integrate in sistemul de monitorizare SCADA.

Constructii si arhitectura

Rezervorul de clorura ferica se va amplasa intr-o structura din beton armat tip cuva avand la interior o protectie antiacida. La partea superioara a cuvei se vor monta stalpi si grinzi metalici cu pereti din panouri sandwich pentru protectie impotriva intemperiilor.

Decantarea secundara

Alimentarea decantorului secundar cu namol activ se va face printr-o conducta ascendenta amplasata in centrul decantorului de unde va fi transferat intr-o camera cilindrica centrala in care viteza va fi redusa, debitul fiind distribuit uniform in decantor. Apa decantata va fi colectata intr-un jgheab perimetral prevazut cu deversor din otel inoxidabil profilat, din care va fi dirijata gravitational catre sistemul de masura si evacuare a efluentului epurat. Pentru prevenirea antrenarii materiilor flotante in apa decantata, deversorul perimetral va fi protejat de un deflector metalic semi-scufundat fixat de jgheabul de colectare a apei decantate. Viteza de rulare a podului raclor va fi ajustabila (doua viteze diferite). Se va utiliza pod cu sistem de raclare a namolului si dirijarea acestuia intr-un con de colectare central. Namolul biologic in excest va fi extras din conul central printr-o conducta si descarcat in bazinul de aspiratie comun al statiilor de pompare de recirculare si de extragere a namolului in exces. Debitul de namol extras din decantorul secundar va putea fi reglat si va fi controlat printr-un sistem cu vana reglabila sau deversor.

Statia de pompare a namolului recirculat

Pompele de recirculare vor fi amplasate intr-un bazin nou colectare. Vor fi montate 2 pompe cu viteza variabila si turatie a rotorului redusa. Statia de pompare a namolului recirculat va fi capabila sa recircule debite variate cu valori cuprinse intre minim 50% si 100% in raport cu debitul maxim de proiectare. Debitul de namol recirculat va fi controlat automat si va putea fi setat de catre operator prin intermediul sistemului SCADA, proportional cu debitul de apa uzata influent in statia de epurare.

Volumul bazinului nou de aspiratie al statiei de pompare a namolului biologic va permite functionarea continua, fara intrerupere a pompelor de recirculare, indiferent de debitul pompat in gama de debite aratata mai sus.

Vor fi prevazute 1+1 stand by pompe pentru namolul biologic in exces. Pompele de extragere a namolului biologic in exces vor functiona cu intermitenta, functie de programul si de capacitatea echipamentului de deshidratare a namolului. Functionarea pompei va fi automata; parametrii de functionare vor putea fi setati de catre operator prin intermediul sistemului SCADA.

Constructii si arhitectura

Se va realiza o constructie din beton impermeabil armat subterana, avand hidroizolatie drept protectie  a peretilor sub cota terenului amenajat. Bazinul va fi acoperit cu o dala de beton, iar golurile necesare introducerii pompelor vor fi acoperite folosind capace metalice. Peste structura de beton armat se vor amplasa stalpi metalici ce vor sustine o monosina folosita pentru manipularea echipamentelor.

Sistemul de evacuare a apei epurate

Va fi prevazuta o conducta de descarcare apa epurata catre emisar. Masurarea debitului de epurate se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta de evacuare catre emisar. Calitatea efluentului statiei de epurare va fi monitorizata cu o statie automata de prelevare probe si serie de senzori: pH+temperatura, MTS, NH4, CCOCr.

Va fi prevazuta o gura de descarcare care va fi dimensionata pentru a permite evacuarea apei epurate in receptorul natural. Forma si dimensiunile gurii de varsare vor fi dimensionate in functie de marimea receptorului, de cantitatea si calitatea apei epurate. Gura de varsare va indeplini urmatoarele conditii:

Va asigura conditii hidraulice care sa permita amestecul cu apele receptorului;

Cota de amplasare nu va permite inundarea la nivelul maxim atins de receptor;

Deshidratarea mecanica a namolului

Namolul biologic in exces va fi stocat in bazinul nou de aspiratie a pompelor de recirculare si va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1 + 1 stand-by) catre unitatea de deshidratare.

Instalatia de deshidratare va cuprinde un echipament de deshidratare cu banda si intregul echipament auxiliar necesar cum ar fi: pompe de alimentare, instalatia de preparare si dozare de polimeri. Instalatia de deshidratare a namolului va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol generata in conditiile de incarcare proiectata functionand 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana. Unitatea de preparare si dozare polimer va permite folosirea polimerilor in forma granulara si lichida si vor fi prevazute cu un dispozitiv de diluare online pe liniile de dozare.

Se va asigura o capacitate suficienta de stocare a polimerului pentru cel putin 30 de zile de operare in conditiile de incarcare proiectata. Instalatia de deshidratare mecanica a namolului biologic in exces va fi amplasata intr-o cladire prevazuta cu sistem de extractie a aerului viciat.

Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de deshidratare printr-un sistem de transport al namolului deshidratat in zona de depozitare.

Depozitarea namolului deshidratat

Zona de depozitare a namolului deshidratat va fi proiectata pentru a stoca namolul deshidratat pentru o perioada de aproximativ 6 luni. Suprafata trebuie sa fie acoperita, astfel incat apa de ploaie sa nu se infiltreaze in namolul deshidratat, generand un volum semnificativ de supernatant si rehidratarea namolului. Zona de stocare va fi in intregime pavata si acoperita, iar supernatantul provenind din namol va fi colectat si evacuat catre statia de pompare apa bruta. Inaltimea maxima a gramezilor de namol nu va depasi 2m.

Alimentarea cu energie electrica

Intrucȃt, în prezent, actuala staţie de epurare are un sistem de alimentare cu energie electrică, se are în vedere ca noile obiecte tehnologice prevăzute să fie racordate la reţeaua existentă de energie electrică, de joasă tensiune U = 0,4 kV, aflată în perimetrul actualei staţii, prin actualizarea Avizului tehnic de racordare. Actualmente, puterea aprobata prin ATR este de 28,261 kVA.

Daca nevoile energetice pentru extinderea staţiei de epurare nu se incadreaza in rezerva de putere existenta, a retelei de j.t., se va prevedea un post de transformare, nou, ce se va alimenta din reteaua electrica de interes public. Postul de transformare va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va furniza energie electrica in sistem trifazat 400V/50Hz.

Solutia finala a racordarii la reteaua electrica de interes public va fi stabilita impreuna cu operatorul de distributie si furnizare, la solicitarea emiterii avizului tehnic de racord.

Pentru asigurarea sigurantei in functionare in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica, statia de epurare va fi dotata cu un grup electrogen echipat cu panou AAR (actionarea automata a rezervei) propriu, utilizand motorina drept combustibil. Generatorul va intra automat in functiune la intreruperea alimentarii cu energie electrica de la retea si va alimenta consumatorii considerati critici ai statiei. Se va monitoriza prin transmisie la distanta starea generatorului: pornit/oprit, avarie, nivel de combustibil in rezervor.

Grupul electrogen va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va fi livrat in carcasa insonorizata.

Factorul de putere va fi corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, in trepte, cu conectare automata.

Sistemul SCADA, inclusiv automatele programabile (PLC) si instrumentatia (AMC), va fi alimentat prin intermediul unor surse de alimentare neintreruptibile.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin montarea unor descarcatoare aferente, in conformitate cu prevederile normativului I7/2011.

Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta.

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC, de la consolele operator de pe fata panourilor PLC si de la statia de lucru SCADA locala).

Sistemul SCADA va fi prevazut cu o statie de lucru (PC).

Comunicatia in cadrul statiei de epurare, intre PLC-uri si statia de lucru SCADA, are drept suport fizic fibra optica.

In camera de comanda a statiei de epurare se prevede spatiu si pentru instalarea dispeceratului SCADA ce monitorizeaza statiile de pompare apa uzata (SPAU) care alimenteaza statia de epurare.

Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, oxigen dizolvat, suspensii totale, amoniu, CCO), conform schemei tehnologice. Se prevad si prelevatoare automate de probe. Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase ale gazelor cu potential toxic si/ sau exploziv.

Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, contribuind la controlul si monitorizarea procesului de epurare.

Instalatia de impamantare

Se va executa o instalatie de legare la pamant si legaturi de echipotentializare si se va conecta cu instalatia de impamantare a statiei existente, astfel incat rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, se evalueaza instalatia de paratrasnet a statiei existente si se completeaza, la nevoie, cu un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces nou construite, din incinta, completand instalatia de iluminat exterior, existenta. Comutarea instalatiei se face manual si/ sau automat, prin senzor crepuscular.

Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camera electrica, se vor monta senzori de fum/ temperatura, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispeceratul ierarhic superior.

Instalatia de semnalizare de efractie

Pentru semnalizarea unor eventuale tentative de efractie in apropierea si in incinta statiei de epurare, se vor monta bariere de detectie amplasate in exterior, perimetral, cat si detectori de miscare si contacte magnetice amplasati in interior, in incaperi, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispeceratul ierarhic superior.

Instalatia de supraveghere video

Pentru supravegherea video a statiei de epurare se prevad camere de exterior amplasate pe stalpi montati de-alungul perimetrului statiei. Imaginile captate vor fi redate si stocate pe echipamentul amplasat in dispeceratul statiei.

Alte lucrari

Apa necesara prepararii polielectrolitului, a spalarii instalatiilor tehnologice este furnizata de la reteaua  de apa potabila din incinta statiei de epurare.

Apa tehnologica utilizata pentru spalarea echipamentului de deshidratare va fi furnizata de o statie de pompare cu 2 pompe submersibile (1+1stand by) montate in bazinul de colectare apa epurata.

Platforme in incinta: pentru accesul la obiectele noi propuse se vor amenaja platforme betonate.

Imprejmuiri: pentru zona de extindere se va amenaja un gard metalic cu fundatii izolate din beton pentru stalpi.

Accesul catre statie : se va asigura accesul de la drumul principal pana la intrarea in statia de epurare prin construirea celui mai scurt drum posibil tinandu-se cont si de terenul alocat realizarii acestuia.

  - Statie de epurare ape uzate Brezoi

In prezent, statia de epurare din localitatea Brezoi are o treapta de epurare mecanica a apei uzate alcatuita din 2 gratare rare manuale, 2 separatoare de nisip, separator de grasimi, o treapta de epurare primara alcatuita dintr-un bazin statie de pompare namol decantat, si platforme de uscare a namolului.

Parametrii de proiectare

Cerintele principale pentru Statia de epurare a orasului Brezoi constau din realizarea unei statii de epurare noi care sa permita preluarea si epurarea apelor uzate provenite din Aglomerarea Brezoi.

Corespunzator anului 2023 a fost estimata o populatie echivalenta de 5,700 P.E.

Statia de epurare va fi prevazuta cu o treapta de preepurare noua compusa din gratare rare, statie de pompare apa bruta, unitati compacte de pretratare noi, bazine biologice noi cu sistem de aerare cu bule fine, decantoare secundare noi, o treapta de dozare reactiv pentru eliminarea chimica a fosforului, o treapta de ingrosare si deshidratare a namolului biologic in exces, o statie de dozare var si un depozit intermediar de stocare namol deshidratat.

Statia de epurare este amplasata in orasul Brezoi, judetul Valcea, la o altitudine de 303 m deasupra nivelului marii, temperatura apei uzate s-a considerat 10°C iarna si 25°C vara.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 1,396 |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 1,139 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max | m3/h | 132 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 942 | 675 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 471 | 337 |
| Materii solide (SS): | 550 | 394 |
| Azot total (TN): | 86 | 62 |
| Fosfor total (TP): | 31 | 22 |

Emisarul statiei de epurare va fi raul Lotru.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA 001/2005 si NTPA 011/2005 prin HG 352-21.04.2005 si Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 dupa cum urmeaza:

Parametrii efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total (TN): | 15 |
| Azot amoniacal (NH4-N): | 3 |
| Fosfor total (TP): | 2 |

Debitele si incarcarile prezentate mai sus, prezente la intrarea in statia de epurare nu includ debitul de apa uzata tehnologica proprie statiei de epurare si incarcarile provenite din procesul intern al statiei cum ar fi supernatantul de la statia deshidratare namol, etc.

Se va considera ca pe anumite perioade de timp valorile zilnice indicate mai sus pot varia cu +10% respectiv - 20%.

Valorile parametrilor solicitati pentru influent care nu sunt prezentati in tabelul de mai sus, vor fi conform Normativ NTPA – 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, Nr. 398/11.V.2005).

Valorile zilnice pentru incarcarile de CCO-Cr, CBO5, SS, Nt, Pt din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-100% din incarcarile maxime exprimate in Tabelul 2.

Valorile concentratiilor zilnice pentru incarcarile de CBO5, CCO-Cr, SS, Nt, Pt (exprimate in mg/l) din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-125% din concentratiile exprimate in Tabelul 2.

Continutul de materie uscata in deseurile retinute de la statia de gratare nu va fi mai mic de 25%. Materiile retinute vor fi spalate si compactate.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0,2 mm.

Continutul organic al nisipului spalat si uscat provenit de la unitatea de spalare a nisipului nu trebuie sa fie mai mare de 4,0%.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

- Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU) > 20%.

Epurare mecanica

Camera de admisie

Va fi prevazuta o camera de admisie noua care va fi echipata cu o vana stavilar pentru conducta de by pass. Pentru situatii de avarie sau mentenanta, statia de epurare va fi prevazuta cu un sistem de by-pass general.

Gratar rar

Vor fi prevazute doua gratare rare cu functionare automata, cu deschiderea intre bare de cel mult 30 mm. Vor fi curatate mecanizat, pornirea acestora facandu-se functie atat de un temporizator cat si functie de pierderea de sarcina printre barele gratarului. Materiile retinute se vor descarca prin intermediul transportoarelor in containere mobile. Echipamentele vor fi adapostite intr-o hala noua. Aerul viciat va fi extras din zonele de lucru si va fi dirijat catre instalatia noua de dezodorizare amplasata in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul.

Temperatura minima in cladirea gratarelor nu va fi mai mica de +5°C.

Statie pompare apa uzata

Dupa gratarul rar, apa uzata colectata in camera de admisie va fi pompata prin intermediul a 2 pompe (1+1stand by) catre 2 unitatati compacte de pretratare.

Masurare debite

Masurarea debitului de influent se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta comuna de refulare a pompelor instalate in statia de pompare apa uzata.

Pentru masurarea parametrilor calitativi ai apei uzate influente se va monta o instalatie automata de prelevare a probelor.

Instalatia compacta de pretratare

Vor fi prevazute doua module compacte de pretratare (1+1 stand by) pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata. Unitatile de pretratare vor fi realizate din otel inoxidabil, si echipate pentru urmatoarele functiuni: gratar des cu curatire mecanica; deznisipator aerat separator de grasimi. compartimentul gratarului este echipat cu un utilaj de separare a materialelor grosiere, de 6 mm si curatire mecanica. Gratarul functioneaza automat, pornind operatia de curatire la atingerea unei diferente de nivel prestabilita intre amonte si aval. Compartimentul urmator gratarului, primeste gravitational apa din acesta, si asigura separarea nisipului si a grasimilor din apa uzata. Acest compartiment este impartit in doua, cu un perete longitudinal, prevazut cu fante. Prima zona astfel obtinuta, prevazuta pentru separarea nisipului, este echipata pe peretele longitudinal exterior cu un sistem de conducte cu ramificatii imersate, cu vane de reglaj, prin care se insufla aer. Aerul este furnizat de o suflanta, care apartine echipamentului, avand caracteristicile Q si ΔP determinate, pentru debitul orar maxim al intregii instalatii. Nisipul depus pe fundul compartimentului este transportat spre capatul amonte al acestuia unde exista o basa de colectare. Din base nisipul este evacuat, cu un transportor elicoidal inclinat. A doua zona constituie un compartiment de linistire in care, prin miscarea elicoidala a apei si bulele generate de insuflarea cu aer, sunt antrenate si separate particulele de grasimi. Acestea, acumulate la suprafata apei, sunt conduse catre o basa de colectare a grasimilor amplasata in capatul amonte al compartimentului. Din aceasta base grasimile sunt preluate cu o pompa cu surub si transportate la un container special prevazut in vecinatate. Cota de deversare a echipamentului permite deversarea gravitationala a apei preepurate catre camera de distributie a bazinelor biologice.

Unitatea va fi adapostita intr-o hala noua inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras si dirijat in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladire nu va fi mai mica de + 5°C.

Statie de receptie pentru namolul provenit din fose septice

Va fi prevazuta o unitate de receptie pentru namolul provenit din fosele septice, transportat cu camioane-cisterna. Descarcarea namolului septic se va face direct in echipamentul de receptie.

Deseurile nedegradabile continute de catre namol vor fi evacuate, spalate, compactate si transferate intr-un container, astfel ca sa poata fi apoi evacuate la un depozit ecologic. Vor fi prevazute containere cu capac rabatabil si roti care pot fi manevrate manual. Namolul septic va fi descarcat gravitational intr-un bazin de colectare si va fi pompat cu ajutorul unei pompe submersibile  in camera de distributie din amonte de deznisipatoare-separatoare de grasimi. Va fi prevazuta o pompa submersibila de rezerva in magazie. Intreaga instalatie va fi acoperita pentru a se evita degajarea de noxe olfactive. Functionarea va fi in intregime automatizata si vor fi masurate online debitul, pH-ul si conductivitatea namolului septic descarcat. Va fi prevazut si un racord pentru prelevare probe pentru laborator

Bazine biologice.

Bazinele biologice vor fi dimensionate pentru realizarea unei epurari avansate, cu aerarea prelungita. Varsta namolului va fi T=18-25 zile pentru obtinerea unei stabilizari a namolului direct in bazinul biologic; Procesul biologic cu namol activ va fi contine doua bazine separate de nitrificare si denitrificare cu pompe de recirculare interna, sau cu realizarea proceselor de nitrificare si denitrificare in acelasi bazin.

Bazinul biologic nou, va fi compus din doua linii tehnologice independente care vor functiona in paralel. Va fi prevazuta o camera noua de distributie cu deversoare cu care va prelua si namolul recirculat de la decantoarele secundare. Fiecare plecare catre cele 2 bazine de aerare va fi prevazuta cu vana de izolare. Bazinele biologice vor fi dotate cu echipamente de mixare pentru mentinerea biomasei in suspensie si recirculare interna sistem de insuflare de bule fine. Bazinele biologice vor fi prevazute cu pasarele fixe de circulatie si de acces la echipamentele de agitare si recirculare interna.

Statia de suflante si sistemul de aerare

Aerul necesar proceselor biologice cu namol activ va fi furnizat de un numar de 3 suflante de capacitate egala (2+1 stand by). Va fi prevazut un sistem de aerare cu difuzori cu membrana cu bule fine. Suflantele vor fi prevazute cu functionare cu debit variabil si vor acoperi gama de debite de aer necesara. Suflantele si sistemul de insuflare a aerului vor fi dimensionate pentru a asigura o capacitate de aerare si de dizolvare a oxigenului in namolul biologic suficienta pentru a mentine o concentratie de oxigen de cel putin 2 mg/l, in conditii de debite si incarcari maxime ale apei influente. Capacitatea suflantelor va fi stabilita pentru a produce debitul de aer calculat tinand seama de conditiile de insuflare, concentratia si temperatura namolului activ, temperatura aerului, etc. Fiecare bazin va fi prevazut cu senzori de oxigen dizolvat. Suflantele vor fi amplasate intr-o cladire dedicata, situata in apropierea bazinelor biologice. Cladirea va cuprinde o camera separata unde vor fi amplasate tablourile electrice de comanda. Camera suflantelor va fi prevazuta cu echipamente de ridicare pentru manevrarea/montarea suflantelor. Va fi prevazut un sistem de ventilatie pentru a limita temperatura interioara la temperatura optima de functionare a suflantelor. Vor fi prevazute echipamente de atenuare a zgomotului pentru deschiderile pentru ventilatie. Conductele de distributie a aerului la bazinele de aerare va fi din otel inoxidabil si vor fi prevazute toate accesoriile necesare pentru controlul debitului si prevenirea fenomenelor de suprapresiune. Conductele de aer montate in camera suflantelor vor fi izolate termic.

Statie de stocare si dozare clorura ferica

Pentru eliminarea fosforului pe cale chimica se va folosi ca reactiv clorura ferica solutie comerciala 40%. Punctul de injectie principal fiind camera de alimentare a decantorului secundar. Statia de precipitare chimica a fosforului se va dimensiona pe criteriul cel mai defavorabil, cand statia de epurare nu va putea retine pe cale biologica, fosforul influent. Instalatia de dozare va fi dimensionata pentru o functionare secventiala, functie de concentratia de fosfor masurata.

Instalatia va contine: 1 rezervor de stocare solutie cu un timp minim de retentie de 30 zile, racord de alimentare rezervor, pompe de dozare clorura ferica, toate instalatiile si armaturile necesare. Echipamentele vor fi integrate in sistemul de monitorizare SCADA

Decantarea secundara

Vor fi prevazute doua decantoare secundare. Alimentarea decantoarelor secundare cu namol activ se va face prin intermediul unei camere de distributie. Camera va fi prevauzta cu senzor de masura a concentratiei de namol. Fiecare decantor va fi alimentat printr-o conducta ascendenta amplasata in centrul decantorului de unde va fi transferat intr-o camera cilindrica centrala in care viteza va fi redusa, debitul fiind distribuit uniform in decantor. Apa decantata va fi colectata intr-un jgheab perimetral prevazut cu deversor din otel inoxidabil profilat, din care va fi dirijata gravitational catre o camera de colectare prevazuta cu o conducta de descarcare a apei epurate catre emisar. Pentru prevenirea antrenarii materiilor flotante in apa decantata, deversorul perimetral va fi protejat de un deflector metalic semi-scufundat fixat de jgheabul de colectare a apei decantate. Viteza de rulare a podului raclor va fi ajustabila (minim doua viteze).Se vor utiliza poduri cu sistem de raclare a namolului si dirijarea acestuia catre conul central. Namolul biologic colectat va fi extras din conul central printr-o conducta inglobata in radier, care va transfera namolul catre o camera adiacenta, de unde va fi deversat gravitational in bazinul de aspiratie comun al statiilor de pompare de recirculare si de extragere a namolului in exces. Debitul de namol extras din decantorul secundar va putea fi reglat si va fi controlat printr-un sistem cu vana reglabila sau deversor.

Statia de pompare a namolului recirculat

Pompele de recirculare vor fi amplasate intr-un bazin nou colectare. Vor fi montate 3 pompe (2 + 1 stand by), cu viteza variabila si turatie a rotorului redusa. Statia de pompare a namolului recirculat va fi capabila sa recircule debite variate cu valori cuprinse intre minim 50% si 100% in raport cu debitul maxim de proiectare. Debitul de namol recirculat va fi controlat automat si va putea fi setat de catre operator prin intermediul sistemului SCADA, proportional cu debitul de apa uzata influent in statia de epurare.

Volumul bazinului nou de aspiratie al statiei de pompare a namolului biologic va permite functionarea continua, fara intrerupere a pompelor de recirculare, indiferent de debitul pompat in gama de debite aratata mai sus.

Vor fi prevazute (1+1 stand-by) pompe pentru extragerea namolului biologic in exces. Pompele de extragere a namolului biologic in exces. Functionarea pompei va fi automata; parametrii de functionare vor putea fi setati de catre operator prin intermediul sistemului SCADA.

Sistemul de evacuare a apei epurate

Conducta noua de descarcare catre emisar va fi prevazuta cu un debitmetru tip Venturi montat in canal deschis Calitatea efluentului statiei de epurare va fi monitorizata cu o statie automata de prelevare probe si o serie de senzori: pH+temperatura, MTS, NH4, CCOCr.

Va fi prevazuta o gura de descarcare care va fi dimensionata pentru a permite evacuarea apei epurate in receptorul natural. Se vor efectua lucrari de terasamente pentru montare conductei de evacuare;

Modul de realizare si amplasare nu va produce degradari ale malurilor si albiei receptorului sau alte perturbari in scurgerea normala a acestuia. Gura de varsare va fi amplasata sub un unghi de 30 – 45º fata de directia de curgere a receptorului.

Gura de varsare va asigura o dispersie a apelor de canalizare in receptor. Radierul gurii de varsare se va aseza la o inaltime corespunzatoare fata de patul receptorului astfel incat sa se impiedice colmatarea canalului cu suspensiile receptorului. In sectiunea unde se termina canalul se va executa un perete de beton care sa consolideze legatura dintre canal si patul corespunzator raului. Patul receptorului si taluzurile se pereaza pe cel putin 10 m in amonte si 30 m in aval de punctul de descarcare. Intreaga constructie va fi asigurata structural si din punct de vedere al stabilitatii cu sisteme de protectie pentru toate situatiile de debite si nivele intalnite pe rau.

Prelucrare namol

Concentrarea namolului biologic in exces

Namolul bilogic in exces va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1 + 1 stand-by) catre doua unitati de mecanice de ingrosare.

Namolul pompat din statia de pompare a namolului biologic in exces, este amestecat cu o solutie de polimer prin intermediul unui floculator pentru imbunatatirea procesului de ingrosare si imbunatatirea gradului de concentrare si omogenizare a namolului. Amestecul de namol si polimer este distribuit pe intreaga latime a benzii ingrosatorului. Apa rezultata din conditionarea namolului se evacueaza prin porii benzii si este colectata si evacuata gravitational catre bazinul de colectare ape reziduale. Namolul astfel ingrosat se evacueaza in partea opusa intrarii in ingrosator prin intermediul unei lame nivelante, direct in palnia de deasupra pompei de transport catre bazinul de omogenizare. Pentru a obtine o ingrosare constanta a namolului, banda ingrosatorului este spalata continuu pe toata durata ciclului de functionare cu apa tehnologica, prin intermediul unor duze montate pe rama cadru a ingrosatorului. Se estimeaza o concentratie namolului ingrosat obtinut de aproximativ 45 60 g/l.

Programul de lucru al atelierului de ingrosare mecanica va fi de 8 ore/zi, 5 zile/saptamana.

Bazin de stocare a namolului ingrosat

Namolul ingrosat va fi stocat intr-un bazin deschis care va permite o autonomie de stocare de minim 3 zile la incarile nominale ale influentului. Mixarea namolului va fi asigurata de mixere rapide de radier, montate pe suport reglabil si comnadate de o sonda de nivel (+ o sonda de nivel de rezerva). Bazinul va fi prevazut cu preaplin fix din inox racordat la statia de pompare ape menajere din incinta statiei. Va fi prevazut cu racord de extractie a namolului compus din vana cutit de izolare si racord rapid tip pompier. Evacuarea namolului se va realiza prin racordarea directa a vidanjei prin intermediul racordului rapid. Va fi prevazut un robinet de golire a acestui racord pentru protectie la inghet cu descarcare in statia de pompare ape menajere din incinta statiei. Acest ansamblu de descarcare va fi amplasat intr-o zona betonata in apropierea unei cai de acces pentru a facilita transportul namolului.

Deshidratarea mecanica a namolului

Namolul ingrosat stocat in bazinul temporar de stocare va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1 + 1 stand-by) catre doua unitati de deshidratare.

Instalatia de deshidratare va cuprinde doua echipamente de deshidratare cu banda (1 + 1 stand by) si intregul echipament auxiliar necesar cum ar fi: pompe de alimentare, instalatia de preparare si dozare de polimeri. Instalatia de deshidratare a namolului va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol generata in conditiile de incarcare proiectata functionand 8 ore zilnic, 5 zile pe saptamana. Unitatea de preparare si dozare polimer va permite folosirea polimerilor in forma granulara si lichida si vor fi prevazute cu un dispozitiv de diluare online pe liniile de dozare.

Se va asigura o capacitate suficienta de stocare a polimerului pentru cel putin 30 de zile de operare in conditiile de incarcare proiectata. Instalatia de deshidratare mecanica a namolului biologic in exces va fi amplasata intr-o cladire prevazuta cu sistem de extractie a aerului viciat.

Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de deshidratare printr-un sistem de transport al namolului deshidratat in zona de depozitare.

Depozitarea namolului deshidratat

Zona de depozitare a namolului deshidratat va fi proiectata pentru a stoca namolul deshidratat pentru o perioada de aproximativ 6 luni. Suprafata trebuie sa fie acoperita, astfel incat apa de ploaie sa nu se infiltreaze in namolul deshidratat, generand un volum semnificativ de supernatant si rehidratarea namolului. Zona de stocare va fi in intregime pavata si acoperita, iar supernatantul provenind din namol va fi colectat si evacuat catre statia de pompare apa bruta. Inaltimea maxima a gramezilor de namol nu va depasi 2m.

Constructii si arhitectura

Se va realiza o platforma din beton armat fundata pe un pat de balast. Perimetral se vor construi pereti din beton armat ce vor ingloba stalpi metalici cu rol de sustinere a acoperisului ce va acoperi intreaga platforma Se vor amplasa rigole carosabile pentru preluarea levigatului.

Alimentarea cu energie electrica

Avand in vedere satisfacerea nevoilor energetice ale Statiei de epurare reabilitate, se va prevedea un nou post de transformare, ce se va alimentata din reteaua electrica de interes public, prin racordarea, in principiu, la LEA 20kV (in imediata apropiere se afla LEA Brezoi - UHE Gura Lotrului). Noul post de transformare va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va furniza energie electrica in sistem trifazat 400V/50Hz.

Solutia finala a racordarii la reteaua electrica de interes public va fi stabilita impreuna cu operatorul de distributie si furnizare, la solicitarea actualizarii/ emiterii avizului tehnic de racord.

Pentru asigurarea sigurantei in functionare pentru cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica, statia de epurare va fi dotata cu un grup electrogen echipat cu panou AAR (actionarea automata a rezervei) propriu, utilizand motorina drept combustibil. Generatorul va intra automat in functiune la intreruperea alimentarii cu energie electrica de la retea si va alimenta consumatorii considerati critici ai statiei. Se va monitoriza prin transmisie la distanta starea generatorului: pornit/oprit, avarie, nivel de combustibil in rezervor.

Grupul electrogen va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va fi livrat in carcasa insonorizata.

Factorul de putere va fi corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, in trepte, cu conectare automata.

Sistemul SCADA, inclusiv automatele programabile (PLC) si instrumentatia (AMC), va fi alimentat prin intermediul unor surse de alimentare neintreruptibile.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin montarea unor descarcatoare aferente, in conformitate cu prevederile normativului I7/2011.

- Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta.

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC, de la consolele operator de pe fata panourilor PLC si de la statiile de lucru SCADA, din dispecerat).

Sistemul SCADA va fi prevazut cu 2 servere/ statii de lucru redundante.

Comunicatia in cadrul statiei de epurare, intre PLC-uri si serverele SCADA, are drept suport fizic fibra optica.

In camera de comanda a statiei de epurare se prevede spatiu si pentru instalarea dispeceratului SCADA ce monitorizeaza statiile de pompare apa uzata (SPAU) care alimenteaza statia de epurare.

- Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, oxigen dizolvat, oxido-reducere, suspensii totale, CCO, amoniu, nitrati/ nitriti, fosfor total), conform schemei tehnologice. Se prevad si prelevatoare automate de probe. Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase ale gazelor cu potential toxic si/ sau exploziv.

Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, contribuind la controlul si monitorizarea procesului de epurare.

Instalatia de impamantare

Se va executa o instalatie de legare la pamant si legaturi de echipotentializare, astfel incat rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

- Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, se instaleaza un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

- Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta. Comutarea instalatiei se face manual si/ sau automat, prin senzor crepuscular.

- Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camerele electrice, se vor monta senzori de fum/ temperatura, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispecerat.

- Instalatia de semnalizare de efractie

Pentru semnalizarea unor eventuale tentative de efractie in apropierea si in incinta statiei de epurare, se vor monta bariere de detectie amplasate in exterior, perimetral, cat si detectori de miscare si contacte magnetice amplasati in interior, in incaperi, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispeceratul ierarhic superior.

- Instalatia de supraveghere video

Pentru supravegherea video a statiei de epurare se prevad camere de exterior amplasate pe stalpi montati de-alungul perimetrului statiei. Imaginile captate vor fi redate si stocate pe echipamentul amplasat in dispeceratul statiei.

Alte lucrari

Apa necesara prepararii polielectrolitului, a spalarii instalatiilor tehnologice este furnizata de la reteaua publica de distributie a localitatii. In incita statiei se va executa o retea de hidranti de gradina pentru a permite utilizarea apei potabile in scopuri tehnologice.

- Apa tehnologica utilizata pentru spalarea echipamentului de deshidratare va fi furnizata de o statie de pompare cu 2 pompe submersibile (1+1 stand by) montate in bazinul de colectare apa epurata.

- Se vor executa lucrari de reabilitare atat din punct de vedere structural cat si arhitectural a cladirii administrative.

- Demolari

Se vor executa lucrari de demolare a urmatoarele obiecte existente :

- canal colector decantoare

- bazine decantoare

- paturi namol

- separatoare

- deznisipator

- bazin contact clor

- bazin namol

- camine existente

- imprejmuirea

Obiecte existente din cadrul statiei de epurare se vor demola complet pentru a se elibera terenul pentru constructiile nou proiectate.

In cazul obiectelor care nu se suprapun cu viitoarele constructii, se vor indeparta elementele metalice (daca acestea exista), apoi se vor executa sapaturi manuale sau mecanizate pe o adancime de 0.50 m in jurul constructiei fata de cota terenului amenajat. Structurile de beton se vor demola pana la cota de -0.50 m sub cota terenului amenajat.

- Cladirea administrativa

Lucrarile includ constructia unei cladirii noi care va avea o suprafata minima construita de minim 150 mp. Vor fi prevazute mai multe incaperi cu urmatoarele destinatii:

- Camera de dispecerat ≥20mp;

- Laborator primire probe suprafata utila ≥20mp;

- Depozit de materiale;

- Grupuri sanitare;

- Sala de reuniuni suprafata utila ≥30 mp;

Toate spatiile de lucru vor fi dotate corespunzator in functie de destinatie si vor fi prevazute cu inacalzire si aer conditionat.

- Amenajarea terenului

Se vor executa lucrari de protectie a statiei de epurare prin inaltarea terenului in zona amplasamentului statiei de epurare pana la cota de inundabilitate de 1% plus o garda de 50 cm.

- Platforme in incinta

Atat pentru accesul in incinta cat si pentru deplasarea intre obiectele statiei de epurare se vor amenaja platforme betonate.

- Imprejmuiri

Perimetral se va amenaja un gard metalic cu fundatii izolate din beton pentru stalpi si poarta pentru accesul auto si al personalului autorizat in incinta

  - Statie de epurare ape uzate Valea Mare

Amplasamentul statiei existente de epurare nu respecta restrictiile impuse de DSP (Ordin 119) legate de distantele minime de protectie sanitara pentru statii de epurare de tip clasic (distanta minima de 300 m pana la zona locuita). Din aceste considerente filiera clasica existenta de epurare va fi inlocuita cu o filiera modulara.

Statia de epurare va fi prevazuta cu un bazin de omogenizare cu sistem de mixare, statie de pompare, instalatii de sitare, deznisipare si separator de grasimi inclus, bioreactor modular de epurare, compus din urmatoarele compartimente: decantor primar, zona de tratare biologica, decantor secundar, treapta de tratare a namolului care sa contina o stabilizare aeroba si o treapta de deshidratare a namolului. Namolul deshidratat va fi evacuat sau stocat in depozitul intermediar amplasat in incinta statiei de epurare.

Parametrii de proiectare

Statia de epurare va fi proiectata pentru o populatie echivalenta totala de 4052 PE.

Statia de epurare este amplasata in comuna Valea Mare, judetul Valcea, la o altitudine de 196 m deasupra nivelului marii, temperatura apei uzate s-a considerat 10°C iarna si 25°C vara.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 570 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 696 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max | m3/h | 70 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 486 | 699 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 243 | 350 |
| Materii solide (SS): | 284 | 408 |
| Azot total (NT): | 45 | 64 |
| Fosfor total (PT) | 16 | 23 |

Emisarul statiei de epurare va fi raul Cerna.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA 001/2005 si NTPA 011/2005 prin HG 352-21.04.2005 si Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 dupa cum urmeaza:

Parametrii efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Debitele si incarcarile prezentate mai sus, prezente la intrarea in statia de epurare nu includ debitul de apa uzata tehnologica proprie statiei de epurare si incarcarile provenite din procesul intern al statiei cum ar fi supernatantul de la statia deshidratare namol, etc.

Se va considera ca pe anumite perioade de timp valorile zilnice indicate mai sus pot varia cu +10% respectiv -20%.

Valorile parametrilor solicitati pentru influent care nu sunt prezentati in tabelul de mai sus, vor fi conform Normativ NTPA – 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, Nr. 398/11.V.2005).

Valorile zilnice pentru incarcarile de CCO-Cr, CBO5, SS, Nt, Pt din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-100% din incarcarile maxime exprimate in Tabelul 2.

Valorile concentratiilor zilnice pentru incarcarile de CBO5, CCO-Cr, SS, Nt, Pt (exprimate in mg/l) din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-125% din concentratiile exprimate in Tabelul 2.

Continutul de materie uscata in deseurile retinute de la statia de gratare nu va fi mai mic de 25%. Materiile retinute vor fi spalate si compactate.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0,2 mm.

Continutul organic al nisipului spalat si uscat provenit de la unitatea de spalare a nisipului nu trebuie sa fie mai mare de 4,0%.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU) > 24%.

Epurare mecanica

Camera de admisie

Va fi utilizata camera de admisie existenta, echipata cu un gratar rar si o vana stavilar pentru conducta de by pass. Pentru situatii de avarie sau mentenanta, statia de epurare este prevazuta cu un sistem de by-pass general. Apa uzata care intra in statie este dirijata catre bazinul de omogenizare prevazut cu echipament de mixare pentru mentinerea in suspensie a materiei solide.

Bazinul de omogenizare-egalizare

Bazinul de egalizare si omogenizare existent va fi reabilitat si reintegrat in noul proces. Bazinul va fi echipat cu 2 pompe noi (1+1 rezerva) si sistem de mixare. Volumul bazinului de omogenizare existent este de 120 m3.

Bazinul de egalizare si omogenizare indeplineste mai multe roluri:

- Omogenizarea incarcarilor de poluanti;

- Egalizarea debitelor de alimentarea a treptei biologice.

Bazinul de egalizare va fi prevazut cu un volum de retentie pentru a permite eliminarea varfurilor de debit prin acumularea in bazin sau, atunci cand debitul atinge nivelul minim prin folosirea volumului de apa acumulat anterior in bazin.

Omogenizarea va fi efectuata prin intermediul unui sistem de mixare care sa mentina biomasa in suspensie. Pompele de alimentare vor transfera catre treapta biologica un volum de apa omogen din punct de vedere al incarcarilor. Apa uzata va fi pompata in mod constant catre reactoarele biologice prin intermediul a minim 2 pompe submersibile cu regim de functionarea 1A+1R.

Masurare debite

Masurarea debitului de influent se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta comuna de refulare a pompelor instalate in statia de pompare apa uzata.

In vederea monitorizarii calitatii debitului de apa uzata, dupa statia de pompare influent va fi prevazut un camin de monitorizare parametrii influent. In acest sens s-au prevazut un prelevator automat de probe si urmatorii senzori: pH, temperatura, MTS, CCO, NH4.

Instalatia compacta de pretratare

Va fi prevazut un modul compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata. Unitatea de pretratare va fi realizata din otel inoxidabil si echipata pentru urmatoarele functiuni: instalatie de sitare, deznisipator si separator de grasimi.

Instalatia de sitare va fi prevazuta cu curatare automata prevazuta cu sita de 3 mm. Retinerile vor fi compactate pana la minim 25% S.U. si se vor descarca intr-un container.

Instalatia de pretratare va contine un deznisipator si un separator de grasimi. Nisipul separat va fi evacuat in container, iar grasimile intr-o basa de grasimi, care se va vidanja periodic.

Unitatea de pretratare va fi adapostita intr-o hala inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras si dirijat in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladire nu va fi mai mica de + 5°C.

Epurare biologica

Module biologice.

Treapta de epurare biologica a apelor, va asigura indepartarea biologica a carbonului. Modulele biologice vor contine zone de proces cu urmatoarele functionalitati:

- zona de decantare primara, cu eliminare namol primar si retineri pe decantorul primar conform normativelor in vigoare;

- zona pentru eliminarea pe cale biologica a carbonului;

- zona de decantare finala, pentru separarea namolului biologic rezultat si a apei epurate.

Apa uzata sitata, deznisipata si decantata primar, va ajunge in reactorul biologic. Pentru o epurare  eficienta respectiv pentru obtinerea unui volum mare de biomasa activa intr-un volum de bazin relativ mic, bioreactorul va fi prevazut cu tehnologia adecvata gradului de epurare garantat.

Epurarea biologica este procesul tehnologic prin care materiile organice din apele uzate sunt transformate, de catre microorganisme, in produsi de degradare inofensivi (bioxid de carbon, apa si alte produse), energie si in masa celulara noua (namol activat).

Aceste procese de transformare biochimica pot avea loc in prezenta sau in absenta oxigenului.

In functie de existenta oxigenului in biomasa activa se deosebesc:

- procese anoxice – procese anaerobe;

- procese aerobe;

Pentru cele doua categorii de procese sunt specifice culturi de microorganisme diferite: anoxice sau aerobe. Concentratia in oxigen dizolvat va fi controlata de un senzor de oxigen, iar concentratia namolului in suspensie va fi monitorizata de un senzor de materii totale in suspensie. Oxigenul necesar proceselor biologice va fi asigurat prin aerare cu bule fine, sursa de aer comprimat fiind asigurata de statia de Suflante. Functionarea suflantelor va fi comandata de senzorul de O2 dizolvat, care va mentine o concentratie in plaja 2-4 mg O2/l.

Amestecul apa – namol, din bazinul cu namol activat, trece in decantorul secundar, unde va avea loc separarea apei de namol (solid-lichid). Namolul sedimentat in decantorul secundar va fi evacuat prin intermediul pompelor. Cea mai mare parte a namolului din decantorul secundar va fi recirculat extern, iar namolul biologic in exces va fi evacuat prin pompare catre bazinul de stabilizare namol. Evacuarea namolului va fi controlata prin intermediul unor vane automate, amplasate pe fiecare ramificatie si. functie de cerintele din proces, se vor deschide/inchide.

Modulele mecano – biologice vor fi o unitati compacte, prefabricate, din metal, tip container, termoizolate, complet echipate si montate suprateran. Toate partile in contact cu apa sunt din otel inoxidabil sau material necoroziv.

Statie de stocare si dozare FeCl3

In vederea realizarii concentratiei necesare in efluent de 2mg/l P, se va prevedea si o statie pentru indepartarea fosforului. Instalaţia poate funcţiona secvenţial, funcţie de concentraţia de fosfor măsurata.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe de dozare reactiv 1+1 ;

- Rezervor de stocare anticoroziv 1 buc. Timp de stocare 30 zile;

- Racord de alimentare rezervor de stocare ;

- Instalatie de ventilatie fortata;

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice;

Sistemul de evacuare a apei epurate

Va fi prevazuta o conducta si o gura de descarcare apa epurata in emisar. Conducta de descarcare va fi dimensionata corespunzator tipului de curgere considerat.

Masurarea debitului de epurare se va realiza prin intermediul unui debitmetru montat pe conducta de evacuare catre emisar. Calitatea efluentului statiei de epurare va fi monitorizata cu un prelevator automat de probe si o serie de senzori: pH+temperatura, MTS, NH4, CCOCr.

Va fi prevazuta o gura de descarcare care va fi dimensionata pentru a permite evacuarea apei epurate in receptorul natural. Forma si dimensiunile gurii de varsare vor fi dimensionate in functie de marimea receptorului, de cantitatea si calitatea apei epurate. Gura de varsare va indeplini urmatoarele conditii:

- Va asigura conditii hidraulice care sa permita amestecul cu apele receptorului;

- Cota de amplasare nu va permite inundarea la nivelul maxim atins de receptor;

Prelucrare namol

Bazin de stabilizare aeroba

Bazinul biologic existent va fi reabilitat si reintegrat in noul proces cu destinatia bazin de stabilizarea aeroba a namolului primar amestecat cu namolul biologic in exces. Bazinul va fi echipat cu rampe noi de aerare si sistem de mixare. Vor fi prevazute doua suflante noi care vor deservi acest proces.

Deshidratarea mecanica a namolului

Namolul stabilizat va fi stocat in bazinul de aspiratie a pompelor si va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1 + 1 stand-by) catre unitatea de deshidratare.

Instalatia de deshidratare va cuprinde un echipament de deshidratare si intregul sistem auxiliar necesar: pompe de alimentare, instalatia de preparare si dozare de polimeri sistem de colectare si descarcare namol deshidratat.

Instalatia de deshidratare a namolului va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol generata in conditiile de incarcare maxima proiectata.

Unitatea de preparare si dozare polimer va permite folosirea polimerilor in forma granulara si lichida si vor fi prevazute cu un dispozitiv de diluare online pe liniile de dozare.

Se va asigura o capacitate suficienta de stocare a polimerului pentru cel putin 30 de zile de operare in conditiile de incarcare maxima proiectata.

Instalatia de deshidratare mecanica a namolului biologic in exces va fi amplasata intr-o hala tehnologica si va fi prevazuta cu sistem de extractie a aerului viciat. In timpul iernii, hala tehnologica va fi incalzita, asigurand o temperatura minima de + 5°C.

Dupa deshidratarea automata, namolul va fi descarcat, prin sistem de transportoare, pe platforma de depozitare temporara a namolului.

Depozitarea namolului deshidratat

Va fi prevazuta o zona de depozitare a containerelor de namol. Suprafata trebuie sa fie acoperita, astfel incat apa de ploaie sa nu se infiltreaze in namolul deshidratat, generand un volum semnificativ de supernatant si rehidratarea namolului. Zona de stocare va fi in intregime pavata si acoperita.

Alimentarea cu energie electrica

Statia de epurare va fi alimentata din reteaua electrica de interes public, prin racordarea la LEA 20kV a unui post de transformare, amplasat in incinta statiei de epurare. Postul de transformare va furniza energie electrica in sistem trifazat 400V/50Hz.

Solutia finala a racordarii la reteaua electrica de interes public va fi stabilita impreuna cu operatorul de distributie si furnizare, la solicitarea emiterii avizului tehnic de racord.

Pentru asigurarea sigurantei in functionare pentru cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica, statia de epurare va fi dotata cu un grup electrogen echipat cu panou AAR (actionarea automata a rezervei) propriu, utilizand motorina drept combustibil. Generatorul va intra automat in functiune la intreruperea alimentarii cu energie electrica de la retea si va alimenta consumatorii considerati critici ai statiei. Se vor monitoriza prin transmisie la distanta starea generatorului: pornit/oprit, avarie, nivel de combustibil in rezervor.

Grupul electrogen va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va fi livrat in carcasa insonorizata.

Factorul de putere va fi corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, in trepte, cu conectare automata.

Sistemul SCADA, inclusiv automatele programabile (PLC) si instrumentatia (AMC), va fi alimentat prin intermediul unor surse de alimentare neintreruptibile.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin montarea unor descarcatoare aferente, in conformitate cu prevederile normativului I7/2011.

- Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei si cu modem GSM, prin care datele se vor transmite la distanta, catre dispeceratul ierarhic superior.

Dispeceratul local va fi prevazut cu o statie de lucru SCADA (PC).

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC, de la consolele operator de pe fata panourilor PLC si de la statia de lucru SCADA, din dispecerat).

Comunicatia in cadrul statiei de epurare, intre PLC-uri si statia de lucru SCADA, are drept suport fizic fibra optica.

In camera de comanda a statiei de epurare se prevede spatiu si pentru instalarea dispeceratului SCADA ce monitorizeaza statiile de pompare apa uzata (SPAU) care alimenteaza statia de epurare.

- Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, materia totala in suspensie, patura de namol si parametri de calitate (pH, CCO-Cr, oxigen dizolvat, amoniu), conform schemei tehnologice. Se prevad si prelevatoare automate de probe. Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase ale gazelor cu potential toxic si/ sau exploziv.

Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, contribuind la controlul si monitorizarea procesului de epurare.

- Instalatia de impamantare

Se va executa o instalatie de legare la pamant si legaturi de echipotentializare, astfel incat rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

- Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, se instaleaza un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

- Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta. Comutarea instalatiei se face manual si/ sau automat, prin sensor crepuscular.

- Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camera electrica, se vor monta senzori de fum/ temperatura, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispecerat.

- Instalatia de supraveghere video

Pentru supravegherea video a statiei de epurare se prevad camere de exterior amplasate pe stalpi montati de-alungul perimetrului statiei. Imaginile captate vor fi redate si stocate pe echipamentul amplasat in dispeceratul statiei.

- Instalatia de semnalizare de efractie

Pentru semnalizarea unor eventuale tentative de efractie in apropierea si in incinta statiei de epurare, se vor monta bariere de detectie amplasate in exterior, perimetral, cat si detectori de miscare si contacte magnetice amplasati in interior, in incaperi, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispeceratul ierarhic superior.

Alte lucrari

- Apa necesara prepararii polielectrolitului, a spalarii instalatiilor tehnologice va fi furnizata de la reteaua publica de distributie a localitatii. In incita statiei se va executa o retea de hidranti de gradina pentru a permite utilizarea apei potabile in scopuri tehnologice.

- Apa tehnologica utilizata pentru spalarea echipamentului de deshidratare va fi furnizata de o statie de pompare cu 2 pompe submersibile (1+1stand by) montate in bazinul de colectare apa epurata.

- Demolari

Se vor executa lucrari de demolare a urmatoarele obiecte existente :

- container

- platforma deshidratare

- imprejmuirea

Constructiile mai sus mentionate vor fi demolate in totalitate pentru a permite executia unor noi obiecte necesare extinderii statiei de epurare.

- Platforme in incinta

Atat pentru accesul in incinta cat si pentru deplasarea intre obiectele statiei de epurare se vor amenaja platforme betonate.

- Imprejmuiri

Perimetral se va amenaja un gard metalic cu fundatii izolate din beton pentru stalpi si poarta pentru accesul auto si al personalului autorizat in incinta

  - Statie de epurare ape uzate Creteni

Statia de epurare existenta deserveste in prezent doar o parte din UAT Creteni si nu a fost pusa in functiune pana in prezent. Prin prezentul studiu de fezabilitate se propune extinderea capacitatii de epurare pentru a prelua extinderea din UAT Creteni si UAT Gusoeni in care se va executa retea de canalizare.

Statia existenta de epurare ape uzate are in componenta: treapta mecanica, treapta biologica si treapta de tratare namol.

Statia de epurare a fost dimensionata considerand un influent cu indicatorii de calitate prevazuţi in NTPA 002. Conform proiectului, debitul mediu epurat este de 300 m3/zi si o incarcare maxima de 90 kg CBO5/zi.

Considerand incarcarea specifica de 60 g/P.E../zi rezulta ca statia de epurare are o capacitate maxima de epurare corespunzatoare unei populatii echivalente de 1500 PE.

Statiei de epurare va fi extinsa pentru o capacitate maxima totala de 3393 PE. Extinderea statiei existente de epurare va permite epurarea apei uzate rezultate din extinderea sistemului existent de canalizare din UAT Creteni si noul sistem de canalizare din UAT Gusoeni.

Statia de epurare este amplasata in localitatea Creteni, judetul Valcea.

Pentru dimensionarea statiei s-a considerat o temperatura minima a apei uzate de 10°C iarna si 25°C vara.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Capacitate totala |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 408 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 511 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max | m3/h | 55 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Capacitate Totala |
| --- | --- |
|  | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 407 | 796. |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 204 | 398 |
| Materii solide (SS): | 272 | 531 |
| Azot total (NT): | 34 | 66 |
| Fosfor total (PT) | 7 | 13 |

Emisarul statiei de epurare este raul Pesceana.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA 001/2005 si NTPA 011/2005 prin HG 352-21.04.2005 si Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 dupa cum urmeaza:

Parametrii efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Debitele si incarcarile prezentate mai sus, prezente la intrarea in statia de epurare nu includ debitul de apa uzata tehnologica proprie statiei de epurare si incarcarile provenite din procesul intern al statiei cum ar fi supernatantul de la statia deshidratare namol, etc.

Se va considera ca pe anumite perioade de timp valorile zilnice indicate mai sus pot varia cu +10% respectiv -20%.

Valorile parametrilor solicitati pentru influent care nu sunt prezentati in tabelul de mai sus, vor fi conform Normativ NTPA – 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, Nr. 398/11.V.2005).

Valorile zilnice pentru incarcarile de CCO-Cr, CBO5, SS, Nt, Pt din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-100% din incarcarile maxime exprimate in Tabelul 2.

Valorile concentratiilor zilnice pentru incarcarile de CBO5, CCO-Cr, SS, Nt, Pt (exprimate in mg/l) din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-125% din concentratiile exprimate in Tabelul 2.

Continutul de materie uscata in deseurile retinute de la statia de gratare nu va fi mai mic de 25%. Materiile retinute vor fi spalate si compactate.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0,2 mm.

Continutul organic al nisipului spalat si uscat provenit de la unitatea de spalare a nisipului nu trebuie sa fie mai mare de 4,0%.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU) > 24%.

Epurare mecanica

Camera de admisie

Va fi utilizata camera de admisie existenta, echipata cu un gratar rar si o vana stavilar pentru conducta de by pass. Pentru situatii de avarie sau mentenanta, statia de epurare este prevazuta cu un sistem de by-pass general. Apa uzata care intra in statie va fi dirijata catre bazinul de omogenizare prin intermediul unei statii de pompare echipata cu 2 pompe noi (1+1 rezerva) si sistem de mixare.

Bazinul de omogenizare-egalizare

Va fi prevazut un bazin de omogenizare si egalizare nou. Bazinul va fi echipat cu 2 pompe noi (1+1 rezerva) si sistem de mixare. Bazinul de egalizare si omogenizare indeplineste mai multe roluri:

- Omogenizarea incarcarilor de poluanti;

- Egalizarea debitelor de alimentarea a treptei biologice.

Bazinul de egalizare va fi prevazut cu un volum de retentie pentru a permite eliminarea varfurilor de debit prin acumularea in bazin sau, atunci cand debitul atinge nivelul minim prin folosirea volumului de apa acumulat anterior in bazin.

Omogenizarea va fi efectuata prin intermediul unui sistem de mixare care sa mentina biomasa in suspensie. Pompele de alimentare vor transfera catre treapta biologica un volum de apa omogen din punct de vedere al incarcarilor. Apa uzata va fi pompata in mod constant catre reactoarele biologice prin intermediul a minim 2 pompe submersibile cu regim de functionarea 1A+1R.

Masurare debite

Masurarea debitului de influent se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta comuna de refulare a pompelor instalate in bazinul de omogenizare.

In vederea monitorizarii calitatii debitului de apa uzata, s-au prevazut un prelevator de probe si senzori: pH, temperatura, MTS, CCO, NH4.

Instalatia compacta de pretratare

Va fi prevazut un modul compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata. Unitatea de pretratare va fi realizata din otel inoxidabil si echipata pentru urmatoarele functiuni: instalatie de sitare, deznisipator si separator de grasimi.

Instalatia de sitare va fi prevazuta cu curatare automata prevazuta cu sita de 3 mm. Retinerile vor fi compactate pana la minim 25% S.U. si se vor descarca intr-un container.

Instalatia de pretratare va contine un deznisipator si un separator de grasimi. Nisipul separat va fi evacuat in container, iar grasimile intr-o basa de grasimi, care se va vidanja periodic.

Unitatea de pretratare va fi adapostita intr-o hala inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras si dirijat in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladire nu va fi mai mica de + 5°C.

Epurare biologica

Module biologice.

Treapta de epurare biologica a apelor, va asigura indepartarea biologica a carbonului. Modulele biologice vor contine zone de proces cu urmatoarele functionalitati:

- zona de decantare primara, cu eliminare namol primar si retineri pe decantorul primar conform normativelor in vigoare;

- zona pentru eliminarea pe cale biologica a carbonului;

- zona de decantare finala, pentru separarea namolului biologic rezultat si a apei epurate.

Apa uzata sitata, deznisipata si decantata primar, va ajunge in reactorul biologic. Pentru o epurare  eficienta respectiv pentru obtinerea unui volum mare de biomasa activa intr-un volum de bazin relativ mic, bioreactorul va fi prevazut cu tehnologia adecvata gradului de epurare garantat.

Epurarea biologica este procesul tehnologic prin care materiile organice din apele uzate sunt transformate, de catre microorganisme, in produsi de degradare inofensivi (bioxid de carbon, apa si alte produse), energie si in masa celulara noua (namol activat).

Aceste procese de transformare biochimica pot avea loc in prezenta sau in absenta oxigenului.

In functie de existenta oxigenului in biomasa activa se deosebesc:

- procese anoxice – procese anaerobe;

- procese aerobe;

Pentru cele doua categorii de procese sunt specifice culturi de microorganisme diferite: anoxice sau aerobe. Concentratia in oxigen dizolvat va fi controlata de un senzor de oxigen, iar concentratia namolului in suspensie va fi monitorizata de un senzor de materii totale in suspensie. Oxigenul necesar proceselor biologice va fi asigurat prin aerare cu bule fine, sursa de aer comprimat fiind asigurata de statia de Suflante. Functionarea suflantelor va fi comandata de senzorul de O2 dizolvat,  care va mentine o concentratie in plaja 2-4 mg O2/l.

Amestecul apa – namol, din bazinul cu namol activat, trece in decantorul secundar, unde va avea loc separarea apei de namol (solid-lichid). Namolul sedimentat in decantorul secundar va fi evacuat prin intermediul pompelor. Cea mai mare parte a namolului din decantorul secundar va fi recirculat extern, iar namolul biologic in exces va fi evacuat prin pompare catre bazinul de stabilizare namol. Evacuarea namolului va fi controlata prin intermediul unor vane automate, amplasate pe fiecare ramificatie si. functie de cerintele din proces, se vor deschide/inchide.

Statie de stocare si dozare FeCl3

In vederea realizarii concentratiei necesare in efluent de 2mg/l P, se va prevedea si o statie pentru indepartarea fosforului. Instalaţia poate funcţiona secvenţial, funcţie de concentraţia de fosfor măsurata.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente / instalatii:

- Pompe de dozare reactiv 1+1 ;

- Rezervor de stocare anticoroziv 1 buc. Timp de stocare 30 zile;

- Racord de alimentare rezervor de stocare ;

- Instalatie de ventilatie fortata;

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice;

Sistemul de evacuare a apei epurate

Apa epurata evacuata din modulele biologice va fi colectata si evacuta catre caminul existent de evacuare apa epurata.

Masurarea debitului de apa epurata se va realiza prin intermediul unui debitmetru montat pe conducta de evacuare catre caminul existent. Calitatea efluentului statiei de epurare va fi monitorizata printr-o serie de senzori: pH+temperatura, MTS, NH4, CCOCr. Tot in acest camin va fi prevazut si un prelevator de automat de probe. Pentru descarcarea in receptorul natural va fi utilizata conducta gura de descarcare apa epurata existenta.

Prelucrare namol

Bazin de stabilizare aeroba

Namolul primar amestecat cu namolul biologic in exces, va fi stabilizat prin aerare prelungita, intr-un bazin special conceput, dotat cu echipamente de aerare si mixare. Pentru dimensionarea bazinului de stabilizare se vor lua in calcul si cantitatile de namol biologic rezultat din procesul statiei existente.

Pentru a stoca namolul stabilizat in zilele in care instalatia de deshidratare nu functioneaza si pentru a asigura continuitatea functionarii echipamentului de deshidratare in zilele lucratoare, intre bazinul de stabilizare si instalatia de deshidratare va fi prevazut un bazin tampon.

Deshidratarea mecanica a namolului

Namolul stabilizat va fi stocat in bazinul de aspiratie a pompelor si va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1 + 1 stand-by) catre unitatea de deshidratare.

Instalatia de deshidratare va cuprinde un echipament de deshidratare si intregul sistem auxiliar necesar: pompe de alimentare, instalatia de preparare si dozare de polimeri sistem de colectare si descarcare namol deshidratat.

Instalatia de deshidratare a namolului va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol generata in conditiile de incarcare proiectata functionand 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana.

Unitatea de preparare si dozare polimer va permite folosirea polimerilor in forma granulara si lichida si vor fi prevazute cu un dispozitiv de diluare online pe liniile de dozare.

Se va asigura o capacitate suficienta de stocare a polimerului pentru cel putin 30 de zile de operare in conditiile de incarcare maxima proiectata.

Instalatia de deshidratare mecanica a namolului biologic in exces va fi amplasata intr-o hala/ container si va fi prevazuta cu sistem de extractie a aerului viciat. In timpul iernii, hala tehnologica va fi incalzita, asigurand o temperatura minima de + 5°C.

Dupa deshidratarea automata, namolul va fi descarcat, prin sistem de transportoare, direct in containere.

Depozitarea namolului deshidratat

Va fi prevazuta o zona de depozitare a containerelor de namol. Suprafata trebuie sa fie acoperita, astfel incat apa de ploaie sa nu se infiltreaze in namolul deshidratat, generand un volum semnificativ de supernatant si rehidratarea namolului. Zona de stocare va fi in intregime pavata si acoperita

Alimentarea cu energie electrica

Întrucȃt, în prezent, actuala staţie de epurare are un sistem de alimentare cu energie electrică, se are în vedere ca noile obiecte tehnologice prevăzute să fie racordate la reţeaua existentă de energie electrică, de joasă tensiune U = 0,4 kV, aflată în perimetrul actualei staţii, prin actualizarea Avizului tehnic de racordare. Actualmente, puterea aprobata prin ATR este de 27,5 kVA.

Daca nevoile energetice pentru extinderea staţiei de epurare nu se incadreaza in rezerva de putere existenta, a retelei de j.t., se va prevedea un post de transformare, nou, ce se va alimenta din reteaua electrica de interes public. Postul de transformare va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va furniza energie electrica in sistem trifazat 400V/50Hz.

Solutia finala a racordarii la reteaua electrica de interes public va fi stabilita impreuna cu operatorul de distributie si furnizare, la solicitarea emiterii avizului tehnic de racord.

Pentru asigurarea sigurantei in functionare pentru cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica, statia de epurare va fi dotata cu un grup electrogen echipat cu panou AAR (actionarea automata a rezervei) propriu, utilizand motorina drept combustibil. Generatorul va intra automat in functiune la intreruperea alimentarii cu energie electrica electrica de la retea si va alimenta consumatorii considerati critici ai statiei. Se vor monitoriza prin transmisie la distanta starea generatorului: pornit/oprit, avarie , nivel de combustibil in rezervor

Grupul electrogen va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va fi livrat in carcasa insonorizata.

Factorul de putere va fi corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, in trepte, cu conectare automata.

Sistemul SCADA, inclusiv automatele programabile (PLC) si instrumentatia (AMC), va fi alimentat prin intermediul unor surse de alimentare neintreruptibile.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin montarea unor descarcatoare aferente, in conformitate cu prevederile normativului I7/2011.

- Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei si cu modem GSM, prin care datele se vor transmite la distanta, catre dispeceratul ierarhic superior.

Dispeceratul local va fi prevazut cu o statie de lucru SCADA (PC).

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC, de la consolele operator de pe fata panourilor PLC si de la statia de lucru SCADA, din dispecerat).

Comunicatia in cadrul statiei de epurare, intre PLC-uri si statia de lucru SCADA, are drept suport fizic fibra optica.

In camera de comanda a statiei de epurare se prevede spatiu si pentru instalarea dispeceratului SCADA ce monitorizeaza statiile de pompare apa uzata (SPAU) care alimenteaza statia de epurare.

- Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, materia totala in suspensie, patura de namol si parametri de calitate (pH, CCO-Cr, oxigen dizolvat, amoniu), conform schemei tehnologice. Se prevad si prelevatoare automate de probe. Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase ale gazelor cu potential toxic si/ sau exploziv.

Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, contribuind la controlul si monitorizarea procesului de epurare.

- Instalatia de impamantare

Se va executa o instalatie de legare la pamant si legaturi de echipotentializare si se va conecta cu instalatia de impamantare a statiei existente, astfel incat rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, se instaleaza un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

- Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces nou construite, din incinta, completand instalatia de iluminat exterior, existenta. Comutarea instalatiei se face manual si/ sau automat, prin senzor crepuscular.

- Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camera electrica, se vor monta senzori de fum/ temperatura, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispecerat.

- Instalatia de supraveghere video

Pentru supravegherea video a statiei de epurare se prevad camere de exterior amplasate pe stalpi montati de-alungul perimetrului statiei. Imaginile captate vor fi redate si stocate pe echipamentul amplasat in dispeceratul statiei.

- Instalatia de semnalizare de efractie

Pentru semnalizarea unor eventuale tentative de efractie in apropierea si in incinta statiei de epurare, se vor monta bariere de detectie amplasate in exterior, perimetral, cat si detectori de miscare si contacte magnetice amplasati in interior, in incaperi, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispeceratul ierarhic superior.

Alte lucrari

- Apa necesara prepararii polielectrolitului, a spalarii instalatiilor tehnologice va fi furnizata de reteaua existenta din incinta statiei de epurare.

- Apa tehnologica utilizata pentru spalarea echipamentului de deshidratare va fi furnizata de o statie de pompare cu 2 pompe submersibile (1+1stand by) montate in bazinul de colectare apa epurata.

- Cladire administrativa

Se va achizitiona un container ce va avea functia de cladire administrativa si laborator, pozitionat pe o fundatie din beton armat.

- Platforme in incinta

Atat pentru accesul in incinta cat si pentru deplasarea intre obiectele statiei de epurare se vor amenaja platforme betonate.

  - Statie de epurare ape uzate Susani

Aglomerarea Susani nu dispune in prezent de sistem centralizat de canalizare.

Parametrii de proiectare

Statia de epurare va fi prevazuta cu un bazin de retentie de colectare prevazut cu gratar rar, statie de pompare, unitate compacta de pretratare, bazin biologic cu sistem de aerare cu bule fine, o treapta de dozare reactiv pentru eliminarea chimica a fosforului si o treapta de deshidratare a namolului. Namolul deshidratat va fi stabilizat chimic cu var si va fi evacuat sau stocat in depozitul intermediar amplasat in incinta statiei de epurare.

Statia de epurare va fi amplasata in localitatea Susani, judetul Valcea la o altitudine de 161 m deasupra nivelului marii. Temperatura apei uzate s-a considerat de 10°C iarna si 25°C vara.

Statia de epurare este proiectata pentru o populatie echivalenta de 3154 PE.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 493 |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 395.30 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max, | m3/h | 50.72 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 378 | 767 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 189 | 383 |
| Materii solide (SS): | 221 | 447 |
| Azot Total | 35 | 70 |
| Fosfor total (PT) | 13 | 26 |

Emisarul statiei de epurare va fi raul Beica.

Parametrii de evacuare pe efluentul epurat ce trebuie respectati au fost stabiliti prin standardul roman NTPA 001/2005 si NTPA 011/2005 prin HG 352-21.04.2005 si Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai 1991, dupa cum urmeaza:

Parametrii efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Debitele si incarcarile prezentate mai sus, prezente la intrarea in statia de epurare nu includ debitul de apa uzata tehnologica proprie statiei de epurare si incarcarile provenite din procesul intern al statiei cum ar fi supernatantul de la statia deshidratare namol, etc.

Se va considera ca pe anumite perioade de timp valorile zilnice indicate mai sus pot varia cu +10% respectiv - 20%.

Valorile parametrilor solicitati pentru influent care nu sunt prezentati in tabelul de mai sus, vor fi conform Normativ NTPA – 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, Nr. 398/11.V.2005).

Valorile zilnice pentru incarcarile de CCO-Cr, CBO5, SS, Nt, Pt din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-100% din incarcarile maxime exprimate in Tabelul 2.

Valorile concentratiilor zilnice pentru incarcarile de CBO5, CCO-Cr, SS, Nt, Pt (exprimate in mg/l) din apa influenta sunt cuprinse in intervalul 50-125% din concentratiile exprimate in Tabelul 2.

Continutul de materie uscata in deseurile retinute de la statia de gratare nu va fi mai mic de 25%. Materiile retinute vor fi spalate si compactate.

Randamentul unitatii de deznisipare si separare a grasimilor nu trebuie sa fie mai mic de 95% pentru particule cu o marime ≥ 0,2 mm.

Continutul organic al nisipului spalat si uscat provenit de la unitatea de spalare a nisipului nu trebuie sa fie mai mare de 4,0%.

Namolul produs va indeplini urmatoarele cerinte minime:

- Deshidratarea namolului, la un continut de substanta uscata (SU) > 20%.

Epurare mecanica

Camera de admisie si gratare rare

Conducta de alimentare cu apa uzata a statiei de epurare intra in camera de admisie gratare. Vor fi prevazute doua linii de gratare rare: unul automat si unul manual de rezeva.

Apa uzata care intra in statie va fi dirijata catre bazinul de omogenizare prin intermediul unei statii de pompare echipata cu 2 pompe noi (1+1 rezerva).

Gratarul rar cu functionare automata, va avea o deschiderea intre bare de cel mult 10 mm. Acesta va retine corpurile plutitoare si suspensiile mari din apele uzate pentru a proteja mecanismele si utilajele din statia de epurare si pentru a reduce pericolul de colmatare al canalelor de legatura dintre componentele statiei de epurare. Gratarul va fi prevazut cu un transportor cu snec, care va colecta materialele retinute de gratar si le va transporta catre containere.

Bazinul de omogenizare egalizare

Bazinul de egalizare si omogenizare indeplineste mai multe roluri:

- Omogenizarea incarcarilor de poluanti;

- Egalizarea debitelor de alimentarea a treptei biologice.

Bazinul de egalizare va fi prevazut cu un volum de retentie pentru a permite eliminarea varfurilor de debit prin acumularea in bazin sau, atunci cand debitul atinge nivelul minim prin folosirea volumului de apa acumulat anterior in bazin.

Omogenizarea va fi efectuata prin intermediul unui sistem de mixare care sa mentina biomasa in suspensie. Pompele de alimentare vor transfera catre treapta biologica un volum de apa omogen din punct de vedere al incarcarilor. Apa uzata va fi pompata in mod constant catre reactoarele biologice prin intermediul a minim 2 pompe submersibile cu regim de functionarea 1A+1R.

Masurare debite

Masurarea debitului de influent se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta comuna de refulare a pompelor instalate in statia de pompare apa uzata.

Pentru masurarea parametrilor calitativi ai apei uzate influente se va monta o instalatie automata de prelevare a probelor.

Instalatia compacta de pretratare

Va fi prevazut un modul compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata. Unitatea de pretratare va fi realizata din otel inoxidabil, si echipat pentru urmatoarele functiuni: gratar des cu curatire mecanica; deznisipator aerat separator de grasimi.

Unitatea va fi adapostita intr-o hala noua inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras si dirijat in exteriorul cladirii. Capacitatea sistemului de ventilatie va fi suficienta pentru a asigura o improspatare a aerului de cel putin 8 volume pe ora (raportat la volumul total ce trebuie ventilat). In timpul iernii, cladirea gratarelor va fi incalzita, asigurand in toate spatiile, inclusiv in zona containerelor de deseuri conditii care sa previna inghetul. Temperatura minima in cladire nu va fi mai mica de + 5°C.

Statie de receptie pentru namolul provenit din fose septice

Va fi prevazuta o unitate de receptie pentru namolul provenit din fosele septice, transportat cu camioane-cisterna. Descarcarea namolului septic se va face direct in echipamentul de receptie.

Deseurile nedegradabile continute de catre namol vor fi evacuate, spalate, compactate si transferate intr-un container, astfel ca sa poata fi apoi evacuate la un depozit ecologic. Vor fi prevazute containere cu capac rabatabil si roti care pot fi manevrate manual. Namolul septic va fi descarcat gravitational intr-un bazin de colectare si va fi pompat cu ajutorul unei pompe submersibile de namol in camera de distributie din amonte de deznisipatoare-separatoare de grasimi. Intreaga instalatie va fi acoperita pentru a se evita degajarea de noxe olfactive. Functionarea va fi in intregime automatizata si vor fi masurate online debitul, pH-ul si conductivitatea namolului septic descarcat. Va fi prevazut si un racord pentru prelevare probe pentru laborator

Epurare biologica

Bazin biologic.

Bazinul biologic va fi dimensionat pentru realizarea unei epurari avansate, cu aerarea prelungita. Varsta namolului va fi T=18-25 zile pentru obtinerea unei stabilizari a namolului direct in bazinul biologic; Procesul biologic cu namol activ va fi contine doua bazine separate de nitrificare si denitrificare cu pompe de recirculare interna, sau cu realizarea proceselor de nitrificare si denitrificare in acelasi bazin.

Bazinul biologic va fi dotat cu echipamente de mixare pentru mentinerea biomasei in suspensie si recirculare interna, sistem de insuflare de bule fine. Bazinele biologice vor fi prevazute cu pasarele fixe de circulatie si de acces la echipamentele de agitare si recirculare interna.

Statia de suflante si sistemul de aerare

Aerul necesar proceselor biologice cu namol activ va fi produs de un numar de 2 suflante de capacitate egala (1+1 stand by). Va fi prevazut un sistem de aerare cu difuzori cu membrana cu bule fine. Suflantele vor fi prevazute cu functionare cu debit variabil si vor acoperi gama de debite de aer necesara. Suflantele si sistemul de insuflare a aerului vor fi dimensionate pentru a asigura o capacitate de aerare si de dizolvare a oxigenului in namolul biologic suficienta pentru a mentine o concentratie de oxigen de cel putin 2 mg/l, in conditii de debite si incarcari maxime ale apei influente. Capacitatea suflantelor va fi stabilita pentru a produce debitul de aer calculat tinand seama de conditiile de insuflare, concentratia si temperatura namolului activ, temperatura aerului, etc. Bazinul va fi prevazut cu senzori de oxigen dizolvat si materii in suspensie. Suflantele vor fi amplasate in imediata vecinatate a bazinelor biologice. Si vor fi prevazute cu capota de exterior si insonorizate. Conductele de distributie a aerului la bazinele de aerare va fi din otel inoxidabil si vor fi prevazute toate accesoriile necesare pentru controlul debitului si prevenirea fenomenelor de suprapresiune.

Statie de stocare si dozare clorura ferica

Pentru eliminarea fosforului pe cale chimica se va folosi ca reactiv clorura ferica solutie comerciala 40%. Punctul de injectie principal fiind camera de alimentare a decantorului secundar. Statia de precipitare chimica a fosforului se va dimensiona pe criteriul cel mai defavorabil, cand statia de epurare nu va putea retine pe cale biologica, fosforul influent. Instalatia de dozare va fi dimensionata pentru o functionare secventiala, functie de concentratia de fosfor masurata.

Instalatia va contine: 1 rezervor de stocare solutie cu un timp minim de retentie de 30 zile, racord de alimentare rezervor, pompe de dozare clorura ferica, toate instalatiile si armaturile necesare. Echipamentele vor fi integrate in sistemul de monitorizare SCADA.

Decantarea secundara

Alimentarea decantorului secundar cu namol activ se va face printr-o conducta ascendenta amplasata in centrul decantorului de unde va fi transferat intr-o camera cilindrica centrala in care viteza va fi redusa, debitul fiind distribuit uniform in decantor. Apa decantata va fi colectata intr-un jgheab perimetral prevazut cu deversor din otel inoxidabil profilat, din care va fi dirijata gravitational catre sistemul de masura si evacuare a efluentului epurat. Pentru prevenirea antrenarii materiilor flotante in apa decantata, deversorul perimetral va fi protejat de un deflector metalic semi-scufundat fixat de jgheabul de colectare a apei decantate. Viteza de rulare a podului raclor va fi ajustabila (doua viteze diferite). Se va utiliza pod cu sistem de raclare a namolului si dirijarea acestuia intr-un con de colectare central. Namolul biologic in excest va fi extras din conul central printr-o conducta si descarcat in bazinul de aspiratie comun al statiilor de pompare de recirculare si de extragere a namolului in exces. Debitul de namol extras din decantorul secundar va putea fi reglat si va fi controlat printr-un sistem cu vana reglabila sau deversor.

Statia de pompare a namolului recirculat

Pompele de recirculare vor fi amplasate intr-un bazin nou colectare. Vor fi montate 2 pompe cu viteza variabila si turatie a rotorului redusa. Statia de pompare a namolului recirculat va fi capabila sa recircule debite variate cu valori cuprinse intre minim 50% si 100% in raport cu debitul maxim de proiectare. Debitul de namol recirculat va fi controlat automat si va putea fi setat de catre operator prin intermediul sistemului SCADA, proportional cu debitul de apa uzata influent in statia de epurare.

Volumul bazinului nou de aspiratie al statiei de pompare a namolului biologic va permite functionarea continua, fara intrerupere a pompelor de recirculare, indiferent de debitul pompat in gama de debite aratata mai sus. Pompele de extragere a namolului biologic in exces vor functiona cu intermitenta, functie de programul si de capacitatea echipamentului de deshidratare a namolului. Functionarea pompei va fi automata; parametrii de functionare vor putea fi setati de catre operator prin intermediul sistemului SCADA.

Sistemul de evacuare a apei epurate

Va fi prevazuta o conducta de descarcare apa epurata catre emisar. Masurarea debitului de epurate se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta de evacuare catre emisar. Calitatea efluentului statiei de epurare va fi monitorizata printr-o serie de senzori: pH+temperatura, MTS, NH4, CCOCr. Tot in acest punct va fi montata si statia automata de prelevare probe a efluentului epurat.

Va fi prevazuta o gura de descarcare care va fi dimensionata pentru a permite evacuarea apei epurate in receptorul natural. Forma si dimensiunile gurii de varsare vor fi dimensionate in functie de marimea receptorului, de cantitatea si calitatea apei epurate. Gura de varsare va indeplini urmatoarele conditii:

- Va asigura conditii hidraulice care sa permita amestecul cu apele receptorului;

- Cota de amplasare nu va permite inundarea la nivelul maxim atins de receptor;

Deshidratarea mecanica a namolului

Namolul biologic in exces va fi stocat in bazinul nou de aspiratie a pompelor de recirculare si va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1 + 1 stand-by) catre unitatea de deshidratare.

Instalatia de deshidratare va cuprinde un echipament de deshidratare cu banda si intregul echipament auxiliar necesar cum ar fi: pompe de alimentare, instalatia de preparare si dozare de polimeri. Instalatia de deshidratare a namolului va fi proiectata pentru a procesa cantitatea de namol generata in conditiile de incarcare proiectata functionand 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana. Unitatea de preparare si dozare polimer va permite folosirea polimerilor in forma granulara si lichida si vor fi prevazute cu un dispozitiv de diluare online pe liniile de dozare.

Se va asigura o capacitate suficienta de stocare a polimerului pentru cel putin 30 de zile de operare in conditiile de incarcare proiectata. Instalatia de deshidratare mecanica a namolului biologic in exces va fi amplasata intr-o cladire prevazuta cu sistem de extractie a aerului viciat.

Namolul deshidratat va fi automat evacuat din unitatea de deshidratare printr-un sistem de transport al namolului deshidratat in zona de depozitare.

Depozitarea namolului deshidratat

Zona de depozitare a namolului deshidratat va fi proiectata pentru a stoca namolul deshidratat pentru o perioada de aproximativ 6 luni. Suprafata trebuie sa fie acoperita, astfel incat apa de ploaie sa nu se infiltreaze in namolul deshidratat, generand un volum semnificativ de supernatant si rehidratarea namolului. Zona de stocare va fi in intregime pavata si acoperita, iar supernatantul provenind din namol va fi colectat si evacuat catre statia de pompare apa bruta. Inaltimea maxima a gramezilor de namol nu va depasi 2m.

Alimentarea cu energie electrica

Statia de epurare va fi alimentata din reteaua electrica de interes public, prin racordarea la LEA 20kV a unui post de transformare, amplasat in incinta statiei de epurare. Postul de transformare va furniza energie electrica in sistem trifazat 400V/50Hz.

Solutia finala a racordarii la reteaua electrica de interes public va fi stabilita impreuna cu operatorul de distributie si furnizare, la solicitarea emiterii avizului tehnic de racord.

Pentru asigurarea sigurantei in functionare in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica, statia de epurare va fi dotata cu un grup electrogen echipat cu panou AAR (actionarea automata a rezervei) propriu, utilizand motorina drept combustibil. Generatorul va intra automat in functiune la intreruperea alimentarii cu energie electrica de la retea si va alimenta consumatorii considerati critici ai statiei. Se va monitoriza prin transmisie la distanta starea generatorului: pornit/oprit, avarie, nivel de combustibil in rezervor.

Grupul electrogen va fi amplasat in incinta statiei de epurare si va fi livrat in carcasa insonorizata.

Factorul de putere va fi corectat prin intermediul unei baterii de condensatoare, in trepte, cu conectare automata.

Sistemul SCADA, inclusiv automatele programabile (PLC) si instrumentatia (AMC), va fi alimentat prin intermediul unor surse de alimentare neintreruptibile.

Echipamentele vor fi protejate contra supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin montarea unor descarcatoare aferente, in conformitate cu prevederile normativului I7/2011.

- Sistemul de automatizare si comunicatie

Statia va functiona in regim manual, respectiv in regim automat, cu transmiterea datelor la distanta, la dispeceratul ierarhic superior. Datele se transmit la distanta prin comunicatie GPRS, utilizand reteaua GSM a operatorului de telefonie mobila din zona.

Controlul automat al statiei de epurare se realizeaza prin intermediul automatelor programabile, echipate cu interfete de comunicatie catre dispeceratul local al statiei, de unde, prin modemul GSM, datele se vor transmite la distanta.

Echipamentele tehnologice vor fi comandate atat din imediata vecinatate (local, in regim manual), cat si de la distanta (de pe fata tablourilor de distributie si control MCC, de la consolele operator de pe fata panourilor PLC si de la statia de lucru SCADA locala).

Sistemul SCADA va fi prevazut cu o statie de lucru (PC).

Comunicatia in cadrul statiei de epurare, intre PLC-uri si statia de lucru SCADA, are drept suport fizic fibra optica.

In camera de comanda a statiei de epurare se prevede spatiu si pentru instalarea dispeceratului SCADA ce monitorizeaza statiile de pompare apa uzata (SPAU) care alimenteaza statia de epurare.

- Instrumentatia de proces

Pentru functionarea automata a statiei de epurare, la parametri normali si in siguranta, se prevad aparate de detectie si masura pentru nivel, debit, temperatura, presiune, suspensii solide si parametri de calitate (pH, oxigen dizolvat, suspensii totale, amoniu, CCO), conform schemei tehnologice. Se prevad si prelevatoare automate de probe. Se are in vedere si detectia concentratiilor periculoase ale gazelor cu potential toxic si/ sau exploziv.

Aparatele de detectie si masura se conecteaza la PLC-uri, contribuind la controlul si monitorizarea procesului de epurare.

- Instalatia de impamantare

Se va executa o instalatie de legare la pamant si legaturi de echipotentializare, astfel incat rezistenta de dispersie masurata a prizei de pamant sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90 sau 1 Ohm, daca la aceasta va fi conectata si instalatia de paratrasnet.

- Instalatia paratrasnet

Pentru protectia statiei de epurare la descarcarile de origine atmosferica, se instaleaza un paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, care va fi conectat la priza de pamant (proprie sau cea generala a statiei).

- Iluminat exterior

Statia de epurare va fi prevazuta cu o retea de stalpi echipati cu corpuri de iluminat pentru iluminarea, pe timpul noptii, a drumurilor si cailor de acces din incinta. Comutarea instalatiei se face manual si/ sau automat, prin sensor crepuscular.

- Instalatia de semnalizare de incendiu

Pentru semnalizarea unor eventuale incendii aparute accidental in cladirea administrativa si in camera electrica, se vor monta senzori de fum/ temperatura, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispeceratul ierarhic superior.

- Instalatia de semnalizare de efractie

Pentru semnalizarea unor eventuale tentative de efractie in apropierea si in incinta statiei de epurare, se vor monta bariere de detectie amplasate in exterior, perimetral, cat si detectori de miscare si contacte magnetice amplasati in interior, in incaperi, care vor furniza semnale de avertizare atat local, cat si la dispeceratul ierarhic superior.

- Instalatia de supraveghere video

Pentru supravegherea video a statiei de epurare se prevad camere de exterior amplasate pe stalpi montati de-alungul perimetrului statiei. Imaginile captate vor fi redate si stocate pe echipamentul amplasat in dispeceratul statiei.

Alte lucrari

- Apa necesara prepararii polielectrolitului, a spalarii instalatiilor tehnologice este furnizata de la reteaua publica de distributie a localitatii. In incita statiei se va executa o retea de hidranti de gradina pentru a permite utilizarea apei potabile in scopuri tehnologice.

- Apa tehnologica utilizata pentru spalarea echipamentului de deshidratare va fi furnizata de o statie de pompare cu 2 pompe submersibile (1+1stand by) montate in bazinul de colectare apa epurata.

- Cladire administrativa

- Se va construi o cladire avand cadre cu grinzi si stalpi din beton armat, iar zidaria va fi din caramida.

Fundatiile vor fi continue, iar acoperisul tip terasa. In cladirea administrativa se va amenaja o camera electrica ce va avea pardoseala flotanta.Platforme in incinta

Atat pentru accesul in incinta cat si pentru deplasarea intre obiectele statiei de epurare se vor amenaja platforme betonate.

- Imprejmuiri

Perimetral se va amenaja un gard metalic cu fundatii izolate din beton pentru stalpi si poarta pentru accesul auto si al personalului autorizat in incinta.

    - Protecţia aerului

Pentru protejarea calitatii aerului, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare, se vor avea in vedere limitele de admisie impuse de actele de reglementare in vigoare, si anume:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 104 din 2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate.

#### Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Obiectivele propuse prin proiect reduc impactul negativ potential al intregului proiect asupra factorilor de mediu.

Principalele surse de poluare a aerului in perioada executiei lucrarilor pot fi date de manevrarea pamantului excavat si utilajele folosite pentru executia lucrarilor sau pentru transportul materialelor pe amplasamente. Acesteaa pot genera emisii in atmosfera de pulberi in suspensie si emisii specifice gazelor de esapament. Nivelul emisiilor de pulberi si noxe specifice arderii carburantilor difera de la o zi la alta, functie de nivelul activitatii, conditii meteorologice si de specificul operatiilor.

Poluantii generati de aceste surse sunt: praf, pulberi, gaze de esapament. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafetei de realizare a lucrarilor.

Operatiunile de manevrare a pamanturilor, care se constituie in surse de impurificare a atmosferei, sunt reprezentate de

        - Sapaturi pentru: decopertarea stratului vegetal, executarea santurilor necesare pozarii conductelor de alimentare cu apa si canalizare, a caminelor de vizitare, a statiilor de pompare.

        - Umpluturi: depunerea, imprastierea stratului drenant din balast; aplicarea stratului de nisip si de piatra sparta, eroziunea eoliana.

Poluantii atmosferici caracteristici lucrarilor de terasamente sunt particulele de provenienta naturala (praf terestru) emise in timpul manevrarii pamantului si prin eroziunea eoliana de pe solul descoperit.

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, pamant, balast etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului.

Traficul greu, specific santierului, determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera (NOx, CO, SOx, particule in suspensie etc). De asemenea, vor fi si particule  rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare, din pneuri). Atmosfera este spalata de ploi, astfel incat poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu (apa de suprafata si subterana, sol etc).

Utilajele de constructie functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOX), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2),

In perioada de operare, singurele surse potentiale de poluare a aerului le pot constitui statiile de epurare (linia de tratare apa si linia de tratare a namolului) si statiile de pompare apa si apa uzata. Statiile de epurare sunt amplasate la distante considerabile fata de zonele rezidentiale, respectand conditiile de amplasare si distantele minime impuse prin legislatia in vigoare, ceea ce conduce la minimizarea sau lipsa emisiilor si mirosurilor neplacute.

#### Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

In perioada de executie, sursele de poluare asociate activitatilor desfasurate sunt surse libere, deschise si au cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale.

Lucrarile organizarii de santier vor fi corect concepute si executate, cu dotari moderne care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

In perioada de constructie se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator referitor la obligatia utilizatorilor de surse mobile de a asigura incadrarea in limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si sa le supuna inspectiilor tehnice conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Se recomanda urmatoarele masuri pentru perioada de executie:

        - amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor

        - activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o umectare a suprafetelor

        - verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze cu aparatura de testare necesara si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport, conform instructiunilor specifice.

        - etapizarea lucrarilor si respectarea graficului de lucru, astfel incat sa se evite suprapunerea activitatilor generatoare de noxe si cresterea nivelului de poluanti in atmosfera;

        - reducerea inaltimii de descarcare a materialelor generatoare de emisii de particule in atmosfera;

        - Oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitatile de realizare a lucrarilor

In perioada de operare, se recomanda a se implementa urmatoarele masuri:

        - Eliminarea namolului de pe amplasament, in conformitate cu solutia prevazuta in Strategia de gestiune a namolului (eliminarea la depozite de deseuri specializate, incinerare  etc);

        - Controlarea procesului de epurare a apelor uzate si de tratare a namolului si monitorizarea parametrilor acestor procese;

        - Structura acoperita pentru tratarea si stocarea namolului;

        - Evitarea traversarii zonelor urbane si utilizarea traseelor alternative pentru transportul namolului pana la destinatia  finala;

        - Realizarea de inspectii periodice ale retelei de canalizare si ale statiei de epurare pentru a se detecta la timp orice disfunctionalitati si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute/altor defectiuni.

        - pe perimetrul statiilor de epurare se vor planta bariere verzi formate din arbori si arbusti;

        - retelele de canalizare vor fi inspectate periodic si decolmatate, pentru prevenirea emisiilor de hidrogen sulfurat;

Statiile de epurare a apelor uzate au fost amplasate, pe cat posibil, la distante considerabile fata de zonele rezidentiale, astfel incat sa fie minimizate mirosurile neplacute ce ar putea proveni de la namolul generat de statiile de epurare.

In perioada de operare se vor monitoriza, dupa caz, imisiile, in special legate de mirosuri (NH3 si H2S), comparativ cu concentratiile maxim admise prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

    - Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

In perioada executiei lucrarilor se va respecta tehnologia de executie si se vor utiliza utilaje in perfecta stare de functionare, astfel incat disconfortul produs de acestea sa fie minim.

In perioada de executie a lucrarilor, impactul fonic va fi generat pe de o parte ca urmare a functionarii utilajelor si echipamentelor de-a lungul fronturilor de lucru si pe de alta parte, de vehiculele utilizate pentru transportul materialelor, echipamentelor si deseurilor.

Impactul negativ va fi temporar, incetand o data cu finalizarea lucrarilor, limitat la zonele de amplasare a lucrarilor; disconfortul creat va fi resimtit in zonele unde lucrarile vor fi executate in apropierea zonelor locuite.

In perioada de operare, se vor respecta limitele admisibile impuse prin legislatia in vigoare, posibilele surse de zgomot si vibratii fiind reprezentate de statiile de pompare, fara un impact semnificativ.

#### Sursele de zgomot şi de vibraţii

Conform lucrarilor proiectate putem spune ca sursele de zgomot si vibratii sunt statiile de pompare si statiile de epurare, insa se vor situa sub limitele maxime admise de legislatia in vigoare.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

        - Zgomot de sursa

        - Zgomot de camp apropiat

        - Zgomot de camp indepartat

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

In cazul zgomotului la sursa studiul fiecarui echipament se face separat si se presupune plasat in camp liber. Aceasta faza a studiului permite cunoasterea caracteristicilor intrinseci ale sursei, independent de ambianta ei de lucru.

Masurile de zgomot la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor sonore ale utilajelor din aceeasi categorie, cat si pentru a avea o informatie privitoare la puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.

In cazul zgomotului in camp deschis apropiat, se tine seama de faptul ca fiecare utilaj este amplasat intr-o ambianta ce-i poate schimba caracteristicile acustice.

In acest caz, intereseaza nivelul acustic obtinut la distante cuprinse intre cativa metri si cateva zeci de metri fata de sursa.

Pentru a avea sens, valoarea de presiune acustica inscrisa trebuie sa fie insotita de distanta la care s-a efectuat masurarea.

Fata de situatia in care sunt indeplinite conditiile de camp liber, acest nivel de presiune acustica poate fi amplificat in vecinatatea sursei (reflexii) sau atenuat prin prezenta de ecrane naturale sau artificiale intre sursa si punctul de masura.

Deoarece masuratorile in camp apropiat sunt efectuate la o anumita distanta de utilaje, este evident ca in majoritatea situatiilor zgomotul in camp apropiat reprezinta, de fapt, zgomotul unui grup de utilaje si mai rar al unui utilaj izolat.

Daca in cazul primelor doua niveluri de observare caracteristicele acustice sunt strans legate de natura utilajelor si de dispunerea lor, zgomotul in camp indepartat, adica la cateva sute de metri de sursa, depinde in mare masura de factori externi suplimentari cum ar fi:

        - Fenomene meteorologice si in particular: viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant;

        - Absorbtia mai mult sau mai putin importanta a undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol”;

        - Absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a zgomotului;

        - Topografia terenului;

        - Vegetatia.

La acest nivel de observare constatarile privind zgomotul se refera, in general, la intregul obiectiv analizat.

Din cele de mai sus rezulta o anumita dificultate in aprecierea poluarii sonore in zona unui front de lucru.

Totusi pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajele folosite si puteri acustice asociate:

        - buldozere		Lw ≈115 dB(A)

        - incarcatoare Wolla	Lw ≈112 dB(A)

        - excavatoare		Lw ≈117 dB(A)

        - screpere		Lw ≈110 dB(A)

        - autogredere		Lw ≈112 dB(A)

        - compactoare		Lw ≈105 dB(A)

        - finisoare		Lw ≈115 dB(A)

        - basculante		Lw ≈107 dB(A)

Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, prin deplasarile lor sau prin activitatea in punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

In perioada de executie pentru realizarea diferitelor categorii de lucrari (excavatii, sapaturi etc.) se vor folosi o serie de utilaje de constructie si mijloace de transport a meterialelor folosite. Toate acestea reprezinta o prima sursa de zgomot in perioada de executie, generata de activitatea care se desfasoara in cadrul santierului.

O alta sursa de zgomot in perioada de executie este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport care transporta materiile prime necesare realizarii lucrarii, precum si de traficul utilajelor de constructie din cadrul santierului (motocompresor, macara, incarcator, buldozer, pompa beton, autobetoniere, autobasculante, excavator etc).

Ca surse suplimentare de zgomot in perioada de executie a proiectului, pot fi amintite traficul rutier si activitatile existente care se desfasoara in vecinatatea infrastructurii.

Locuitorii strazilor pe care se vor efectua lucrarile, vor suporta impactul in perioada de executie. Intensitatea zgomotului si vibratiilor nu va fi cu mult mai mare comparativ cu perioade normale fara lucrari.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate, beton, structuri metalice etc.) se folosesc basculante/autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si mai mult de 40 tone.

Referitor la traseele mijloacelor de transport, se vor folosi drumurile existente din zona, inclusiv unele sectoare din localitati ale acestor drumuri.

In perioada de operare, principalele surse de zgomot si vibratii sunt reprezentata de:

- statiile de pompare, amplasate in gospodariile de apa,

- statiile de repompare amplasate pe traseul retelei de distributie,

- statiile de pompare ape uzate de pe traseul retelei de canalizare

- statiile de pompare din cadrul statiei de epurare

- suflantele din cadrul statiei de epurare.

#### Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

In timpul executiei lucrarilor, se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

- pentru amplasamentele din vecinatatea localitatilor, se recomanda lucru numai in perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna

- pentru a nu se depasi limitele de toleranta admise, in perioada de executie, utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica.

- in vederea atenuarii zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele de constructii si transport, se va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, precum si evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare

- pentru reducerea nivelului de zgomot, este necesara reducerea la minimum a traficului utilajelor de constructie in apropierea zonelor locuite

- intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor.

- interzicerea lucrarilor de constructii pe timpul noptii si restrictii in timpul orelor de odihna zilnica, in zonele sensibile (spitale, gradinite etc.), conform legislatiei in vigoare la momentul implementarii proiectului;

- evitarea pe cat posibil a traficului utilajelor si vehiculelor prin zonele locuite si utilizarea de rute ocolitoare;

- identificarea structurilor construite vulnerabile amplasate in zona lucrarilor si utilizarea de echipamente sau metode de siguranta;

- etapizarea lucrarilor astfel incat sa se evite utilizarea simultana a mai multor utilaje cu nivel acustic ridicat;

- practicarea sapaturii manuale in zonele vulnerabile;

- reducerea vitezei autovehiculelor in zonele sensibile.

Impactul resimtit de locuitorii zonelor afectate de lucrarile proiectului va fi redus prin respectarea unui orar strict al perioadelor de lucru si al orelor de liniste, impuse constructorului prin Normele de Lucru. Zgomotul si vibratiile produse pe timpul perioadei de executie se vor incadra in limitele normale cuprinse in STAS 10009-1988. Avand in vedere acest lucru, s-a estimat ca impactul produs de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.

Echipamentele electromecanice si pompele din incinta statiilor de pompare vor fi corect montate, in conformitate cu manualul tehnic al producatorului, astfel ca, in exploatare , se estimeaza ca investitiile propuse nu vor genera zgomot si vibratii peste limitele legale, producand un impact nesemnificativ.

Din masuratorile efectuate pentru activitati similare, nivelul zgomotului in zona  utilajelor  la distante de 10 – 15 m prezinta urmatoarele valori:

•	60 -115 dB – zona de actiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne, etc.);

•	70 - 85 dB – zona de actiune a buldozerului;

•	80 - 125 dB – zona de actiune a ciocanului peneumatic si picamer;

•	70 - 75 dB – zona de actiune a incarcatorului frontal.

Activitatile specifice organizarii de santier se vor incadra ca fiind locuri de munca in spatiu deschis, si se vor raporta la limitele admise conform prevederilor Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala a atentiei un nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru de 90 dB. La aceasta valoare se adauga o corectie de 10 dB in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

Pentru etapa de functionare, sursele principale de zgomot vor fi reprezentate de echipamentele care au subansamble in miscare: pompe de diferite capacitati, compresoare sau motoare electrice si termice, generatoare electrice. Totodata, reducerea nivelului de zgomot se va realiza mai ales prin montarea acestor echipamente in interiorul unor hale. Echipamentele electromecanice si pompele din incinta statiilor de pompare vor fi corect montate, in conformitate cu manualul tehnic al producatorului, astfel ca, in exploatare , se estimeaza ca investitiile propuse nu vor genera zgomot si vibratii peste limitele legale, producand un impact nesemnificativ.

Pentru zgomotul din interiorul instalatiei – in zonele unde valoarea nivelului de zgomot va depasi 85 dB(A), va fi necesar sa se utilizeze protectii acustice la urechi, iar aceste zone trebuie sa fie vizibil marcate.

Nivelul de zgomot echivalent continuu la limita amplasamentului va avea o valoare de 65 dB(A), conform prevederilor STAS 10009/88, respectiv o valoare de 87 dB(A) la 1 m distanta de echipament, conform Normelor generale de protectie a muncii.

    - Protecţia împotriva radiaţiilor

- Nu este cazul, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare nu vor exista surse de radiatii.

    - Protecţia solului şi a subsolului

#### Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

In perioada de executie, principalele surse de emisii de poluanti pentru sol si subsol sunt reprezentate de:

- traficul mijloacelor de transport si utilajelor folosite pentru executarea lucrarilor care vor genera poluanti atat de la arderea combustibililor (NOx, SOx, CO si pulberi in suspensie),cat si de la functionarea acestora in campurile de lucru, poluanti care, odata emisi in atmosfera, se pot depune pe suprafata solului;

- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor, alimentarea cu carburanti in spatii neamenajate, accidente ce pot genera pierderi de combustibil si lubrifianti direct pe sol care pot consuce la modificarea caracteristicilor solului;

- inlaturarea stratului de sol vegetal;

- pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvata a acestuia in haldele de sol rezultate din decopertari;

- izolarea unor suprafete de sol fata de circuitele ecologice naturale, prin betonarea acestora;

- deversari acidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, a materialelor de constructie sau a deseurilor tehnologice;

- modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer (modificari calitative si cantitative ale circuitelor geochimice locale).

Principalul impact asupra solului in perioada de executie este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baze de aprovizionare si productie, organizari de santier, halde de deseuri, gropi de imprumut, executia tunelelor etc. La finalizarea lucrarilor, este obligatorie readucerea terenului la starea initiala.

Impactul produs asupra solului de cumulul de activitati desfasurate in perioada de executie este important. Toate suprafetele ocupate vor induce modificari stucturale in profilul de sol.

In ceea ce priveste riscul poluarii solului, prin pierderi/scurgeri accidentale de substante periculoase (uleiuri, carburanti, lacuri, diluanti, vopsele) si/sau de ape uzate, precum si prin depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime, materialelor si deseurilor, se apreciaza ca acesta va fi relativ redus, in urma implementarii masurilor de diminuare a impactului, specifice organizarilor de santier.

In conditiile in care se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje, a tehnologiei de executie si ulterior a regulamentelor de exploatare, lucrarile prevazute prin proiect nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra solului.

Impactul negativ produs asupra solului in perioada executiei lucarilor este redus, temporar si reversibil si se manifesta doar pe perioada executiei lucrarilor.

Lucrarile prevazute a se realiza prin prezentul proiect impreuna cu cele existente sau in curs de implementare, nu vor genera un impact cumulativ negativ semnificativ asupra calitatii solului sau mediului geologic, impactul fiind temporar, reversibil, limitat la aria de amplasare a lucrarilor. La finalizarea executarii lucrarilor, antreprenorul are obligatia de a reface zonele afectate temporar si a readuce terenul la starea initiala.

In perioada de operare, in conditii normale de functionare, nu vor exista surse de poluare a solului sau mediului geologic. Singurele surse de poluare le pot constitui potentialele scurgeri (exfiltratii) ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate si pluviale.

Scopul lucrarilor este de a proteja atat calitatea solului, cat si a apelor subterane, prin racordarea populatiei la sistemul centralizat de canalizare.

#### Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Prin respectarea normelor de proiectare, a tehnologiilor de executie si a materialelor propuse prin prezentul proiect, in perioada executiei lucrarilor si in perioada de operare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

In perioada de executie, impactul produs asupra solului si subsolului va fi diminuat prin implementarea si respectarea urmatoarelor:

- antreprenorul general al lucrarilor se va asigura ca organizarile de santier sunt corespunzatoare din punct de vedere al dotarilor si facilitatilor de retinere a migrarii substantelor poluante in mediu si vor ocupa suprafete cat mai mici de teren;

- evitarea ocuparii terenurilor de calitati superioare pentru organizarile de santier, bazelor de utilaje, depozite temporare sau definitive de terasamente si materiale de contructii;

- interzicerea amplasarii organizarilor de santier, bazelor de utilaje, in arealele protejate sau in zone cu alunecari de teren;

- se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultati in urma operatiilor de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;

- orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat si supravegheat si amplasat pe platforma betonata, prevazuta cu rigole de scurgere;

- parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in care acest lucru este posibil);

- platforma de intretinere si spalare a utilajelor – daca va fi cazul - va fi realizata cu o panta suficient de mare care sa asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor; se recomanda dotarea platformei cu bazine de colectare etanse care vor fi vidanjate periodic;

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe baza de contract, tinand cont de prevederile legale in vigoare;

- depozitarea rationala a materialului excavat, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai mici de teren;

- refacerea solului (reconstructie ecologica) in zonele unde acesta a fost afectat prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje; zonele astfel afectate vor fi readuse la categoria de folosinta detinuta initial;

- evacuarea controlata a apelor uzate rezultate in timpul realizarii investitiei, astfel incat sa se evite infiltrarea acestora in sol, subsol si implicit in panza freatica;

- se interzice deversarea apelor uzate direct pe sol; se  recomanda  impermeabilizarea zonelor de lucru si instalarea de brese de retentie, bazine vidanjabile;

Antreprenorul general al lucrarilor are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, sa implementeze o procedura conforma de gestionare a deseurilor si sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

La finalizarea lucrarilor, Antreprenorului/Constructorului ii revin urmatoarele obligatii:

- de a elimina toate deseurile generate in perioada de executie a lucrarilor si ecologizarea zonei afectate dupa inchiderea organizarilor de santier;

- refacerea terenurilor ocupate temporar in vederea redarii acestora folosintei initiale.

In perioada de operare se recomanda respectarea urmatoarelor masuri de protejare a solului si subsolului:

- asigurarea unei intretineri corespunzatoare a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare;

- gestionarea corespunzatoare si eliminarea in spatii special destinate a deseurilor generate;

- eliminarea namolului de pe amplasamentele statiilor de epurare in conformitate cu solutiile prevazute in Strategia privind gestionarea namolului (depozite de deseuri autorizate, incinerare etc.);

- Controlarea si verificarea permanenta a procesului de epurare a apelor uzate, de tratare a namolului si monitorizarea paramatrilor caracteristici acestor procese;

- este interzisa deversarea pe sol a oricaror categoorii de ape uzate;

- se va elabora, implementa si respecta planul de masuri si interventie in caz de poluari accidentale;

    - Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Proiectul este destinat in principal zonelor locuibile (orase, sate) din judetul Valcea, iar obiectivele / lucrarile prevazute nu se afla in arii protejate si nu influenteze starea de conservare a speciilor sau habitatelor de interes conservative.

In perioada de executie a lucrarilor, arealele sensibile posibil a fi afectate sunt redate in cele ce urmeaza:

- perturbarea speciilor/ habitatelor atât prin prezenta personalului de lucru, a utilajelor și a materialelor de construcții, implicit prin realizarea propriu-zisa a activității de construcție și montaj;

- generare de praf – pulberile; pentru diminuarea acestora se va proceda la stropirea periodica în frontul de lucru;

- generare de emisii poluante (gaze de eșapament) provenite din traficul vehiculelor și din funcționarea utilajelor și aparate;

- generare deșeuri menajere, materiale de construcție (deșeuri metalice, lemn, ambalaje, uleiuri / lubrifianți uzați)

- ocuparea suprafețelor de teren prin realizarea lucrărilor de construcției/ montaj, depozitarea utilajelor și materialelor de construcție; impactul va fi în cea mai mare parte temporar, la finalizarea execuției terenurile afectate vor fi aduse la starea inițială;

- generarea zgomotului și vibrațiilor prin funcționarea utilajelor și vehiculelor, prin manevrarea materialelor de construcție, prin procesele de montare, etc.

- distrugerea florei și habitatelor terestre și acvatice locale în timpul perioadei de construcție.

- organizarea de șantier, depozitarea materialelor și deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate în faza de construcție, intervenția asupra habitatelor și vegetației, utilizarea unor utilaje care poluează puternic fonic pot genera efecte negative semnificative asupra arealului protejat.

Pe perioada execuției lucrărilor, pierderile accidentale de hidrocarburi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor pot conduce la modificarea calității apei în zona de execuție a lucrărilor. Fauna acvatică de asemenea pot fi afectate direct de calitatea apei cu precădere în secțiunea în care se execută lucrările propuse.

În perioada de execuție a lucrărilor se poate înregistra o reducere a productivității biologice datorate creșterii gradului de poluare în zona de lucru, datorita înlăturării componentelor biotice  de pe amplasament prin lucrări de decopertare sau betonare.

In perioada de operare se consideră că sursele de poluare vor fi reprezentate prin traficul masinilor angajatilor, modificarea peisajului prin realizarea construcțiilor, prin existenta propriu-zisă a unor structuri ca elemente artificiale în biotopii specifici acestora.

Arealele posibil a fi afectate in perioada de operare sunt:

- flora si fauna acvatica situata in aval de statiile de epurare, in caz de accidente sau epurare necorespunzatoare a apelor uzate;

- degradarea florei si faunei, datorata factorilor fizici;

- habitatele speciilor de flora si fauna pot fi alterate sau distruse.

#### Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In cadrul proiectului nu au fost identificare areale sensibile ce pot fi afectate prin lucrarile prevazute a se executa.

#### Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

In perioada de executie a lucrarilor, se recomanda respectarea urmatoarelor masuri:

- Lucrarile se vor efectua numai pe traseele mentionate in proiect.

- Se va respecta structura minima a organizarii de santier:

  - zona depozitare materiale prefabricate,

  - zona depozitare pietris, nisip,

  - platforma depozitare alte materiale,

  - container modular prefabricat cu structura metalica cu rol de depozitare scule si materiale,

  - container modular prefabricat cu structura metalica cu rol de vestiar si punct PSI, WC ecologic, cai acces utilaje si persona,

  - ingradirea zonei aferente organizarii de santier se va face cu stalpi metalici si panouri.

  - pentru a exclude orice posibilitate de disturbare a speciilor de pasari din vecinatate, recomandam ca lucrarile de constructie sa se desfasoare in afara perioadei de cuibarire a speciilor de pasari (mai - iunie).

  - Restrictionarea utilizarii de utilaje si vehicule si executia manuala a lucrarilor in zonele sau in perioadele in care speciile de fauna prezinta vulnerabilitate;

  - Replantarea arborilor si arbustilor in masura in care este posibil in locul de defrisare;

  - Taierea de arbori se poate face cu acordul si in conditiile impuse de autoritatile competente;

  - Se recomanda inventarierea arborilor care vor fi taiati si elaborarea unui plan de replantare;

  - Dupa orice interventie care poate produce perturbarea siturilor naturale: se vor demara actiuni de restaurare prin lucrari de inginerie de mediu (restaurari, reabilitari), inclusiv reasternerea stratului fertil de sol si re-introducerea de specii genetice pentru restabilirea echilibrului ecologic din zona;

  - Monitorizarea zonei protejate afectate de activitatile de constructii, pe parcursul unei perioade (de exemplu 2-3 ani); se recomanda ca monitorizarea sa se faca la inceputul si la sfarsitul perioadei de vegetatie; se vor face propuneri de masuri corective, pentru situatiile in care restaurarea elementelor de flora esueaza (de exemplu un plan suplimentar de plantare).

In perioada de operare, se recomanda implementarea urmatoarelor masuri:

- Solul vegetal decopertat va fi depozitat pe o suprafata de teren din imediata apropiere a traseului retelei de canalizare sau a statiei de epurare, in straturi suprapuse sau rulate (in functie de suprafata de teren pusa la dispozitie) si apoi refolosit pentru refacerea conditiilor initiale pe cat este posibil;

- Plantari compensatorii sau de restaurare prin plantare de specii indigene;

- Limitarea accesului animalelor pe amplasamentele care pot prezenta riscuri;

- Crearea de oportunitati pentru migrarea animalelor din zona, in cazul in care traseul acestora este afectat.

    - Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

#### Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Statiile de epurare sunt amplasate la o distanta mai mare de 300 m fata de zonele rezidentiale, in conformitate cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Retelele de alimentare cu apa si canalizare sunt amplasate pe domeniul public, respectand in cea mai mare parte traseul drumurilor existente. In zona de amplasare a acestora sau in imediata vecinatate nu sunt obiective de interes public, investitii, monumente istorice sau de arhitectura, care ar putea fi afectate de lucrarile de constructie prevazute in cadrul proiectului de investitie.

In perioada de executie a lucrarilor, deplasarea utilajelor mari de constructie ar putea bloca unele drumuri. In acest sens, este necesar sa se prevada o limitare a accesului in zonele locuite a utilajelor si autovehiculelor cu mase mari.

In perioada de operare, prin masurile prevazute prin proiect la amplasarea obiectivelor, nu vor fi afectate asezarile umane sau alte obiective de interes public.

#### Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

In perioada de executie a lucrarilor, zonele organizarilor de santier pot reprezenta surse de insecuritate pentru locuitorii din zona. Prin respectarea normativelor specifice lucrarilor hidroedilitare si normelor de protectia muncii vor fi evitate accidentele in care se pot implica mijloacele de transport ale materiale de constructie si accidentele provocate de utilajele de constructie.

In perioada de executie a lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie a locuitorilor din apropierea/vecinatatea fronturilor de lucru:

- in zonele de lucru amplasate in vecinatatea zonelor locuite, activitatile specifice organizarilor de santier se vor desfasura numai in perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniste si odihna de noapte;

- executarea lucrarilor fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii;

- evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea, pe cat posibil, a unor rute ocolitoare;

- optimizarea traseelor pe care circula utilajele de constructii si mijloacele de transport a materialelor, astfel incat sa fie evitate blocajele si acccidentele de circulatie;

- realizarea lucrarilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrari, astfel incat sa fie scurtata perioada de executie pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative si in acelasi timp pentru tronsoanele afectate sa fie redate destinatiei initiale intr-un interval de timp cat mai scurt ;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor de transport silentioase;

- mentinerea la parametrii optimi de functionare a utilajelor tehnologice si mijlaocelor de transport pentru diminuarea noxelor si zgomotului care ar putea afecta lozuitorii din zona de implementare a proiectului;

- umectarea periodica a materialelor de terasamante pentru reducerea emisiilor in atmosfera pe perioada manevrarii, care ar putea afecta locuitorii din zona, asezarile umane si alte obiective de interes public sau privat;

- asigurarea in incintele organizarilor de santier de puncte de curatare manuala sau mecanizata a pneurilor utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- asigurarea etanseitatiii recipientilor de stocare a uleiurilor si combustibililor pentru utilaje si mijloacele de transport;

- asigurarea mentinerii curateniei traseelor si drumurilor de accces folosite de mijloacele tehnologice de transport;

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- asigurarea protectiei monumntelor istorice, siturilor arheologice, diverselor asezaminte, constructiilor si amenajarilor existente, ariilor naturale protejate, in cazul in care acestea vor fi intalnite in perioada executiei sapaturilor;

- refacerea ecologica a zonelor afectate de organizarile de santier si redarea terenului circuitului initial;

- evitarea afectarii altor lucrari de interes public existente pe traseul obiectivului propus;

- asigurarea accesului echipelor de interventie a autoritatilor specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defectiuni ale retelelor sau lucrarilor de interes public existente in zona organizarilor de santier;

- Toate masurile prevazute in prezentul memoriu de prezentare pentru perioada de executie, pentru fiecare factor de mediu in parte, pentru a se evita impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective de inters public.

In situatia in care pe timpul executiei lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare vor avea loc descoperiri arhelogice intamplatoare vor fi sistate lucrarile si se va anunta in termen de 72 de ore autoritatile pe raza careia s-a realizat descoperirea.

In execute, Antreprenorul/Constructorul va respecta conditiile impuse prin Autorizatiile de Constructie si alte avize/acorduri emise de institutiile abilitate.

    - Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

#### Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

In perioada executiei lucrarilor, deseurile generate sunt de urmatoarele tipuri:

- deseuri menajere produse de personalul care executa lucrarile;

- deseuri tehnologice rezultate din procesul de preparare si turnare a betonului, pamant rezultat din exacavatii;

- deseuri tehnologice rezultate din dezafectarea instalatiilor existente sau in timpul lucrarilor de reabilitare a instalatiilor existente;

- deseuri rezultate din activitati conexe, cum sunt cele provenite de la intretinerea echipamentelor si instalatiilor (ex.: ulei uzat si alti lubrifianti).

Deseurile menajere generate pe amplasament in zonele organizarilor de santier, vor fi colecte temporar in containere acoperite, in zone special destinate si periodic vor fi preluate si transportate de firme autorizate, pe baza de contracte de prestari servicii, in vederea valorificarii/eliminarii finale in spatii special destinate/depozite de deseuri municipale de pe raza judetului Valcea.

Resturile de beton rezultate din dezafectarea constructiilor existente (ex. Statii de epurare) vor fi depozitate temporar intr-o zona special destinata in incinta amplasamentelor sau in imediata vecinatate a acestora, de unde vor fi preluate si transportate de firme autorizate la depozite de deseuri inerte autorizate sau dupa caz, refolosite pentru executia fundatiilor sau drumurilor de acces propuse a se realiza prin prezentul proiect.

Pentru depozitarea deseurilor de orice natura, se vor amenaja spatii de depozitare special destinate, deseurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urmand ca acestea sa fie valorificate in functie de categorie, la unitati de profil sau depozitate final la depozitele de deseuri de pe raza judetului Valcea.

Deseuri menajere

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului sau de poluarea a factorilor de mediu doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deseuri tehnologice si deseurile din constructii

Cod 20 01 01	hartie si carton

Cod 01 03 01	sol vegetal

Cod 16.02.		deseuri de la echipamentele electrice si electronic 				(echipamente electrice de mici dimensiuni)

Cod 17 05 00	pamant si material excavat

Cod 17.01.		beton, caramizi, tigle si materiale ceramica

Cod 17 01 01	beton

Cod 17 01 02	caramizi

Cod 17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tiglesi materiale ceramice

Cod 17.02.		lemn, sticla si materiale plastice

Cod 17.02.00	lemn, sticla, materiale plastice si cauciuc

Cod 17 04		metale (inclusiv aliajele lor)

Cod 17 04 05	fier si otel (fier beton din structura betoanelor armate, 				echipamente electromecanice si instalatii hidraulice)

Cod 17 05		pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), 			pietre si deseuri de la dragare (materiale din excavatii)

Cod 17 07 00	amestecuri de deseuri de la constructii Cod 17.09.	alte 			deseuri de la constructii

Deseuri din activitati conexe

Cod 13		deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi

Cod 13 02 00	uleiul de motor uzat, de transmisie si de degresare

Cod 13 02 07	uleiuri de motor,de transmisie si de ungere usor 				biodegradabile

Cod 13.07.01	ulei de comustibil si combustibil Diesel

Cod 13.07.02	benzina

Cod 13.07.03	alti combustibili (inclusiv amestecuri)

Cod 16 06 00	baterii si acumulatori

Cod 16 01 03	anvelope uzate

Cod 16 01 07	metale feroase

Aceste deseuri rezulta de la utilajele si mijloacelor de transport folosite in timpul executiei. Combustibilii lichizi si uleiurile pot aparea accidental si in cantitati nesemnificative. Ele pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata.

Deseurile rezultate din activitatea de executie vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi preluate de o societate autorizata, pe baza de contract. Materialul rezultat in urma excavarii va fi folosit ulterior ca material de umplutura.

Intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul se vor executa numai in incinta administrativa, iar reparatiile capitale numai in unitati specializate.

Din punct de vedere al managementului deseurilor se recomanda inventarierea deseurilor ce pot fi valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament.

Pentru etapa de realizare a proiectului de investitie, materialele metalice, deseurile din constructii si demolari, deseurile reciclabile si cele specifice organizarilor de santier se vor colecta separat in vederea depozitarii temporare pe amplasament pana la preluarea de catre firme autorizate, pe baza contractelor de prestari servicii, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor. Deseurile inerte rezultate in perioada de executie (ex. pamant din excavatii, amestecuri de pamant si pietre, moloz, etc.) vor fi evacuate la un depozit de deseuri inerte de pe raza judetului Valcea sau reutilizate ca umpluturi in cadrul lucrarilor prevazute prin prezentul proiect (ex.: pentru drumurile noi de acces ca material de umplutura, la fundatii etc.).

Tabel – Deseuri estimate a fi produse din activitatea de constructii montaj

| Cod deseu | Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generata (kg / an) | Modul de gestionare | Provenienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminarea | Stocare |  |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | - aproximativ 2800 m3 - aproximativ 400 m3 |  | Integral |  | SEAU |
| 17 04 05 | Fier si otel | 6000 3000 | Integral |  |  |  |
| 17 05 04 | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | Aproximativ 20000 | 10000 | 10000 |  | Pamantul rezultat din sapatari, va fi refolosit pentru reumplerea golurilor, pe cat posibil |
| 15 02 02 | Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 50 |  | Integral |  |  |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 1000 |  | Integral |  |  |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 10 | Inetgral |  |  |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 5 | Integral |  |  |  |

In perioada de operare, deseurile generate in urma desfasurarii activitatii obiectivelor propuse prin prezentul proiect sunt reprezentate de urmatoarele categorii:

- deseuri municipale amestecate;

- deseuri rezultate de la activitatile de intretinere a echipamentelor si instalatiilor: materiale metalice, ulei uzat si alti lubrifianti rezultati din activitatea de intretinere a echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii;

Tabel – Tipuri si cantitati de deseuri estimate a fi generate in perioada de operare conform obiectivelor existente similare generatoare de deseuri:

| Cod deseu | Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generata (kg / an) | Modul de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminarea | Stocare |
| 17 04 05 | Fier si otel | Nespecificat | Integral, prin firme autorizate |  | Stocare temporara in spatii special amenajate |
| 19 10 02 | Deseuri neferoase | Nespecificat | Integral, prin firme autorizate |  |  |
| 15 01 01 | Deseuri de hartie si carton | Nespecificat | Integral, prin firme autorizate |  |  |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Nespecificat |  | Integral |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Nespecificat | Integral, prin firme autorizate |  |  |

La nivelul anului 2016 cantitatile de namol generate de SEAU existente au fost urmatoarele:

| Nr crt | SEAU | Capacitati proiectate existente | Cantitati medii namol - an 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.e | Debit mediu mc/zi |  |
|  |  |  |  | Continut S.U. [%] | t s.u. / an | t namol umed/an | mc / an |
| 1 | RAMNICU VALCEA | 130,000 | 38,880 | 20% | 2,152.8 | 10,764.0 | 9,360.0 |
| 2 | DRAGASANI | 29,000 | 5,440 | 18% | 35.1 | 195.0 | 184.0 |
| 3 | BABENI | 7,500 | 1,207 | 18% | 23.5 | 130.8 | 123.4 |
| 4 | CALIMANESTI | 14,651 | 3,458 | 18% | 0.7 | 4.0 | 3.8 |
| 5 | BREZOI | 5,000 | 750 | 18% | 13.2 | 73.6 | 69.4 |
| 6 | SALATRUCEL | 2,500 | 300 | 18% | 11.0 | 61.0 | 57.5 |
| 7 | BAILE OLANESTI | 12,000 | 3,619 | 18% | 18.4 | 102.4 | 96.6 |
| 8 | BALCESTI | 4,000 | 600 | 18% | 0.2 | 1.2 | 1.1 |
| 9 | BUNESTI | 2,500 | 400 | 18% | 0.04 | 0.2 | 0.2 |
| 10 | VOINEASA | 2,000 | 200 | 18% | 9.2 | 51.0 | 48.1 |
| 11 | PRUNDENI | 2,000 | 240 | 18% | 15.3 | 84.9 | 80.1 |
| 12 | CERNISOARA | 3,000 | 450 | 18% | 5.9 | 32.8 | 31.0 |
| Total Namol generat (18% s.u.) | 18% | 132.7 | 737.0 | 695.3 |
| Total Namol generat (20% s.u.) | 20% | 2,152.8 | 10,764.0 | 9,360.0 |
| TOTAL Namol generat (an 2016) | 2,285.7 | 11,501.0 | 10,055.3 |

Ca urmare a finalizarii lucrarilor la statiile de epurare si tratare apa potabila finantate atat prin POS Mediu 2007 – 2013 cat si alte surse atrase de consiliile locale, precum si ca urmare a implementarii prezentului proiect finantabil prin POIM 2014 – 2020, cantitatile de namol generate la nivelul judetului Valcea se asteapta sa creasca considerabil.

Cantitatea de namol estimata conform breviarelor de proces ale STAP, dupa construirea / modernizarea si functionarea la capacitate maxima (an 2023) este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel 3 - Productia viitoare de namol de la STAP – an 2023

| Nr crt | STAP | Sistem de alimentare cu apa deservit | Continut S.U. [%] | Tone s.u / zi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STAP Ramnicu Valcea (Valea lui Stan) | Sistemul zonal de alimentare cu apa Ramnicu Valcea | 18% | 21.1 |
| 2 | STAP Olanesti | Baile Olanesti | 18% | 0.02 |
| 3 | STAP Horezu | Horezu, Maldaresti | 18% | 1.138 |
| TOTAL |  | 22.26 |

Tabel  - Productia viitoare de namol de la SEAU – an 2023

| Nr crt | SEAU | Capacitati proiectate | Cantitati maxime namol - an 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.e | Debit mediu mc/zi |  |
|  |  |  |  | Continut SU [%] | t s.u. / an | t namol umed/an | mc / an |
| 1 | RAMNICU VALCEA | 130,000 | 38,880 | 25% | 2,257.9 | 9,031.7 | 7,853.6 |
| 2 | DRAGASANI | 29,000 | 5,440 | 18% | 723.3 | 4,018.4 | 3,791.0 |
| 3 | BABENI* | 17,580 | 2,554 | 18% | 359.4 | 1,996.4 | 1,883.4 |
| 4 | CALIMANESTI | 14,651 | 3,458 | 18% | 366.4 | 2,035.6 | 1,920.4 |
| 5 | BREZOI* | 5,700 | 1,139 | 20% | 174.7 | 873.4 | 824.0 |
| 6 | SALATRUCEL | 2,500 | 300 | 18% | 21.2 | 117.9 | 111.3 |
| 7 | BAILE OLANESTI | 12,000 | 3,619 | 18% | 219.2 | 1,217.8 | 1,148.8 |
| 8 | BALCESTI | 4,000 | 600 | 18% | 100.4 | 557.6 | 526.1 |
| 9 | BUNESTI | 2,500 | 400 | 18% | 39.1 | 217.4 | 205.1 |
| 10 | VOINEASA | 2,000 | 200 | 18% | 51.5 | 285.9 | 269.7 |
| 11 | FRANCESTI* | 23,470 | 3,235 | 22% | 239.2 | 1,087.2 | 1,025.7 |
| 12 | DRAGOESTI* | 7,084 | 925 | 20% | 93.5 | 467.4 | 440.9 |
| 13 | GALICEA | 800 | 381 | 24% | 31.7 | 132.0 | 124.5 |
| 14 | OLANU | 585 | 189 | 24% | 33.7 | 140.4 | 132.5 |
| 15 | COPACENI | 5,008 | 651 | 22% | 140.4 | 638.4 | 602.3 |
| 16 | VALEA MARE* | 4,052 | 570 | 24% | 120.8 | 503.4 | 474.9 |
| 17 | PAUSESTI - MAGLASI | 1,000 | 200 | 18% | 24.5 | 135.9 | 128.2 |
| 18 | PRUNDENI | 2,000 | 240 | 18% | 51.0 | 283.1 | 267.1 |
| 19 | CERNISOARA | 3,000 | 450 | 18% | 73.9 | 410.4 | 387.2 |
| 20 | CRETENI* | 3,393 | 408 | 24% | 61.7 | 257.2 | 242.6 |
| 21 | SUSANI* | 3,154 | 395 | 20% | 72.7 | 363.0 | 342.5 |
| 22 | STEFANESTI | 2,500 | 400 | 18% | 62.4 | 346.8 | 327.1 |
| 23 | LUNGESTI | 1,600 | 260 | 18% | 39.9 | 221.6 | 209.1 |
| 24 | PIETRARI | 1,000 | 200 | 18% | 24.5 | 135.9 | 128.2 |
| 25 | LALOSU | 2,543 | 338 | 20% | 58.3 | 291.5 | 275.0 |
| Total Namol generat (18% s.u.) | 18% | 2,157 | 11,981 | 11,303 |
| Total Namol generat (20% s.u.) | 20% | 399 | 1,995 | 1,882 |
| Total Namol generat (22% s.u.) | 22 % | 380 | 1,726 | 1,628 |
| Total Namol generat (24% s.u.) | 24% | 248 | 1,033 | 975 |
| Total Namol generat (25% s.u.) | 25% | 2,258 | 9,032 | 7,854 |
| TOTAL Namol maxim generat (an 2023) | 5,441 | 25,766 | 23,641 |

Cantitatea exacta de namol produsa de SEAU se va putea cunoaste cu exactitate dupa finalizarea lucrarilor de constructie (atat cele finantate prin POIM cat si cele in curs de executie pe POS 1 sau alte fonduri); aceasta poate fi mai mica decat cantitatea estimata la faza SF unde sunt luate in calcul debitele si incarcarea maxime.

Cantitatea maxima de substanta uscata din namolul generat la nivelul ariei ROC este de 5,411 tone s.u. / an (25,766 t namol umed / an respectiv 23,641 mc/an) din care in medie 42% din cantitatea de substanta uscata este generata de SEAU Ramnicu Valcea.

Pe langa namolul rezultat in urma epurarii apei uzate, in cadrul SEAU rezulta si alte tipuri de reziduuri din deznisipatoare – separatoare de grasimi. Grasimile rezultate din separator sunt stocate temporar si ulterior predate catre firme specializate, autorizate pentru colectarea acestui tip de deseuri.

Nisipul este considerat un deseu solid menajer, cantitatile de nisip rezultate se vor colecta si se vor elimina la un depozit de deseuri autorizat. Reziduurile rezultate din lucrarile de intretinere a canalizarii vor fi adaugate in influentul care intra in statia de epurare a apei uzate, fiind luate in considerare impreuna cu cantitatea de namol provenit din apele uzate.

In tabelul urmator sunt prezentate reziduurile (grasimi, nisip) de la gratarele SEAU din judet:

Tabel 4 - Productia de reziduuri rezultate de la SEAU

| Nr crt | SEAU | Capacitati proiectate | Cantitati maxime reziduuri - an 2023 (mc/an) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.e | Debit mediu mc/zi |  |
|  |  |  |  | gratare | grasimi | nisip |
| 1 | RAMNICU VALCEA | 130,000 | 38,880 | 4,340 | 1,263 | 1,180 |
| 2 | DRAGASANI | 29,000 | 5,440 | 775 | 221 | 207 |
| 3 | BABENI* | 17,691 | 2,554 | 260 | 15 | 10 |
| 4 | CALIMANESTI | 14,651 | 3,458 | 430 | 120 | 115 |
| 5 | BREZOI* | 5,700 | 1,139 | 70.7 | 15.6 | 41.6 |
| 6 | SALATRUCEL | 2,500 | 300 | 22.9 | 4.6 | 12.3 |
| 7 | BAILE OLANESTI | 12,000 | 3,619 | 48 | 4 | 39 |
| 8 | BALCESTI | 4,000 | 600 | 130 | 7 | 5.5 |
| 9 | BUNESTI | 2,500 | 400 | 22.9 | 4.6 | 12.3 |
| 10 | VOINEASA | 2,000 | 200 | 18.3 | 3.7 | 9.9 |
| 11 | FRANCESTI* | 23,470 | 3,235 | 612.3 | 174.6 | 163.5 |
| 12 | DRAGOESTI* | 7,084 | 925 | 46.7 | 5.1 | 13.5 |
| 13 | GALICEA | 800 | 381 | 7.3 | 1.5 | 3.9 |
| 14 | OLANU | 585 | 189 | 5.3 | 1.1 | 2.8 |
| 15 | COPACENI | 5,008 | 651 | 36.5 | 9.2 | 29.2 |
| 16 | VALEA MARE* | 4,052 | 570 | 36.5 | 7.8 | 20.8 |
| 17 | PAUSESTI - MAGLASI | 1,000 | 200 | 9.2 | 1.8 | 4.9 |
| 18 | PRUNDENI | 2,000 | 240 | 18.3 | 3.7 | 9.9 |
| 19 | CERNISOARA | 3,000 | 450 | 27.5 | 5.5 | 14.8 |
| 20 | CRETENI* | 3,393 | 408 | 21.5 | 3.5 | 9.4 |
| 21 | SUSANI* | 3,154 | 395 | 28.4 | 5.4 | 14.4 |
| 22 | STEFANESTI | 2,500 | 400 | 22.7 | 4.6 | 12.2 |
| 23 | LUNGESTI | 1,600 | 260 | 14.6 | 3.0 | 7.9 |
| 24 | PIETRARI | 1,000 | 200 | 9.2 | 1.8 | 4.9 |
| 25 | LALOSU | 2,543 | 338 | 22.9 | 4.6 | 12.3 |
| TOTAL | 281,231 | 65,833 | 7,036 | 1,892 | 1,957 |

* SEAU incluse in Aplicatia POIM 2014 - 2020

#### Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

In perioada de executie a lucrarilor, deseurile generate si modul de gospodarire al acestora se va realiza asa cum este descris in cele ce urmeaza:

•	deseuri menajere - colectarea se face pe baza de contract in pubele speciale, amplasate pe platforme betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

•	deseuri metalice - colectarea se va face pe platforme betonate si valorificate pe baza de contract cu firme specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

•	deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) - colectarea pe platforme speciale si refolosite pentru umplutura, lucrarile de terasamente cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari;

•	acumulatori uzati - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

•	anvelope uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform Ord. nr. 386/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate;

•	uleiuri uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor  specializate conform prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

•	hartie - colectare selectiva. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje;

•	deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) sunt colectate selectiv , in recipiente/spatii special amenajate, in vederea valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate.

In perioada de operare, gestionarea deseurilor se va face corespunzator reglementarilor in vigoare, astfel:

•	deseuri menajere - colectarea se face pe baza de contract in pubele speciale, amplasate pe platforme betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

•	deseuri metalice - colectarea se va face pe platforme betonate si valorificate pe baza de contract cu firme specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

•	deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) - colectarea pe platforme speciale si refolosite pentru umplutura, lucrarile de terasamente cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari;

•	acumulatori uzati - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

•	anvelope uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform Ord. nr. 386/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate

•	uleiuri uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor  specializate conform prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

•	hartie - colectare selectiva. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje

•	Deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) sunt colectate selectiv , in recipiente/spatii special amenajate, in vederea valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate

•	Deseurile reciclabile  (hartie si carton, metale feroase si neferoase) sunt colectate selectiv , in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin societati specializate autorizate

•	deseurile din procesele tehnologice (deseuri retinute pe site, deseuri de la deznisipatoare) sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii special amenajate, in vederea eliminarii

•	DEEE-urile sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin societati specializate autorizate

•	namolul rezultat din statiile de epurare se colecteaza temporar in incinta statiilor, pe paturile de depozitare namol special destinate acestui scop, in vederea eliminarii/valorificarii ulterioare.

#### Planul de gestionare a deşeurilor

Reziduurile provenite din statia de epurare vor fi colectate si transportate spre depozitare la groapa de gunoi. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Nisipul retinut in deznisipatoare va fi curatat, spalat si folosit in constructii.

Grasimile vor fi depozitate provizoriu in cadrul statiei de epurare, dupa care vor fi preluate prin vidanjare si prelucrate de firme specializate.

Programul si traseul pentru transportul deseurilor rezultate din functionarea statiei de epurare vor fi riguros stabilite in vederea minimizarii impactului.

O parte a namolului va fi ulterior transportata si depozitata la depozitele de deseuri.

Pentru cantitatile de namol folosite in agricultura vor fi pastrate evidente cu cantitatile de namol rezultate din procesul tehnologic si in locul de descarcare. Pentru utilizarea in agricultura vor fi respectate prevederile Ordinului 344/2004 referitoare la aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namol de epurare in agricultura.

    - Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul, in perioada de executie a lucrarilor propuse nu se vor utiliza substante toxice si periculoase. In organizarea de santier nu vor exista depozite de carburanti, alimentarea utilajelor si a autovehiculelor se va realiza la statiile de combustibil din zona.

In perioada de operare, substantele folosite nu sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase.

## Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Pentru amenajarea retelelor de canalizare menajera, apa potabila, pozitionarea statiilor de pompare si a statiilor de epurare, precum si pentru realizarea constructiilor aferente acestora sunt necesare urmatoarele materii prime: balast, nisip, piatra sparta si beton C20/25.

Aceste produse de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate.

Transportul lor se va face in conditii de siguranta cu masini speciale de mare tonaj.

Suprafetele noi ocupate definitiv prin executarea lucrarilor sunt:

| Localitate | Suprafete definitive noi (mp) |
| --- | --- |
| Brezoi | 320.00 |
| Voineasa | - |
| Obarsia Lotrului | 2,000.00 |
| Budesti | 375.00 |
| Titesti | - |
| Horezu | 150.00 |
| Vaideeni | 275.00 |
| Maldaresti | 2,895.00 |
| Cernisoara | 1,940.00 |
| Copaceni | 115.00 |
| Pesceana | 30.00 |
| Livezi | 4,965.00 |
| Valea Mare | 140.00 |
| Maciuca | 295.00 |
| Gusoeni | 5,775.00 |
| Creteni | 375.00 |
| Voicesti | - |
| Stefanesti | 100.00 |
| Susani | 5,275.00 |
| Lalosu | 425.00 |
| Baile Govora | 185.00 |
| Mihaesti | 600.00 |
| Pausesti | 300.00 |
| Francesti | 12,800.00 |
| Pietrari | 100.00 |
| Tomsani | 160.00 |
| Daesti | - |
| Bujoreni | 350.00 |
| Pausesti Maglasi | 200.00 |
| Milcoiu | 900.00 |
| Galicea | 325.00 |
| Stoilesti | 5,050.00 |
| Olanu | 450.00 |
| Dragoesti | 5,330.00 |
| Refulare Horezu - Francesti | 25.00 |

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

In situatia respectarii reglementarilor de specialitate aplicabile si a masurilor propuse prin studiul de fezabilitate propus, nu se preconizeaza aparitia unor efecte notabile semnificative asupra mediului. De asemenea, avand in vedere obiectivul general al lucrarilor si anume extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Valcea, nu este de asteptat atingerea unor valori critice ale indicatorilor ecologici specifici.

Prin realizarea lucrarilor propuse se vor obtine beneficii socio – economice atat pentru locuitorii din zona proiectului care se vor racorda la retelele de alimentare cu apa si canalizare, cat si pentru cei din afara zonei, prin imbunatatirea infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare si implicit reducerea poluarii asociate asupra factorilor de mediu.

In perioada de executie a lucrarilor, principalii poluanti emisi in atmosfera sunt reprezentati de particule de praf provenite din executia sapaturilor si poluanti emisi prin gazele de evacuare ale autovehiculelor care transvazeaza zona, cum sunt: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SO, SO2), particule (fum) – in cazul alimentarii cu combustibili diesel.

In perioada de operare, poluantii emisi pot fi reprezentati de noxele emise de la statiile de pompare apa uzata si de la liniile de tratare a apei uzate si liniile de tratare namol de la statiile de epurare ape uzate, emisii de la platformele temporare de depozitare a namolului din incinta statiilor de epurare ape uzate.

Pe langa impactul direct produs de acesti poluanti asupra mediului, exista si efectele indirecte.

Atmosfera este spalata de ploi iar poluantii din aer pot fi transferati in ceilalti factori de mediu – sol, freatic, ape de suprafata, vegetatie, fauna si pot ajunge in final sa aiba efecte negative si asupra starii de sanatate a populatiei.

Impactul posibil a fi produs de lucrarile propuse asupra factorilor de mediu a fost evaluat din punct de vedere al tipului de impact, al extinderii in timp si spatiu, posibilitatii de diminuare si monitorizarii, asa cum se vede in tabelele de mai jos. Clasificarea elementelor de evaluare este urmatoarea:

- Tipul impactului - direct, indirect si cumulativ

- Reversibilitatea impactului – impact momentan si reversibil (M), reversibil in timp indelungat, ireversibil

- Extindere temporala - in timpul construirii si dupa construire

- Extindere spatiala - pe scara larga si local

- Posibilitate de diminuare – totala si partiala

- Posibilitate de monitorizare total si partiala

Pentru aprecierea impactului se considera o scala de valori de la –1 la +5 reprezentand:

- ± 5 Impact pozitiv/negativ major, cumulativ, ireversibil

- ± 4 Impact pozitiv/negativ major, ireversibil

- ± 3 Impact pozitiv/negativ mediu, pe termen lung, reversibil

- ± 2 Impact pozitiv/negativ mediu, pe termen scurt , reversibil

- ± 1 Impact pozitiv/negativ redus, momentan, reversibil

- 0 Nu exista impact

Tabel  - Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea – asupra mediului

| Nr. crt | Elementele impactului asupra mediului | Ttipul impactului | Reversibilitatea impactului | Extinderea temporara | Extinderea spatiala | Posibilitatea de diminuare | Posibilitatea de monitorizare | SCOR in timpul executiei | SCOR in operare/dupa construire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Direct | Indirect | Cumulativ | Impact momentan si reversibil | Impact reversibil | Ireversibil | In timpul construirii | Dupa construire | Pe scara larga | Local | Totala | Partiala | Totala | Partiala |  |  |
| 1 | Repartizarea eronata a beneficiilor si a pagubelor | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | -3 | -3 |
| 2 | Folosinte si bunuri materiale |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | 0 |  |
| 3 | Patrimoniul cultural |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | 0 |  |
| 4 | Conflicte locale de interese | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | -4 |  |
| 5 | Flaora, fauna si divesitatea biologica |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | -1 | 0 |
| 6 | Peisajul | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | -1 | +3 |
| 7 | Poluarea aerului | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | -1 | 0 |
| 8 | Poluarea apei |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | -1 | +5 |
| 9 | Zgomot si vibratii | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | -1 | 0 |
| 10 | Sol | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | -1 | +3 |
| 11 | Schimbari climatice |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  | -1 | 0 |

Tabel  - Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014 – 2020, cumulat cu proiectele implementate deja sau aflate in implementare in cadrul programului POS MEDIU, asupra mediului

| Nr. crt | Elementele impactului asupra mediului | Ttipul impactului | Reversibilitatea impactului | Extinderea temporara | Extinderea spatiala | Posibilitatea de diminuare | Posibilitatea de monitorizare | SCOR in timpul executiei | SCOR in operare/dupa construire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Direct | Indirect | Cumulativ | Impact momentan si reversibil | Impact reversibil | Ireversibil | In timpul construirii | Dupa construire | Pe scara larga | Local | Totala | Partiala | Totala | Partiala |  |  |
| 1 | Repartizarea eronata a beneficiilor si a pagubelor | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | -4 | -4 |
| 2 | Folosinte si bunuri materiale |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | 0 |  |
| 3 | Patrimoniul cultural | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | -1 |  |
| 4 | Conflicte locale de interese | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | -4 |  |
| 5 | Flaora, fauna si divesitatea biologica | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | -1 | 0 |
| 6 | Peisajul | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  | -2 | +3 |
| 7 | Poluarea aerului | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  | -2 | 0 |
| 8 | Poluarea apei |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | -1 | +5 |
| 9 | Zgomot si vibratii | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  | -1 | 0 |
| 10 | Sol | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | -1 | +3 |
| 11 | Schimbari climatice |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  | -1 | 0 |

## Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Lucrarile propuse prin proiect reduc impactul negativ potential al intregului proiect asupra populatiei si sanatatii umane.

In perioada executarii lucrarilor se va crea disconfort populatiei din zona de amplasare a lucrarilor sau zonele limitrofe acestora, fara risc asupra starii de sanatatate a acesteia, disconfort ce va fi temporar, local, limitat la aria si perioada de desfasurare a a lucrarilor. Astfel, se estimeaza ca pe perioda executiei lucrarilor, impactul generat de proiect asupra populatiei si sanatatii umane va fi direct, nesemnificativ, momentan si reversibil (reprezentat in principal de pulberi, zgomot si noxe de la utilajele si vehiculele utilizate in realizarea lucrarilor si din activitatile desfasurate).

Proiectul propus, impreuna cu celelalte proiecte realizate la nivelul judetului Valcea, nu vor genera impact cumulat negativ pe perioada de executie a lucrarilor asupra populatiei si sanatatii umane.

Lucrarile se vor desfasura in mare parte la distante apreciabile de zonele protejate, in intravilanul si extravilanul localitatilor, impactul generat fiind temporar, pe termen scurt si mediu, cauzat in principal de deplasarea utilajelor pe teritoriul localitatilor si emisiilor de praf generate de sapaturile realizate pentru pozarea conductelor.

Lucrarile propuse prin prezentul proiect, impreuna cu proiectele similare implementate deja la nivelul judetului Vaalcea, nu vor genera impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind pozitiv, prin asigurarea accesului populatiei la apa potabila si la sistemul centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate.

In perioada de operare, impactul social creat ca urmare a implementarii proiectului – reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si cresterea gradului de acces al populatiei la facilitatile create, va fi net pozitiv si va conduce la:

- imbunatatirea calitatea vietii locuitorilor

- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei

- imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona

Nu s-au constatat in zona afectari majore ale factorilor de mediu cu impact asupra populatiei si starii de sanatate a acesteia.

## Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)

Impactul pozitiv generat de implementarea proiectului asupra populatiei din zona si sanatatii umane se va manifesta asupra populatiei localitatilor incluse in proiect.

## Magnitudinea şi complexitatea impactului

Magnitutinea impactului negativ este redusa, de complexitate redusa si se va manifesta doar pe perioada de executie a lucrarilor in zonele vizate de proiect sau in imediata vecinatate a acestora.

## Probabilitatea impactului

Prin masurile constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare care vor fi aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare, se vor reduce la minim probabilitatea de aparitie a oricarui impact negativ semnificativ asupra populatiei si sanatatii umane.

## Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Datorita masurilor prevazute prin proiect, realizarea lucrarilor si operarea acestora nu vor avea impact negativ asupra sanatatii populatiei sau factorilor de mediu, din punct de vedere al duratei, frecventei si reversibilitatii.

## Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Prin lucrarile propuse se contribuie semnificativ la protejarea factorilor de mediu, imbunatatirea calitatii vietii si, implicit, protejarea sanatatii populatiei. Executarea lucrarilor se va realiza cu respectarea reglementarilor in vigoare astfel incat sa se minimizeze posibilitatea generarii unui impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane.

## Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul. Lucrarile prevazute a se executa nu au impact transfrontalier, judetul Valcea aflandu-se la peste 90 de km de cea mai apropiata granita.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ

Calitatea apelor uzate intrate si evacuate din statiile de epurare vor fi monitorizate printr-un program care va fi stabilit de autoritatea competenta in domeniu, Administratia Nationala Apele Romane si Administratiile regionale sau locale din subordinea acesteia.

Calitatea apei potabile furnizata catre beneficiari va fi controlata de autoritatile cu competente in protejarea sanatatii umane.

Prin natura obiectivului proiectului, investitiile ce urmeaza a fi realizate necesita in faza de executie, controlul emisiilor de poluanti in mediu astfel:

Tabel  – Controlul emisiilor de poluanti

| Factor de mediu | Frecventa de monitorizare | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Aer | Monitorizarea vizuala a sapaturilor si umectarea suprafetelor, dupa caz Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivelul decibelilor emisi de utilaje cand se lucreaza in zona mai aproape de 100 m de asezarile umane | Antreprenor general |
| Apa | Periodic, dupa caz, pentru evitarea scurgerilor de ape pluviale potential contaminate in afara zonelor de lucru si vidanjarea baselor de colectare ape pluviale sau bazinelor vidanjabile, pentru apele menajere rezultate in incinta organizarii de santier | Antreprenor general |
| Sol | Zilnic, in perioada executiei sapaturilor | Antreprenor general |
| Deseuri | Saptamanal | Antreprenor general |

Pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului in perioada de operare, in zonele de amplasare a obiectivelor se impune implementarea si respectarea cel putin a urmatoarelor masuri:

- identificarea surselor de poluare (neetanseitati, sparturi, avarii);

- observarea si controlul continuu al traseului de conducte;

- realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

- planificarea prealabila a reparatiilor capitale ale conductelor

Instalatiile care vor fi utilizate in cadrul sistemului de alimentare cu apa si canalizare, respectiv a statiei de epurare, vor fi dotate cu un sistem de automonitorizare si comanda pentru a controla parametrii procesului tehnologic. Emisiile de substante poluante rezultate din procesul de epurare vor fi in permanenta monitorizate prin prelevare de probe si efectuarea analizelor fizico – chimice a paramatrilor de calitate. De asemenea, cantitatile de apa prelevate de la sursa si cantitatile de apa epurate si evacuate in receptori se vor monitoriza permanent prin instalarea echipamentelor de emasura a debitelor.

Monitorizarea emisiilor in perioada de executie a lucrarilor va avea scopul de a verifica conformarea cu conditiile impuse prin legislatia nationala in vigoare (OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase) si prin actele de reglementare emise de institutiile abilitate cu competente in domeniu.

Monitorizarea tehnologica va fi o actiune distincta si va avea ca scop verificarea periodica a starii de functionare a instalatiei, respectiv:

- Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa si canalizare cat si a statiei de epurare:

  - functionarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare;

  - starea traseelor de alimentare cu apa catre consumatori;

  - functionarea instalatiilor de retinere a poluantilor (bazinele si rezervoarele).

- Urmarirea gradului de tasare a terenului:

  - comportarea constructiilor;

  - aparitia unor tasari diferentiale si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

- Controlul intrarilor si iesirilor de deseuri:

  - verificarea documentelor care insotesc intrarile si livrarile de deseuri.

- Masuratori ale parametrilor cantitativi: debitele de apa uzata vehiculate prin statie, debitele de aer necesare proceselor de epurare ce se desfasoara in rezervorul deznisipatorseparator de grasimi aerat si in bazinul cu namol activ, debitele de namol rezultate din procesele de epurare, debitele de polielectrolit care sunt necesare proceselor de tratare a namolului, cantitatea de energie consumata.

- Masuratori ale parametrilor de calitate care necesita prelevare de probe pentru analize de laborator: substante organice biodegradabile exprimate sub forma de CBO5, consum chimic de oxigen (exprimat sub forma de CCO-Cr sau CCO-Mn), suspensii, azot total, fosfor total, metale grele. Acestea vor vor incadra sub valorile limita de admisie impuse prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, Anexa nr.1 (NTPA – 011 Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane), art. 9 care prevede ca statiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel incat din punctele de control stabilite sa se poata preleva probe reprezentative din influentul statiei si din efluentul epurat inainte de evacuarea in receptor. Metodele de monitorizare, numarul minim de probe de prelevat in functie de marimea statiei de epurare si modul de interpretare a rezultatelor trebuie sa fie in concordanta cu prevederile stipulate in art. 10 din NTPA – 011.

In perioada de operare, se recomanda a se realiza monitorizarea factorilor de mediu posibil a fi afectati, astfel:

- calitatea apelor epurate deversate in emisar; in aceste conditii vor fi monitorizati indicatorii la descarcare in emisar in vederea incadrarii in valorile limita prevazute de Normativul NTPA 001/2005.

- nivelului de zgomot se va realiza la locurile de munca, in timpul probelor mecanice si tehnologice, cat si periodic in timpul desfasurarii procesului tehnologic. In acest sens se va monitoriza nivelul de zgomot la limita amplasamentului in vederea incadrari in limita admisibila a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industriala grea, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.

- Cantitatea de deseuri rezultate din procesul tehnologic vor fi monitorizate atat calitativ cat si cantitativ, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. In cadrul statiei de epurare se vor intocmi proceduri scrise, prin care se va asigura ca deseurile evacuate vor fi manipulate, depozitate temporar si evacuate definitiv conform prevederilor legale. In cadrul procedurilor, se va prezenta modul cum va fi controlata acumularea si stocarea cantitatilor de deseuri, iar frecventa analizelor deseurilor rezultate va fi specifica si va depinde de compozitia acestora. Totodata se va tine o evidenta a cantitatilor de namol rezultate din procesul de epurare a aplor uzate.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

## Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele)

Rezultatul urmarit prin promovarea investitiilor in domeniul apei si apei uzate vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:

- ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. si

- serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori.

## Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Investitiile prezentate in prezentul memoriu de prezentare pentru judetul Suceava, sunt propuse spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

La nivel naţional, Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014 -2020, promovat de Ministerul Fondurilor Europene  a fost aprobat de către MMAP - Direcţia Generală de Evaluare Impact şi Controlul Poluării care a emis AVIZUL DE MEDIU nr.3 din 20.08.2015.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Pe durata executarii lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Normele generale de protectia muncii;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor;

Prezenta documentatie, la faza de Proiect pentru autorizatia de constructie, va fi elaborata prin respectarea prevederilor Legii 50/1991 si Legii 10/1995 si a normativelor tehnice in vigoare. Zona de organizare de santier se va incadra in prevederile Ordinului Comun MMDD Nr. 1415/06.11.2008 si MF Nr. 3395/17.11.2008.

## Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Limitele birourilor Antreprenorului, ale santierului, magaziilor si depozitelor vor fi imprejmuite corespunzator de-a lungul limitelor convenite cu Inginerul, incluzand o poarta care poate fi incuiata.

Antreprenorul va prevedea garduri in jurul santierelor de constructii inainte de inceperea lucrarilor, pe care le va demonta dupa ce acestea vor fi finalizate. Gardul va fi realizat conform Proiectului de Organizare de Santier intocmit si aprobat.

Organizarea de santier se va desfasura in mai multe etape caracteristice:

- instalarea santierului - reprezentand un volum minim de lucrari de organizare necesare inceperii in conditii normale a lucrarilor de baza, instalare in termene scurte.

- dezvoltarea si adaptarea organizarii santierului - conform necesitatilor rezultate din programul de desfasurarea lucrarilor de baza si conditiilor speciale survenite pe parcursul executiei

- lichidarea santierului prin dezafectarea lucrarilor de pe santier (mutare, demolare, demontare etc.) care trebuie facuta rapid in conditii optime de redare a terenului, amplasamentului pentru folosinta initiala.

Pentru executarea acestei investitii, se prevede realizarea lucrarilor caracteristice organizarii de executie a lucrarilor. Amenajarea se va face cu respectarea prevederilor HG 930/2005 cu privire la evitarea contaminarii si impurificarii apelor.

Organizarea de executie a lucrarilor presupune amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor pentru constructii si deseuri rezultate din demolari si dezafectari.

Alegerea amplasamentului pentru zona de organizare de executie a lucrarilor, care are un caracter provizoriu, se realizeaza astfel incat accesul sa fie facil.

Atat in timpul desfasurarii lucrarilor de amenajare a organizarii de executie a lucrarilor, cat si in timpul lucrarilor permanente, se vor aplica masuri de protectie in vederea evitarii contaminarii si impurificarii apei, aerului si solului.

Personalul de executie va fi instruit cu privire la respectarea tuturor conditiilor necesare si cunoasterea normelor specifice de protectie sanitara cu regim restrictiv inainte de accesul in zona sanitara cu regim sever pentru executarea lucrarilor.

Personalul de executie care va avea acces in zona organizarii de executie a lucrarilor va detine avizul medical legal care permite accesul in zona de restrictie, cu respectarea prescriptiilor HG 930/2005.

Lucrarile de constructie a organizarii de executie a lucrarilor vor incepe numai dupa armonizarea si insusirea de catre constructor a normelor de sanatate si securitate in munca specifice beneficiarului, precum si a procedurilor ce deriva din aceasta, aceste norme concretizande-se prin semnarea unei conventii de lucru valabila pe perioada desfasurarii lucrarilor.

Se vor respecta distantele fata de obiectele existente conform HG 930/2005.

De asemenea, organizarea de executie a lucrarilor va fi prevazuta cu un pichet de stingerea incendiilor dotat corespunzator:

- Galeti de tabla;

- Lopeti cu coada;

- Topoare tarnacop cu coada;

- Lada de nisip;

- Stingatoare portabile;

- Scara mobila.

Lucrarile se vor executa numai cu masurile de protectia muncii cerute de normele in vigoare, specifice locului de munca si operatiilor care se executa.

In incinta organizarii de executie a lucrarilor, se va amenaja un spatiu pentru acordarea primului ajutor dotat corespunzator, cu un numar suficient de truse sanitare si de prim-ajutor, in termen de valabilitate.

Se va pastra curatenia in vecinatatea zonelor pentru organizare de executie a lucrarilor, precum si la locul de desfasurare a lucrarilor. In cursul executiei se va asigura eliberarea santierului de toate obstacolele, deseurile si materialele care nu mai sunt necesare, se vor curata si indeparta reziduurile rezultate din lucrarile temporare si utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucrarilor. Dupa terminarea lucrarilor aferente fiecarei etape, se vor inlatura toate materialele rezultate din demontari si demolari.

In incinta organizarii de executie a lucrarilor se va amenaja o zona speciala pentru stocarea temporara a deseurilor. Serviciile de evacuare a deseurilor de pe santier vor fi facute de o firma de profil pe baza unui contract de prestari servicii.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ingrijirea si mentinerea facilitatilor de santier in buna conditie de functionare, iar la cererea Consultantului Supervizare va executa prompt reparatii si imbunatatiri. El va mentine santierul curat si va avea grija sa nu existe ochiuri de apa stagnanta sau noroi.

Se va asigura paza organizarii de executie a lucrarilor cu personal de specialitate.

Se vor respecta reglementarile privind zonele de protectie sanitara si hidrogeologica conform HG 930/2005.

Incinta Organizarii de santier va cuprinde urmatoarele zone:

- Spatiu containere tip pentru birouri si utilitati;

- Parcare autoturisme personal tehnic;

- Spatiu depozitare materiale;

- Spatiu tehnic, paza si materilale P.S.I.;

- Spatiu toalete ecologice;

- Spatiu amenajat pentru circulatie;

- Spatiu amenajat pentru acces si parcare utilaje de constructii;

- Spatiu pentru spalare si igienizare utilaje.

## Localizarea organizării de şantier

Organizarea de santier intra in sarcina Antreprenorului care va fi desemnat in urma procesului de licitatie publica si care va stabili solutiile cele mai avantajoase, cu acceptul Operatorului Regional.

In cazul statiilor de epurare, Antreprenorul va incerca sa realizeze organizarea de santier pe cat posibil, in incinta statiei de epurare respective. Pentru celelalte lucrari, organizarea de santier se va face pe terenuri proprietate publica si va fi amplasata astfel incat sa nu afecteze zonele sensibile din zona.

De asemenea, Antreprenorul va intocmi Proiectul de Organizare de Santier (P.O.E.) inainte de inceperea executiei pentru bransamentele si constructiile provizorii necesare organizarii santierului.

Amplasamentul privind organizarea de santier se poate stabili cu respectarea anumitor criterii generale:

- Terenul sa fie pozitionat pe cat posibil, in afara zonelor locuite sau la periferia localitatilor si nu in vecinatatea zonelor impadurite sau ariilor natural protejate;

- Asigurarea unei suprafete cat mai compacte pentru fiecare organizare de santier;

- Parcugerea unor distante cat mai mici intre amplasamentul organizarii de santier si punctele de aprovizionare pe de o parte, respectiv amplasamentele lucrarilor ce urmeaza a fi executate, pe de alta parte;

- Acces facil la drumurile principale;

- Adoptarea celor mai economice solutii pentru transportul muncitorilor;

- Suprafetele incintelor si a drumului de acces sa fie stabile.

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful. In cazul transportului de pamant se vor prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel incat pe de o parte sa se obtina o compactare suplimentara, iar pe de alta parte pentru a restrange aria de emisii de praf si gaze de esapament.

Emisiile de noxe se incadreaza in limitele maxime admise impuse prin Ordinul 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, iar nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele admise prin STAS 10.009/88 si in limitele prevazute in Ord. Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Impactul asupra mediului este si peisagistic pe perioada de executie a lucrarilor.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

Executia lucrarilor poate avea impact negativ prin: modificari in structura solului datorat traficului utilajelor, emisiile de particule solide (praf) rezultate pe timpul lucrarilor, noxele chimice si pulberile in suspensie provenite de la vehiculele/utilajele care realizeaza lucrarile, (traficul de santier), lucrarile de vopsire a armaturilor, transportul materialelor si generarea de deseuri pe perioada de executie a proiectului.

Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful. In cazul transportului de pamant se vor prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel incat pe de o parte sa se obtina o compactare suplimentara, iar pe de alta parte pentru a restrange aria de emisii de praf si gaze de esapament.

Impactul activitatii utilajelor asupra apei este redus in situatia respectarii stricte a normelor de protectie a mediului. Materialele folosite pentru constructia organizarii sunt materiale inerte, materiale care nu afecteaza calitatea apei.

Impactul activitatii utilajelor asupra aerului este redus in situatia respectarii stricte a normelor de protectie a mediului.

Deseurile de tip menajer generate pe amplasament pe perioada de executie a lucrarilor impreuna cu deseurile provenite din demolari vor fi transportate la cel mai apropiat depozit de gunoi de pe raza judetului Valcea.

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Emisiile de la autovehicule trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor inmatriculate in tara.

Lucrarile de organizare a santierului vor fi corect concepute si executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de poluanti in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor pe cat mai putine amplasamente este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

Pentru perioada de iarna, parcurile de utilaje si mijloace de transport vor fi dotate cu roboti electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament pe timpul unor demarari lungi sau dificile. Asemenea instalatii se vor prevedea si la punctele de lucru.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

La lucrari se vor utiliza numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte putin monoxid de carbon.

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.

Lucrarile ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacueaza substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea mediului.

Toate emisile rezultate de la utilajele implicate in lucrarile de executie precum si cele rezultate pe perioada fuctionarii vor respecta regulamentele si legislatia de protectia mediului in Romania.

Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibratii de mare intensitate. Nivelul de zgomot pe perioada lucrarilor se incadreaza in cel admisibil nefiind necesara protectie speciala.

In ce priveste carburantii si lubrifiantii ce vor fi folositi de constructor, activitatea acestuia se va desfasura conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile potentiale fiind cele uzuale pentru lucrari de constructii.

Materialele utilizate pentru constructii sunt inerte si nu genereaza un impact negativ asupra biodiversitatii. Amplasamentul va fi imprejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat.

Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena in vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.

## Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

In perioada lucrarilor de constructie nu este necesara monitorizarea emisiilor de poluanti in mediu. Respectarea masurilor impuse este suficienta pentru a diminua eventualul discomfort provocat populatiei.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii, avand totodata obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, precum si dotare tehnica corespunzatoare.

Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor se vor lua masuri astfel incat sa nu existe surse de poluanti pentru apele de suprafata sau apele subterane.

Pentru realizarea sigurantei in exploatare a instalatiilor se vor executa lucrari de urmarire, intretinere, revizii tehnice si reparatii a caror volum si periodicitate sunt prezentate in normele legale.

Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor, facilitatile de alimentare cu apa si evacuare ape uzate vor respecta legislatia in vigoare.

Concentratiile de substante poluante in aer in punctele de lucru vor fi inferioare concentratiilor admisibile. Executantul lucrarilor trebuie sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatii prin care se depasesc limitele maxime admise.

Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor se vor lua masuri astfel incat sa nu existe poluanti pentru sol. Orice emisii pe sol vor fi eliminate.

Nu vor fi afectate alte suprafete de teren in afara celor aprobate prin actele reglementate de autoritati.

Nu vor fi admise pe amplasament utilaje care sa prezinte scurgeri sau a caror stare tehnica sa nu corespunda cerintelor legale, documentata prin avize.

Orice scurgere de lichide (ulei, combustibil) de la utilajele de pe amplasament va fi eliminata.

Lucrarile ce se vor executa nu constituie sursa de poluare pentru sol. Nu se evacueaza in mediu substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea solului.

Colectarea si depozitarea deseurilor se vor asigura conform normelor de igiena in vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.

Toate deseurile generate vor fi gestionate corespunzator.

In gestionarea deseurilor urmatoarele principii vor fi respectate:

- reducere cantitativa (prevenire)

- selectare (colectare selectiva)

- corecta eliminare. (eliminare in depozite de deseuri periculoase/nepericulaose functie de tipul de deseu si tinand cont de Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri si HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor).

Toate deseurile generate vor fi colectate in locul de depozitare special si separate in containere pe categorii.

La terminarea lucrarilor se vor evacua toate deseurile si se vor elimina toate echipamentele, materialele si structurile utilizate pentru realizarea lucrarilor.

Starea mediului va fi urmarita in permanenta de executantii lucrarii, iar deprecierea mediului limitata la strictul necesar.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a conditiilor stabilite prin avize, acorduri si autorizatii obtinute de la organele in drept, a tuturor prescriptiilor de calitate.

Atat in timpul desfasurarii lucrarilor de amenajare a organizarii de executie a lucrarilor, cat si in timpul lucrarilor permanente, se vor aplica masuri de protectie in vederea evitarii contaminarii si impurificarii apei, aerului si solului.Personalul de executie va fi instruit cu privire la respectarea tuturor conditiilor necesare si cunoasterea normelor specifice de protectie sanitara cu regim restrictiv inainte de accesul in zona sanitara cu regim sever pentru executarea lucrarilor.

Personalul de executie care va avea acces in zona organizarii de executie a lucrarilor va detine avizul medical legal care permite accesul in zona de restrictie, cu respectarea prescriptiilor HG 930/2005.

Pentru reducerea efectelor negative asupra asezarilor umane si asupra sanatatii populatiei se vor lua urmatoarele masuri:

- programul de lucru va fi stabilit intre oreie 7-18, nu se vor efectua lucrari dupa terminarea programului decat in situatii de urgenta si numai cu acordul partilor implicate.

- programul de lucru este stabilit in asa fel incat sa reduca la minim sursele de zgomot in perioade de timp neacceptate. Se va acorda o atentie sporita mentinerii zgomotului si vibratiiior in santiere la cel mai mic nivel posibil.

- pentru limitarea la maxim a emisilor de gaze, se vor folosi utilaje certificate, iar mijloacele de transport repartizate vor avea Inspectiile Tehnice Periodice la zi, asfel incat emisiile sa se incadreze in prevederile legale.

- masinile folosite in santier vor fi intretinute corespunzator, iar cauciucurile vor fi curatate la parasirea santierului de lucru.

- la interceptarea anumitor situri arheologice/istorice se vor opri lucrarile si se vor anunta Autoritatile locale.

Antreprenorul se angajeaza ca la finalul lucrarilor sa dezafecteze in intregime platforma organizarii  sa indeparteze toate materialele, inclusiv platformele construite, redand terenului starea initiala.de executie a lucrarilor,

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

## Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

La finalizarea executarii lucrarilor, organizarea de santier se va demonta iar terenul ocupat provizoriu va fi redat circuitului initial.

De asemenea, Constructorul are obligatia de a readuce terenul la stare pe care a avut-o inainte de inceperea executiei lucrarilor si redarea acestuia categoriei de folosinta initiale.

## Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In cazul aparitiei unui accident se actioneaza conform programului de interventie in caz de poluare accidentala al Antreprenorului.

## Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

Atat pentru retelele si statiile realizate prin proiect s-a avut in vedere aplicarea legislatiei si normelor privind durata de viata a fiecarei componente. Pentru statii se vor aplica reabilitari iar retelele vor fi inlocuite. Astfel, impactul deseurilor potential produse la final sunt reduse si nu au un impact negativ asupra mediului.

## Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Terenul va fi readus la categoria de folosinta initiala, prin executarea urmatoarelor lucrari:

- eliberarea terenului de toate categoriile de deseuri;

- nivelarea terenului;

- asfaltare, unde este cazul

# ANEXE - PIESE DESENATE

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele - flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3. schema - flux a gestionării deşeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului (harta distante zone protejate).

5. Capitolul 8 – Analiza de optiuni al Studiului de fezabilitate

6. Certificate de urbanism

7.  Fotografii

8. Tabelele cu Coordonatele STEREO 70 ale proiectului.

# PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

## Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Investitiile in infrastructura de apa si canalizare pentru localitatile din judetul Valcea incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa din zona rurala si pentru infiintarea sistemelor de canalizare in zonele rurale.

Investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit:

- dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure conditiile de calitate ai apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei;

- asigurarea sigurantei in exploatare;

- asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

- eliminarea deficientelor actuale;

- functionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime

- asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor.

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor.

Reabilitarea propusa atat pentru reteaua de distributie cat si pentru conductele de aductiune, va sustine totodata si extinderea retelei, care va da mai multa flexibilitate retelei existente de alimentare cu apa si va mari capacitatea sistemului de distributie.

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii sursei, a functionalitatii retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de inmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori.

Investitiile in sectorul de alimentare cu apa s-au axat pe reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa existente, si infiintarea sistemelor noi de alimentare cu apa (Manailesti, Obarsia Lotrului, Livezi si Gusoeni).

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:

- in aglomerarile urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare de pe strazile care nu au facut parte din finantarea 2007-2013

- infiintarea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime.

In zona proiectului din judetul Valcea, s-au identificat 16 clustere/aglomerari rurale si urbane >2000 LE definite conform Directivei apa uzate 91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitate, proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarilor rurale in care se infiinteaza retele de canalizare. Aglomerarile au fost grupate in clustere deservite de o singura statie de epurare avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurarea si a emisarilor.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala.

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul judetului Valcea avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

Alimentarea cu apa

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa sunt:

- infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa;

- asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor sisteme de apa zonale constand din aductiuni care vor asigura sistemelor cantitatea de apa conform cerintei, calitatea si controlul surselor conform normelor in vigoare;

- extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo unde sunt necesare recalibrari in vederea cresterii gradului de conectare al populatiei;

- executia de bransamente la retelele noi si existente de distributie in localitatile care fac obiectul Studiului de Fezabilitate;

- reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea sistemelor;

- construirea de statii de tratare apa, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale;

Informatii generale sisteme de alimentare cu apa

Retea de distributie

La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Pentru functionarea corespunzatoare a retelei de distributie au fost proiectate urmatoarele tipuri de camine de vane :

- camin de sectorizare si golire

- camin de sectorizare aerisire/dezerisire

- camin de aerisire/dezerisire

- camin de golire

- camine de sectorizare

- camin de reducere de presiune

Caminele de sectorizare si golire au fost propuse pentru a se asigura posibilitatea de interventie in caz de avarie pe retea. Aceste camine vor fi realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecarui camin in parte si vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR EN 124-1996, clasa D400.

Hidrantii vor fi amplasati la maxim 2 m de marginea cailor de circulatie, sau minim 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza, iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de alimentare cu apa.

Racordarea hidrantilor la conducta de apa se va face prin intermediul unei conducte de PEID, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet.

Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim 0.9 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE80 cu diametre De 25mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de bransare intarit cu prindere mecanica.

Lucrari speciale

Subtraversari de drumuri

Subtraversarile de drum national si judetean se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 1% spre caminul de vane si golire, care izoleaza subtraversarea.

Lucrarile prevazute pentru subtraversarile drumurilor se vor executa strict dupa normele si normativele in vigoare, acordandu-se o deosebita atentie masurilor de avertizare si semnalizare atat pe timp de zi cat si noaptea, datorita pericolelor producerii de accidente in caz de nerespectarea acestora. Datorita faptului ca lucrarile se executa in regim de circulatie, este obligatorie instruirea personalului ce lucreaza pe santier pentru evitarea accidentarilor, santierul fiind obligat sa foloseasca toate mijloacele pentru asigurarea unei cat mai eficiente securitati a muncitorilor (bariere de protectie, parapete, semnalizari luminoase, avertizarea din timp a vehiculelor asupra prezentei santierului si a drumului ingustat, costume reflectorizante, etc.).

Subtraversari cursuri de apa

Subtraversarea cursurilor de apa se va realiza prin sapatura deschisa, in conducta de protectie, etansata la capete.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 1%.

Investitiile in sectorul de apa din cadrul Studiului de Fezabilitate sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului, grupate in 27 sisteme de alimentare cu apa :

| RATA DE CONECTARE 100% |
| --- |
| SAA Babeni | - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=6.6 km |
| SAA Baile Olanesti | - extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10 si PN 16, SDR 17, Dn=110 mm, L= 4.3 km - statii de pompare noi - 4 buc |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM |
| SAA Baile Govora | - reabilitare conducta aductiune apa, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=200 mm, L = 1.8 km; - reabilitare rezervor existent, din beton, montat ingropat, V = 1200 mc (2x600 mc) - extinderea retea de distributie Baile Govora, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷200 mm, L = 8.2 km; - statii de pompare noi – 4 buc |
| SAA Brezoi | - conducta noua de aductiune (aductiunea Bradisor – rezervoare de stocare),din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=160mm, L=1.5 km - reabilitare rezervor existent, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 1500 mc (2x750mc) - reabilitare rezervor tampon, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 50mc - reabilitare conducta distributie a apei potabile existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn= 110÷160 mm, L=3.2 km; - statie de pompare noua in Valea Satului |
| SAA Cernisoara | - Captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate, P1 - H= 350 m, P2 - H=250 m, Q calcul = 8.72l/s - Conducta de aductiune de la puturi la rezervor, din PEID, PE100, PN16, SDR 17, Dn=90 mm, L= 0.1 km - Rezervor nou, metalic, montat suprateran, V = 200 mc (2 x100 mc) - Statie de tratare noua amplasata in satul Obarsia, Qcalcul= 8.72 l/s - extindere retea de distributie,din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=90÷140 mm, L= 14 km - Statie de pompare noua |
| SAA Copaceni | - modernizare statie tratare, Qcalcul = 6.43 l/s - reabilitare rezervor existent, din beton armat, montat suprateran - V= 1000 mc (2 x 500 mc) - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=90÷110 mm, L= 1.4 km - o statie de pompare |
| SAA Daesti | - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷110 mm, L=2 km |
| SAA Francesti | - extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 11, Dn=50÷140 mm, L= 10 km |
| SAA Galicea - Olanu - Dragoesti | - aductiune Galicea – Olanu – Dragoesti, din PEID,PN= 16/20/25, Dn=110÷250 mm, L= 24 km - Modernizare gospodariilor de apa aferente celor trei UAT-uri: o Gospodaria de apa Cremenari - Camin nou de monitorizare a clorului rezidual pe conducta de plecare din rezervor - Punct de injectie nou pentru corectia valorii clorului rezidual. - Unitate PLC pentru controlul automat al dozelor de hipoclorit de sodiu. - Aparat de dozare si vas de stocare hipoclorit de sodiu pentru linia a doua. o Gospodaria de apa Galicea - Camin de debitmetru nou ce va permite preluarea debitului de apa din aductiune, necesar gospodariei de apa Galicea. - Pe conducta de aductiune se vor monta senzori de clor rezidual care vor indica valorile concentratiei de clor liber din apa, valori necesare in procesul de dozare a corectiei de clor. - Pentru controlul volumelor stocate in cadrul rezervorului (1x300mc) se vor monta senzori de nivel. o Gospodaria de apa Olanu - Camin de debitmetru nou ce va permite preluarea debitului de apa din aductiune, necesar gospodariei de apa Olanu. - Pe conducta de aductiune se vor monta senzori de clor rezidual care vor indica valorile concentratiei de clor liber din apa, valori necesare in procesul de dozare a corectiei de clor. - Pentru controlul volumelor stocate in cadrul rezervorului (1x500mc) se vor monta enzori de nivel. o Gospodaria de apa Dragoesti - camin de debitmetru ce va permite preluarea debitului de apa din aductiune, necesar gospodariei de apa Dragoesti. - Pe conducta de aductiune se vor monta senzori de clor rezidual care vor indica valorile concentratiei de clor liber din apa, valori necesare in procesul de dozare a corectiei de clor. - Pentru controlul volumelor stocate in cadrul rezervorului (1x160mc si 1x220mc) se vor monta senzori de nivel. - Extinderea retelelor de distributie existente, din PEID, PE100, SDR17, Dn=63÷160 mm: UAT Galicea – 7.8 km; UAT Olanu – 25.3 km; UAT Dragoesti – 12.4 km - 2 statii de pompare noi in UAT Dragoesti si 2 statii de pompare noi in UAT Olanu - reabilitare o statie de pompare in UAT Dragoesti |
| SAA Gusoeni - Creteni | Infiintare sistem de alimentare cu apa Gusoeni compus din: - 7 Foraje - H= 250 m, Q calcul = 8.71 l/s - Conducta de aductiune de la foraje pana la rezervoare, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=50 mm, L=0.3 km - Conducta de aductiune Gusoianca, din PEID, PE100, SDR 9/11/17, Dn=90÷200 mm L=1.6 km - Statie clorinare, Qcalcul = 4,34 l/s - Rezervor de inmagazinare, V=250mc (2x125 mc) - infiintare retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110÷200 mm, L= 13 km - 1 statie de pompare Extindere sistem de alimentare cu apa Creteni compus din: - Conducta de aductiune din localitatea Gusoeni catre Creteni, din PEID, PE100, SDR 11, Dn=140 mm, L= 4 km - Statie de clorinare noua, Qcalcul = 5.25 l/s - Rezervor de inmagazinare, V=300mc - extindere retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=0.2 km - 1 statie de pompare |
| SAA Horezu | o UAT Horezu : - lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara, Q calcul= 23 l/s - lucrari de reabilitare si modernizare a facilitatilor de tratare in STAP Olari, in vederea eliminarii turbiditatii apei si a corectiei duritatii apei - reabilitare rezervoare existent, din beton armat, montate suprateran, V= 500 mc / rezervor - reabilitare conducte de aductiune apa bruta, din PEID, PE100, PN20, SDR 17, Dn=250 mm, L =6.3 km - reabilitare retea de distributie, din PEID, PE100, PN10÷20, SDR 17, Dn=110÷315 mm, L = 10.4 km - extindere retea de distribuie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L = 1.8 km o UAT Maldarasti: - Construire statie de clorinare - rezervor de inmagazinare nou, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - Reabilitare retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷140 mm, L= 6.4 km - Extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10/16/20, SDR 9/11/17, Dn=63÷110 mm, L= 25.2 km - Staţii de pompare apă potabilă - 3 buc |
| SAA Lalosu | - reabilitarea si modernizarea statiei de tratare in vederea conformarii pentru parametrii turbiditate, amoniu si duritate, Qcalcul= 5.98 l/s |
| SAA Livezi | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - puturi forate pentru captarea apei subterane - 2 puturi forate, H=350-400 m, Qcalcul= 6.36 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, din PEID, PE100, PN10, SDR 11, Dn=90 mm, L= 0.6 km; - gospodarie de apa - 1buc; Qcalcul=5.29 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷200 mm, L= 19.3 km; - statie de pompare 1 buc |
| SAA Maciuca | o Gospodaria de apa Oveselu - modernizare statie de tratare in vederea reducerii manganului si turbiditatii si cresterea duritatii totale pentru apa bruta - rezervor de inmagazinare nou, V= 150 mc - statie de pompare noua o Gospodariei de apa Botorani - lucrari de modernizare a instalatiilor de dozare si control cu hipoclorit de sodiu - statie de pompare noua - extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=9.6 km - Statii de pompare de pompare noi - 3 buc |
| SAA Manailesti | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - front captare - 2 foraje amplasate in satul Manailesti, H= 220 m, Qcalcul=3.9 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=140 mm, L = 0.7 km Gospodarie de apa Manailesti (Qcalcul=3.9 l/s), prin: - statie de clorinare; - rezervor inmagazinare, din beton armat, montat semiingropat, V= 300 mc (2x150 mc) - retea distributie apa potabila, din PEID, PE100, SDR 17, PN6, Dn=63÷140 mm, L = 11.5 km - statii de pompare - 2 buc |
| SAA Milcoiu | o Gospodaria de apa GA 1 “Zona Balastiera”: - reabilitare sistem de drenaj - Statie de tratare noua - Statie de clorare noua ce cuprinde camin de injectie clor pentru pre-oxidare clor, si camin de injectie nou pentru post-oxidare ; Qcalcul=3.961 l/s - Rezervor tampon nou, V=50mc (bazin de reactie clor) - Reabilitare rezervor tampon, din beton armat, montat semiingropat, V= 50 mc - Reabilitare statie de pompare existenta o Gospodaria de apa GA 2 “Comanca 2”: - Statie de clorare noua - Reabilitare rezervor existent, din beton arma monolit, montat semiingropat, V=50mc - Reabilitare statie de pompare apa potabila aferenta rezervorului o Gospodaria de apa GA 3 ”Izbasesti” - Statie de clorare noua. - Reabilitare rezervor existent, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc, |
| SAA Obarsia Lotrului | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - captare cu dren pe paraul Pravat, Q calcul = 2 l/s - statie de tratare - 1buc, Q calcul = 2 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V= 200 mc - retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=125÷160mm, L= 2.8 km |
| SAA Pesceana | - extindere retea de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=63÷125 mm, L= 16 km - statie de pompare apa – 2 buc; |
| SAA Pietrari | - Reabilitarea foraj, Qcalcul=3 l/s, H = 100 m - Modernizarea si reabiltarea statiei de tratare existenta si echiparea in vederea tratarii fierului si manganului, Qcalcul = 6.74 l/s |
| SAA Stoilesti | o GA Balomireasa - decolmatarea sursei existente - 11 drenuri verticale - statie de clorinare noua - Statie de pompare - 1 buc o GA Delureni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - Aductiune GA Delureni, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L= 1.5 km - statie de clorinare noua - Rezervor de inmagazinare GA Delureni, V=150 mc - Statie de pompare - 1 buc o GA Obogeni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua o GA Geamana - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua - Reabilitare statie de pompare Geamana - 1 buc - Extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=2.7 km |
| SAA Stefanesti | - extinderea capacitatii de captare cu inca un foraj, Qcalcul = 3 l/s, H= 230m - reabilitare foraje existente existente (deznisipare si igienizare) - Qcalcul = 5 l/s, H=250 m - Aductiune apa bruta, din PEID, PE100, SDR 17, PN6, Dn=90 mm, L=0.7 km - Modernizarea si reabilitare gospodariei de apa in vederea reducerii concentratiilor pentru parametrii turbiditate si mangan, Q calcul = 7.49 l/s |
| SAA Titesti | - Reabilitare captare Valea Casariei - aparari de maluri cu gabioane, Qcalcul=2.56 l/s - Statie de tratare noua Valea Casariei in vederea reducerii turbiditatii. Qcalcul=2.56 l/s |
| SAA Tomsani | - reabilitarea si decolmatere dren - 1 buc - realizare statie clorinare noua in incinta gospodariei de apa - 1 buc, Qcalcul = 8.66 l/s - reabilitare pompa dozatoare clor la frontul de captare - 1 buc. - Extinderea retelei de distributie, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=10 km - statii de pompare - 4 buc |
| SAA Vaideeni | - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Vaideeni • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul=12,4 l/s • reabilitare cladiri anexe din statia de tratare: laborator, camera de exploatare; • reabilitare retele din incinta; • reabilitare imprejmuire si porti; • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Izvoru Rece • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul = 5,3 l/s • reabilitare cladiri anexe din statia de tratare: laborator, camera de exploatare; • reabilitare retele din incinta; • reabilitare imprejmuire si porti; • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei |
| SAA Valea Mare | - Reabilitarea celor doua foraje existente, Qcalcul=6.2 l/s, H=250m - Modernizare si reabilitare statie de tratare, Qcalcul = 6.2 l/s - Extinderea retea existenta, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=75mm, L=1.1 km - o statie de pompare. |
| SAA Voicesti | - Aductiune Dragasani – Rezervor GA Voicesti, PEID PE100, SDR 17, PN10, Dn=100 mm, L=3.5 km - Rezervor de inmagazinare nou, V= 250 mc (2x125 mc) - extindere retea distributie, din PEID PE100, SDR 17, PN10, Dn=63÷110mm, L=1.4 km. |
| SAA Voineasa | - reabilitarea frontului de captare - Qmed=2.32 l/s - reabilitare aductiune apa bruta,din PEID PE100, SDR 17, PN10, Dn=200mm, L=0.5 km - modernizare Gospodarie de Apa Manaileasa (debitul mediu al localitatii este de 5,88 l/s) - reabilitare Rezervoare Inmagazinare Capra Foii, din beton armat, montat semiingropat, V=1000 mc (2x500mc) - reabilitare conducta aductiune (G.A. Manaileasa – Rezervoare Capra Foii),din PEID PE100, SDR 17, PN10, De=200mm, L=3.1 km |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

Apa uzata

Obiectivele principale ale Studiului de Fezabilitate pentru infrastructura de apa uzata sunt:

- cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare prin extinderea retelelor de canalizare existente;

- infiintarea de sisteme de canalizare in clusterele/aglomerarile rurale peste 2.000 LE constand in realizarea de colectoare principale, statii de pompare si conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioara a sistemului pe masura cresterii gradului de conectare;

- constructia a 3 statii de epurare noi (Brezoi, Susani, Francesti) si extinderea facilitatilor a 5 statii de epurare existente (Ramnicu Valcea, Babeni, Dragoesti, Valea Mare si Creteni) .

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista in prezent sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de colectoare de canalizare pe strazile principale din localitate. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Informatii generale sisteme de canalizare

Retea de canalizare

Conductele se vor amplasa pe mijlocul drumului, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. Traseul retelelor proiectate va respecta planurile de situatie, iar adancimea de montaj conform detaliilor din profilele longitudinale anexate, intocmite pe fiecare strada in parte. Profilele longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren.

Caminele de vizitare din cadrul retelei de canalizare vor fi circulare, cu diametrul interior 1000 mm din beton armat, de conceptie modulara si conforme cu standardul SR EN 13598-1, respectiv 1917/2008. Capacele vor fi carosabile, iar treptele de acces vor fi protejate anticoroziv. Capacele vor fi prevazute cu garnitura de etansare din EPDM, balamale, sistem de închidere si blocare antifurt.

Caminele de racord se vor amplasa în spatiul dintre limita de proprietate si carosabil. Acestea se vor executa etans si vor asigura accesul la racord. Caminele de racord individuale vor fi circulare, prefabricate, din materiale plastice.

Amplasarea exacta a racordurilor noi se va stabili la executia lucrarilor impreuna cu Beneficiarul.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN8, De 160 mm si vor fi racordate în una din urmatoarele variante:

- racord cuplat direct la un camin de vizitare stradal;

- racord cuplat direct la conducta de canalizare prin intermediul unei piese de racord.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza mai mica decât viteza de autocuratire, Operatorul va proceda la întretinerea lor prin spalari periodice la o frecventa mai mare decât pentru restul sistemului.

La pozarea colectoarelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (LES linie electrica subterana, LEA linie electrica aeriana; TC telefonie; telecomunicatii locale, interne si internationale; gaze naturale de medie presiune si presiune redusa; apa; etc.).

La definitivarea amplasarii colectoarelor se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind retelele edilitare subterane.

În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.

La terminarea lucrarilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele si spatiile verzi afectate.

In acelasi timp cu realizarea extinderii retelei de canalizare menajera, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor la aceasta. Antreprenorul are obligatia de a conecta racordurile la instalatiile interioare ale consumatorilor pana la limita de proprietate.

Caminele de racord vor fi prefabricate din PVC/PP Dn315mm si vor fi acoperite cu capace din compozit DN315mm in zone carosabile clasa D400.

Pentru întreţinerea şi buna funcţionare a reţelei de canalizare, s-au prevăzut construcţii anexa de tipul căminelor de vizitare, conform STAS 2448/82.

Statii de pompare

La intrarea in fiecare statie de pompare s-a prevazut cate un camin de decantare pentru materii solide.

Pentru statiile de pompare cu debit mai mic de 10 l/s, s-a optat pentru solutia de echipare cu pompe submersibile montate imersat iar pentru statiile de pompare cu debit mai mare sau egal cu 10 l/s s-a optat pentru solutia de echipare cu pompe montate uscat cu separare de solide.

Statiile de pompare sunt echipate cu 1A+1R pompe, cu capacitatea calculata in functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare.

Statiile de pompare vor fi automatizate si se va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la dispeceri utilizand transmisia GSM/GPRS.

Pentru statiile de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe submersibile montate uscat.

Fiecare statie de pompare apa uzata prefabricata  cu separare de solide va cuprinde:

- conducta de intrare in statia de pompare;

- un distribuitor catre rezervoarele colectoare de solide;

- doua rezervoare colectoare (separatoare) de solide, fiecare prevazut cu: sfera obturatoare pe intrare, clapeta de separare solide pe iesire;

- un rezervor colector de apa uzata filtrata;

- conducta de aerisire pentru rezervorul colector de apa uzata filtrata;

- doua pompe de apa uzata submersibile, cu rotor monocanal sau vortex, montate uscat;

- cele doua pompe de apa uzata vor avea caracteristicile conform Fiselor tehnice si vor fi alese astfel incat sa porneasca/opreasca in functie de nivelul apei uzate din rezervorul colector de apa uzata filtrata;

- conducte de aspiratie si refulare pentru fiecare pompa; conductele de refulare vor fi prevazute cu robinet antiretur si robinet de inchidere;

- conducta de refulare a statiei de pompare;

- sistem de ventilatie fortata cu functionare automatizata;

- pompa de basa cu functionare automatizata;

- camin ingropat din beton armat sau poliester armat cu fibra de sticla / polipropilena / polietilena ranforsata,  care adaposteste toate instalatiile statiei de pompare.

Statiile de pompare apa uzata vor avea un sistem care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele. Acest sistem se va auto-curata si se va auto-goli fara interventia operatorului uman.

Alimentarea cu energie electrică a statiei de pompare va fi asigurată din cel mai apropiat post de transformare existent în zonă.

Staţiile de pompare vor fi structuri din PEID cu perete dublu de tip „fagure” compatibile pentru instalarea în soluri cu pânză freatica aproape de suprafaţa si care, în cazul deteriorarii unuia dintre pereţi, sa rămână in continuare etanşe, pentru evitarea infiltratiilor.

Regimul normal de funcţionare al pompelor din staţii este regim AUTOMAT controlat de către nivele de apă din cheson în cazul SPAU sau de debit/presiune în reţeaua de apă potabilă (în cazul SP). Se va asigura permutarea funcţionării pompelor pentru a asigura un număr de ore de funcţionare aproximativ egal pentru toate pompele din staţie.

În cazul SPAU se va asigura :

- Alarma nivel minim N1

  - La activare - Oprirea pompei / pompelor pe nivelul minim N1

  - La dezactivare – pornirea uneia din cele doua pompe (cea care a fost in repaus in ciclul anterior)

- Alarma nivel maxim N2

  - La activare – comanda pornirea si celei de a doua pompe (cea aflata in repaus)

  - La dezactivare – N/A

- Alarma nivel avarie NA

  - La activare – emiterea unui semnal de avarie catre SCADA – necesita interventie de urgenta a echipei de mentenanta.

  - La dezactivare – N/A

Statiile de pompare vor functiona automat, functiile si protectiile asigurate vor fi:

- protectii pentru electropompe (supra/subtensiune, lipsa faza, sincronizare faze, senzor de temperatura si umiditate, supracurent) ;

- senzor prezenta apa in compartimentul uscat ;

- masurare parametrii electrici (tensiuni, curenti, cos Ø, putere act/react/aparenta, randament, energii)

- masurare parametrii hidraulici (nivel) ;

- sistem antiefractie pe capacul statiei de pompare ;

- sistemul de automatizare va indeplini minim urmatoarele functiuni (pornire/oprire pompe functie de nivelul apei din bazin, rotirea functionarii pompelor, tratarea avariilor) ;

- sistemul de automatizare va fi doatat cu ecran ( afisaj) ;

- sistem de transmisie date GRPS, care va permite integrarea in sistemul general de monitorizare si comanda tip SCADA instalat de beneficiar;

- date transmise : debit, presiune, parametrii electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, O, automat), ore de functionare, alarme efractie;

- date receptionate : comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametrii (nivel pornire/oprire, timpi si intervalle de decizie);

- automatul programabil aflat in componenta tabloului de automatizare sa permita o extindere a  intrarilor/iesirilor de minim 20%.

SPAU-rile sunt prevazute cu tablou electric de comanda si automatizare si cu toate accesoriile necesare bunei functionari.

Statiile de pompare vor fi automatizate si se va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la dispeceri utilizand transmisia GSM/GPRS.

Controlul fiecarei statii se realizeaza de catre un automat programabil echipat cu interfete de comunicatie, inclusiv cu un modem GPRS pentru transmiterea datelor la distanta, prin intermediul retelei de telefonie mobila functionala in zona.

Modemul GPRS va fi echipat cu 2 cartele SIM pentru comunicatia pe 2 retele diferite, astfel incat sa creasca siguranta transmisiei/ receptiei datelor. Comunicatia trebuie sa fie bidirectionala asigurand atat transmisia datelor cat si emiterea de comenzi catre statiile de pompare.

Sistemul de automatizare locala a statiilor de pompare apa uzata  trebuie sa asigure urmatoarele functii:

- asigurarea regimurilor de functionare a statiei de pompare (automat/manual)

- functionarea statiei de pompare apa uzata independent de  comunicatia la distanta.

- functionarea in regim automat functie de evolutia nivelului si a presiunii pe conducta de refulare.

- alternarea automata a pompelor pe principiul orelor de functionare.

- alternarea automata a pompelor in caz de avarie. In cazul defectarii unei pompe in functiune, trebuie sa se porneasca automat pompa de rezerva.

- repornirea automata a sistemului la revenirea tensiunii de alimentare (dupa lipsa tensiune).

- semnalizarea starii de avarie la atingerea nivelului minim de avarie;

- contorizarea orelor de functionare a pompelor

- masurarea parametrilor (nivele, parametri energetici-U,I, cos fi, energie activa, energie reactiva)

- stocarea locala a datelor (istorice) – data logging.

- transmiterea la distanta a parametrilor de functionare si a valorilor masurate prin comunicatie GPRS.

- emiterea unui semnal de avarie la patrunderea unor persoane neautorizate in incinta SPAU

- prelucrarea  comenzilor  emise de la distanta;

- programarea la fata locului a automatului programabil prin interfata dedicata.

Statiile de pompare apa uzata vor avea un sistem care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele. Acest sistem se va auto-curata si se va auto-goli fara interventia operatorului uman.

Lucrari speciale

Pe traseul conductelor vor fi necesare traversari de drum national, judetean, comunal si cursuri de apa.

Subtraversările vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,5 m fata de cota drumului în ax (sau cota talveg la o curgere de apă) şi până la generatoare superioara a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi cat mai apropiat de 90 de grade sexagesimale, dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale intre axul drumului şi axul conductei de protecţie.

Subtraversare drum national DN

Subtraversarea drumului national se va realiza prin foraj orizontal in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Subtraversare drum judetean

Subtraversarea drumului judetean se va realiza prin foraj orizontal sau sapatura deschisa in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Subtraversarile de tubulatura existenta (descarcari de ape meteorice din vai), rigole se realizeaza prin sapatura deschisa.

Subtraversarile perpendiculare pe axul drumului vor fi prevazute cu camine de vizitare poziționate de o parte si de alta a drumului subtraversat precum si cu țeavă de protecție din otel conform STAS 9312-87.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Lucrările pentru executarea tranșeelor pentru pozarea conductei nu vor afecta circulația rutieră în zona drumului judetean.

Subtraversare drum comunal

Subtraversarea drumului comunal se va realiza prin foraj orizontal sau sapatura deschisa in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Subtraversare podet

Subtraversarea de podet se va realiza prin foraj orizontal in conducta de protectie, etansata la capete.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Traversari cursuri de apa

Pe traseul conductelor de canalizare apare necesitatea traversarii unor cursuri de rauri / parauri. Subtraversarile se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel.

Subtraversarile cursurilor de apa prin foraj orizontal dirijat se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel.

Conducte de refulare

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la (din) statiile de pompare la reteaua de canalizare menajera, gravitationala.

Pe conductele de refulare se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine:

- camine de golire care se amplaseaza in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

- camine de aerisire-dezaerisire, amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite admisia aerului la golirea retelei, evacuarea aerului la umplerea retelei si evacuarea aerului sub presiune in timpul functionarii retelei;

- camine cu vane de linie, pentru izolarea subtraversarilor/supratraversarilor;

- camine de curatire, amplasate pe conductele cu lungimi mai mari de 500 m.

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, teuri, adaptoare.

Lucrari speciale

Pe traseul conductelor vor fi necesare traversari de drum national, judetean, comunal si cursuri de apa.

Subtraversarile vor fi pozate la adâncime de minim 1,5 m în axul drumului si vor fi prevazute cu camine de vizitare pozitionate de o parte si de alta a drumului subtraversat precum si cu teava de protectie din otel conform STAS 9312-87.

Subtraversarile s-au propus a fi realizate prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului, la adâncimea minima de 1,50m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de 1% spre aval.

Lucrarile pentru executarea transeelor pentru pozarea canalelor nu vor afecta circulatia rutiera în zona drumurile respective.

Pe traseul conductelor de canalizare apare necesitatea traversarii unor cursuri de rauri/parauri. Subtraversarile se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel. Tubul de protectie va fi inglobat intr-un bloc de beton in cazul in care subtraversarea se executa prin sapatura deschisa.

Supratraversarea peste rau se va realiza cu conducta din PEID preizolată cu spumă PUR în manta de protecţie din tablă tip SPIRO din aluminiu. Conductele se vor sprijini pe 2 masive de beton, iar pentru portanţă se vor introduce în tuburi de OL.

Din cele 16 clustere si aglomerari de apa uzata, in studiul de fezabilitate sunt cuprinse investitii de extindere a retelelor de canalizare existente in 9 localitati urbane si in 11 localitati rurale, iar in 7 localitati  rurale se vor infiinta retele de canalizare pentru care se vor construi 3 statii noi de epurare si se vor extinde 5 statii de epurare.

| RATA DE CONECTARE 100% |
| --- |
| Cluster Babeni-Mihaesti-Baile Govora | - extindere retele de canalizare in UAT Babeni, PVC, Dn=250 mm, L= 21 km - 6 statii de pompare in UAT Babeni - conducte de refulare in UAT Babeni , PEID, PE 100 PN 10, L= 2.5 km |
| Cluster Baile Olanesti | - extindere retele de canalizare in UAT Baile Olanesti din PVC,Dn=250 mm, L= 10.6 km - 4 statii de pompare in UAT Baile Olanesti - conducte de refulare in UAT Baile Olanesti, PEID, PE100, Dn= 90 mm, L= 0.4 km |
| Aglomerarea Calimanesti | - extindere retele de canalizare din PVC, Dn= 250 mm, L= 6.7 km - 3 statii de pompare - conducte de refulare, PEID, PE100, Dn=90÷180 mm, L= 0.3 km |
| Aglomerarea Dragasani | - extindere retele canalizare din PVC, Dn=200÷ 250mm, L=14 km - 11 buc statii de pompare - conducte de refulare din PEID, PE100, L= 2.7 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea | - extindere retele de canalizare noi din conducte PVC, Dn= 250 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 20 km - 11 statii de pompare in in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari - conducte de refulare , PEID, PE100, Dn=90÷225 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 4.6 km |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM |
| Cluster Babeni-Mihaesti-Baile Govora | - extindere retea de canalizare in UAT Babeni si UAT Baile Govora si infiintare retea de canalizare in UAT Mihaesti din PVC, Dn= 200÷400 mm, Pn 10, SDR 17, dupa cum urmeaza: • retele de canalizare noi in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 3.8 km • retele de canalizare noi in UAT Mihaesti, L= 60.6 km • retele de canalizare noi in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 6 km - 2 statii de pompare in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 24 statii de pompare in UAT Mihaesti: - 3 statii de pompare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 34 statii de pompare individuale - conducte de refulare - PEID PN 6 Dn=90÷200 mm conducte de refulare in UAT Baile Govora, L= 0.7 km conducte de refulare in UAT Mihaesti, L= 7.2 km conducte de refulare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L=0.3 km - Extindere capacitate statiei de epurare Babeni de la 7500 LE la 17.580 LE |
| Cluster Baile Olanesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn= 250 mm in UAT Pausesti Maglasi, L= 3.2 km - 3 statii de pompare apa uzata in UAT Pausesti - Maglasi - conducta de refulare din PEID, PE100, Dn=110÷125 mm in UAT Pausesti - Maglasi, L= 0.8 km |
| Cluster Horezu - Francesti | • extindere retea de canalizare in UAT Vaideeni, UAT Horezu si UAT Tomsani si infiintare retea de canalizare in UAT Maldaresti, Pausesti si Francesti din PVC, Dn=200÷400 mm dupa cum urmeaza: o retele de canalizare noi in UAT Pausesti, L= 33.1 km o retele de canalizare noi in UAT Francesti, L= 42.3 km o retele de canalizare noi in UAT Tomsani, L= 10.4 km o retele de canalizare noi in UAT Horezu, L= 13.5 km o retele de canalizare noi in UAT Vaideeni, L= 13 km o retele de canalizare noi in UAT Maldaresti, L= 26.9 km • reabilitare retele de canalizare in UAT Horezu din PVC, cu diametrul Dn=250÷400 mm, L= 1.1 km • statii de pompare apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 10 statii de pompare in UAT Pausesti o 18 statii de pompare in UAT Francesti o 4 statii de pompare in UAT Tomsani o 6 statii de pompare in UAT Horezu o 11 statii de pompare in UAT Vaideeni o 18 statii de pompare in UAT Maldaresti • statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 12 statii de pompare individuale in UAT Pausesti o 139 statii de pompare individuale in UAT Horezu si Maldaresti o 5 statii de pompare individuale in in UAT Francesti o 1 statii de pompare individuale in UAT Francesti – Genuneni si Manailesti o 108 statii de pompare individuale in UAT Vaideeni • Conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=90 - 315mm. o conducte de refulare in UAT Pausesti, L= 0.9 km o conducte de refulare in UAT Francesti, L= 6.4 km o conducte de refulare in UAT Tomsani, L= 0.2 km o conducte de refulare in UAT Horezu, L= 1.7 km o conducte de refulare in UAT Vaideeni, L= 2 km o conducte de refulare in UAT Maldaresti, L= 8 km • statie de epurare noua Francesti dimensionata pentru 23.470 LE • conducta de transport ape uzate Horezu – Francesti, PEID, PE100, PN10, SDR17 Dn=250÷315 mm , L=22 km |
| Aglomerarea Brezoi | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250÷315 mm, L=15 km - Reabilitare retea de canalizare - L= 2.2 km - 8 statii de pompare in UAT Brezoi - 1 statie de pompare individuala - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=90 ÷ 140 mm. L=3.4 km - statie de epurare noua in Brezoi 5.700 LE |
| Aglomerarea Budesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250mm, L=18.2 km - 15 - statii de pompare apa uzata noi - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, Dn=110 mm, L= 6.5 km |
| Aglomerarea Bunesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=200mm, L=2.7 km - 3 Statii de pompare apa uzata noi si 5 statii de pompare individuale - Conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, Dn=90 mm, L=0.7 km |
| Aglomerarea Cernisoara | - extndere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm, L=13 km - 17 - statii de pompare apa uzata noi - conducte de refulare aferente, PEID, PE100, Dn=110 mm, L=3.4 km |
| Aglomerarea Creteni - Gusoeni | - extindere retea de canalizare in UAT Creteni si infiintarea retea de canalizare in UAT Gusoeni din PVC, Dn= 250 mm: • retele de canalizare noi in UAT Creteni din conducte PVC SN8 DN 250 mm, L=13.1 km; • retele de canalizare noi in UAT Gusoeni din conducte PVC SN8 DN 250 mm, L=12.9 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi, 12 camine menajere de pompare si conducte de refulare aferente: - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=90 ÷ 110 mm: • conducte de refulare in UAT Creteni L=3.1 km • conducte de refulare in UAT Gusoeni L=2.6 km - extinderea statie de epurare existenta Creteni de la 1.500 LE la 3.393 LE |
| Aglomerarea Galicea-Olanu-Dragoesti | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn= 250 mm • retele de canalizare noi in UAT Galicea, L= 18.5 km • retele de canalizare noi in UAT Olanu, L= 22.1 km • retele de canalizare noi in UAT Dragoesti, L=11 km - 12 statii de pompare apa uzata noi si 31 noi camine menajere de pompare: • 5 statii de pompare in UAT Galicea • 8 camine menajere de pompare in UAT Galicea • 5 statii de pompare in UAT Olanu • 13 camine menajere de pompare in UAT Olanu • 2 statii de pompare in UAT Dragoesti • 10 camine menajere de pompare in UAT Dragoesti - 2 statii de pompare existente ce se propun pentru reabilitare in UAT Galicea • SPAU 1 existenta - reabilitare Q=11.5 l/s si H=16.5 mCa • SPAU 5 existenta - reabilitare Q=4 l/s si H=13 mCa - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn=63 ÷ 200 mm. • conducte de refulare in UAT Galicea, L= 9.3 km • conducte de refulare in UAT Olanu, L= 8.7 km • conducte de refulare in UAT Dragoesti, L= 2.5 km - Extindere capacitate statie de epurare existenta Dragoesti de la 1.900 LE la 7.084 LE |
| Aglomerarea Maciuca-Valea Mare | - extindere retea de canalizare in UAT Valea si infiintare retea de canalizare in UAT Maciuca din PVC, Dn=250 mm - retele de canalizare noi in UAT Valea Mare, L=10.9 km - retele de canalizare noi in UAT Maciuca, L= 29.3 km - 1 statie de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Valea Mare - 1 statie de pompare si 9 camine menajere de pompare in UAT Maciuca - 4 statii de pompare apa redimensionate in UAT Valea Mare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn= 90 ÷ 160 mm • conducte de refulare in UAT Valea Mare, L= 4.8 km • conducte de refulare in UAT Maciuca, L=4.8 km - Extindere capacitate statie de epurare Valea Mare de la 2.450 LE la 4.052 LE |
| Aglomerarea Pausesti-Maglasi | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn = 250 mm, L= 27 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi si 26 statii de pompare individuale (SPI). - conducte refulare din PEID, PE 100, PN 10 , Dn=110 mm, L = 2.9 km |
| Aglomerarea Pietrari | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm, L= 12.2 km - 4 Camine menajere de pompare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata si caminele menajere de pompare din PEID, PE100, PN6, SDR 17, Dn=90 mm, L=1.3 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea | - extindere retea de canalizare din PVC, Dn=250 mm • retele de canalizare in UAT Bujoreni, L=17.9 km • retele de canalizare in UAT Budesti, L= 2.9 km • 14 statii de pompare in UAT Bujoreni • 1 statie de pompare in UAT Budesti • conducte de refulare in UAT Bujoreni din PEID PE100 Dn= 110 mm, L= 3.9 km • conducte de refulare in UAT Budesti, PEID PE100, Dn=110mm, L= 0.1 km • Modernizare statie de epurare Ramnicu Valcea prin construire linie de uscare si varlorificare termica a namolurilor |
| Aglomerarea Susani | - infiintare retea de canalizare noua din conducte PVC, Dn=250 mm, L=18.7 km - 11 - statii de pompare apa uzata - conducte de refulare, din PEID, PE100, PN6, SDR 26, Dn= 50÷150mm, L= 3 km - statie de epurare noua Susani 3.154 LE |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

In cadrul proiectului pentru aglomerarile rurale s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitati. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Distanta lucrarilor proiectate fata de ariile protejate variaza de la cateva sute de metri la cativa kilometri. Aceste distante sunt date in planul anexat.

## Numele şi codul ariilor naturale protejate de interes comunitar

Distributia siturilor Natura 2000 (situri de importanta comunitara respectiv arii de protectie speciala aviafaunistica) in judetul Valcea sunt date in figura de ai jos.

Distributia siturilor Natura 2000 (ROSCI - situri de importanta comunitara) in judetul Valcea sunt date in figura de mai jos:

Distributia siturilor Natura 2000 (ROSPA - arii de protectie speciala avifaunistica) in judetul Valcea sunt date in figura de mai jos.

Numele şi codul ariilor naturale protejate ROSCI - situri de importanta comunitara sunt:

- ROSCI0015 – Buila – Vânturarița.

- ROSCI0046 – Cozia.

- ROSCI0085 – Frumoasa.

- ROSCI0296 – Dealurile Drăgășaniului.

- ROSCI0354 – Platforma Cotmeana.

Numele şi codul ariilor naturale protejate ROSPA - arii de protectie speciala avifaunistica sunt:

- ROSPA0025 – Cozia-Buila-Vânturarița.

- ROSPA0043 – Frumoasa.

- ROSPA0106 – Valea Oltului Inferior.

## Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Prezenta si efectivele / suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar sunt date in Formularele standard Natura 2000 anexate.

De asemenea, anexat se gasesc si Fisele de observatie din teren.

## Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Lucrarile propuse nu au legatura directa cu ariile naturale protejate de interes comunitar din judetul Valcea avand ca obiectiv imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor judetului şi nu reprezintă o măsura de management orientata direct către conservarea sau îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor sau habitatelor de interes comunitar pentru care au fost declarate siturile. De aceea, proiectul nu are o legătura directa cu managementul ariei naturale de interes comunitar.

## Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Scopul prezentului studiu este de a identifica şi evalua impactul lucrarilor proiectate asupra integrităţii ariilor protejate din judetul Valcea.

Integritatea ariilori naturale protejate de interes comunitar este afectată dacă proiectul poate:

  - să reducă suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

  - să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

  - să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

  - să producă modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Analiza impactului urmăreşte aceste aspecte, luând în considerare toate fazele proiectului - construcţie, operare, dezafectare.

Evaluarea stabileşte iniţial impactul direct sau indirect, impactul pe termen scurt sau lung generat de implementarea proiectului fără a lua în considerare măsuri de reducere a impactului.

## Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare

Avand in vederere ca lucrarile proiectate nu se afla in interiorul nici unei arii naturale protejate, impactul, fără a impune măsuri speciale, altele decât cele prevăzute de legislaţie, nu este unul semnificativ, de natură a ameninţa integritatea ariei protejate. Aplicarea unor măsuri adresate direct unor categorii de impact minimizează efectul negativ şi restrânge aria de manifestare a acestora.

Tratarea efectelor cumulate este o componentă importantă în procesul de evaluare a impactului, un proiect cu toate că analizat singular poate să nu aibă efecte negative semnificative asupra mediului, în combinaţie cu alte proiecte dezvoltate simultan sau cu activităţi existente sau preconizate poate avea un impact semnificativ asupra unui factor de mediu sau mai mulţi.

Pentru a putea identifica proiectele şi activităţile cu care se poate cumula impactul proiectului studiat este necesar să fie determinate aria în care se manifestă impactul proiectului, scara temporală de manifestare a impactlui şi căile (atât ca vectori cât şi ca modalitate) de manifestare a unui eventual impact cumulat.

Scara de timp în care se poate manifesta un eventual impact cumulativ este atât pe termen scurt (perioada de execuţie) cât şi pe termen lung (perioada de funcţionare).

Căile prin care impactul se cumulează

- căile posibile de cumulare a impactului potențial la nivelul zonei proiectului sunt apa şi aerul atmosferic (eventuale emisii de poluanţi în apă şi aer, precum şi zgomotul produs de utilaje);

- la nivelul ariei un impact cumulat se poate manifesta prin diminuarea suprafeţelor ocupate de habitate similare celor din zona proiectului cu efecte direct asupra stării de conservare la nivelul ariei şi cu efect indirect asupra speciilor ce le utilizează.

Concluzii:

- Prin implementarea proiectului propus nu există pierderi de habitate care să afecteaze starea favorabilă de conservare a acestora la nivelul zonei de implementare şi al nivel de sit.

- Speciile de faună pentru care s-au desemnat siturile Natura 2000 nu sunt afectate negativ de implementarea proiectului.

- În cazul de faţă nu există o fragmentare habitatelor comunitare care la rândul ei să afecteaze starea favorabilă de conservare.

- Perturbarea datorată lucrărilor din faza de execuţie este temporară şi nu afectează obiectivele de conservare ale ariei protejate.

## Anexe

- Plan cu distantele obiectivelor proiectate fata de ariile naturale protejate.

- Fisele de observatie din teren.

# PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

## Localizarea proiectului

Județul Vâlcea este o unitate administrativă situată în sudul României, se întinde pe o suprafață de 5.765 km² și se învecinează cu județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-est, județul Dolj la sud-vest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest. Reședința județului este municipiul Râmnicu Vâlcea.

In zona de interes, judetul Valcea este definita de urmatoarele UAT-uri: UAT Babeni (Babeni, Bonciu, Capu Dealului, Paduretu, Romani, Tatarani, Valea Mare); UAT Baile Govora (Baile Govora, Curaturile, Gatejesti, Prajila); UAT Mihaesti (Arsanca, Barsesti, Buleta, Govora, Gurisoara, Magura, Mihaesti, Munteni, Negreni, Rugetu, Scarisoara, Stuparei, Vulpuesti); UAT Baile Olanesti (Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia, Mosoroasa, Olanesti, Pietrisu, Tisa), UAT Brezoi (Brezoi, Calinesti, Corbu, Draganesti, Golotreni, Pascoaia, Proieni, Valea lui Stan, Varatica), UAT CERNISOARA (Armășești, Cernișoara, Groși, Mădulari, Modoia, Obârșia, Sărsănești), UAT COPACENI (Bălteni, Bondoci, Copăceni, Hotărasa, Ulmetu, Vețelu), UAT CREŢENI (Crețeni, Izvoru, Mrenești, Streminoasa), UAT GUŞOENI (Burdălești, Dealu Mare, Gușoeni (reședința), Gușoianca, Măgureni, Spârleni), UAT DAEŞTI (Sanbotin, Daesti, Fedelesoiu), UAT VOICEŞTI (Tighina, Voiceștii din Vale, Voicești), UAT GALICEA (Bratia din Deal, Bratia din Vale, Cocoru, Cremenari, Dealu Mare, Galicea, Ostroveni, Teiu, Valea Râului), UAT OLANU (Olanu, Casa Veche, Cioboți, Dragioiu, Stoicănești, Nicolești), UAT DRĂGOEŞTI (Buciumeni, Drăgoești, Geamăna), UAT Horezu (Horezu, Ifrimești, Râmești, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăsești, Urșani); UAT FRANCESTI  (Băluțoaia, Coșani, Dezrobiți, Frâncești, Genuneni, Mănăilești, Moșteni, Surpatele, Viișoara); UAT Tomsani (Bălțățeni, Bogdănești, Chiceni, Dumbrăvești, Foleștii de Jos, Foleștii de Sus, Mirești, Tomșani); UAT VAIDEENI (Cerna, Cornet, Izvoru Rece, Marița, Vaideeni); UAT Pausesti (Barcanele, Buzdugan, Cernelele, Păușești, Păușești-Otăsău, Șerbănești, Șolicești și Văleni); UAT LALOSU (Laloşu, Ghindari, Portăreşti, Mologeşti, Berbeşti,  Oltetani), UAT LIVEZI (Livezi, Părăușani, Pârâienii de Jos, Pârâienii de Mijloc, Pârâienii de Sus, Pleșoiu, Tina), UAT MACIUCA (Bocșa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, Măldărești, Oveselu, Popești, Ștefănești, Zăvoieni), UAT VALEA MARE (Bătășani, Delureni, Drăganu, Mărgineni, Pietroasa, Valea Mare), UAT MILCOIU (Căzănești, Ciutești, Izbășești, Milcoiu, Șuricaru, Tepșenari), UAT PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI (Coasta, Păușești-Măglași, Pietrari, Ulmețel, Valea Cheii, Vlăduceni), UAT PIETRARI (Pietrarii de Sus, Pietrari), UAT BUJORENI (Bogdăneşti, Bujoreni, Gura Văii, Lunca, Malu Alb, Malu Vârtop şi Olteni), UAT BUDEŞTI (Barza, Bârseşti, Bercioiu, Budeşti, Linia, Piscu Pietrei, racoviţa şi Ruda),  UAT PESCEANA (Cermegeşti, Lupoaia, Negraia, Pesceana, Roeşti, Ursoaia), UAT ŞTEFĂNEŞTI (Condoiești, Dobrușa, Șerbănești, Ștefănești), UAT STOILEŞTI (Balomireasa, Bârsoiu, Bulagei, Delureni, Geamăna, Ghiobești, Giuroiu, Izvoru Rece, Malu, Nețești, Obogeni, Stănești, Stoilești, Urși, Vlădulești), UAT ŞUŞANI (Râmești, Sârbi, Stoiculești, Șușani, Ușurei), UAT TITEŞTI (Râmești, Sârbi, Stoiculești, Șușani, Ușurei UAT VOINEASA (Valea Măceșului, Voineasa, Voineșița, Obarşia Lotrului).

    - Bazinul hidrografic

Judetul Valcea se afla in bazinul hidrografic Olt. Râul Olt străbate județul pe o distanță de 135 km, primind apele a numeroși afluenți.

| Curs de apa | Cod cadastral | Cod corp de apa |
| --- | --- | --- |
| Olt | VIII.1. | ROLW8.1_B9; |
| BISTRITA | VIII.1.150 | RORW8.1.150_B1 |
| Otasau | VIII.1.150.4 | RORW8.1.150.4_B1 |
| Lotru-Ac. Bradisor | VIII.1.135 | ROLW8.1.135_B4 |
| Lotru-av. Ac. Bradisor | VIII.1.135 | RORW8.1.135_B5 |
| Olanesti | VIII.1.145 | RORW8.1.145_B1 |
| Rapuroasa | VIII.1.145 | RORW8.1.145_B1 |
| Oltet | VIII.1.173 | RORW8.1.173_B2 |
| Dosu | VIII.1.133.2. | RORW8.1.133_B1 |
| Govora | VIII.149 | RORW8.1.149_B1 |
| Pausa | VIII.1.137 | RORW*8.1.137_B1 |
| Cernisoara | VIII.1.173.9.3 | ROLW8.1.173.9_B1 |
| Cerna | VIII.1.173.9 | RORW8.1.173.9_B1 |
| Broscar | necadastrat | ROLW8.1_B10 |
| Pesceana | VIII.1.161 | RORW8.1.161_B1 |
| Valea Satului | VIII.1.143 | RORW8.1.143_B1 |
| Alunoasa | VIII.1.142 | RORW8.1.142_B1 |
| Ramesti | VIII.1.152.2.1 | RORW8.1.152_B1 |
| Luncavat | VIII.1.152 | RORW8.1.152_B1 |
| Bistricoara | VIII.1.150.3 | RORW8.1.150_B1 |
| Bistrita | VIII.1.150 | RORW8.150_B2 |
| Recea | VIII.1.173.9.2 | RORW8.1.173.9_B1 |
| Cerna | VIII.1.173.9_B1 | RORW8.1.173.9_B1 |
| Luncavat | VIII.1.152 | RORW8.1.152_B1 |
| Topolog | VIII.1.151 | RORW8.1.151_B1 |
| Mănăileasa | VIII.1.135.9 | RORW8.1.135_B1 |
| Cheia | VIII.1-145 | RORW8.1.145_B1 |
| Cheia | VIII.1.145.2 | RORW8.1.145_B2 |

    - Cursul de apă: denumirea şi codul cadastral

Corpuri de apa in care este prevazuta descărcarea efluentilor statiilor de epurare:

- SEAU BĂBENI: r. Olt, c.b.h. VIII-1.

- SEAU BĂILE GOVORA: r. Govora, c.b.h. VIII.1.149;

- SEAU OLĂNEŞTI: r. Olăneşti, cbh VIII.1.145;

- SEAU Brezoi: r. Lotru, c.b.h. VIII.1.135;

- SEAU Buneşti: r. Govora,c.b.h.VIII.149;

- SEAU Cernişoara: r. Cernisoara, c.b.h.VIII.1.173.9.3;

- SEAU Creţeni: r. Pesceana; c.b.h. VIII.1.161;

- SEAU Dăeşti: pr. Valea Satului, c.b.h.VIII.1.143;

- SEAU Drăgoeşti: pr. Broscar, necadastrat;

- SEAU Galicea: pr. Teianca, necadastrat;

- SEAU Valea Mare: r. Cerna; c.b.h. VIII.1.173.9;

- SEAU Pietrari: r. Otăsău; c.b.h. VIII.1.150.4;

    - Corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod

Corpuri de apa in care este prevazuta descărcarea efluentilor statiilor de epurare:

- SEAU BĂBENI: r. Olt, cod corp de apa: ROLW8.1_B9.

- SEAU BĂILE GOVORA: r. Govora, cod corp de apă: RORW8.1.149_B1;

- SEAU OLĂNEŞTI: r. Olăneşti, cod corp de apă: RORW8.1.145_B1;

- SEAU Brezoi: r. Lotru, cod corp de apă: RORW8.1.135_B5;

- SEAU Buneşti: r. Govora, Cod corp de apa: RORW8.1.149_B1;

- SEAU Cernişoara: r. Cernisoara, cod corp de apa: ROLW8.1.173.9_B1;

- SEAU Creţeni: r. Pesceana; cod corp de apă: RORW8.1.161_B1;

- SEAU Dăeşti: pr. Valea Satului, cod corp de apă: RORW8.1.142_B1;

- SEAU Drăgoeşti: pr. Broscar, cod corp de apă: ROLW8.1_B10;

- SEAU Galicea: pr. Teianca,

- SEAU Valea Mare: r. Cerna; cod corp de apă: RORW8.1.173.9_B2;

- SEAU Pietrari: r. Otăsău; cod corp de apă: RORW8.1.150.4_B1;

## Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă

Evaluarea stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2018 (km) este urmatoarea:

Figura - Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2018 (km)

*SE - stare ecologică / potenţial ecologic

Evaluarea stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2018 (%)

Figura - Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2018 (%)

Evoluția stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 - 2018 (km)

Figura - Evoluția stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 - 2018 (km)

Figura - Evoluția stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) monitorizată la nivel național în perioada 2011 - 2018 (%)

Evoluția stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 – 2018

| Stare ecologică / Potenţial ecologic | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foarte Bună și Bună (%) / Maxim şi Bun (%) | 63,7 | 61,26 | 61,43 | 60,49 | 57,87 | 61,26 | 51,28 |
| Moderată (%) / Moderat (%) | 35,88 | 38,55 | 37,99 | 38,11 | 39,91 | 36,68 | 44,33 |
| Slabă (%) | 0,28 | 0,04 | 0,26 | 1,22 | 1,7 | 1,45 | 2,82 |
| Proastă (%) | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 0,18 | 0,52 | 0,59 | 1,57 |
| SE inferioară stării bune (%) | 36,3 | 38,73 | 38,57 | 39,5 | 42,13 | 38,72 | 48,72 |
| Lungime rețea de râu monitorizată (km) | 29635,54 | 28886,47 | 31892,8 | 31262,58 | 37111,02 | 38128,85 | 37605,38 |
| Numărul secțiunilor de monitorizare | 1384 | 1407 | 1409 | 1332 | 1465 | 1464 | 1498 |

Tabel II.2.1.1.1 Evoluția stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 -2018

## Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz

La punerea in funcţiune a staţiilor de epurare noi sau reabilitate: Băbeni, Brezoi, Valea Mare, Creţeni, Şuşani, Frânceşti, Drăgoeşti, indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate şi evacuate în receptorii naturali, se vor incadra în limitele prevăzute în H.G. nr.188/2002-NTPA 001, cu modificarile şi completările ulterioare.

# CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. . . . . . . . . . . PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.

Nu este cazul.

|  | Semnătura şi ştampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |