Nr.............................................

Decizia  etapei de încadrare

Nr. .............din.........................

Proiect postat pe site astazi 07.10.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC APA VITAL SA , cu sediul in IASI str. M. Costachescu nr.6, Jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr. 10913/04.10.2016,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  07.10.2016 decide că proiectul  “„Extinderea retea canalizare, retea apa in municipiul iasi-zoan bucium: Str. St. O. Iosif(L-340ml-canalizare, L-150ml-apa), std. Dealul Bucium (L-370ml-canalizare), str. Plopii fara Sot( L-136ml-canalizare),str. Teascului(L-550ml-canalizare), fundac Socola(L-130ml-canalizare), fundac Bucium(L-230ml-canalizare, L-80ml-apa), str. Victor Mihailescu Craiu(L-203ml-canalizare); ZONA PACURARI: std. Prof.I.P.Culianu(L-340ml-canalizare), str. Cazarmilor(L-410ml-canalizare, L-420ml-apa) ”  titular SC APA VITAL SA Iasi,  propus a fi amplasat în  municipiul iasi-zona Bucium: Str. St. O. Iosif, std. Dealul Bucium , str. Plopii fara Sot ,str. Teascului , fundac Socola, fundac Bucium

, str. Victor Mihailescu Craiu ; ZONA PACURARI: std. Prof.I.P.Culianu, str. Cazarmilor ”   , Jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct. 13.a)

Proiectul nu se incadreaza in art. 28 a OUG 57/2007

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.2587/22.08.2016, avizul de gospodarire a apelor nr..........;decizia de evaluare initiala nr.303/19.09.2016, anunt public privind depunerea solicitarii in ziarul „Buna Ziua Iasi” din data de 05.10.2016, proces verbal de verificare amplasament nr.11040/05.10.2016, chitanta plata tarif nr.38247/04.10.2016, anunt public privind decizia etapei de incadrare in ziarul „Buna Ziua Iasi” din data de ,

b)  Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului –

Proiectul prevede urmatoarele:

  - Obiect nr.1  Extindere rețele de canalizare/apă – strada Cazărmilor

  - Obiect nr.2  Extindere rețele de canalizare/apă – strada Ştefan Octavian Iosif

  - Obiect nr.3  Extindere rețea de canalizare– stradela Dealul Bucium

  - Obiect nr.4  Extindere rețea de canalizare– strada Plopii Fără Soţ

  - Obiect nr.5  Extindere rețea de canalizare– strada Teascului

  - Obiect nr.6  Extindere rețea de canalizare– fundac Socola

  - Obiect nr.7  Extindere rețele de canalizare/apă – fundac Bucium

  - Obiect nr.8  Extindere rețea de canalizare– strada Victor Mihăilescu Craiu

  - Obiect nr.9  Extindere rețea de canalizare– stradela Prof. I. P. Culianu

Lucrările propuse sunt amplasate pe domeniul public.

  - Obiect nr.1  Extindere rețele de canalizare/apă – strada Cazărmilor

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza din țeavă:

- PVC De 250 mm, SN8 ;L=344,00 ml;

- PVC De 200 mm, SN8 ;L=60,00 ml .

Colectorul proiectat, va asigura evacuarea apelor uzate menajere colectate de la

consumatorii aferenți străzii Cazărmilor precum și a străzilor adiacente: Bucur, Mocanului, Agricultori, Semănătorului.

Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevăzut execuția de: cămine de rupere de

pantă: 16 buc respectiv a 4 cămine de vizitare.

Colectorul proiectat va avea traseul conform planului de situație anexat (planșa nr. H5).

Căminele de rupere de pantă respectiv vizitare vor fi amplasate conform planului de

situație anexat (planșa nr. H5).

Colectorul proiectat se va descărca în rețeaua de canalizare existentă Fp Dn 300 mm

prin intermediul căminului de vizitare existent (adâncimea la nivelul radierului este de  2,50m, măsurată de la cota terenului natural).

Extinderea rețelei de apă potabilă  se va realiza cu țeavă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 De 110 mm, Pn 10, L= 420,00 ml.

Conducta proiectată se va racorda la conducta existentă pe strada Fagului Fp Dn 100 mm.

Traseul conductei va fi conform planului de situație anexat .

Pentru intervenții în exploatare se va prevedea:

  - montarea unei vane de secționare, îngropată , cu ieşire PE 110 mm, prevăzută cu tijă roată de manevră și cutie de protecție.

Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm - 5 buc. amplasați la distanța de maxim 100 m între ei.

La schimbarea direcției în plan a traseului conductei sau în dreptul ramificațiilor se vor

prevedea masive de ancoraj.

Realizarea obiectivului de investiții presupune și înlocuirea tuturor branșamentelor respectiv

a racordurilor stradale existente în zonă.

Subtraversările de stradă ,a racordurilor de canalizare ,se vor realiza prin montarea țevii de polietilenă de înaltă densitate în tub de protecție din țeavă PVC SN8  De 200 mm.

  - Obiect nr.2  Extindere rețele de canalizare/apă – strada Ştefan Octavian Iosif

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza din țeavă:

  - PVC De 250 mm, SN8 ;L=237,00 ml;

  - PVC De 200 mm, SN8 ;L=96,00 ml .

Colectorul proiectat, va asigura evacuarea apelor uzate menajere colectate de la

consumatorii aferenți străzii Ștefan Octavian Iosif.

Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevăzut execuția de: cămine de rupere de

pantă: 8 buc respectiv a 10 cămine de vizitare.

Colectorul proiectat va avea traseul conform planului de situație anexat (planșa nr. H6).

Căminele de rupere de pantă respectiv vizitare vor fi amplasate conform planului de

situație anexat (planșa nr. H6).

Colectorul proiectat se va descărca în rețeaua de canalizare proiectată PVC De 250

mm , SN8 pe stradela Dealul Bucium prin intermediul căminului de rupere de pantă proiectat CRP 18.

Extinderea rețelei de apă potabilă  se va realiza cu țeavă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 De 90 mm, Pn 10, L= 150,00 ml.

Conducta proiectată se va racorda la conducta existentă pe strada Ştefan Octavian Iosif PE 100 De 90 mm .Traseul conductei va fi conform planului de situație anexat .

Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm - 2 buc. amplasați la distanța de maxim 100 m între ei.

La schimbarea direcției în plan a traseului conductei sau în dreptul ramificațiilor se vor

prevedea masive de ancoraj.

Subtraversările de stradă ,se vor realiza prin montarea țevii de polietilenă de înaltă densitate în tub de protecție din țeavă PVC SN8  De 200 mm.

  - Obiect nr.3  Extindere rețea de canalizare– stradela Dealul Bucium

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza din țeavă:

  - PVC De 250 mm, SN8 ;L=340,50 ml;

  - PVC De 200 mm, SN8 ;L=28,00 ml .

Colectorul proiectat, va asigura evacuarea apelor uzate menajere colectate de la

consumatorii aferenți stradelei Dealul Bucium și parțial a străzii Teascului.

Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevăzut execuția de: cămine de rupere de

pantă: 7 buc respectiv a 9 cămine de vizitare.

Colectorul proiectat va avea traseul conform planului de situație anexat (planșa nr. H6).

Căminele de rupere de pantă respectiv vizitare vor fi amplasate conform planului de

situație anexat (planșa nr. H6).

Colectorul proiectat se va descărca în rețeaua de canalizare proiectată PVC De 315

mm, SN8 pe strada Plopii Fără Soț prin intermediul căminului de rupere de pantă proiectat  CRP 3.

  - Obiect nr.4  Extindere rețea de canalizare – strada Plopii Fără Soț

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza din țeavă:

  - PVC De 315 mm, SN8 ;L=136,00 ml.

Colectorul proiectat, va asigura evacuarea apelor uzate menajere colectate de la

consumatorii aferenți stradelei Dealul Bucium , străzii Ștefan Octavian Iosif și parțial a străzii Teascului.

Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevăzut execuția de: cămine de rupere de

pantă: 2 buc.

Colectorul proiectat va avea traseul conform planului de situație anexat (planșa nr. H6).

Căminele de rupere de pantă vor fi amplasate conform planului de situație anexat

(planșa nr. H6).

Colectorul proiectat se va descărca în rețeaua de canalizare existentă PVC De 315 mm,

SN8 pe strada Dealul Bucium prin intermediul căminului de vizitare existent (adâncimea la nivelul radierului este de  1,92 m, măsurată de la cota terenului natural).

  - Obiect nr.5  Extindere rețea de canalizare – strada Teascului

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza din țeavă:

  - PVC De 315 mm, SN8 ;L=281,00 ml;

  - PVC De 250 mm, SN8 ;L=141,00 ml;

  - PVC De 200 mm, SN8 ;L=133,00 ml;

Colectorul proiectat, va asigura evacuarea apelor uzate menajere colectate de la

consumatorii aferenți străzilor: Teascului, C. G. Bedreag, stradelelor: Corbului, Plugari, Verde.

Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevăzut execuția de: cămine de rupere de

pantă: 9 buc respectiv a 11 cămine de vizitare.

Colectorul proiectat va avea traseul conform planului de situație anexat (planșa nr. H6).

Căminele de rupere de pantă respectiv vizitare vor fi amplasate conform planului de

situație anexat (planșa nr. H6).

Colectorul proiectat se va descărca în rețeaua de canalizare existentă PVC De 315 mm,

SN8 pe strada Dealul Bucium prin intermediul căminului de vizitare existent (adâncimea la nivelul radierului este de  1,75 m, măsurată de la cota terenului natural).

  - Obiect nr.6  Extindere rețea de canalizare – fundac Socola

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza din țeavă:

  - PVC De 250 mm, SN8 ;L=130,00 ml.

Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevăzut execuția de: cămine de rupere de

pantă: 4 buc respectiv a 2 cămine de vizitare.

Colectorul proiectat va avea traseul conform planului de situație anexat (planșa nr. H7).

Căminele de rupere de pantă respectiv vizitare vor fi amplasate conform planului de

situație anexat (planșa nr. H7).

Colectorul proiectat se va descărca în rețeaua de canalizare existentă :ceramică

vitrificată De 250 mm,  pe fundac Socola prin intermediul căminului de vizitare existent (adâncimea la nivelul radierului este de  2,63 m, măsurată de la cota terenului natural).

  - Obiect nr.7  Extindere rețele de canalizare/apă – fundac Bucium

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza din țeavă:

  - PVC De 250 mm, SN8 ;L=230,00 ml.

Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevăzut execuția de: cămine de rupere de

pantă: 8 buc respectiv a 2 cămine de vizitare.

Colectorul proiectat va avea traseul conform planului de situație anexat (planșa nr. H7).

Căminele de rupere de pantă respectiv vizitare vor fi amplasate conform planului de

situație anexat (planșa nr. H7).

Colectorul proiectat se va descărca în rețeaua de canalizare existentă :ceramică

vitrificată De 250 mm,  pe fundac Bucium prin intermediul căminului de vizitare existent (adâncimea la nivelul radierului este de  2,20 m, măsurată de la cota terenului natural).

Extinderea rețelei de apă potabilă  se va realiza cu țeavă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 De 110 mm, Pn 10, L= 80,00 ml.

Conducta proiectată se va racorda la conducta existentă pe fundac Bucium PE 100 De 110 mm .Traseul conductei va fi conform planului de situație anexat .

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm - 2 buc. amplasați la distanța de maxim 100 m între ei.

La schimbarea direcției în plan a traseului conductei sau în dreptul ramificațiilor se vor

prevedea masive de ancoraj.

Subtraversările de stradă ,se vor realiza prin montarea țevii de polietilenă de înaltă densitate în tub de protecție din țeavă PVC SN8  De 200 mm.

  - Obiect nr.8  Extindere reţea de canalizare – strada Victor Mihăilescu Craiu

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza din țeavă:

  - PVC De 250 mm, SN8 ;L=203,50 ml.

Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevăzut execuția de: cămine de rupere de

pantă: 4 buc respectiv a 6 cămine de vizitare.

Colectorul proiectat va avea traseul conform planului de situație anexat (planșa nr. H7).

Căminele de rupere de pantă respectiv vizitare vor fi amplasate conform planului de

situație anexat (planșa nr. H7).

Colectorul proiectat se va descărca în rețeaua de canalizare existentă :ceramică

vitrificată De 250 mm,  pe fundac Bucium prin intermediul căminului de vizitare existent (adâncimea la nivelul radierului este de  2,20 m, măsurată de la cota terenului natural).

  - Obiect nr.9  Extindere rețea de canalizare – stradela Prof. I.P.Culianu

Extinderea rețelei de canalizare se va realiza din țeavă:

  - PVC De 315 mm, SN12 sau SN16 ;L=340,00 ml.

Pentru colectarea apelor uzate menajere s-a prevăzut execuția de: cămine de rupere de

pantă: 1 buc respectiv a 6 cămine de vizitare.

Colectorul proiectat va avea traseul conform planului de situație anexat (planșa nr. H8).

Căminele de rupere de pantă respectiv vizitare vor fi amplasate conform planului de

situație anexat (planșa nr. H8).

Colectorul proiectat se va descărca în rețeaua de canalizare existentă :PVC De 315 mm,

pe stradela Prof. I. P. Culianu prin intermediul căminului de vizitare existent (adâncimea la nivelul radierului este de  2,75 m, măsurată de la cota terenului natural).

Pentru realizarea colectorului de canalizare pe stradela Prof. I. P. Culianu se impun:

  - lucrări de amenajare a terenului natural prin realizarea de umplutură de pământ între punctele 15 și 25(marcate pe planul de situație anexat).

Măsura este impusă de:

  - faptul că linia terenului natural între punctele 19 respectiv 29 este ascendentă (contrapantă ); există în teren o diferență de nivel de cca 1,30 m  ;

  - asigurarea unei pante minime de 3‰ pentru funcționarea colectorului;

  - asigurarea acoperirii de îngheț de 0,9 m;

  - protejarea colectorului la acțiunile mecanice datorate traficului din zonă (ca măsură suplimentară se propune montarea de țeavă PVC min SN 12).

-   Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale (pamint de umplutura);

Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie  rezulta deşeuri(deseuri din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie nu rezulta deseuri

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:

- surse stationare dirijate: Nu este cazul

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive):

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele utilizate in realizarea proiectului

Protectia calitatii solului si subsolului

Nu este cazul

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – domeniu public)

- In vecinatatea zonei de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone protejate prin legislatia in vigoare

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri accidentale de carburanti de la utilaje

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public este pozitiv, se asigura distributia apei potabile in zona, respectiv preluarea apei uzate din zonă

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului-realizarea si functionarea proiectului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ pe perioada realizarii proiectului

- Probabilitatea impactului negativ-redusă,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

Proiectul prevede realizarea obiectivelor descrise la punctul I.b)

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa ; din reteaua existenta in zona

2.2. Evacuarea apelor uzate : in reţeaua existentă in zonă

2.3. Evacuarea apelor pluviale: la teren

2.4. Alimentare cu energie electrică: Nu este cazul

2.5. Alimentare cu gaze naturale: nu este cazul

2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul

2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule la faza de constructie se realizeaza prin alimentare de la  statiile de distributie din zona

3. Realizarea organizarii de santier: Amplasamentul ales pentru organizarea de șantier este în intravilanul municipiului Iași, în cadrul punctului de lucru al S.C. APAVITAL S.A. Iași – S. P. Păcurari, situat în zona Păcurari, str. Cazărmilor nr.7

4. Prevederi legale  necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:

-Respectarea duratei  si perioadei de executie a  proiectului

5. Notificarea modificării sau extinderii  proiectului,  anterior emiterii aprobării de dezvoltare:

5.(1) Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

5.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

5.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la metodologia aprobata cu Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul Adnministratiei si Internelor/Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile/Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  Nr. 135/76/84/1284 din  2010

6.Notificarea modificării sau extinderii proiectului, ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

6.(1) Titularul  proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

7. In conformitate cu prevederile art.49 alin. (3)  si (4) din “Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private” aprobata cu Ordinul 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010,  “La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi) efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor  deciziei  etapei de încadrare.   Procesul-verbal întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi)se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

8. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, pentru desfasurarea activitatii,  este necesara  solicitarea   autorizatiei  de mediu

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Maria IACOB |
|  | INTOCMIT, Ing. Vasile Coşescu |