Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de 27.04.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA UNGHENI, cu sediul în sat Bosia, com.Ungheni, judeţul Iaşi, înregistrată la APM Iaşi cu nr. 3878/21.04.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.04.2015, că proiectul “Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în sat Bosia şi sat Ungheni, com.Ungheni, jud.Iaşi” propus a fi amplasat în sat Bosia şi sat Ungheni, com.Ungheni, jud. Iaşi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct. 10.f)  ( construcţia căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1, lucrări de canalizare şi lucrări împotriva inundaţiilor) şi 11.c) (staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1);

b)  Caracteristicile proiectului:

1.Mărimea proiectului:

Proiectul de investiţie prevede înfiinţarea sistemului de canalizare ape uzate şi staţie de epurare mecano-biologică modulară, cu capacitatea de 400 mc/zi în localităţile Bosia şi Ungheni, comuna Ungheni.

1. Reţeaua de canalizare menajeră:

Reţeaua de canalizare menajeră propusă va funcţiona ca o canalizare închisă, în sistem separativ, colectând apele uzate manajere de la utilizatorii locali, prin intermediul unor colectoare principale situate de-a lungul drumurilor locale, dotate cu cămine de vizitare din beton. Lungimea totală a reţelei de canalizare va fi de 8789 m şi se va realiza din conducte PVC-KG cu diametre de 250 mm ( L=7202 m) şi 315 mm (L=1587 m). Pe traseul reţelei de canalizare se vor executa 199 cămine de canalizare.

Datorită configuraţiei terenului, pe reţeaua de canalizare se vor amplasa 6 statii de pompare ape uzate proiectate, dupa cum urmeaza:

- SPAU 1 – amplasată în partea de nord-vest a localităţii Ungheni, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipată cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 1 l/s; înalţimea de pompare rezultată pentru pompă este H = 20 mCA; Puterea instalată a grupului de pompare este Pi = 3,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare între staţia de pompare si CV21 se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 75 mm în lungime de 63 ml.

- SPAU 2 – amplasată în partea de sud a localităţii Bosia, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipată cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 3 l/s; înalţimea de pompare rezultată pentru pompa este H = 20 mCA; Puterea instalată a grupului de pompare este Pi = 4,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare intre statia de pompare si CV55 se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 90 mm în lungime de 50 ml.

- SPAU 3 – amplasată în partea centrală a localităţii Bosia, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipata cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 3 l/s; înalţimea de pompare rezultată pentru pompa este H = 20 mCA; Puterea instalată a grupului de pompare este Pi = 4,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare între statia de pompare si CV65 se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 90 mm in lungime de 45 ml.

- SPAU 4 – amplasată în partea de vest a localităţii Bosia, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipată cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 5 l/s; înalţimea de pompare rezultată pentru pompă este H = 20 mCA; Puterea instalată a grupului de pompare este Pi = 4,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare între staţia de pompare si CV88A se va realiza din ţeavă din PEHD PE 100 PN 6 Dn 90 mm în lungime de 621 ml.

- SPAU 5 – amplasată în incinta staţiei de epurare, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipata cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 6 l/s; înălţimea de pompare rezultată pentru pompa este H = 10 mCA; Puterea instalata a grupului de pompare este Pi = 4,5 Kw - 3x380V; Conducta de refulare intre statia de pompare si caminul statiei de epurare se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 110 mm in lungime de 10 ml.

- SPAU 6 – amplasată în partea de nord a localităţii Bosia echipata cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 1 l/s; înălţimea de pompare rezultata pentru pompa este H = 20 mCA; Puterea instalata a grupului de pompare este Pi = 4,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare intre statia de pompare si CV125 se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 75 mm in lungime de 50 ml.

Debite de apă uzată:

Debitele de ape uzate provenite din cele două localităţi au fost calculate pentru etapa de perspectivă, considerând anul de referinţă 2036, cu o populaţie de 2.932 locuitori. Au rezultat următoarele valori ale debitelor de apă uzată: Quz zi med =347,58 mc/zi;

Q uz zi max =449,79 mc/zi;

Q uz or max =37,65 mc/zi.

2. Staţia de epurare ape uzate menajere 2000 ELS:

Staţia de epurare ape uzate care va deservi localităţile Ungheni şi Bosia va fi de tip mecano-biologic şi a fost dimensionată pentru epurarea apelor uzate menajere la capacitatea de 400 mc/zi ( 4 module de câte 100 mc/zi fiecare). Staţia de epurare va fi amplasată în extravilanul localităţii Ungheni, la 300 m vest, pe malul stâng al râului Jijia (albia regularizată).

Staţia de epurare va fi de tip modular, alcătuită din mai multe panouri tip sandwich:

- Containere pentru unitatea mecano-biologică, care conţine decantoarele primare, modulele biologice şi decantoarele secundare – 4 buc;

- Container pentru modulul tehnologic de echipamente – 1 buc.

2. Cumularea cu alte proiecte - Proiectul de investitie “ Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în sat Bosia şi sat Ungheni, com.Ungheni, jud.Iaşi” propus a fi amplasat în sat Bosia şi sat Ungheni, com.Ungheni, jud.Iasi,  nu se cumulează cu alte proiecte.

3.Utilizarea resurselor naturale - Realizarea proiectului de investiţie nu implică utilizarea resurselor naturale;

4.Producţia de deşeuri:

Perioada de realizare a lucrărilor: Deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construire a proiectului de investitie, se vor colecta selectiv si vor fi predate operatorilor autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii. Pamantul rezultat din excavatii se va depozita pe amplasamente aprobate de Primaria Comunei Ungheni.

Perioada de functionare: Deşeurile rezultate în urma desfasurarii activitatii se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii.

5.Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:

- surse stationare dirijate: nu este cazul;

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanţi specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de  manevră ale autovehiculelor folosite.

Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor :

Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;

Protecţtia calităţii solului si subsolului:

In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investiţie prevede luarea de măsuri cu scop preventiv constând in măsuri structurale cit si în măsuri de bună gospodarire si intreţinere.

Riscul de accident, ţinîndu-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul.

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie are destinatia prevazuta prin documentatiile de urbanism: zonă de protecţie a  drumului;

- In zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial

-	In etapa de execuţie se identifică ca surse potenţiale de poluare a solului: funcţionarea utilajelor utilizate. Constructorul va aplica  proceduri de lucru specifice si va adopta măsuri tehnice pentru protecţia solului in vederea prevenirii producerii de poluări accidentale pe parcursul realizării lucrărilor de construcţie.

- In etapa de funcţionare: Impact redus asupra mediului.

- Impactul asupra aşezărilor umane  si a obiectivelor de interes public este redus.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si functionarea obiectivului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei proiectului şi a funcţionării obiectivului;

- Probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada realizarii obiectivelor aferente proiectului de investitie;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Proiectul de investitie prevede realizarea urmatoarelor obiective:

Proiectul de investiţie prevede înfiinţarea sistemului de canalizare ape uzate şi staţie de epurare mecano-biologică modulară, cu capacitatea de 400 mc/zi în localităţile Bosia şi Ungheni, comuna Ungheni.

1. Reţeaua de canalizare menajeră:

Reţeaua de canalizare menajeră propusă va funcţiona ca o canalizare închisă, în sistem separativ, colectând apele uzate manajere de la utilizatorii locali, prin intermediul unor colectoare principale situate de-a lungul drumurilor locale, dotate cu cămine de vizitare din beton. Lungimea totală a reţelei de canalizare va fi de 8789 m şi se va realiza din conducte PVC-KG cu diametre de 250 mm ( L=7202 m) şi 315 mm (L=1587 m). Pe traseul reţelei de canalizare se vor executa 199 cămine de canalizare.

Datorită configuraţiei terenului, pe reţeaua de canalizare se vor amplasa 6 statii de pompare ape uzate proiectate, dupa cum urmeaza:

- SPAU 1 – amplasată în partea de nord-vest a localităţii Ungheni, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipată cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 1 l/s; înalţimea de pompare rezultată pentru pompă este H = 20 mCA; Puterea instalată a grupului de pompare este Pi = 3,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare între staţia de pompare si CV21 se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 75 mm în lungime de 63 ml.

- SPAU 2 – amplasată în partea de sud a localităţii Bosia, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipată cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 3 l/s; înalţimea de pompare rezultată pentru pompa este H = 20 mCA; Puterea instalată a grupului de pompare este Pi = 4,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare intre statia de pompare si CV55 se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 90 mm în lungime de 50 ml.

- SPAU 3 – amplasată în partea centrală a localităţii Bosia, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipata cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 3 l/s; înalţimea de pompare rezultată pentru pompa este H = 20 mCA; Puterea instalată a grupului de pompare este Pi = 4,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare între statia de pompare si CV65 se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 90 mm in lungime de 45 ml.

- SPAU 4 – amplasată în partea de vest a localităţii Bosia, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipată cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 5 l/s; înalţimea de pompare rezultată pentru pompă este H = 20 mCA; Puterea instalată a grupului de pompare este Pi = 4,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare între staţia de pompare si CV88A se va realiza din ţeavă din PEHD PE 100 PN 6 Dn 90 mm în lungime de 621 ml.

- SPAU 5 – amplasată în incinta staţiei de epurare, va fi o construcţie subterană, tip cheson circular din beton armat, cu diametrul D=3,00 m, echipata cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 6 l/s; înălţimea de pompare rezultată pentru pompa este H = 10 mCA; Puterea instalata a grupului de pompare este Pi = 4,5 Kw - 3x380V; Conducta de refulare intre statia de pompare si caminul statiei de epurare se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 110 mm in lungime de 10 ml.

- SPAU 6 – amplasată în partea de nord a localităţii Bosia echipata cu 2 pompe (1A+1R) avand debitul curent calculat Q = 1 l/s; înălţimea de pompare rezultata pentru pompa este H = 20 mCA; Puterea instalata a grupului de pompare este Pi = 4,0 Kw - 3x380V; Conducta de refulare intre statia de pompare si CV125 se va realiza din ţeava din PEHD PE 100 PN 6 Dn 75 mm in lungime de 50 ml.

Debite de apă uzată:

Debitele de ape uzate provenite din cele două localităţi au fost calculate pentru etapa de perspectivă, considerând anul de referinţă 2036, cu o populaţie de 2.932 locuitori. Au rezultat următoarele valori ale debitelor de apă uzată: Quz zi med =347,58 mc/zi;

Q uz zi max =449,79 mc/zi;

Q uz or max =37,65 mc/zi.

Pe reţeaua de canalizare proiectată au fost prevăzute două tipuri de lucrări de subtraversare:

- subtraversări de drumuri comunale de către conductele de canalizare

- subtraversări de pâraie de către conductele de canalizare

- subtraversare cale ferată de către conductele de canalizare

Subtraversarile se vor executa dupa cum urmeaza:

- SBTR CF – între CV6 si CV7  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 31 m montată în tub de protecţie OL Ф 300 mm;

- SBTR 1 drum – între CV14 si CV14A  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 10 m montata în tub de protecţie OL Ф 300 mm;

- SBTR 2 drum – între CV52 si CV53  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 8 m montată în tub de protecţie OL Ф 300 mm;

- SBTR 3 drum – între CV109 si SPAU3  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 15 m montata în tub de protectie OL Ф 300 mm;

- SBTR 4 drum – între CV10901 si CV109  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 30 m montată în tub de protecţie OL Ф 300 mm;

- SBTR 5 drum – între CV11201 si CV112  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 14 m montată în tub de protectie OL Ф 300 mm;

- SBTR 6 drum – între CV134 si CV134A  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 15 m montată în tub de protecţie OL Ф 300 mm;

- SBTR 7 drum – între CV6601 si CV66  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 15 m montată în tub de protecţie OL Ф 300 mm;

- SBTR 8 drum – între CV74B1 si CV74  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 10 m montată în tub de protecţie OL Ф 300 mm;

- SBTR DIG – între SE si GV  - conducta canalizare PVC – KG Ф 250 mm în lungime de 25 m montată in tub de protecţie OL Ф 300 mm;

Reţeaua de canalizare, în apropierea şcolii din localitatea Bosia, supratraversează albia veche a râului Jijia. Supratraversarea se va face cu o conductă din PEHD PE 100 PN6 Dn 90 mm în lungime de 45 m (tronson SPAU3-CV65). Conducta va fi susţinută pe suprastructura podului din beton armat existent, în aval, se va termoizola cu vata minerală de 8 cm grosime, iar termoizolaţia se va proteja cu tabla zincată de 0.5 mm grosime.

2. Staţia de epurare ape uzate menajere 2000 ELS:

Staţia de epurare ape uzate care va deservi localităţile Ungheni şi Bosia va fi de tip mecano-biologic şi a fost dimensionată pentru epurarea apelor uzate menajere la capacitatea de 400 mc/zi ( 4 module de câte 100 mc/zi fiecare), cu descărcare a apelor uzate epurate în râul Jijia. Staţia de epurare va fi amplasată în extravilanul localităţii Ungheni, la 300 m vest, pe malul stâng al râului Jijia (albia regularizată).

Staţia de epurare va fi de tip modular, alcătuită din mai multe panouri tip sandwich:

- Containere pentru unitatea mecano-biologică, care conţine decantoarele primare, modulele biologice şi decantoarele secundare – 4 buc;

- Container pentru modulul tehnologic de echipamente – 1 buc.

Fluxul tehnologic propus pentru epurarea apelor uzate menajere se compune din următoarele obiecte:

- Treaptă de epurare mecanică compusă din:

- omogenizare, stocare şi sitare cu sită coş cu curăţare manuală;

- mixer pentru omogenizare;

- staţie automată de pompare apă uzată;

- instalaţie de sitare automată şi deznisipare;

- echipamente pentru pompare apă uzată sitată şi deznisipată;

- instalaţie de dozare precipitant;

- decantor primar (separare grăsimi, nisip si suspensii)

- Treapta de epurare biologică compusă din: - modul biologic compact, care include:

- bazin cu nămol activat cu biofiltru fix, cu nitrificare- denitrificare cu următoarele   echipamente:  biofiltru fix, echipamente de aerare cu bule fine, mixer pentru denitrificare;

- decantor secundar lamelar;

- staţie de suflante pentru furnizare aer

- Treapta de tratare a nămolului compusă din:

- bazin stocare, îngroşare, pompare nămol primar şi în exces

- instalaţie automată de deshidratat nămol cu melc şi sită specială

- magazie pentru stocarea nămolului deshidratat şi a materialului reţinut de la sitare

- Dezinfecţie apă epurată cu UV (Ultra Violete):

- Staţie de măsură parametrii apă uzată epurată, compusă din: senzor O2 dizolvat, sondă material în suspensie, spectrofotometru, debitmetru apă epurată

- Modul de comandă şi automatizare staţie de epurare.

Efluentul staţiei de epurare va fi evacuate în râul Jijia (mal stâng) prin intermediul unei conducte PVC cu Dn=200 mm în lungime de 186 m. Conducta de evacuare va subtraversa digul de epurare al râului Jijia, prin foraj orizontal dirijat în tub de protecţie. Conducta va fi prevăzută cu clapeta unisens pentru evitarea inundării staţiei de epurare în perioadele de ape mari.

Evacuarea apelor uzate în râul Jijia se va realiza prin intermediul unei guri de vărsare construită din beton. Gura de vărsare se va executa în albia minor’ă a râului Jijia. În amonte şi în aval de gura de vărsare, versantul va fi pereat cu un pereu din dale de beton prefabricate pentru protecţia albiei ( 5 m în amonte şi 5 m  în aval).

Staţia de epurare va fi împrejmuită cu panouri din plasă sudată, montată pe cadre metalice cu înălţimea de 2,00 m, cu lungimea de aprox. 100 m.

În incinta staţiei de epurare s-a prevăzut o clădire corp laborator, realizată din materialeprefabricate cu dimensiunile de 9,06x2,44 m.

2. Modul de asigurare a utilităţilor:

Utilitaţile necesare, pe intreaga perioada de lucru a santierului, vor fi asigurate din reţelele existente in zonă, prin racorduri provizorii.

Alimentarea cu apă a staţiei de epurare se va face din reţeaua de alimentare cu apă a comunei Ungheni, printr-o conductă din PEHD PE100 Pn6 cu Dn=90 mm şi lungimea de 200 m, până în căminul de contorizare de la intrarea în staţia de epurare.

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

- dotarii cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare,la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

- asigurării colectării selective a deşeurilor si  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată si completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului si la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice si tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele si normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţa normată a acestora. .

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionarii utilajelor in timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei si care au  impact asupra mediului, precum si măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii in condiţii de sigurantă.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declansării unor accidente sau avarii cu impact asupra sanătăţii populaţiei si mediului înconjurator, după cum urmează:

Protecţia calităţii apelor: -

Protecţia calităţii aerului :

- In vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi proveniţi de la utilajele de construcţii se va asigura intreţinerea corespunzatoare a acestora, cit si respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si funcţionarea acestora;

Protecţia calităţii  solului:

- In vederea protejării solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse petroliere în timpul realizării lucrărilor de construcţie se va asigura parcarea utilajelor de construcţie în incinta aferentă organizării de şantier;

Protecţia împotriva zgomotelor si vibraţiilor :

- In fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor si vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.

- Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul organizării de şantier si a desfăşurării activităţii de realizare a proiectului, in conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 119/2014, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.

Gospodarirea deşeurilor :

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construcţie si transportul  în vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.

- Deşeurile  provenite din excavaţii ( pamânt excavat ) se vor transporta în perimetre special amenajate aprobate de Primaria Comunei Ungheni.

Protecţa asezărilor umane si a altor obiective de interes public:

- Proiectul de investiţie se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei ;

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de executie se vor  respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.

5. In situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decat cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investiţie are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

6. La finalizarea realizarii proiectului de  investiţie, inainte de punerea în funcţiune,  operatorul/titularul va solicita şi  obţine autorizaţia  de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, |
| --- | --- |
| ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | ing. Maria IACOB |

INTOCMIT,

ing. Daniela ILAŞ