Nr..........................................

Decizia  etapei de încadrare

Nr.  ........................................

Proiect postat astazi 16.06.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de COMUNA ANDRIESENI, JUD. IASI  cu sediul in sat/comuna ANDRIESENI,judeţul Iasi , înregistrată la APM Iasi cu nr. 2948/21.03.2017, completarilor inregistrate la APM Iasi cu nr.6433/15.06.2017,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  16.06.2017 că proiectul   „Canalizare si epurare ape uzate a localitatii Andrieseni, Comuna Andrieseni, jud. Iasi,  propus a fi amplasat sat Andrieseni, comuna Andrieseni, jud. Iasi, titular Comuna Andrieseni, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct. 10.f)

Proiectul  se incadreaza in art. 28 a OUG 57/2007

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.65/17.06.2015(prelungit pina la data de 17.06.2018), Avizul de gospodarire a apelor nr.58/12.06.2017;Decizia de evaluare initiala nr.47/13.02.2017 , anunt public pentru depunerea solicitarii(Ziarul „Evenimentul de Iasi) din data de 15.03.2017; proces verbal de verificare amplasament nr.4397/26.04.2017; Notificarea privind respectarea legalitatii nr.8257/19.05.2017 emisa de Directia de Sanatate Publica Iasi, Avizul nr.SOR 10708/09.05.2017 emis de Societatea Ornitologica Romana-Custodele ariei naturale protejate ROSPA0042 Elesteele Jijiei si Miletinului, Avizul de principiu nr.42284/13.10.2016 emis de SC APAVITAL SA Iasi, anunt public privind decizia etapei de incadrare (Ziarul „Evenimentul de Iasi) din data de .........;

b)  Caracteristicile proiectului:

1.Retea de canalizare

1.1.Retea de canalizare menajera

Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere propusa a se realiza in localitatea Andrieseni a fost proiectata in sistem ramificat, traseul retelei urmarind trama stradala. Conductele aferente retelei de canalizare vor fi pozate ingropat, sub adancimea de inghet.

Reteaua de canalizare a apelor uzate va insuma o lungime totala de L= 12.120 m, ce va avea functionare gravitationala, prevazuta a se executa din conducte PVC-KG Dn 250÷315 mm, la care se adauga conductele de refulare de la statiile de pompare, in lungime totala de 113 m, din PEID Pn 10 Dn 63-110 mm, prevazute a deservi zonele cu diferente de nivel considerabile.

Reteaua propusa va fi structurata astfel:

- colectoare principale:

- colector principal CP 1 – format din tronsonul Tr. 1, alcatuit din conducte PVC-KG Sn8 Dn 250 mm in lungime totala de 1.293 m si tronsonul Tr. 2, alcatuit din conducte PVC-KG Sn8 315 mm in lungime totala de 1.160 m;

- colector principal CP 2 – format din tronsonul Tr. 1, alcatuit din conducte PVC-KG Sn8 Dn 250 mm in lungime totala de 1.053 m si tronsonul Tr. 2, alcatuit din conducte PVC-KG Sn8 315 mm in lungime totala de 1.150 m;

- colector principal CP 3 – format din tronsonul Tr. 1, alcatuit din conducte PVC-KG Sn8 Dn 250 mm in lungime totala de 679 m si tronsonul Tr. 2, alcatuit din conducte PVC-KG Sn8 315 mm in lungime totala de 913 m;

- colectoare secundare:

- colectoarele secundare CS1, CS2, CS3, CS3_1, CS4, CS5, CS6, CS7 si CS8, constituite din conducte PVC-KG Sn8 Dn 250 mm, in lungime totala de 3.415 m, se descarca in colectorul principal CP1;

- colectoarele secundare CS9, CS10, CS11 si CS12, constituite din conducte PVC-KG Sn8 Dn 250 mm, in lungime totala de 1.070 m, se descarca in colectorul principal CP 2;

- colectoarele secundare CS13,  CS14 si CS15 constituite din conducte PVC-KG Sn8 Dn 250 mm, in lungime totala de 1.387 m, se descarca in colectorul principal CP3.

Pe traseul retelei de canalizare a apelor uzate menajere se vor prevedea un numar total de 299 camine de vizitare, cu Dn 1000 mm, amplasate la o distanta de circa 60 m intre ele, la schimbarile de directie si in punctele de intersectie cu alte colectoare. De asemenea, pe traseul retelei propuse vor fi prevazute 11 camine de rupere de panta.

1.2. Statii de pompare ape uzate

- camin/cheson pompare CP1 – va fi echipat cu 1A+1R electropompe submersibile, avand caracteristicile Q=3 l/s si H=8 mCA, montate subteran intr-un camin de tip cheson circular cu dimensiunile Dint/H= 1,5/5,87 m; conducta de refulare va fi executata din PEID Pn10 PE100 Dn 63 mm, pe o lungime de 16 m, pana la primul camin menajer CM 32 de pe colectorul principal CP1;

- camin/cheson pompare CP2 – va fi echipat cu 1A+1R electropompe submersibile, avand caracteristicile Q=8 l/s si H=9 mCA, montate subteran intr-un camin de tip cheson circular Dint/H= 2,0/7,49 m; conducta de refulare va fi executata din PEID Pn10 PE100 Dn 110 mm, pe o lungime de 97 m, pana in statia de epurare a apelor uzate.

Pe traseul conductei de refulare PEID Dn 110 mm, se va prevedea un camin de vane, aerisire si curatire CVAC2, executat din beton armat monolit, cu dimensiunile interioare in plan 1,20x2,0 m si h=1,85 m, in care se va monta o vana de inchidere Dn 100 mm, doua dispozitive de aerisire si o piesa de curatire.

Pentru contorizarea debitului de apa uzata, la statiile de pompare se vor monta debitmetre electromagnetice. Caminele de pompare ape uzate vor fi prevazute cu senzor de H2S, senzor CO2, senzor NH4 si potential oxido-reducator.

2. Statie de epurare

Statia de epurare cu o capacitate de tratare a unui debit de 200 mc/zi, se va amplasa pe malul stang al raului Jijia, aval de podul Andrieseni. Aceasta va fi de tip modular, prevazuta cu treapta de tratare mecano-biologica si dezinfectie cu UV.

Fluxul tehnologic propus pentru epurarea apelor uzate este urmatorul:

- Treapta de epurare mecanica, compusa din:

- canal cu gratar manual destinat retinerii corpurilor plutitoare si suspensiilor mari din apa uzata;

- stavilar montat pe peretele dintre canalul gratar si bazinul de sedimentare primara, avand rolul de dirijare a apelor uzate prin conducta de by-pass din PVC Dn 200 mm in cazul inregistrarii unor defectiuni ale echipamentelor din statia de epurare;

- bazin de sedimentare primara, care permite retinerea materiilor plutitoare si separarea nisipului; evacuarea nisipului decantat se face prin intermediul unei pompe submerisibile, fiind descarcat intr-un bazin de stocare ce fi amplasat in imediata vecinatate;

- bazin de egalizare/omogenizare echipat cu un mixer submersibil pentru omogenizare, astfel incat suspensiile sa nu se poata depune la parea inferioara a bazinului; apa uzata din acest bazin este transferata apoi catre reactorul biologic cu ajutorul pompelor de alimentare.

- Treapta de epurare biologica, constituita din reactoarele biologice (2 module), amenajate in cate un container de tip sandwich, avand fiecare in componenta o camera tehnica, doua camere in care se desfasoara procesele de epurare biologica, respectiv zona aeroba sau de nitrificare si zona anoxica sau de denitrificare, iar in final se gaseste camera in care se realizeaza sedimentarea (decantor secundar).

Oxigenul necesar proceselor biologice din zona de nitrificare este asigurat prin aerare cu bule fine, sursa de aer comprimat fiind asigurata de suflante. In camera de aerare vor fi introduse biofilme cu suprafata mare de aderenta, pentru favorizarea proceselor de epurare biologica. In zona de denitrificare este prevazut a realiza amestecul partii lichide cu namolul recirculat, fiind utilizat pentru acest proces un flashmixer cu functionare in regim automat.

Sedimentarea este facilitata de un sistem de decantare tubular, care datorita formei specifice permite reducerea  vitezei de trecere a apei, favorizand depunerea flocoanelor de namol.

Namolul rezultat poate fi  recirculat prin pompare in bazinul anoxic sau poate fi evacuat in bazinul de ingrosare namol, in cazul in care se acumuleaza namol in exces.

- Treapta de epurare chimica (epurare avansata)

Prin tratarea avansata a apelor uzate menajere se urmareste reducerea fosforului in exces. Pentru aceasta s-a propus instalarea unui bazin pentru stocarea solutiei de clorura ferica si o pompa de dozare solutie clorura ferica, ce vor permite tratarea suplimentara a apelor uzate in cazul in care se vor inregistra depasiri ale continutului de fosfor.

- Dezinfectia cu UV este procesul prin care se distrug bacteriile si alte microorganisme prezente in apa. Inainte de evacuarea in emisar, apa epurata va fi supusa procesului de dezinfectie cu raze UV in vederea eliminarii bacteriilor si a virusilor.

Dupa dezinfectie, apa uzata epurata va fi trimisa catre caminul de prelevare probe, dupa care va fi transportata gravitational pana la evacuarea in receptorul natural.

- Treapta de tratare a namolului in exces

In spatiul tehnic din interiorul reactorului biologic este montata o pompa pentru namol in exces, care permite transportul surplusului de namol la unitatea de deshidratare cu filtru cu saci, care este compusa dintr-un bazin de ingrosare namol excedent, mixer bazin ingrosare namol in care se face amestecul cu un polielectrolit, pompa alimentare filtru cu saci si filtru cu saci.

Unitate de preparare a solutiei de polielectrolit este compusa dintr-un bazin de preparare si stocare solutie polielectrolit, mixer bazin preparare electolit si pompa dozare solutie polielectrolit.

Apa uzata rezultata de la unitatea de deshidratare se trimite in bazinul de egalizare.

In incinta statiei se va amplasa si un container pentru echipamente, in care se va amenenaja si o camera pentru personalul de exploatare, dotata cu grup sanitar.

Inainte de evacuarea in emisar, debitul de apa uzata epurata va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru montat in spatiul tehnic aferent reactorului, pe conducta de evacuare.

Efluentul statiei de epurare va fi evacuat in raul Jijia prin intermediul unei conducte din PVC Sn4 Dn 315 mm in lungime totala de 87 m.

Descarcarea apei uzate epurate in emisarul natural se va realiza prin intermediul unei guri de varsare din beton ce va fi executata pe taluzul malului stang al albiei minore a r. Jijia, fiind prevazuta protectia taluzului cu un pereu din dale prefabricate din beton, pe o lungime de 5 m in amonte si 5 m in aval.

3. Inundabilitatea amplasamentului statiei de epurare

In conformitate cu Studiul hidrologic privind determinarea debitelor si nivelurilor maxime cu diferite probabilitati pe cursul de apa Jijia, in localitatea Andrieseni, judetul Iasi, in sectiunea aval de confluenta acestuia cu raul Sitna, au fost stabilite urmatoarele valori:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1% in regim amenajat: Qmax 1%= 210,0 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5% in regim amenajat: Qmax 5%= 160,0 mc/s;

- nivelul corespunzator debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: N1% = 52,85 mdMN;

- nivelul corespunzator debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: N5% = 52,63 mdMN.

Avand in vedere ca terenul pe care se propune realizarea statiei de epurare are cota generala 52,23 mdMN, pentru a fi scos de sub efectul inundatiilor ce ar putea fi generate de debite maxime cu probabilitatea de depasire de 1%, s-a prevazut executarea unei umpluturi pana la cota 53,00 mdMN.

- 4. Indicatori fizico-chimici ai apelor uzate epurate evacuate in raul Jijia

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | U.M. | Valori maxime admise la evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | C | 35 |
| 2. | pH | unit.pH | 6,5-8,5 |
| 3. | Materii in suspensie | mg/l | 60 |
| 4. | CBO5 | mg/l | 25 |
| 5. | CCO-Cr | mg/l | 125 |
| 6. | Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| 7. | Fosfor total | mg/l | 2 |
| 8. | Azot amonical | mg/l | 3 |
| 9. | Sulfuri si H2S | mg/l | 0,5 |
| 10. | Fenoli | mg/l | 0,3 |
| 11. | Substante extractibile | mg/l | 20 |
| 12. | Detergenti | mg/l | 0,5 |

Valorile au fost stabilite tinand cont de prevederile H.G. 188/2002, modificata si completata prin H.G. 352/2005 – NTPA 001.

Indicatorii de calitate pentru care nu s-au nominalizat valori maxime admisibile pentru evacuare nu vor depasi limitele prevazute in H.G. 188/2002, modificata si completata prin H.G. 352/2005 – NTPA 001.

3. Debite de ape uzate

Debitele de ape uzate menajere estimate a se colecta de la consumatorii casnici, de la agentii economici si institutiile publice deservite de reteaua de canalizare propusa, vor fi urmatoarele:

Quz zi med = 215,90 mc/zi

Quz zi max = 310,84 mc/zi

Quz zi or max = 38,85 mc/h.

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin documentatiile de urbanism fiind : domeniu public

- In zona de amplasament a proiectului de investitie   exista resurse naturale/ zone protejate prin legislatia in vigoare respectiv ROSPA0042 Elesteele Jijiei si Miletinului (partial cu statia de epurare);

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri accidentale de carburanti de la utilaje

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public este redus.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii/funcţionării obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada realizarii/functionarii proiectului

- Probabilitatea impactului negativ-redusă,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Probabilitatea impactului pozitiv-potential,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

Proiectul prevede realizarea urmatoarelor constructiilor si instalatiilor/utilajelor descrise la punctul I.b).

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa potabila a statiei de epurare : din reteaua localitaii comunei Andrieseni

2.2. Evacuarea apelor uzate menajere: colectate in reteaua de canalizare si statia de epurare propusa a localitatiilor comunei Andrieseni sunt evacuate in raul Jijia.

2.3. Evacuarea apelor pluviale : se realizeaza la teren, prin rigole amenajate

2.4. Alimentare cu energie electrică a statiilor de pompare si statiei de epurare: din reteaua electrica din zona si din surse de rezerva proprii (grupuri electrogene);

2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul

2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul

2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru utilajele de constructii se realizeaza prin alimentare de la  statiile de distributie din zona

3. Realizarea organizarii de santier: in incinta statiei de epurare sau alte zone in afara ariei protejate.

4. Prevederi legale  necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:

-Respectarea conditiilor din avizul nr.SOR 10708/09.05.2017 emis de Societatea Ornitologica Romana-custodele ROSPA0042 Elesteele Jijiei si Miletinului

5. Notificarea modificării sau extinderii  proiectului,  anterior emiterii aprobării de dezvoltare:

5.(1) Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

5.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1)4, însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

5.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la metodologia aprobata cu Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul Adnministratiei si Internelor/Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile/Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  Nr. 135/76/84/1284 din  2010

6.Notificarea modificării sau extinderii proiectului, ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

6.(1) Titularul  proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

7. In conformitate cu prevederile art.49 alin. (3)  si (4) din “Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private” aprobata cu Ordinul 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010,  “La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi) efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor  deciziei  etapei de încadrare.   Procesul-verbal întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi)se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

8. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, pentru desfasurarea activitatii,  este necesara  solicitarea   autorizatiei  de mediu

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Irina Ana Simionescu |
|  | INTOCMIT, Ing. Vasile Coşescu |