Nr........../.........................

Decizia  etapei de încadrare

Nr...........................................

Proiect afisat astazi 20.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA STOLNICENI PRAJESCU , cu sediul in sat Stolniceni Prajescu, comuna Stolniceni Prajescu, Jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr. 11151/10.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 20.10.2017 că proiectul  „Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in sat Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu, jud. Iasi” titular Comuna Stolniceni Projescu propus a fi amplasat în  sat Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu , jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului , nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct.  13.a)

Proiectul nu se incadreaza in art. 28 a OUG 57/2007

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.455/22.09.2017,  Decizia de evaluare initiala nr.326/02.10.2017, anunt public pentru depunerea solicitarii(ZiarulEvenimentul de Iasi) din data de 11.10.2017; proces verbal de verificare amplasament nr.11576/19.10.2017;  avizul de gospodarire a apelor nr.12/25.10.2017, avizul SC APAVITAL SA nr.47491/06.10.2017, anunt public decizia etapei de incadrare (Ziarul  Evenimentul de Iasi) din data de 21.10.2017.

b)  Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului

Preoiectul prevede:

b1)Sursa de apa.

Alimentarea cu apa a satului Cozmesti se va face din gospodaria de apa existenta aflata in extravilanul comunei Stolniceni-Prajescu, la limita drumului comunal ce face legarura intre satul Bratesti si drumul judetean DJ208 si este alcatuita din :

- statie de clorinare a apei de consum

- rezervor capacitate 400 mc pentru inmagazinarea apei necesara stingerii eventualelor incendii si pentru compensarea consumului

- statie de pompare pentru ridicarea presiunii apei.

Capacitatea rezervorului existent asigura debitul necesar extinderii retelei de distributie apa potabila pentru satul Cozmesti.

Tratarea apei.

Distributia cu apa in satul Cozmesti va fi tratata direct in cadrul Gospodariei cu Apa existenta aflata in extravilanul comunei Stolniceni-Prajescu.

Distributia apei

Se va face printr-o retea de distributie de tip ramificat inelara, si se va poza pe domeniul public al străzilor din localitatea Cozmesti, de-a lungul drumului judetean DJ208 si DJ208 O in afara zonei de siguranta a drumului, respectiv pe drumurile comunale din localitatea Cozmesti.

Lungimea totala a extinderii retelei de distributie va fi 14139 ml, conductele vor din PEID, PE 100 ,PN10, dupa cum urmeaza:

DN200 Ltotal - 2920 ml

- DN160 Ltotal - 1787 ml

- DN110 Ltotal - 7413 ml

- DN63 Ltotal - 12 ml

- DN50 Ltotal - 2007 ml

Reteaua de distributie este formata din conducte de transport,DN200 Ltotal 2920 ml si conducte de distributie apa Dn50 - Dn160 Ltotal 11219 ml

Pe reteaua de distributie apa se vor monta hidranti exteriori de incendiu supraterani, avand diametrul Dn 100 – 10 buc si Dn 80 – 9 buc. Hidrantii se vor monta la distanta de maxim 500 m intre ei.

Pe reteaua de alimetare cu apa proiectata sunt prevazute a se realiza bransamente pentru bransarea locuitorilor la sistemul de alimentare, in numar de 287 buc..

Bransamentele se vor realiza din conducta PEID PE100 PN6 in lungime totala de 900 ml Dn25mm respectiv Dn32mm. Amplasarea caminelor de bransament se va face la limita proprietatilor, in domeniul public al localitatii Cozmesti.

Subtraversari/Supratraversari - Retea distributie apa potabila

De-alungul traseului de extinderii retelei de alimentare cu apa s-a proiectat un numar de subtraversari/supratraversari de drum judetean /cale ferata/viroaga/sant  si podet fiind identificate si pe planurile de situatie

    - Subtraversarile de drum judetean si drum comunal se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312, cu respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul drumului si generatoarea superioara a tubului de protectie , aceasta din urma se va realiza din teava de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafata.

    - Subtraversarile de cale ferata se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312, cu respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul sinei calei ferate si generatoarea superioara a tubului de protectie , aceasta din urma se va realiza din teava de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafata.

    - Subtraversarile de viroaga se vor realiza prin foraj dirijat, cu conductele de transport a apei potabile introduse in tuburi de protectie din otel, izolate anticorosiv, pozate la minim 1,5m sub cota talvegului.

    - Supratraversarile de viroaga  vor fi prevazute cu masive de betone amonte si aval de supratraversare, cu conductele de transport a apei menajere introduse in tuburi de protectie din otel, izolate anticorosiv.

Subtraversari drum judetean/drum comunal/cale ferata/viroaga prin foraj dirijat :

      - Subtraversare drum judetean , conducta PEID PE 100,PN10 distributie apa DN110 mm – 3buc– Ltotal=40 ml, prevazute cu tub de protectie OL 245x8mm.

      - Subtraversare drum judetean , conducta PEID PE 100,PN10 distributie apa DN50 mm – 2buc– Ltotal=23 ml, prevazute cu tub de protectie OL 178x6mm.

      - Subtraversare drum comunal , conducta PEID PE 100,PN10 distributie apa DN110 mm –3buc– Ltotal=38 ml, prevazute cu tub de protectie OL 245x8mm.

      - Subtraversare drum comunal , conducta PEID PE 100,PN10 distributie apa DN50 mm –1buc– Ltotal=14 ml, prevazute cu tub de protectie OL 245x8mm.

      - Subtraversare cale ferata , conducta PEID PE 100,PN10 distributie apa DN160 mm –1buc– Ltotal=16 ml, prevazute cu tub de protectie OL 299x8mm.

      - Subtraversare viroaga , conducta PEID PE 100,PN10 distributie apa DN110 mm –1buc– Ltotal=51 ml, prevazute cu tub de protectie OL 245x8mm.

Supratraversari viroaga:

      - Supratraversare viroaga , conducta PEID PE 100,PN10 distributie apa DN110 mm – 3buc– Ltotal=46 ml, prevazute cu tub de protectie OL 245x8mm.

      - Supratraversare viroaga , conducta PEID PE 100,PN10 distributie apa DN200 mm – 1buc– Ltotal=18 ml, prevazute cu tub de protectie OL 324x8mm.

Caracteristici principale ale reţelei de distributie

| Nr. crt. | Denumire tronson | Material,diametru,lungime PEID PE100 PN10 |  |  |  |  | TOTAL LUNGIME TRONSOANE | CONSTRUCTII AUXILIARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D50 | D63 | D110 | D160 | D200 |  |  |
| 1 | Tronson 1 |  |  | 613 | 1787 | 2920 | 5320 | CV1 - CV27 (27BUC.) |
| 2 | Tronson 2 |  |  | 1881 |  |  | 1881 | CV28-CV36 (9BUC.) |
| 3 | Tronson 3 |  |  | 610 |  |  | 610 | CV37-CV39 (3BUC). |
| 4 | Tronson 4 |  |  | 1601 |  |  | 1601 | CV91; CV40-CV53; (15BUC.) |
| 5 | Tronson 5 | 619 |  |  |  |  | 619 | CV54-CV58 (5BUC.) |
| 6 | Tronson 6 |  |  | 357 |  |  | 357 | CV59-CV62 (4BUC.) |
| 7 | Tronson 7 | 94 |  |  |  |  | 94 | CV63 (1 BUC.) |
| 8 | Tronson 8 | 173 |  |  |  |  | 173 | CV64-CV65 (2BUC.) |
| 9 | Tronson 9 | 48 |  |  |  |  | 48 | CV66-CV67 (2BUC.) |
| 10 | Tronson 10 |  |  | 931 |  |  | 931 | CV68-CV73 (6BUC.) |
| 11 | Tronson 11 | 72 |  |  |  |  | 72 | CV74-76 ( 3BUC.) |
| 12 | Tronson 12 |  |  | 546 |  |  | 546 | CV77-CV79 (3buc.) |
| 13 | Tronson 13 |  |  | 604 |  |  | 604 | CV73,CV80-CV83 (4BUC.) |
| 14 | Tronson 14 | 129 |  |  |  |  | 129 | CV84 (1BUC.) |
| 15 | Tronson 15 | 158 |  |  |  |  | 158 |  |
| 16 | Tronson 16 | 320 |  |  |  |  | 320 | CV85 (1BUC.) |
| 17 | Tronson 17 |  |  | 270 |  |  | 270 | CV86 (1BUC.) |
| 18 | Tronson 18 | 174 | 12 |  |  |  | 186 | CV87-CV89 (3BUC.) |
| 19 | Tronson 19 | 220 |  |  |  |  | 220 | CV90 (1BUC.) |
| Total Lungime - Diametre |  | 2007 | 12 | 7412 | 1787 | 2920 | 14139 | 91 |

Distanta dintre conductele de canalizare si conductele de distributie apa potabila respecta distanta minima de 3,00 m conform HG 930/2005- privind protectia sanitara a instalatiilor de aprovizionare cu apa potabila. In zonele in care aceasta distanta nu poate fi respectata conductele de distributie apa potabila vor fi amplasate cu 40 cm mai sus fata de conductele de canalizare cu conditia sa respecte adancimea de inghet.

b2)Extindere retea canalizare

Retelele de canalizare proiectate se monteaza sub sistemul rutier si cu respectarea distantelor impuse de STAS 8591, fata de retelele existente si de fundatiile cladirilor.

Reteaua de canalizare proiectatã este de tip separativ si se va poza pe domeniul public al străzilor din localitatea Cozmesti, de-a lungul drumului judetean DJ208 si DJ208  in afara zonei de siguranta a drumului, respectiv pe drumurile comunale din localitatea Cozmesti.

Lungimea canalelor colectoare propuse din satul Stolniceni-Prajescu este de 10858 ml conducta canalizare gravitationala PP MULTISTRAT Dn200, Dn250 si Dn315 si 4565 ml conducta de refulare PEID PE100 PN10 DN50, DN110 respectiv DN160 mm.

În lungul colectoarelor gravitationale sunt dispuse un număr de 367 cămine de vizitare din beton din care 224 camine DN800  amplasate de-a lungul  drumului judetean DJ208 si DJ208 , 41 camine DN600 amplasate de-a lungul drumurilor comunale recent asfaltate si 102 camine Dn1000 amplasate pe drumurile comunale cu sistem rutier din piatra sau pamant din localitatea Cozmesti.

Adancimea de pozare a  retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-4,0m, iar cea a conductelor de refulare va 1,3 - 2,0 m.

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-au prevazut un numar de 6 statii de pompare ape uzate care vor prelua apa uzata gravitational si o vor transporta sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare proiectate.

Pe traseul conductelor de refulare s-au prevazut camine de beton in numar de 23 buc, fiind dotate cu instalatii de curatire, golire si/sau aerisire.

Pe reteaua nou proiectata sunt prevazute a se realiza racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 287 buc..

Subtraversari - Retea canalizare menajera

De-alungul traseului de extinderii retelei de canalizare s-a proiectat un numar de subtraversari de drum judetean /cale ferata/viroaga/sant  si podet fiind identificate si pe planurile de situatie

    - Subtraversarile de drum judetean si drum comunal se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312, cu respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul drumului si generatoarea superioara a tubului de protectie , aceasta din urma se va realiza din teava de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafata.

    - Subtraversarile de cale ferata se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312, cu respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul sinei calei ferate si generatoarea superioara a tubului de protectie , aceasta din urma se va realiza din teava de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafata.

    - Subtraversarile de viroaga se vor realiza prin foraj dirijat, cu conductele de transport a apei menajere introduse in tuburi de protectie din otel, izolate anticorosiv, pozate la minim 1,5m sub cota talvegului.

Subtraversari drum judetean/drum comunal/cale ferata/viroaga prin foraj dirijat :

      - Subtraversare drum judetean , conducta PP MULTISTRAT canalizare gravitationala DN250 – 5buc– Ltotal=58,9 ml, prevazute cu tub de protectie OL 377x10mm.

      - Subtraversare drum comunal , conducta PP MULTISTRAT canalizare gravitationala DN250 – 4buc– Ltotal=54,9 ml, prevazute cu tub de protectie OL 377x10mm.

      - Subtraversare drum comunal , conducta PP MULTISTRAT canalizare gravitationala DN200 – 1buc– Ltotal=15,2 ml, prevazute cu tub de protectie OL 324x8mm.

      - Subtraversare viroaga , conducta PP MULTISTRAT canalizare gravitationala DN250 – 2buc– Ltotal=37ml, prevazute cu tub de protectie OL 377x10mm.

      - Subtraversare viroaga , conducta PP MULTISTRAT canalizare gravitationala DN200 – 1buc– Ltotal=7,4 ml, prevazute cu tub de protectie OL 324x8mm.

      - Subtraversare drum judetean, conducta refulare PEHD PE100 PN10 DN160 mm – 1buc– Ltotal=20.5 ml, prevazute cu tub de protectie OL 299x8m.

      - Subtraversare drum judetean, conducta refulare PEHD PE100 PN10 DN50 mm – 1buc– Ltotal=7 ml, prevazute cu tub de protectie OL 178x6m.

      - Subtraversare drum comunal, conducta refulare PEHD PE100 PN10 DN160 mm – 1buc– Ltotal=11,6 ml, prevazute cu tub de protectie OL 299x8m.

      - Subtraversare cale ferata, conducta refulare PEHD PE100 PN10 DN160 mm – 1buc– Ltotal=52,7 ml, prevazute cu tub de protectie OL 299x8m.

      - Subtraversare viroaga, conducta refulare PEHD PE100 PN10 DN160 mm – 1buc– Ltotal=16,6 ml, prevazute cu tub de protectie OL 299x8m.

      - Subtraversare viroaga, conducta refulare PEHD PE100 PN10 DN110 mm – 2buc– Ltotal=35,5 ml, prevazute cu tub de protectie OL 245x8m.

Subtraversare viroaga, conducta refulare PEHD PE100 PN10 DN50 mm – 2buc– Ltotal=55,7 ml, prevazute cu tub de protectie OL178x6m.

Apele menajere colectate prin intermediul colecotarelor propuse vor fi transportate si epurate in cadrul statiei de epurare 420 mc/zi existenta din localitatea Stolniceni-Prajescu.

Capacitatea statiei de epurare existenta din localtatea Stolniceni-Prajescu, asigura preluarea debitului de apa menajera din cadrul satului Cozmesti.

Caracteristici principale ale reţelei de canalizare

| Nr. | Colector | Diametru PP MULTISTRAT (mm) | Lungime | Nr. Camine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP1 | 250/315 | 1902 | 52 |
| 2 | CP2 | 250 | 1882 | 52 |
| 3 | CP3 | 250 | 786 | 23 |
| 4 | CS1 | 250 | 231 | 11 |
| 5 | CS2 | 250 | 244 | 8 |
| 6 | CS3 | 250 | 227 | 9 |
| 7 | CS4 | 200 | 88 | 3 |
| 8 | CS5 | 250 | 202 | 7 |
| 9 | CS6 | 200 | 53 | 2 |
| 10 | CS7 | 250 | 395 | 18 |
| 11 | CS8 | 250 | 405 | 14 |
| 12 | CS9 | 250 | 613 | 19 |
| 13 | CS10 | 200 | 46 | 3 |
| 14 | CS11 | 250 | 653 | 26 |
| 15 | CS12 | 250 | 602 | 18 |
| 16 | CS13 | 250 | 331 | 16 |
| 17 | CS14 | 250 | 332 | 14 |
| 18 | CS15 | 250 | 145 | 4 |
| 19 | CS16 | 250 | 243 | 9 |
| 20 | CS17 | 250 | 155 | 6 |
| 21 | CS18 | 250 | 257 | 13 |
| 22 | CS19 | 250 | 308 | 8 |
| 23 | CS20 | 250 | 395 | 18 |
| 24 | CS21 | 250 | 363 | 14 |
| Total |  |  | 10858 | 367 |

- Statii de pompare ape uzate

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-au prevazut un numar de 6 statii de pompare ape uzate care vor prelua apa uzata gravitational si o vor transporta sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare proiectate.

Date initiale SPAU-uri Cozmesti

| Nr. Crt | Statia de pompare / Strada | CT SPAU | Nr. pompe | De cond. intrare SPAU | CR cond intrare SPAU | H radier cond. Intrare SPAU | Lungime cond. reful. | CR cond. reful.in SPAU | CT camin deversare | CR cond. reful. in camin deversare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPAU 1 | 219,39 | 1+1 | 250 | 216,21 | 3,18 | 128 | 218,24 | 225,86 | 224,71 |
| 2 | SPAU 2 | 224,19 | 1+1 | 250 | 222,39 | 1,80 | 265 | 223,04 | 228,87 | 227,72 |
| 3 | SPAU 3 | 223,91 | 1+1 | 250 | 221,76 | 2,15 | 175 | 222,76 | 225,42 | 224,27 |
| 4 | SPAU 4 | 216,21 | 1+1 | 250 | 214,82 | 1,39 | 105 | 214,62 | 216,97 | 215,79 |
| 5 | SPAU 5 | 215,99 | 1+1 | 250 | 213,3 | 2,69 | 260 | 214,80 | 224,93 | 223,74 |
| 6 | SPAU 6 | 216,97 | 1+1 | 315 | 215,42 | 1,55 | 3632 | 215,76 | 239,98 | 238,57 |

Statia de pompare ape uzate SPAU1

SPAU 1, va fi amplasată in afara zonei carosabile a drumului comunal, de unde va prelua debitele  aferente colectoarelor CS1 si CS2. Debitele colectate vor fi pompate în colectorul principal proiectat CP1 camin CP1.39

Solutie contructiva din PE : D – 1000 mm; H - 45000mm

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 0.56/s, Hp = 12 mcA;

Conducta de refulare De50 mm este din PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 128 ml şi va transporta apa uzată în colectorul proiectat CP1,camin CP1.1

Pe traseul conductei de refulare de la SPAU1 s-a proiectat 1 camin prevazut cu instalatii de curatire si golire.

Pe traseul conductei refulare  se va realiza o subtraversare de viroaga prin foraj dirijat, conducta de refulare fiind protejata intr-o conducta de OL 178x6mm.

Statia de pompare ape uzate SPAU2

SPAU 2, va fi amplasată in afara zonei carosabile a drumului judetean DJ208O, de unde va prelua debitele  aferente colectorului CS13 si CS14. Debitele colectate vor fi pompate în colectorul  secundar proiectat CS9, camin CS9.9

Solutie contructiva din PE : D – 1000mm; H - 3000mm

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 1,12 l/s, Hp = 11,19 mcA;

Conducta de refulare De50 mm este din PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 265 ml şi va transporta apa uzată în colectorul proiectat CS9,camin CS9.9.

Pe traseul conductei de refulare de la SPAU2 s-a proiectat 1 camin prevazut cu instalatii de curatire si aerisire.

Pe traseul conductei refulare  se va realiza o subtraversare de drum judetean prin foraj dirijat, conducta de refulare fiind protejata intr-o conducta de OL 178x6mm.

Statia de pompare ape uzate SPAU3

SPAU 3, va fi amplasată in afara zonei carosabile a drumului judetean DJ208O, de unde va prelua debitele  aferente colectoarelor CS16, CS17 si CS18. Debitele colectate vor fi pompate în colectorul  secundar proiectat CS21, camin CS21.1.

Solutie contructiva din PE : D – 1000mm; H - 3500mm

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 1,12 l/s, Hp = 7,04 mcA;

Conducta de refulare De 50 mm este din PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 175 ml şi va transporta apa uzată în colectorul proiectat CS21,camin CS21.1.

Statia de pompare ape uzate SPAU4

SPAU 4, va fi amplasată in afara zonei carosabile a drumului judetean DJ208, de unde va prelua debitele  aferente colectoarelor CP3 si CS19. Debitele colectate vor fi pompate în SPAU6

Solutie contructiva din PE : D – 1000mm; H - 3500mm

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 1,12 l/s, Hp = 4,11 mcA;

Conducta de refulare De 50 mm este din PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 105 ml şi va transporta apa uzată în SPAU6.

Pe traseul conductei de refulare de la SPAU4 sa-a proiectat 2 camine prevazute cu instalatii de curatire, golire si aerisire.

Pe traseul conductei refulare  se va realiza o subtraversare de viroaga prin foraj dirijat, conducta de refulare fiind protejata intr-o conducta de OL 178x6mm.

Statia de pompare ape uzate SPAU5

SPAU 5, va fi amplasată in afara zonei carosabile a drumului comunal, de unde va prelua debitele  aferente colectoarelor: CS2,CS3,CS4,CS5,CS6,CS7,CS8,CS9,CS10,CS11,CS12,CS13,CS14,CS15,CS20,CS21. Debitele colectate vor fi pompate în colectorul  principal proiectat CP1, camin CP1.43

Solutie contructiva din PE : D – 1500mm; H - 5000mm

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 5,60 l/s, Hp = 15,00 mcA;

Conducta de refulare De 110 mm este din PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 260 ml şi va transporta apa uzată în colectorul proiectat CP1,camin CP1.43

Pe traseul conductei de refulare de la SPAU5 s-a proiectat 2 camin prevazut cu instalatii de curatire, golire si aerisire.

Pe traseul conductei refulare  se vor realiza 2 subtraversari de viroaga prin fioraj dirijat , conducta de refulare fiind protejata intr-o conducta de OL 245x8mm.

Statia de pompare ape uzate SPAU6

SPAU 6, va fi amplasată in afara zonei carosabile a drumului judetean DJ208, de unde va prelua debitele  aferente intregii retele propuse. Debitele colectate vor fi pompate pana in reteaua de canalizare menajera din incinta statiei de epurare existenta.

Capacitatea statiei de pompare SPAU 6 a fost dimensionata la intreaga populatie a satului Cozmesti.

Solutie contructiva din beton armat tip cheson : D – 2500mm; H - 5500mm

Staţia va fi dotată cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 10.64l/s, Hp = 39,00mcA;

Conducta de refulare De 160 mm este din PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 3632 ml şi va transporta apa uzată pana in reteaua de canalizare menajera din incinta statie de epurare existenta.

Pe traseul conductei de refulare de la SPAU6 s-au proiectat 17 camine prevazut cu instalatii de curatire,golire si aerisire.

Pe traseul conductei refulare  se vor realiza 4 subtraversari de drum judetean/comunal/cale ferata si viroaga, prin fioraj dirijat , conducta de refulare fiind protejata intr-o conducta de OL 299x8mm

- Caracteristici principale ale reţelei de refulare

| Nr. | Refulare | Diametru PEHD | Lungime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CREF_SPAU1 | 50 | 128 |
| 2 | CREF_SPAU2 | 50 | 265 |
| 3 | CREF_SPAU3 | 50 | 175 |
| 4 | CREF_SPAU4 | 50 | 105 |
| 5 | CREF_SPAU5 | 110 | 260 |
| 6 | CREF_SPAU6 | 160 | 3632 |
| Total |  |  | 4565 |

Statiile de pompare apa uzata sunt amplasate la o distanta minima de 15 m fata de ferestrele locuintelor din imprejurime.

Se vor lua toate masurile pentru limitarea nocivitatilor produse de SPAU-uri (miros, zgomot).

Statiile de pompare vor fi imprejmuite pe o lungime de 12 m cu panouri de plasa sudata galvanizata, avand o inaltime de 2,10 m de la cota terenului amenajat, fixata de stalpi metalici din profil tip teava patrata 60x60x3,5 mm si poarta de acces.

Apele menajere colectate de catre reteaua de colectoare menajere propuse in satul Cozmesti, vor fi transportate catre statia de epurare existenta din localitatea Stolniceni-Cozmesti.

Statiile de pompare apa uzata sunt amplasate la o distanta minima de 15 m fata de ferestrele locunintelor din imprejurime

Organizarea de santier se va amplasa numai pe terenul destinat proiectului

-  Proiectul de investitie  nu se cumuleaza cu alte subproiecte;

-   Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;

Producţia de deşeuri: Proiectul de invesitie prevede ca deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de constructie,  se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:

- surse stationare dirijate: nu este cazul

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: arderea carburantilor la utilajele de constructie.

Constructorul va lua toate masurile organizatorice si tehnologice in vederea minimizarii  impactului asupra mediului si populatiei pe perioada de executie a proiectului

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nivelul de zgomot care se va inregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele si normativele in vigoare;

Protectia calitatii solului si subsolului

In vederea prevenirii riscurilor de poluare a solului si subsolului proiectul de investitie prevede luarea de masuri cu scop preventiv constind in masuri structurale cit si in masuri de buna gospodarire si intretinere.

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie  cuprinde teren construit;

- In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale , nu exista spatii verzi sau arbori , protejate prin legislatia in vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de constructie, depozitarea deseurilor, scurgeri accidentale de carburanti.  Proiectul prevede aplicarea  de catre constructor a unor proceduri de lucru si implementarea unor masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii  producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor de constructie, respectiv protejarea suprafetelor de spatiu verde existente in vecinatate.

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public este redus pe perioada de executie.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei şi funcţionării obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – executia lucrarilor de constructie si functionarea obiectivului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada execuţiei proiectului şi a funcţionării obiectivului;

- Probabilitatea impactului – pozitiva pe perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:

La realizarea proiectului se vor asigura  urmatoarele masuri:

-delimitarea suprafetelor afectate de proiect/organizarea de santier prin ingradirea cu panouri, dupa caz;

-amplasarea organizarii de santier numai in interiorul suprafetei de teren destinata proiectului;

-organizarea fluxului tehnologic astfel incat: sa fie redus la minim impactul asupra mediului;

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa : din reteaua SC APAVITAL SA

2.1. Evacuarea apelor uzate in statia de epurare a SC APAVITAL SA

2.2. Evacuarea apelor pluviale : la teren

2.3. Alimentare cu energie electrică: din reteaua interna

2.4. Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul

2.5. Asigurarea cu energie termică: Nu este cazul

3. Realizarea organizarii de santier cu respectarea:

- suprafetelor ocupate de imprejmuiri si constructiile provizorii prevazute a fi amplasate numai pe terenul aferent proiectului;

- dotarii cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de zgomot admis de normativele in vigoare;

- principiilor colectarii selective a deseurilor si  evacuarii ritmice a acestora de pe amplasament;

4. Pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie a proiectului de investitie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata cu Legea 265/2006,  modificata si completata de OG nr. 164/2008,  referitoare la protectia calitatii apelor, atmosferei, solului si la protectia asezarilor umane.

-Solutiile tehnice si tipurile de lucrari prevazute prin proiect vor respecta standardele si normativele in vigoare  pentru asigurarea exigentelor privind calitatea constructiilor pe toata durata de existenta normata a acestora. .

-Respectarea  prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de institutiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a functionarii utilajelor in timpul realizarii lucrarilor de constructii.

-Titularul investitiei are obligatia de a comunica la APM/GNM Iasi toate incidentele care se produc in timpul executiei si care au  impact asupra mediului, precum si masurile intreprinse in vederea refacerii mediului si a desfasurarii activitatii in conditii de siguranta.

Masurile principale de minimizare a impactului potential generat de realizarea proiectului vor avea in vedere protectia calitatii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodarirea deseurilor, prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator, dupa cum urmeaza:

Protectia calitatii apelor:

- In perioada de executie a lucrarilor proiectului se vor lua masuri de prevenire si de evitare a poluarii  apelor prin verificarea  functionarii utilajelor si a alimentarii cu carburanti a acestora

Protectia calitatii aerului :

- In vederea asigurarii unui control al emisiilor de noxe in aer provenite de la utilajele de constructii respectiv din anumite faze tehnologice de executie a proiectului, se va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor, dispunerea unor masuri de reducere a dispersiei poluantilor, respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea si functionarea acestora;

Protectia calitatii  solului:

- In vederea protejarii solului si subsolului de eventuale scurgeri de produse petroliere in timpul realizarii lucrarilor de constructie se va asigura parcarea utilajelor de constructie in incinta aferenta organizarii de santier/pe suprafete betonate;

Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor :

- In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.

- Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in conformitate cu prevederile STAS 10009/2017 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 119/2014, nu va depasi valoarea maxima de 65 dB(A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.

Gospodarirea deseurilor :

- Colectarea selectiva a deseurilor rezutate din activitatea de constructie si transportul  in vederea valorificarii/ eliminarii la operatori autorizati.

- Deseurile  de constructii se vor transporta in perimetre special amenajate aprobate de Primaria mun. Iasi

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distantelor minime de protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;

Prevenirea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente in timpul perioadei de executie se vor  respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite, respectindu-se in acelasi timp si normele privind securitatea muncii pe santier.

5. Notificarea modificării sau extinderii  proiectului,  anterior emiterii aprobării de dezvoltare:

5.(1) Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

5.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

5.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la metodologia aprobata cu Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul Adnministratiei si Internelor/Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile/Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  Nr. 135/76/84/1284 din  2010

6.Notificarea modificării sau extinderii proiectului, ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

6.(1) Titularul  proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

7. In conformitate cu prevederile art.49 alin. (3)  si (4) din “Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private” aprobata cu Ordinul 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010,  “La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi) efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor  deciziei  etapei de încadrare.   Procesul-verbal întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi)se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

8. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, este necesara  solicitarea  si obtinerea autorizatiei  de mediu revizuite.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | P, ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Irina Ana Simionescu |
|  | INTOCMIT, Ing. Vasile Coşescu |