Nr..........................................

Decizia  etapei de încadrare

Nr.  ..................din.........................

Proiect postat astazi 05.09.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de ANIF-FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE MOLDOVA NORD, cu sediul in Iasi, str. Sararie nr.16 , jud. Iasi,, înregistrată la APM Iasi cu nr.  9189/20.08.2018 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  03.09.2018 că proiectul„Reabilitarea infrastructurii principale de aductiune din subsistemul  de irigatii Nord Solonet, din cadrul amenajarii Tabara-Trifesti-Sculeni, jud. Iasi” propus a fi amplasat in extravilan Comuna Bivolari jud. Iasi si extravilan Comuna Santa Mare, jud. Botosani   ,, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct. 13a)

Proiectul  nu se incadreaza in art. 28 a OUG 57/2007

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.3/29.01.2018 emis de Primaria comunei Bivolari, jud. Iasi si nr.31/09.02.2018 emis de Consiliul Judetean Botosani;Decizia de evaluare initiala nr.126/14.05.2018 emisa de APM Iasi si nr.121/29.06.2018 emisa de APM Botosani ,decizia nr.33/08.06.2018 pentru delegare de competenta, emisa de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, anunt public pentru depunerea solicitarii(Ziarul „Evenimentul de   Iasi) din data de 29.08.2018; Aviz de gospodarire a apelor  nr.129/08.08.2018, proces verbal de verificare amplasament nr.9665/03.09.2018, anunt public decizia etapei de incadrare (Ziarul „Evenimentul   de Iasi) din data de 04.09.2018;

b)  Caracteristicile proiectului:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural

În cele care urmează vom descrie lucrările de consolidare a următoarelor componente ale amenajării Nord Soloneț:

- Stația de pompare SPA Tabăra

- Canalul de aducțiune CA Nord Soloneț

- Construcții hidrotenice din cadrul CA Nord Soloneț

- Stația de pompare SPA Tabăra

Lucrările prevăzute a fi executate în cadrul SPA Tabăra sunt prezentate astfel:

- Lucrări asupra Instalației hidromecanice

- Lucrări de construcții

- Lucrări de arhitectură

- Lucrări electrice

- Dotări

- Lucrări asupra Instalației hidromecanice

- Agregate de pompare

  - Înlocuire agregate cu pompe diagonale verticale P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, cu agregate pompare noi cu pompe centrifuge submersibile Q=0,5m³/s si H=70m (8 buc.). Pompele noi vor permite coborârea nivelului minim in cuva de aspirație având in vedere coborârea nivelului minim in râul Prut cu cca 0,5m si vor avea un randament >75%

- Instalaţii hidromecanice

  - Înlocuire conducte de aducțiune prin sifonare 3Dn800 (L=3x30m/fir=90m) si 2Dn600 (L=2x30m/fir=60m), intre Râu Prut și cuva aspirație pompe, inclusiv difuzor aspirație râu și refulare cuva Dn800xDn1200 (6 buc.), difuzor aspirație râu si refulare cuva Dn600xDn1000 (4 buc.)

  - Înlocuire conducte de refulare Dn500 aferente pompelor P1-P8 (reducție pompă (8 buc.), tronsoane de țeava (8x10m/fir=80m), colector Dn1000 (40m)), inclusiv ramificații Dn500/Dn1000 (8 buc.), Dn1400 (1 buc.)  între flanșa pompe si conducta transport 1Dn1400, cu tronsoane de țeava și fitinguri noi din otel carbon protejat anticoroziv

  - Înlocuire racord golire Dn500 intre colector refulare Dn1000 si cuva stației (5m)

  - Înlocuire robineți de reținere si robineți de izolare de pe conducte refulare pompe, cu robineți cu funcție dublă de reținere si de izolare cu clapa fluture Dn500/Pn16, cu contragreutate si acționare electrohidraulică (8 buc.), inclusiv compensatori de montaj Dn500/Pn16 (8 buc.). Robinetii cu funcție dublă de reținere si izolare vor asigura protecția la lovitura de berbec prin posibilitatea de închidere programata a acestora

  - Înlocuire robinet de izolare de pe racordul de golire, cu robinet de izolare cu clapa fluture Dn600/Pn16 (1 buc.), inclusiv compensator de montaj Dn600/Pn16 (1 buc.)

  - Înlocuire conducta de transport 1Dn1400 (L=870m), îngropată, intre colectoare refulare Dn1000 si bazin refulare canal irigații, cu conducta noua din otel carbon ,izolata anticoroziv, inclusiv difuzor refulare (1 buc.)

- Instalaţii auxiliare

  - Înlocuire instalație de epuisment (înlocuire pompa existenta cu pompa submersibila cu furtun de refulare (1 buc.)

  - Înlocuirea instalației de amorsare conducte de aducțiune prin sifonare cu instalație nouă.

- Lucrări de construcții

- construcție gard împrejmuire și poartă acces auto și pietonal L x l = 2 x 4 mxm, pe o lungime de 600 m

- construcție toaletă ecologică

- reabilitare drum de acces prin nivelare și pietruire

- Lucrări de arhitectură

In vederea reabilitariiconstructiei se propun urmatoarele tipuri de lucrari:

Lucrari exterioare

Pereti:

Pentru peretii exteriori se propune indepartarea tencuielii deteriorate, umede si a igrasiei si refacerea acesteia, dupa aceasta se va aplica o vopsea decorativa de exterior.

Tamplaria se va inlocui integral pastrand dimensiunile actuale ale golurilor si forma elementelor de tamplarie. Usile metalice vor fi inlocuite cu unele noi de aceeasi forma si dimensiuni, tamplaria exterioara va fi din geam termopan si profile din PVC.

Se vor monta glafuri interioare din PVC culoare alba si exterioare metalice vopsite in camp electrostatic in culoarea verde.

Trotuare:

Se vor reface trotuarele exterioare si rosturile de imbinare cu cladirea.

Terase:

Se va înființa acoperiș (astereală+tablă zincată) în două ape pe anexa electrică.Terasele exterioare vor fi decopertate pana la stratul suport (sapa de panta), daca acesta prezintadeteriorari se va repara punctual.

Confectii metalice:

Se propune desfacerea balustradelor existente si inlocuirea acestora cu unele noi. Noile balustrade vor avea prindere laterala de placa/peretii exteriori pentru a reduce riscul unor viitoare posibile infiltratii.

Scarile exterioare se vor reconditiona prin indepartarea vopselii existente, reparatii locale unde este cazul, grunduire si aplicarea unui strat nou de vopsea.

Sistemul de preluare al apelor va fi refacut prin indepartarea jgheaburilor si burlanelor existente si inlocuirea lor.

Lucrari interioare

Pereti:

Pentru pereţii interiori se propune desfacerea integrala a tencuielii si refacerea ei, peste care se va aplica un strat de glet. La final se va folosi o vopsea lavabila alba.

Tavane:

Pentru tavane se propune indepartarea stratului de glet existent si refacerea acestuia, peste care se va aplica vopsea lavabila alba.

Pardoseli:

Pentru pardoseli se propune desfacerea pardoselii existente din PVC, turnarea unei sape autonivelante si montarea unui strat nou din PVC.

Lucrari de instalatii

Lucrarile de instalatii constau in înlocuirea instatațiilor electrice de Iluminat si prize aferente construcțiilor. Se va înființa iluminat exterior si se va instala un sistem de monitorizare. De asemenea se vor reabilita instalațiile de paratrasnet.

Structura

Conform expertizei tehnice, structura de rezistenta a cladirilor nu este afectata şi nu necesita reabilitare.

Amenajari exterioare constructiei

Se va înființa iluminat exterior,împrejmuire, asigurare paza prin monitorizare și intervenție

- Lucrări electrice și automatizări

Instalaţiile electrice prezintă uzură fizica si morală pronunțată. Toate componentele instalațiilor electrice sunt scoase din fabricație, fapt care conduce la o mentenanță dificilă și costisitoare. Înlocuirea unor componente  ar fi greoaie si foarte costisitoare. De aceea propunem  înlocuirea in totalitate a instalațiilor electrice cu instalații electrice noi.  Aceste instalații noi vor permite o mentenanță ușoară și pot fi incluse intr-un sistem modern de comanda si monitorizare. Astfel:

- înlocuirea întregii stații de 6 kV, inclusiv a cablurilor de 6 kV

- înlocuirea instalațiilor de compensare a factorului de putere

- înlocuirea în totalitate a dulapurilor de 0,4 kV și a cablurilor de 0,4 kV și de circuite secundare

- înlocuirea tuturor dulapurilor aferente agregatelor de pompare

- introducera unui nou  sistem de automatizare care, concomitent cu informatizarea activităților de conducere operațională, să asigure implementarea dispecerizării în sistem informatizat în cadrul subsistemului de irigații Nord Soloneț, cu dispecerizarea stațiilor de pompare

- un nou sistem de supraveghere CCTV

- un nou sistem de măsură și contorizare

- Dotări

  - Se prevedere compresor aer pentru lucrări de mentenanță (1 buc.)

  - Pentru mentenanța instalației hidromecanice și electrice, se va dota stația de pompare cu aparatură și scule (cf. listă DOTARI elaborată de proiectant)

- Canalul de aducțiune CA Nord Soloneț

Solutiile tehnice elaborate asigura o reducere a pierderilor de apa pe retea de cel mult 30% conform prevederilor art. 4.3. din HG 793/2016 pentru aprobarea Programului National de Reabilitare a Infrastructurii principale de Irigatii.

Canalul de aductiune CA Nord Solonet va fi curăţat de arbuşti şi vegetaţie hidrofilă.

Se va demola pereul din beton simplu turnat pe loc si pereul din dale de beton armat, se va incarca in auto materialul demolat si va fi transportat la depozitul existent. Distanta pana la care se va transporta pereul existent demolat este de 4 km.

Se va realiza umplutura de nisip de 10 cm grosime pe fundul canalului si pe lungimea de dispunere a dalelor de beton armat.

Nu se admite ca pe timp friguros lucrarile de terasamente sa fie întrerupte în faze intermediare ale procesului tehnologic si executarea terasamentelor cu pamântînghetat.

În ramblee, pamântul se va asterne în straturi uniforme pe întreaga latime a rambleului. Suprafatafiecarui strat intermediar va fi plana, cu înclinari de 3 - 5% spre exterior, iar suprafata patului va avea înclinarea prevazuta în proiect.

Grosimea straturilor în ramblee se alege în functie de mijlocul de compactare, astfel încât sa se asigure gradul de compactare prescris pe toata grosimea lui.

Pamânturile se vor pune în opera pe cât posibil la umiditatea optima de compactare.

- În cazul debleelor, lucrarile de terasamente se vor executa în prima faza pâna la nivelul acostamentelor cu asigurarea evacuarii apelor meteorice de pe platforma creata.

Se va realiza pozarea  foliei din PVC de 1 mm grosime.

Realizarea impermeabilizării se va realiza cu geomembrana din foliei din PVC de 1 mm grosime pozată pe un strat de nisip.

Se va turna pereul din beton armat de 10 cm grosime, marca C18/22,5 pe fundul canalului si 8 cm grosime pe taluze in campuri de 2 mp armat cu plasa de sarma de diametru  4 mm si avand ochiuri de 10x10 cm.

Realizarea impermeabilizarii canalului se va realiza si prin chituirea rosturilor la dalele din beton armat.

3. Construcții hidrotehnice aferente canalului de aducțiune CA Nord Soloneț

Sifoanele  de  diametre  Dn 1000 mm  şi  Dn 1400 mm

La sifonul cu diametru Dn 1000 mm, lungime de 80 m, reabilitarea consta in inlocuirea conductei metalice cu o conducta metalica noua cu parametrii asemanatori.

La sifonul cu diametru Dn 1400 mm, lungime de 996 m, reabilitarea consta in inlocuirea conductei metalice cu o conducta metalica noua cu parametrii asemanatori.

Se vor realiza aceleasilucrari de terasamente si constructii ca cele descrise mai sus.

Pentru evitarea coroziunii, conductele metalice vor fi protejate prin folosirea unei vopsele anticorozive.

Săpăturile cu lungimi mari, vor avea fundul săpăturii înclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectării şi evacuării apelor.

Săpăturile executate cu excavatorul, nu trebuie să depăşească profilul proiectat al săpăturii, în care scop se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului conductei, diferenţa executându-se  manual.

Pentru a se evita adâncirea gropii, deci modificarea cotelor de fundare, se recomandă acoperirea imediată a săpăturii cu un strat de balast de 50 cm sau piatră spartă de 30 cm.

Adâncimea de îngheţ pentru fiecare caz în parte este indicată în proiect.

Pământul rezultat din săpătură se va depozita pe o singură parte a tranşeei la distanţa minimă de 50 cm de marginea acesteia. Terenul vegetal va fi depozitat separat de restul pământului excavat, fiind interzisă folosirea lui la umpluturi. Terenul vegetal se va folosi numai pentru acoperirea umpluturilor.

Lucrarile de terasamente  in cazul umpluturii de pamant cuprind urmatoarele lucrari:

- imprastierea pamantului afanat cu buldozerul pe senile de 81-108 CP in straturi cu grosimea de 15-20 cm;

- nivelarea terasamentelor cu buldozerul de 81-180 CP in straturi cu grosimea de 20cm;

- compactarea cu mai mecanic de 150-200 kg in straturi de 20 cm;

Lucrarile de constructii incep cu demolarea masivelor de ancoraj din beton armat existente, utilizate pentru sustinerea conductei si refacerea acestora.

Inainte ca conducta metalică sa fie pozata in actuala sectiune a conductei initiale, se va asterne un strat de nisip de 10 cm.

Vane automate  și stăvilare

A) Bief 1

In cadrul Bief 1 sunt existente 1 vana automata si 1 stavilar pentru care se prevăd următoarele lucrări:

- se demonteaza corpul stavilei si se armeaza, cofreaza, se monteaza noile ghidaje si se toarna beton. Bieful se racordeaza amonte si aval cu corpul stavilarului 1,50x3,00 m.

In cadrul Bief 1 sunt existente 3 podete  și 1 golire de fund pentru care se prevăd următoarele lucrări:

- podeț P1 aflat la km 1+002 (2 Dn 1400 mm);  la acest podet se toarna timpanele  amonte si aval cu beton armat; acestea se vor incastra in taluze  cu trepte. Se vor confectiona si monta balustrade din teava pe ambele părți

- aceleași lucrari se vor executa si la podetele P2 de la km 3+902, Dn 800,  si P4 de la km 6+787 (Dn 800)

- în capatul aval al Bief 1 se afla o golire de fund al canalului. Aceasta se demoleaza si se reface. Conducta de Dn 300 se inlocuieste cu una noua

B)  Bief  2

In cadrul Bief 2 sunt existente 1 vana automata si 1 stavilar, 1 podeț și 1 golire de fund pentru care se prevăd următoarele lucrări:

- Vana automata si stavilarul nu mai functioneaza. Se demonteaza si se monteaza noile echipamente. Racordurile amonte si aval se pastreaza si se racordeaza cu corpul stavilarului. Se monteaza balustrada de protectie pe ambele parti.

- podeț P1  - aflat la km 1+644  - (2 Dn 900mm); se va demonta timpanele existente si se refac. Se vor turna timpane noi amonte si aval din beton armat

- golirea de fund Dn 300 mm; se va demonta conducta veche Dn300 si se monteaza conducta nouă de același diametru

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin documentatiile de urbanism fiind : curti-constructii

- In zona de amplasament a proiectului de investitie exista resurse naturale sau zone protejate prin legislatia in vigoare; ROSCI 0363- Raul Moldova intre Oniceni si Mitesti

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri accidentale de carburanti de la utilaje;

- In etapa de functionare se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri accidentale de carburanti/combustibili de la utilajele de constructii

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public este redus.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii/funcţionării obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada realizarii/functionarii proiectului

- Probabilitatea impactului negativ-redusă,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Probabilitatea impactului pozitiv-potential,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

Proiectul prevede realizarea urmatoarelor constructiilor si instalatiilor/utilajelor descrise la punctul I.b).

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa –din sursa proprie

2.2. Evacuarea apelor uzate menajere: ------

2.3. Evacuarea apelor pluviale : la teren

2.4. Alimentare cu energie electrică : din reteaua existenta in zona amplasamentului

2.5. Alimentare cu gaze naturale:nu este cazul

2.6. Asigurarea cu energie termică: -----

2.7.Asigurarea cu carburanti/combustibili:

In perioada de executie:pentru utilajele de constructii se realizeaza prin alimentare din reteaua de distributie din zona

In perioada de functionare: ------

3. Realizarea organizarii de santier: Amplasamentul organizarii de santier  : zona de realizare a lucrarilor de   amplasament

4. Prevederi legale  necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:

-Respectarea duratei  si perioadei de executie a  proiectului;

-Respectarea tehnologiei de realizare a proiectului.

5. Notificarea modificării sau extinderii  proiectului,  anterior emiterii aprobării de dezvoltare:

5.(1) Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

5.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1)4, însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

5.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la metodologia aprobata cu Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul Adnministratiei si Internelor/Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile/Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  Nr. 135/76/84/1284 din  2010

6.Notificarea modificării sau extinderii proiectului, ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

6.(1) Titularul  proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

7. In conformitate cu prevederile art.49 alin. (3)  si (4) din “Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private” aprobata cu Ordinul 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010,  “La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi) efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor  deciziei  etapei de încadrare.   Procesul-verbal întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi)se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

8. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, pentru desfasurarea activitatii,  este necesara  solicitarea/revizuirea   autorizatiei  de mediu

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| P, DIRECTOR EXECUTIV, | P, ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Jur. Gheorghe TĂTARU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU INTOCMIT, Ing. Vasile COSESCU |