Decizia etapei de încadrare

Proiect afisat pe site-ul APM Iași în data de      04.05.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE cu sediul în mun. Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 14 , județul Iași, înregistrată la APM Iași cu nr. 15169/23.12.2019, a memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 1278/10.02.2020 si a completărilor înregistrate cu nr. 4197/27.04.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IASI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 26.03.2020, că proiectul „Sistem de colectare și tratare a apelor uzate menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 14, nr. cad. 147925” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 14, nr. cad. 147925, județul Iași

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct.13, lit.  a) orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate și 11 c) stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

Caracteristicile proiectului:

Datorita activităților specifice desfășurate în cadrul spitalului, apa uzată evacuata în rețeaua de canalizare publică nu se încadrează în parametrii prevăzuți de legislația în vigoare, fapt care impune luarea de măsuri în vederea unei tratări preliminare a acesteia înainte de evacuare.

Proiectul analizat propune realizarea unei noi stații de preepurare, care să trateze apele uzate de tip menajer și apele pluviale (sistem unitar) rezultate din incinta Spitalului de Recuperare lași, având ca rezultat obținerea unor valori-limita de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare publica care să se încadreze în limitele impuse prin H.G. 352/2005-NTPA 002, precum și respectarea prevederilor legate în vigoare cu privire la condițiile de evacuare a apelor uzate provenite de la unitățile sanitare (dezinfecție).

Avându-se în vedere legislaţia în vigoare dezinfecţia apelor uzate provenite de la spitale se poate realiza cu condiţia limitată de Ministerul Sănătăţii ca materiile în suspensie organică să nu depăşească 10 mg/l pentru ca efectul dezinfectantului să fie cel dorit.

Ţinând cont de această impunere strictă este necesar ca procesul tehnologic să aibă o treaptă primară care să conţină: grătare primare/sitare, separare de grăsimi/uleuri şi de materii în suspensie

În prezent, colectarea și evacuarea apelor uzate de la Spitalul de Recuperare Iași, se face astfel:

a. Sistem de canalizare ape uzate sulfuroase colectate de la băile de tratament din cadrul unității spitalicești și Unitatea de tratament Nicolina-Hotel, care după o prealabilă preepurare (mecano-chimică SPE1) sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare a mun. lași, din str. Vasile Ureche;  Această rețea nu se modifică prin proiect.

b. Sistem de canalizare ape uzate de tip menajer și pluviale, alcătuit din două rețele de canalizare distincte:

- rețea de canalizare unitară, amplasata în spatele unității, ce colectează apele uzate de tip menajer și apele pluviale (25%), cu descărcare în rețeaua publică de canalizare a mun. lași, printr-un racord executat în str. Vasile Ureche;

- rețea de canalizare, amplasată în fața unității, ce colectează apele pluviale [75%], cu descărcare în rețeaua publică de canalizare a mun. lași, printr-un racord executat în str. Pantelimon Halipa.

Apele uzate menajere provenite de la bucătăria spitalului, înainte de evacuarea în reţeaua de canalizare internă a spitalului, sunt trecute ptrintr-un separator de grăsimi şi uleiuri, realizat din beton armat cu S= 2,20 m x 1,45 m şi h = 1,8 m, protejat cu un capac din fontă.

Prin proiect se propune realizarea unei stații de preepurare, care va trata apele uzate de tip menajer și pluviale colectate în sistem unitar, din incinta Spitalului de recuperare Iași, înainte de evacuarea acestora în rețeaua de canalizare publică a municipiului Iași(str. Vasile Ureche).

Apele uzate menajere și apele pluviale colectate în sistem unitar vor fi dirijate către stația de preepurare SPE2 propusă, prin intermediul a două rețele de legătură noi, ce vor fi realizate din conducte PVC Dn300 mm și vor fi prevăzute cu cămine de vizitare; punctele de racord cu rețele existente se va realiza prin executarea a două camere deversoare CD1 și CD2 care vor fi prevăzute cu stavile tip deversor spre ieșirea în canalizarea veche și cu stavile de perete ce vor fi utilizate în cazuri de situații excepționale(reparații sistem canalizare/epurare).

Stația de preepurare propusă este proiectată pentru epurarea apelor uzate de tip menajer și apele pluviale colectate în sistem unitar, din incinta Spitalului de Recuperare; stația este dimensionată pentru un debit total Q orar maxim=70 mc/h(19,4 l/s).

Fluxul tehnologic propus pentru epurarea apelor uzate menajere:

Treapta de preepurare mecanică:

•	Cămin admisie apa uzată menajera și meteorică, prevăzut cu by-pass;

•	Instalaţia de grătare si compactare a materiilor grosiere(grătar automat, șurub compactor)

•	Bazin de omogenizare - egalizare debite, echipat cu 3 (trei) pompe submersibile active, Q= 25 nf/h, H=8-10 mCA, care sa pompeze apa către unitatea de flotatie si una identica ca rezerva, ce vor funcționa doar în caz de precipitații abundente, suflanta aer, elemente de aerare cu bule fine;

Treapta de preepurare fizico-chimica:

•	Unitate de flotatie cu aer dizolvat (FRC30)

•	Instalaţia preparare și dozare reactivi(polielectrolit, coagulant, floculant);

•	Controler ph

Treapta de dezinfecție finală

•	Unitate de sterilizare cu UV

•	Unitate dezinfecţie hipoclorit(utilizat în caz de necessitate-revizie/defecțiune instalație UV)

Treapta de prelucrare nămol:

•	Bazin de stocare nămol în exces

Pavilon tehnologic

Pentru protecţia echipamentelor, a fost prevăzută amplasarea acestora într-un pavilion tehnologic. Pavilionul tehnologic este o construcţie metalica uşoară (sau patru containere metalice), acoperită cu panouri de tip sandwich cu dimensiunile L x I x H = 6,00 x 9,60 x 3,00 m. In subteran există canalul grătar, bazinul de omogenizare, bazinul de stocare nămol realizate din beton armat.

INSTALAŢII TEHNOLOGICE

- Linia apei:

-CD1 si CD2 vor dispune de stavile deversor cu acţionare manuala si cu stavile de perete (Dn300 mm) pentru situaţii excepţionale in caz de reparaţii in SPE2.

-cămin by pass - 2 stavile de perete

| 1 | Obiect tehnologic | Echipament | Caracteristici | Nr. buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAŢIE DE PREEPURARE APE UZATE MENAJERE |  |  |  |  |
| 1 | Instalaţia de sitare si compactare a materiilor grosiere | Grătar automat | -Debit maxim-21,00 l/s - Lumina intre barele grătarului: 6 mm - Putere motor - 1,10 kW | 1 |
|  |  | Şurub compactor | - Capacitate - 0,5 mc/h -Putere motor-1,10 kW | 1 |
| 2 | Bazin egalizare-omogenizare, Vu = 120 mc, Vmax = 156 mc | Electropompe ape uzate | - submersibile, cu rotor Vortex cu convertizor de frecventa - Q = 25,00 m3/h la 8,00 mCA - Conducta de refulare DN65 mm - Indicatori de nivel - 3 buc - Putere: 2,30 kW | 3A + 1R |
|  |  | Suflanta de aer | - Debit 140,00 mc/h la 400 mbar (cu convertizor de frecventa) -Putere = 4.1 kW | 2 (1A+1R) |
|  |  | Magistrala de aer | Sistem de distribuţie aer in bazinele aerobe realizat din ţeava de inox | 1 |
|  |  | Elemente de aerare cu bule fine | - difuzori tubulari L = 1000 mm | 40 (rezerva 10 buc) |
| 3 | Instalaţia de flotatie cu aer dizolvat | Unitatea de flotatie FRC30 | - debit - 40,00 mc/h - admisie apa bruta - Dn 150 mm - evacuare apa tratata - Dn 150 mm - evacuare nămol - Dn 150 mm -putere-4,50 kW | 1 |
|  |  | Tubulatura de reacţie | - Racorduri dozare reactivi: - floculant: 1 bucata - reactiv reglare pH: 1 bucata - coagulant: 1 bucata | 1 |
|  |  | Unitatea de preparare si dozare polielectrolit | - Capacitate - 700 1 - Putere - 0.5 kW | 1 |
|  |  | Pompa dozatoare coagulant | - Debit - 25,00 l/h - Presiune - 4 bari - Putere - 0,43 kW | 1 |
|  |  | Pompa dozatoare soda | - Debit - 75,00 l/h - Presiune -10 bari - Putere - 0,43 kW | 1 |
|  |  | Pompa dozatoare floculant | -Debit-115 l/h - Presiune - 3 bari - Putere - 0,43 kW | 1 |
|  |  | Controller pH | Constituie un sistem complet de dozare reactivi pentru reglarea pH-ului in preocesele de epurare a apei. | 1 |
| 4 | Instalaţia de clorinare si debitmetru | Pompa dozatoare CI | - Debit - 2,50 l/h - Presiune -10 bari - Putere - 0.037 kW | 1 |
|  |  | Reţea de distribuţie aer | -cu difuzie cu bule fine | 10 buc |
|  |  | Debitmetru | - volum maxim : 35 mc/h | 1 |
| 5 | Instalaţia de dezinfectie cu UV | Sterilizator cu UV | - debit 70 mc/h - lungime de unda - 200 -400 nm | 1 |
| 6 | Bazin de reacţie Vu= 23 mc, Vmax= 37 mc | - | - | 1 |

B. Linia nămolului Bazin de stoc nămol

Bazinul de stocare nămol va fi realizat din beton armat, montat ingropat. Acest bazin are rolul de a colecta si stoca nămolul rezultat in urma procesului tehnologic si anume nămolul separat in modulul de preepurare fizico-chimica. Acest bazin se va echipa cu sitem de aerare, iar nămolul se va evacua periodic din incinta staţiei de preepurare. Detalii asupra echipamentelor de măsura si control (ex. debite, soiutii, electricitate, etc):

| Nr. Crt. | Obiect tehnologic | Echipament | Caracteristici | Nr. Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bazin stoc nămol in exces | Suflanta de aer | - Debit 46,00 mc/h la 350 mbar - Putere = 1,10 kW | 1 |
|  |  | Conducta de aer | Sistem de distribuţie aer in bazinele aerobe realizat din ţeava de inox | 1 |
|  |  | Elemente de aerare cu bule fine | - difuzori tubulari L = 1000 mm | 6 |

C. Tratarea (depoluarea) aerului din pavilionul tehnologic

Datorita faptului că amplasarea staţiei este în imediata vecinătate a secţiilor spitalului, precum și a drumurilor/aleilor de acces în și din incintă, pentru înlăturarea mirosurilor generate de procesul tehnologic al preepurarii apei uzate și protejarea populaţiei împotriva contaminării aerului, în Pavilionul tehnologic s-a prevăzut o instalaţie de curățare/purificare a aerului viciat cu filtre cu carbine activ

Tehnologia de absortie se bazează pe proprietăţile cărbunelui activ de reţinere a majorităţii substanţelor organice volatile si gazoase.

Aerul trece prin filtrele cu cărbune activ de mare suprafaţa, eliminind mirosurile si eventualele componente gazoase, aerul fiind expulzat în exterior prin ventilaţie.

| Nr. Crt. | Obiect tehnologic | Echipament | Caracteristici | Nr. Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalaţie de filtrare cu cărbune activ | Filtru aer | Cu cărbune activ | 1 |
|  |  | Ventilator | Putere = 0,75 kW, axial | 1 |
|  |  | Sistem de absortie si evacuare aer viciat | Tubulatura din tabla zincata |  |

b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – Proiectul de investiţie prevede utilizarea resurselor naturale  în construcție: apă, agregate, cherestea, energie electrică, combustibili;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcție/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) poluarea şi alte efecte negative:

- Emisiile de poluanți în aer vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului. Acestea vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice-Nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice-Nu este cazul. Emisiile de poluanți în aer vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

2. Localizarea proiectului

a)utilizarea existentă a terenului, conform CU nr. 3952/04.12.2019 emis de Primăria Municipiului Iași– teren construit și neconstruit; destinația stabilită prin documentațiile de urbanism: D1-Centrul Balnear Nicolina.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor –  nu este cazul

2) zone costiere şi mediul marin – nu este cazul

3) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul;

5)zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– Nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei - nu este cazul;

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – Nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – local, numai în zona propusă a proiectului;

- Natura impactului-Impact neutru;

- Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – impact redus dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

- Probabilitatea impactului – redus, numai pe perioada execuţiei proiectului. Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, se reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul se poate manifesta în timpul execuției și constă în perturbarea potențialilor receptori din vecinătate prin: ocupare de teren, decopertarea solului, zgomot, praf, prezență umană și eventual scurgeri în mediu.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-proiectul propus este de dimensiune mică.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Prin aplicarea de măsuri de reducere a emisiilor de zgomot și pulberi.

în timpul funcționării:

- în etapa de funcţionare:  Nu are impact asupra mediului. Proiectul propus a fi realizat nu prezintă risc pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

- impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public: Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3952/04.12.2019, titularul are obligația solicitării și obținerii avizului DSP cu privire la conformarea cu prevederile Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 de igienă și sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

- extinderea impactului – nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – nu este cazul;

- probabilitatea impactului – nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt

următoarele: Nu este cazul, amplasamentul proiectului este situat în intravilanul municipiului Iași.

III.   Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: Conform adresa ANAR ABA Prut Bârlad nr. 4557/LH/26.03.2020.

IV.  Conditii de realizare a proiectului , pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

Organizarea de șantier

Lucrarile de construire se vor executa integral în incinta proprietății, fara a afecta proprietățile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de șantier se va desfășura pe toata durata șantierului numai în spațiul proprietarului.

Titularul proiectului va adopta, pe toată perioada realizării proiectului, măsuri pentru prevenirea/diminuarea  impactului asupra mediului și asupra sănătății populației, după cum urmează:

- Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea.

- Realizarea lucrărilor aferente proiectului şi a transportului în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi  aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf: ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea materialelor de construcţie, căderi de material, spargerea betonului, etc.

- Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la: stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie.

- Lucrarile se vor executa integral in incinta proprietatii, fara a afecta proprietatile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de santier se va desfasura pe toata durata santierului numai in spatiul proprietarului.

- Lucrarile se vor efectua numai dupa ce s-au luat masuri de izolare a perimetrului si de protectie a trecatorilor

- La accesul in santier se va amplasa panoul de identificare a lucrarilor. La poarta de acces se va organiza un punct de control si verificare a accesului in santier. Se va asigura paza permanenta a amplasamentului.

- Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Se va amplasa un container care va contine spatii pentru birou, vestiar, grup sanitar, etc.

- Se are în vedere dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor și cu mijloace pentru stingerea incendiilor

- Utilitățile se vor asigura din rețelele existente în zonă.

- Depozitarea materialelor și a deșeurilor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.

- Conform specificului si tehnologiilor de execuție pentru lucrări de construcții-montaj, in incinta șantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in șantier sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcțional si al securității muncii si siguranței circulației.

Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor și semnalizarea prin mijloace corespunzătoare de avertizare .

- Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens.

- Descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita emisiile de pulberi, deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor respectiv a roţilor la plecarea din şantier , înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor.

- Ieșirea din incinta șantierului cu utilaje sau autovehicule se va realiza numai după trecerea printr-un filtru de spălare și igienizare conform normelor în vigoare; Platforma de spălare va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele rezultate in urma spălării autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta, in incinta. Nămolul ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului cu hidrocarburi

- Utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- Întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare. In fazele de execuţie a săpăturilor, a lucrărilor de construcții, se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibrațiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform prevederilor HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor .

- Dotarea cu utilaje nepoluante, cu verificările obligatorii la zi și care să respecte cele mai noi Standarde europene privind emisiile de CO2, CO, PM 2,5, PM 10, TSP, NO2, etc

- Dotarea  șantierului cu o toaletă ecologică pentru personalul lucrător.

- Echipamentele tehnice şi instalaţiile din dotarea obiectivului se vor supune verificării periodice în vederea respectării prescripţiilor înscrise în cărţile tehnice ale acestora.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament.

- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Municipiului Iași. Mijloacele de transport  vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Asigurarea măsurilor de protecție/siguranță în vederea limitării emisiilor de pulberi provenite din lucrările aferente organizării de șantier, stropirea suprafețelor de teren, ori de câte ori este nevoie.

Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare.

- Curăţarea eficientă a vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii.

- Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier.

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului.

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor  realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi.

b) Modul de asigurare a utilităţilor:

Clădirile propuse vor fi racordate la rețelele de apă, canalizare și energie electrică.

1. Alimentarea cu apă : apa necesară pentru uzul menajer si igienico – sanitar se va asigura prin branșament la sursa existentă pe amplasament.

2. Evacuarea apelor uzate:  apele uzate igienico-sanitare se vor evacua prin intermediul rețelei de canalizare existentă pe amplasament.

3. Alimentare cu energie electrică : din reţeaua existentă.

4.Alimentare cu gaze naturale: din reţeaua existentă.

2. Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iasi– tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Conditiile  pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului generate de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calității apelor:

- Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje.

- Deșeurile rezultate vor fi gestionate corect – stocare temporară pe teren, urmată de preluarea de către operatori autorizați

- Operatiile de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate în ateliere/locatii cu dotari adecvate.

- Se vor inlatura toate materiale sau depunerile din zona canalizarilor pentru a se evita obturarea acestora.

- Sistematizarea terenului se va face astfel încât prin realizarea lucrărilor propuse să nu fie împiedicată sau stânjenită scurgerea apelor pluviale, cauzând astfel deficiențe în exploatarea corespunzătoare a obiectivului sau a proprietăților aflate în vecinătate;

- Conform avizului de gospodărire a apelor nr. 24/06.04.2020emis de ANAR ABA Prut Bârlad:

„1. În cazul apariției unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice în etapa de elaborare a proiectului tehnic ori pe parcursul execuției lucrărilor, acestea vor fi aduse la cunoștință emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesitații modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz.

2.	Stația de preepurare propusa vă trebui să dețină Agrement Tehnic în Romania (emis de Comisia de Agrement Tehnic în Construcții din cadrul Ministerului Oezvoltarii Regionale și Administrației Publice) sau în statele Uniunii Europene; echiparea stației de preepurare vă trebui să fie corespunzătoare cerințelor actuale, astfel încât să poate fi asigurata atingerea parametrilor de calitate ai efluentului stației de preepurare, în concordanță cu prevederile actului de reglementare și prevederile legale în vigoare.

3.	Capacitatea elementelor componente aferente stației de preepurare vor trebui prevăzute în concordanta cu normativele tehnice specifice acestor categorii de obiective, în strânsă corelare cu debitele de ape uzate estimate a fi colectate din cadrul unității spitalicești, astfel încât efluentul stației, la evacuarea în rețeaua de canalizare, să corespunda cerințelor impuse prin actul de reglementare; responsabilitatea din acest punct de vedere revenind proiectantului lucrării.

4.	Proiectantul lucrărilor are obligația de a asigura corelarea stricta a lucrărilor ce fac obiectul prezentului act de reglementare cu lucrările existente în incinta obiectivului.

5.	La intersecția rețelei de canalizare interne proiectate cu rețeaua de alimentare cu apa potabila se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel încât să nu poată fi afectata în nici un fel calitatea apei din rețeaua de distribute a apei potabile.

6.	Beneficiarul vă face demersurile necesare în vederea separării rețelelor de canalizare menajera sip/uvia/a din incinta Spitalului de Recuperare lași, conform prevederilor legate în vigoare.

7.  În cazul în care, beneficiarul vă utiliza pe o perioada îndelungată pentru dezinfecția efluentului stației de preepurare, doar unitatea de dezinfecție cu hipoclorit, acesta se vă realiza cu respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1096/2016pentru completarea Ordinului M.S. nr. 914/2006.

8.	Nămolurile și reziduurile rezultate din tehnologiile de preepurare, se vor se vor elimina prin firme specializate autorizate pentru neutralizarea acestui tip de nămoluri/reziduuri sau se vor trata local (digestie anaeroba) conform prevederilor legislative în vigoare aprobate de Ministerul Sănătății (Ordinul nr. 914/2006 cu modificările și compeltarile ulterioare).

9.	La terminarea lucrărilor se vor degaja zonele de lucru de resturile materiale rezultate în urma lucrărilor de execuție.  ”

- Apele pluviale de pe platformele betonate vor respecta caracteristicile apelor provenite din precipitaţii, fără conţinut de substanţe extractibile.

2. Protectia calităţii aerului :

- Sursele de poluare ale atmosferei sunt praful generat de lucrări și circulația utilajelor, precum și noxele provenite de la funcționarea utilajelor.

- Se vor lua măsuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf .

- Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere in containere a  deșeurilor, materialelor fine, sub formă de pulbere.

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Limita maxima de viteză pentru circulația in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. Căile de circulatie pentru utilaje vor fi aleile din beton existente sau realizate din pietris. Se va evita accesul autovehiculelor pe pamant.

- La iesirea din santier rotile autovehiculelor se vor curata si spala eficient.

- Delimitarea arealului de realizare a activităților de construcții. Folosirea de materiale speciale, absorbante pentru praf, pentru realizarea împrejumuirii terenului aferent proiectului.

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii vor respecta  prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru transportul materialelor/ echipamentelor/ instalațiilor de construcție și a deșeurilor rezultate  din activitatea de construcții.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de construcție.

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare temporară pe amplasament a deșeurilor din construcții la locul de producere, pentru a împiedica antrenarea lor de catre vânt, și, implicit, poluarea aerului din zonă;

- Realizarea lucrarilor de excavaţii şi transport în perioade  fără curenţi importanti de aer şi  aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor : stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităților generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu înălțimea de minim 3,0 m.

- La toate activitățile generatoare de praf se umezesc suprafețele de lucru, în special in perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate redusă.

- Acoperirea temporară a pământului excavat și a altor materiale generatoare de praf. Îndepărtarea acoperirilor de protecție se face doar pe porțiuni mici în timpul lucrărilor și nu toate în același timp.

- Pământul rezultat din decopertări și excavații va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate și transportat pe amplasamente aprobate de Primăria municipiului Iași.

- Activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic.

- Utilizarea soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului (cu această soluție se vor stropi căile de acces în șantier, zonele de descărcare pentru materialele de construcții, respectiv de depozitare pentru deșeurile rezultate din desființări/ demolări).

- Curățirea marginilor drumurilor și pavajelor de pe șantier, prin metode adecvate.

- Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricționare și control a accesului vehiculelor în șantier prin închideri sau baricadări de drum.

- Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spăla drumurile interne și externe cel puțin o dată pe zi.

- Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare.

- Folosirea unei rampe de spălare a anvelopelor în zona de șantier, oriunde există săpături pentru fundații sau accese auto provizorii.

- În șantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă, etc.

- Toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în șantier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de prelate sau materiale ce acoperă încărcătura corespunzător pe întreaga sa suprafață. Transportul trebuie realizat într- un mod cât mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion, pe lateral, în spatele remorcii sau pe la trapa de golire.

- In cazul lucrărilor de desființare/demolare: spargerea betonului se face cu utilaje special autorizate. Se vor implementa măsurile următoare:

- Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare și/sau plasă densă, umedă.

- Nu se va arde în aer liber nici un fel de material sau deseu.

- Se va respecta legislația în vigoare, privind paza și stingerea incendiilor.

- Mijloacele de transport ce vor prelua deșeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate sau meșe pentru prevenirea împrăștierii acestora.

- Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate. Zonele unde se realizează desfaceri/demolări/lucrări de construcție vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului.

- Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător. La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și problema se rectifică înainte de folosire. Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre teren pentru a nu ridica praful.

În perioada de funcţionare a obiectivului:

-	Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Măsuri adoptate în timpul realizării lucrărilor de construcții:

-	Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul din zonă. Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul rezidenților din zonă  în perioada de linişte din timpul zilei și în timpul nopții.

-	Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare.

-	Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcții, oriunde acest lucru va fi posibil. Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în cadrul organizării de șantier nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității de realizare a lucrărilor aferente proiectului pe amplasament, titularul proiectului are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

În perioada de funcționare:

-Realizarea, în interiorul amplasamentului aferent proiectului, a unor suprafețe de rulare cu proprietăți fonoabsorbante, ce pot  scădea nivelul de zgomot din zona căilor de rulare din incintă, cu până la 5 dB.

-Limitarea vitezei de circulație a autovehiculelor în interiorul amplasamentului aferent proiectului de investiție.

4. Protecţia calităţii solului:

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Titularul proiectului, proiectantul și constructorul au obligația de a lua toate măsurile legale în vederea asigurării stabilității generale și locale, cu respectarea recomandărilor formulate în  Studiul Geotehnic și de Stabilitate și verificarea Af efectuat și avizat conform prevederilor legale în vigoare.

Pe parcursul execuției  lucrărilor se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

-	Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

-	Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate.

-	Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

-	Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

-	Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

În perioada de funcţionare a obiectivului se va evita contaminarea accidentală a solului cu scurgeri de uleiuri sau combustibil.

5.Modul de gospodărire a deşeurilor

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

- Deşeurile  provenite din excavaţii ( pământ excavat ) se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de Primaria municipiului Iași.

6.Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3952/04.12.2019 emis de Primăria municipiului Iași, titularul are obligația solicitării și obținerii avizului DSP cu privire la conformarea cu prevederile Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 de igienă și sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

7.Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

- Responsabilitatea privid soluțiile tehnice propuse prin proiect revine proiectantului și constructorului, în solidar cu beneficiarul  ( titularul) proiectului.

Lucrările aferente proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără afectarea spațiilor verzi din zona adiacentă și a calității factorilor de mediu și a peisajului.

La punerea în funcțiune a investițiilor aferente proiectului titularul este obligat să depună solicitarea și să obțină autorizația de mediu revizuită.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p. DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII, |
| --- | --- |
| ing. Galea TEMNEANU | ing. Irina Ana SIMIONESCU |
|  | ÎNTOCMIT, ing. Cristina DASCĂLU |