ANEXA 5.E

la procedură

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului:

,, REALIZAREA INFRASTRUCTURII  DE CANALIZARE SI  STATIE DE EPURARE IN COMUNA ION CORVIN, JUDETUL CONSTANTA"

- Titular: Comuna Ion Corvin, Judetul Constanta;

- adresa poştală: localitatea Ion Corvin, str. Sf.Ap.Andrei, nr. 50, CP 907150;

- numărul de telefon: 0241856200, de fax: 0241856464 şi adresa de e-mail:comuna@primariaioncorvin.ro, adresa paginii de internet: www.primariaioncorvin.ro

- numele persoanelor de contact:

• Primar: Marcela Radulescu;

• responsabil pentru protecţia mediului: Emilian Petcu, tel. 0727728713.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Reteaua de canalizare şi staţia de epurare propuse in cadrul prezentului proiect vor fi amplasate pe domeniul public al localităţii Ion Corvin.  Statia de epurare va fi amplasata la peste 800 m de limitele locuite ale localitatii Ion Corvin. Comuna Ion Corvin este alcatuita din satele: Ion Corvin, Viile, Raristea, Crangu si Brebeni.

- Reteaua de canalizare, pe o lungime de 10 110.40 ml, din tub PP multistrat SN 4,  cu diametru de 250 mm, va fi pozata la adancimea de 1,20 – 4,50 m adancime, pe un pat de nisip si va fi acoperita de o umplutura de pamant compactat in strate de 20 -25 cm, avand un grad de compactare de 95%, functie de incercarea Proctor normal;

- Camine de vizitare, in numar de 230, cu diametru util de 1100-1800 mm si inaltimi de 800 – 4700 mm, vor fi pozate pe stratul de argila prafoasa, pe o placa radier cu grosimea de 20 cm, cu compactarea fundului sapaturii, la adancimi ce vor fi stabilite de proiectantul de specialitate;

- Racorduri de la conducta de serviciu pana la limita gardului beneficiarului in numar de 761, vor fi pozate la 1,50 – 3,50 m adancime, pe un pat de nisip si va fi acoperita de o umplutara de pamant compact in strate de 20 - 25 cm, avand un grad de compactare de 95% functie de incercarea Proctor normal;

- Statii de pompare apa uzate in numar de 7, tip SPAU vor fi pozate direct pe stratul de praf argilos, la adancimi ce vor fi stabilite de proiectantul de specialitate;

- Statie de epurare mecanico – biologica, va fi plasata pe o platforma betonata in aer liber. Platforma de beton se va realiza dupa decaparea stratului vegetal pe o grosime de 40 cm si compactarea fundului sapaturii, dupa care se va asterne un strat de balast cu grosimea de 15 – 20 cm, compactat, si a unui strat de piatra sparta cu grosimea de 20 cm, compactat, peste care se va turna betonul platformei;

- Amenajarea evacuarii apei epurate din statia de tratare in emisar va fi stabilita de proiectantul de specialitate;

- Presiunea conventionala luata in calcul va fi de 170 KPa pentru sarcini fundamentale;

- Sapaturile pana la 2,00 m vor avea un taluz de 1: 0,5 m, iar de la aceasta adancime in jos vor fi prevazute cu sprijiniri;

- In conformitate cu prevederile normativului NP 125/2010, presiunea conventionala la fata terenului este de 150 KPa indiferent de latimea fundatiei;

In proiectare, executie si exploatare a constructiilor, se vor respecta masurile prescrise in normativele in vigoare: NP 125 -2010 si C29 – 1985, referitoare la fundarea acestora pe terenuri sensibile la umezire, incadrare in grupa A.

Se vor folosi toate utilităţile existente la nivel local si anume sursele de alimentare cu apa potabila, retele de energie electrica si de telefonie.

- justificarea necesităţii proiectului;

- In comuna Ion Corvin exista o retea de alimentare cu apa.

- Satul Ion Corvin este aprovizionat cu apa prin sistem centralizat dintr-un izvor captat si inmagazinarea se face in doua bazine, unul din beton (10 m3) de unde apa, prin cadere, merge in alt bazin construit din metal (5 m3) si de aici, prin pompare, apa este dirijata in alte doua bazine a cate 5 m3  fiecare, dupa care, prin cadere, se distribuie populatiei.

- Primul bazin (cel din beton) este amplasat pe dereaua localitatii si a fost afectat de inundatii.

- Izvorul s-a colmatat si nu mai are debit pentru aprovizionarea populatiei. Reteaua de distributie a apei este degradata si are o lungime de 5 km. Este necesara constructia a inca 3 km de retea.

- Satul Viile este aprovizionat cu apa prin sistem centralizat. Exista un put cu o pompa submersibila; forajul este la 50 de metri, debit = 36 m3 /h. Statia de pompare este noua.  Exista si o instalatie de clorinare, care nu este in uz. Rezervorul de apa are o capacitate de 200 m3. Conductele de aductiune sunt din PVC, cu un diametru de 120 mm si o lungime de 2 km pana la rezervor. Reteaua de distributie prezinta o uzura accentuata, fiind alcatuita din conducte metalice, cu o lungime de 9 km. Este necesara reabilitarea si extinderea cu inca un kilometru a retelei.

- Balta Beilic din Viile  are o suprafata de 115 ha si se afla in proprietatea privata a primariei. 100 ha din suprafata terenului aferent baltii sunt in proprietatea privata a Primariei.

- In satul Raristea exista un izvor captat intr-un bazin; din bazin, apa se distribuie prin cadere libera. Reteaua de distributie e alcatuita din conducte metalice si azbociment, necesitand inlocuire cu PVC pe o lungime de 3 km. Calitatea apei este corespunzatoare.

- In satul Crangu nu exista sistem de alimentare cu apa. Pe teritoriul satului se afla sapte fantani. Este necesara constructia unui sistem de alimentare cu apa pe o lungime de 2,5 km.

- In satul Brebeni exista un izvor captat intr-un bazin; din bazin, apa se distribuie prin cadere libera. Este necesara construirea unui sistem de alimentare cu apa pe o lungime de 1 km. Calitatea apei este corespunzatoare.

- In comuna Ion Corvin nu exista sistem de canalizare.

c) valoarea investiţiei - Fonduri bugetare, Bugetul de stat HG 577/1997, alte fonduri legal constituite – cifra exacta nu se cunoasate inca;

d) perioada de implementare propusă: 12 luni;

e) descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului;

Litologia terenului pe amplasamentul studiat este urmatoarea:

0,00   –  0,50  m           - sol vegetal;

0,50   –  1,70  m          - umpluturi heterogene (fragmente de pietris cu piatra sparta de calcar   in masa de sol vegetal si praf argilos cafeniu negricios);

1,70  – 6,10 m     - praf argilos galben cafeniu cu numeroase concretiuni calcaroase cu numeroase fragmente de calcar la partea inferioara;

6,10    –  7,80 m           - bloc masiv de calcar.

Avand in vedere natura si proprietatile fizico – mecanice ale terenului de fundare precum si caracteristicile constructiilor proiectate, se recomanda urmatoarele:

- Reteaua de canalizare, pe o lungime de 10 110.40 ml, din tub PP multistrat SN 4,  cu diametru de 250 mm, va fi pozata la adancimea de 1,20 – 4,50 m adancime, pe un pat de nisip si va fi acoperita de o umplutura de pamant compactat in strate de 20 -25 cm, avand un grad de compactare de 95%, functie de incercarea Proctor normal;

- Camine de vizitare, in numar de 230, cu diametru util de 1100-1800 mm si inaltimi de 800 – 4700 mm, vor fi pozate pe stratul de argila prafoasa, pe o placa radier cu grosimea de 20 cm, cu compactarea fundului sapaturii, la adancimi ce vor fi stabilite de proiectantul de specialitate;

- Racorduri de la conducta de serviciu pana la limita gardului beneficiarului in numar de 761, vor fi pozate la 1,50 – 3,50 m adancime, pe un pat de nisip si va fi acoperita de o umplutara de pamant compact in strate de 20 - 25 cm, avand un grad de compactare de 95% functie de incercarea Proctor normal;

- Statii de pompare apa uzate in numar de 7, tip SPAU vor fi pozate direct pe stratul de praf argilos, la adancimi ce vor fi stabilite de proiectantul de specialitate;

- Statie de epurare mecanico – biologica, va fi plasata pe o platforma betonata in aer liber. Platforma de beton se va realiza dupa decaparea stratului vegetal pe o grosime de 40 cm si compactarea fundului sapaturii, dupa care se va asterne un strat de balast cu grosimea de 15 – 20 cm, compactat, si a unui strat de piatra sparta cu grosimea de 20 cm, compactat, peste care se va turna betonul platformei;

- Amenajarea evacuarii apei epurate din statia de tratare in emisar va fi stabilita de proiectantul de specialitate;

- Presiunea conventionala luata in calcul va fi de 170 KPa pentru sarcini fundamentale;

- Sapaturile pana la 2,00 m vor avea un taluz de 1: 0,5 m, iar de la aceasta adancime in jos vor fi prevazute cu sprijiniri;

- In conformitate cu prevederile normativului NP 125/2010, presiunea conventionala la fata terenului este de 150 KPa indiferent de latimea fundatiei;

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica – Partea I -  Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100 – 1/2013, zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare, zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 de ani) are o valoare ag = 0,20 g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative. Tc se exprima in secunde. Pentru zona studiata perioada de colt are valoarea Tc = 0,6 sec.

f)  tehnologia de executie;

#### Tehnologia de execuţie pentru reţeaua de canalizare

Reţeaua de canalizare se va executa prin săpătura deschisa. Execuţia săpaturilor se va face din aval către amonte se vor executa cu sprijinirea malurilor.

Latimea transeei va fi in conformitate cu STAS 3051 si normele de protecţia muncii. Depozitarea pământului rezultat din săpătura se va face, de regulă, numai pe o parte.

Înainte de inceperea lucrărilor de săpătura se va face trasarea reţelei de canalizare. Trasarea se va face materializând axul reţelei prin tăruşi aşezaţi de o parte si de alta a axei reţelei.

Tehnologia de execuţie pentru reţeaua de canalizare se face respectând următoarele operaţii:

•	Trasarea reţelei de canalizare;

•	Desfacerea imbracamintii rutiere a străzii;

•	Executarea săpăturii;

•	Epuizarea apelor din săpătura (daca este cazul);

•	Nivelarea (politura) fundului transeei;

•	Executarea patului de pozare;

•	Lansarea conductei in tranşee;

•	Imbinarea tuburilor din PP Multistrat;

•	Executarea căminelor de vizitare;

•	Executarea probelor de etanşeitate si remedierea defecţiunilor daca este cazul;

•	Executarea racordurilor;

•	Executarea umpluturilor;

•	Transportul excedentului de pamant.

Capacele caminelor se pozeaza la nivelul îmbracamintii definitive.

În conformitate cu HGR 766/1997 modificata si completata prin H.G. nr. 675/2002, categoria de importanţă globală a lucrărilor ce constituie obiectul documentaţiei, stabilita conform Ordin MLPAT nr. 31/N-1995, este ,, C ’’ (importanţă normală).

În conformitate cu P66-2001, lucrările de alimentare cu apă şi canalizare în localităţi rurale se încadrează în clasa IV de importanţă specifică.

Potrivit normativului P100-1/06 instalatiile aferente constructiei se incadreaza in categoria seismica E - diverse sisteme, instalatii sau echipamente de uz curent.

Statia de epurare

In cazul comunei Ion Corvin, situatia este urmatoarea:

- Debitul de apa mediu zilnic pentru intreaga comuna este estimat la  489.51 mc/zi.

- Debitul de apa maxim zilnic pentru intreaga comuna este estimat la 666.60 mc/zi.

Avand in vedere aceste date, statia de epurare a fost prevazuta cu trei module de epurare (din gama de debite standardizate):

Quz zi med = 225 mc/zi – 1 bucata.

Aceasta configuratie permite urmatoarea etapizare de functionare:

- Etapa I – Punerea in functiune. La punerea in functiune, va intra in functiune un modul de epurare de 225 mc/zi. Acest modul asigura functionarea statiei in gama de debite medii zilnice–225 mc/zi. Necesita conectarea minim a cca. 450 LE.

- Etapa II – Capacitate maxima. La atingerea unui debit zilnic mediu de 489.51 mc/zi, la data intrarii in functiune a acestei unitati, debitul de 489.51 mc/zi va fi repartizat in mod egal astfel: 244.75 mc/zi va fi prelucrat in primul modul de epurare de 225 mc/zi, iar restul de 244.75 mc/zi va fi prelucrat de celalalt modul de epurare de 225 mc/zi. Cu aceste debite fiecare modul de epurare va lucra in parametri de functionare, urmand ca marirea numarului de locuitori racordati la sistemul de canalizare sa duca functionarea modulelor in parametrii optimi.

Configuratia de punere in functiune prevede ca in Etapa a II a sa intre in functiune modulul cu capacitatea de Quz zi med = 225 mc/zi deoarece se estimeaza ca in etapa a doua se vor racorda cei mai multi locuitori, intr-un timp relativ scurt, ceea ce va asigura functionarea statiei de epurare la o capacitatede 489.51 mc/zi. In situaţia căderii alimentarii cu energie electrica sau epuizării volumului tampon din Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare (pe timpul nopţii) modulele de epurare biologica permit o întrerupere a alimentarii cu apa menajera de pana la 6 ore. După aceasta perioadă de întrerupere, unitatea biologica este capabila sa-si continue funcţionarea, fără nicio problema din punct de vedere a proceselor bio-chimice.

| Nr. CRT. | COORDONATE SEAU | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUNCTUL 01 | 724051.7925 | 292251.6192 |
| 2 | PUNCTUL 02 | 724096.7286 | 292252.0985 |
| 3 | PUNCTUL 03 | 724096.5968 | 292223.7046 |
| 4 | PUNCTUL 04 | 724051.9417 | 292221.5706 |

Încărcările specifice ale apelor uzate provenite de la o localitate rurală, recomandate la proiectarea statiilor de epurare pentru localităţi rurale, de GP-106/2004, sunt  date in tabel:

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | Încărcarea specifică (g/om, zi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | CBO5 | 30-40 |
| 2 | CCO_Cr | 55-75 |
| 3 | MTS | 30-50 |
| 4 | Azot - organic | 1-2 |
| 5 | Azot - NH4 | 3-6 |
| 6 | Azot total | 4-8 |
| 7 | Fosfor total | 1-4 |

Ţinând cont de debitul caracteristic de apă uzată care a fost luat în calcul au rezultat concentraţiile în apa uzată brută.

Schema de epurare aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru aceasta, si urmareste in mod special retinerea materialelor in suspensie (SS), coloidale si in solutie a substantelor toxice, microorganismelor, a suprafetelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5), eliminarea compusilor azotului si fosforului, in scopul protectiei mediului inconjurator (emisar, aer, sol, etc.).

Elementele componente ale sistemului statiei de epurare sunt urmatoarele:

  - Treapta de tratare mecanica

  - Treapta de tratare biologica

  - Treapta de tratare chimica

  - Treapta de sterilizare

  - Treapta de prelucrare si deshidratare a namolului

Apele menajere colectate din comunei Ion Corvin ajung la statia de epurare prin pompare.

Din punct de vedere constructiv, staţia de epurare este amplasată pe o platformă care se va amenaja în zona de est a comunei Ion Corvin. Platforma statiei de epurare  se amplaseaza într-o zonă neinundabilă, pe un teren aflat in proprietatea Comunei Ion Corvin. Suprafata de teren ocupata de statia de epurare este de 1350 mp (30x45 m). Statia de epurare va fi imprejmuita cu un gard de protectie.S-a prevăzut un by-pass general intre canalul gratarului rar de la intratea in statia de epurare (dupa gratar) si statia de pompare efluent catre emisar, pentru cazul opririlor de curent cu durata mai mare sau alte cauze care necesita oprirea functionarii statiei de epurare.Obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare vor fi ingropate, semiîngropate sau supraterane.

Constructiv, principalele obiecte ale staţiei de epurare proiectate sunt următoarele:

1.  TREAPTA DE EPURARE MECANICA

2.  TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA

3.  TRATARE NĂMOL

4.  POST TRAFO

5.  CLĂDIRI (Clădire administrativă si cabina echipamente ,  Clădire Reactor Biologic Nr.1 Qu med =225               mc/zi,Clădire Reactor Biologic Nr.2 Qu med =225 mc/zi)

6.  REŢELE ÎN INCINTĂ

7. DRUMURI, ALEI şi trotuare ÎN INCINTĂ

8. ÎMPREJMUIRI şi amenajări în incintă

9. ZONA DE PROTECTIE EXTERIOARA, CU ARBORI (in spatiul verde interior de langa garduri)

# Gura de descarcare in emisar - PARAUL VALEA MARE

Pentru gura de descărcare a apelor epurate de la staţia de epurare Ion Corvin s-a adoptat o soluţie constructivă tipică, care constă în următoarele elemente:

- Camine de schimbare de directie CD1, pentru a permite racordarea hidraulică a debitului evacuat în emisar;

- Gura de iesire/descarcare din conducta PVC Dn 500 mm ancorata într-un masiv de ancoraj de beton simplu, care asigură descărcarea efectivă a debitului de apă epurată;

- Protectie de mal în jurul gurii de descarcare, care asigură scurgerea apei epurate pe taluz fără erodarea acestuia şi protejează zona de mal contra eroziunilor.

În scopul asigurării protecţiei de mal în zona de evacuare a apelor epurate, a creşterii gradului de siguranţă a ansamblului structură – taluz precum şi pentru evitarea afuierilor la piciorul taluzului, prin prezentul proiect se prevede realizarea unei protecţii de mal în zona deversantă, existinsă amonte şi aval de construcţie pe aproximativ 12,00 m.

| Nr. CRT. | COORDONATE EMISAR | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUNCTUL 01 | 724154.2105 | 292220.2096 |
| 2 | PUNCTUL 02 | 724157.6878 | 292220.1939 |
| 3 | PUNCTUL 03 | 724157.9394 | 292215.0387 |
| 4 | PUNCTUL 04 | 724154.6685 | 292215.0387 |

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului – nu sunt lucrari de demolare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului – nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz – nu este cazul

- metode folosite în demolare – nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – nu sunt;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor) – nu este cazul.

- Descrierea amplasării proiectului:

Reteaua de canalizare şi staţia de epurare propuse in cadrul prezentului proiect vor fi amplasate pe domeniul public al localităţii Ion Corvin.

Statia de epurare este amplasata la peste 800 m de limitele locuite ale localitatii Ion Corvin.

Comuna Ion Corvin este situata in partea de sud-vest a judetului, la o distanta de 79 km de municipiul Constanta si are ca vecini:

- la nord fluviul Dunarea si comuna Aliman,

- la vest comuna Dobromir,

- la sud orasul Baneasa,

- la est comuna Adamclisi.

In prezent, comuna este alcatuita din cinci sate:  Ion Corvin - resedinta comunei, Viile, Raristea, Crangu si Brebeni. Fata de resedinta comunei, satele sunt situate la distante cuprinse intre 3 km (Brebeni) si 8 km (Viile).

Lucrările prevăzute in prezentul proiect au ca scop colectarea apelor uzate menajere din comuna Ion Corvin si tratarea acestora in statia de epurare. Canalizarea este de tip menajer, apele meteorice fiind preluate in continuare prin şanţuri si rigole stradale si conduse spre văile de pe teritoriul comunei.

Pentru proiectarea retelei de canalizare si a statiei de epurare s-au realizat ridicari topo ale intregii comune, iar breviarele de calcule pentru necesarul de apa si debitele caracteristice de ape uzate s-au realizat de asemenea pentru intreaga comuna, pentru a se putea corela dezvoltarea ulterioara a sistemului de canalizare cu lucrarile care se executa in cadrul actualei investitii.

Reţeaua de canalizare menajera propusa este configurata pe zone cu curgere gravitaţionala (adancimea de pozare a conductelor fiind de maxim 4.50 m) şi prin pompare în zonele de teren unde condiţiile sau cotele de teren nu permit transferul gravitational al apei uzate colectate.

Apele uzate colectate ajung la marginea comunei Ion Corvin unde la peste 800 m de limita locuibila a localitatii se va amplasa statia de epurare.

Obiectele principale ale sistemului de canalizare proiectat sunt reprezentate de reţelele de canalizare, statiile de pompare ape uzate SPAU cu conductele de refulare aferente si statia de epurare ape uzate.

Schema reţelei de canalizare urmăreşte trama stradală a localităţii. Reţeaua de canalizare are conducte cu diametre relativ mici care se pot monta in spatii limitate.

La proiectarea retelei de canalizare s-au cautat acele solutii care sa permita curgerea gravitationala a apelor uzate colectate pe zone cat mai mari. S-a considerat ca limita de adancimi rezonabil de executat, conform conditiilor locale este de cca. 4.5 m adancime. In general conductele au fost pozate cu radierul la cca. 1.5 m adancime. Pe strazi laterale, cu pante inverse ale terenului, cota de pornire considerata a radierului canalului a fost de 1.20 m, pentru a permite curgerea gravitationala spre colectorul principal. Cand acest lucru nu a fost posibil, s-a prevazut un colector cu panta egala cu panta terenului si o statie de pompare ape uzate in capatul colectorului care pompeaza apa colectata in cel mai apropiat camin al colectorului principal.

Reţeaua de canalizare menajeră propusă este realizată din materiale cu un grad de etanşare şi cu o durată de viaţă normată ridicată, pozate sub adâncimea de îngheţ a solului, cu pante de montaj care să asigure curgerea gravitaţională prin acestea. Reţeaua de canalizare menajeră este calculată pentru intreaga comuna la Qu orar max = 53.14 mc/h = 14.76 l/s, conform NP 133/2–2013. Lungimea reţelei de canalizare pe intreaga comuna este de 10 110.40 ml si se prevede a se realiza, din conducte PP Multistrat SN 4  Dn 250 mm, cu mufă si etanşate cu inel de cauciuc.

Pentru adancimi mai mari de 3 m se vor folosi camine de vizitare monobloc din PE cu aceleasi elemente, dar cu intarirea cosului de acces de la nivelul fundatiei pana la cota -3,0.

Caminele de vizitare au urmatoarele roluri:

- de vizitare si inspectie;

- de schimbare a dimensiunilor;

- de schimbare a pantei;

- de schimbare a directiei.

Paralel cu aliniamentul drumului national DN 3 au fost prevazute conducte de canalizare PP Multistrat SN 4 cu diametrul de Dn 250 mm, camine de vizitare si camine de schimbare de directie, conducte de refulare si statii de pompare.

Subtraversarile se vor realiza conform prevederilor STAS 9312/87.

Toate subtraversarile se vor executa prin metoda forajului orizontal dirijat si se va folosi conducta de protectie din otel.

Adancimea colectoarelor proiectate pe aliniamentul paralel drumul national este cuprinsa uzual intre 1.20 m si 4.50 m. Adancimea de ingropare a conductelor a fost necesara si datorita configuratiei terenului, dar si necesitatii de a prelua conducte de canalizare de pe alte strazi.

Traseul conductelor de canalizare proiectate intersecteaza o serie de drumuri laterale (din asfalt, macadam, balast sau pamant) si rigole (din pamant sau betonate). Pentru toate subtraversarile de drumuri secundare, daca adancimea de ingropare a conductei este mai mica de 1.50 m, se va folosi conducta de protectie din otel Dn 406 mm.

Conductele de canalizare prevazute au pante variabile intre 1,0‰ si 60‰, gradul de umplere este cuprins intre 5,23 si 42,30 %, viteza la plin este cuprinsa intre 0,59 – 2,65 m/s iar viteza curenta maxima nu depaseste 1.45 m/s.

În cadrul lucrărilor, zonele afectate sunt situate în zona verde sau in rigolele laterale drumului national. Terenul şi rigolele vor fi refăcute la starea iniţială.

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Crangu – Ion Corvin

X	Y	COTA

728623.621	292998.113	120.66

728622.026	292997.773	120.314

728619.781	292996.039	120.32

728605.764	292996.363	120.186

728605.122	292995.927	119.347

728610.779	292992.686	120.35

727475.005	294172.111	106.635

727474.61	294177.089	106.081

727548.792	294171.157	107.258

727548.125	294177.607	107.15

727547.598	294181.544	106.386

727615.305	294174.075	107.497

727615.336	294175.716	107.722

727615.325	294185.643	106.731

727615.507	294183.124	107.724

727616.495	294182.463	107.816

727637.765	294185.459	107.443

727684.459	294177.149	108.378

727687.636	294175.845	108.48

727713.568	294165.648	108.815

727714.663	294167.423	107.883

727713.704	294166.527	108.719

728529.607	293165.71	117.066

728530.459	293166.582	117.085

728532.394	293166.894	117.406

728545.168	293128.384	117.974

728547.816	293128.778	117.29

728549.347	293128.917	117.982

728561.854	293100.67	118.523

728560.903	293099.64	118.024

728560.209	293091.303	118.679

728570.183	293068.856	118.989

728573.537	293069.718	118.21

728577.131	293066.069	119.054

728590.672	293029.479	118.874

728595.745	293023.532	119.83

725621.126	294498.256	73.029

725623.627	294500.37	73.449

725626.543	294494.951	72.941

725629.83	294494.065	72.975

725636.565	294481.036	71.234

725640.317	294482.071	72.97

725637.622	294482.898	72.936

725640.45	294491.731	72.711

725643.586	294490.767	72.537

725654.801	294487.578	73.265

725650.952	294492.506	73.135

725663.59	294488.512	73.599

725681.152	294467.069	73.054

725681.795	294469.72	73.338

725684.568	294476.115	73.316

725684.913	294477.374	73.614

725685.99	294479.601	73.691

725765.902	294450.983	74.535

725863.55	294425.094	78.231

725856.902	294420.027	76.756

725855.07	294413.268	76.808

725853.959	294408.844	76.822

725892.203	294396.365	77.775

726000.868	294379.185	80.792

725999.332	294373.234	80.667

725998.053	294366.738	80.693

725997.762	294363.321	80.076

726041.686	294351.262	82.008

726045.337	294356.968	82.083

726079.991	294342.541	83.052

726079.765	294335.254	83.14

726110.735	294311.593	83.627

726129.906	294303.307	83.585

726125.401	294314.855	84.294

726128.326	294320.852	84.25

726130.555	294325.388	84.216

726229.99	294277.133	84.667

726230.314	294276.297	85.451

726228.749	294277	85.547

726227.676	294275.659	85.581

726225.551	294269.437	85.602

726224.894	294268.262	85.335

726226.335	294267.575	85.207

726224.89	294265.867	84.332

726351.929	294209.044	87.096

726353.777	294211.304	87.496

726354.126	294211.929	87.583

726357.188	294217.971	87.477

726358.842	294221.788	87.577

726487.911	294163.44	93.573

726485.147	294159.578	93.743

726483.428	294153.143	93.762

726483.235	294152.49	93.662

726482.612	294150.911	93.306

726611.722	294091.528	93.867

726613.103	294094.351	94.059

726613.539	294095.159	94.139

726616.147	294100.556	94.102

726618.218	294105.049	94.801

726710.116	294047.826	92.751

726710.122	294049.582	93.92

726711.581	294048.886	93.832

726711.435	294050.304	94.177

726711.266	294050.854	94.205

726713.78	294056.686	94.021

726715.295	294059.651	92.898

726715.455	294057.575	93.819

726713.837	294057.983	93.825

726813.317	294017.145	95.138

726811.272	294012.916	95.283

726809.015	294006.934	95.42

726838.805	293991.456	95.845

726839.938	293992.667	96.577

726839.964	293992.863	97.499

726842.694	293999.585	95.899

726844.829	294003.579	95.574

726870.645	293996.544	96.531

726869.288	293992.999	96.772

726868.584	293985.622	96.385

726868.695	293985.124	96.449

726869.184	293983.129	96.206

726901.033	293986.347	97.619

726904.204	293981.833	96.602

726904.995	293985.306	96.884

726905.216	293992.196	96.719

726906.328	293998.471	97.079

727109.042	294002.09	99.674

727109.173	294004.181	100.05

727108.622	294014.748	97.2

727109.078	294010.43	100.335

727139.879	294021.291	100.349

727141.372	294016.777	100.526

727144.374	294010.374	100.758

727145.195	294009.038	100.828

727172.238	294021.373	101.287

727171.548	294022.904	101.354

727168.649	294029.15	101.143

727167.121	294033.735	100.582

727261.388	294072.454	103.14

727259.838	294073.458	103.196

727256.719	294079.271	103.241

727254.896	294082.109	102.706

727375.973	294137.793	105.32

727375.337	294139.202	105.452

727372.415	294144.967	105.477

727370.66	294148.63	104.793

727406.295	294165.778	105.296

727411.523	294155.106	105.98

727409.992	294161.63	105.937

727438.418	294160.086	106.091

727441.458	294160.58	106.175

727439.621	294161.938	106.349

727438.434	294168.598	106.309

727438.952	294173.396	104.291

727440.087	294170.417	106.114

727437.209	294169.958	106.056

727734.606	294144.933	108.021

727735.303	294146.327	108.707

727739.074	294151.831	109

727739.248	294152.443	108.725

727739.882	294153.183	108.299

727800.099	294116.428	108.656

727833.403	294086.242	108.691

727834.311	294087.968	109.061

727838.112	294092.892	109.041

727839.944	294096.486	108.269

727931.26	294027.321	108.781

727932.459	294029.104	109.195

727936.001	294034.721	109.189

727937.871	294038.112	108.704

727986.207	294008.305	109.5

728031.169	293968.192	109.75

728032.031	293969.61	109.72

728035.685	293975.092	109.659

728038.472	293979.337	109.712

728130.914	293908.504	110.233

728131.659	293910.079	110.127

728135.678	293915.456	110.192

728138.414	293920.227	110.482

728163.364	293903.799	110.522

728161.204	293899.289	110.326

728157.895	293893.117	110.156

728157.365	293891.539	110.199

728172.471	293876.408	110.273

728173.918	293877.505	110.364

728179.725	293881.339	110.695

728192.182	293870.358	110.839

728189.004	293867.233	110.76

728184.038	293862.921	110.46

728182.633	293861.835	110.546

728198.265	293832.219	111.35

728199.602	293833.025	110.808

728201.136	293833.825	110.921

728206.936	293836.906	110.956

728210.44	293839.042	111.086

728295.375	293691.086	112.186

728305.879	293689.88	112.1

728308.635	293687.171	112.046

728303.453	293677.838	112.264

728287.907	293675.542	113.12

728288.768	293676.04	112.422

728290.454	293677.061	112.494

728294.866	293682.16	112.469

728297.736	293677.196	112.504

728341.709	293581.396	113.94

728342.842	293582.137	113.775

728344.442	293583.009	113.65

728350.4	293585.681	113.602

728353.918	293587.56	113.022

728355.823	293554.302	116.332

728357.195	293555.023	115.743

728357.787	293558.485	114.044

728363.915	293560.586	113.97

728374.794	293546.788	113.727

728371.245	293544.8	114.164

728365.46	293542.134	114.167

728363.511	293541.02	114.156

728362.719	293540.395	114.534

728380.435	293500.51	115.197

728381.567	293501.516	114.553

728383.522	293502.281	114.595

728389.378	293504.672	114.576

728393.51	293506.167	114.1

728445.874	293355.96	115.721

728448.335	293355.98	115.628

728454.71	293357.412	115.652

728459.943	293359.049	115.289

728506.58	293254.705	116.237

728501.983	293251.693	116.511

728496.61	293247.832	116.355

728493.469	293245.345	117.277

728520.126	293210.589	116.76

728514.493	293207.337	116.796

728512.373	293204.473	117.304

728516.686	293194.319	117.226

728521.561	293183.08	117.492

728528.353	293200.639	117.173

728532.349	293192.44	117.047

728536.397	293182.047	117.033

728540.909	293172.755	117.379

728544.659	293163.579	117.566

728541.516	293162.793	117.5

728553.023	293144.745	117.838

728557.198	293135.886	117.93

728561.132	293126.475	118.329

728569.563	293099.768	118.541

728573.155	293099.615	118.814

728577.559	293089.576	118.832

728580.816	293082.175	119.135

728589.365	293063.788	119.367

728585.787	293063.336	119.2

728603.288	293025.365	119.97

725326.677	294583.923	70.467

725327.104	294586.289	70.697

725329.107	294592.773	70.68

725331.151	294597.32	71.112

725330.319	294594.202	70.828

725334.299	294592.323	70.86

725356.079	294588.755	71.883

725355.094	294586.042	71.38

725368.483	294581.05	71.108

725369.722	294580.608	71.146

725407	294568.465	71.602

725421.469	294569.822	72.371

725420.963	294567.994	72.056

725418.848	294564.512	71.714

725446.443	294558.79	72.497

725445.322	294555.849	71.955

725444.928	294554.666	71.713

725442.537	294548.226	71.673

725441.958	294545.839	70.938

725202.1	294610.898	68.238

725202.893	294608.203	67.469

725210.733	294608.214	68.139

725215.026	294605.432	68.201

725216.606	294598.851	68.068

725217.48	294598.014	67.907

725217.412	294598.526	68.076

725235.806	294602.679	68.892

725238.853	294603.705	69.007

725239.941	294610.761	69.333

725239.958	294610.754	69.334

725238.993	294615.169	69.54

725253.941	294617.144	70.092

725252.477	294612.315	69.714

725260.116	294611.849	69.903

725262.46	294611.257	70.006

725263.246	294603.775	69.836

725281.384	294595.208	69.938

725282.582	294599.977	70.237

725284.721	294606.692	70.441

725285.67	294610.282	70.825

725319.501	294607.572	71.388

725322.021	294607.282	71.623

725322.218	294601.252	70.933

725317.036	294602.236	71.061

725316.194	294596.8	70.612

725320.864	294595.226	70.645

725191.182	294586.217	66.516

725190.793	294586.859	66.681

725190.476	294587.391	66.711

725178.09	294590.761	66.465

725184.313	294597.237	66.5

725186.975	294592.878	66.883

725140.789	294555.479	64.404

725141.052	294557.594	64.76

725140.792	294557.826	64.815

725146.215	294558.709	64.932

725147.744	294559.593	64.911

725140.291	294567.861	64.826

725141.863	294568.839	64.907

725146.764	294573.216	64.956

725094.493	294528.072	62.418

725095.097	294527.97	62.415

725104.215	294535.207	62.724

725084.74	294530.611	63.04

725084.116	294531.782	62.56

725083.708	294533.309	62.548

725082.69	294536.689	62.386

725088.923	294535.538	62.493

725086.742	294534.975	62.522

725098.659	294546.401	62.774

725098.021	294542.821	62.728

725098.396	294541.958	62.767

725101.083	294549.407	63.11

725116.947	294560.725	64.095

725113.793	294562.326	64.041

725112.624	294562.068	63.998

725112.123	294561.174	63.89

725111.88	294557.466	63.709

725111.733	294553.503	63.58

725112.603	294552.76	63.491

725113.803	294552.951	63.615

725116.313	294555.961	64.061

725120.54	294556.792	64.077

725120.951	294557.918	64.157

725120.247	294558.915	64.163

725122.939	294564.13	64.363

725130.455	294565.965	64.394

725132.694	294566.198	64.515

725134.199	294563.821	64.812

725064.578	294497.117	61.549

725070.081	294501.387	61.965

725072.294	294510.766	61.87

725076.278	294510.209	61.97

725090.574	294519.398	62.31

725079.207	294504.639	61.994

725082.025	294518.658	62.173

725086.353	294514.908	62.104

725090.094	294520.003	62.169

725094.909	294522.521	61.799

725094.101	294525.451	62.309

725089.219	294524.314	62.25

725046.728	294503.43	61.425

725056.024	294509.093	61.852

725064.892	294505.052	61.745

725061.378	294511.747	61.779

725031.571	294483.522	61.092

725040.063	294488.053	61.257

725056.346	294484.49	61.318

725054.866	294490.37	61.284

725066.417	294489.342	60.923

725066.202	294490.51	61.695

725073.603	294495.496	61.939

724992.534	294474.77	60.695

724992.863	294478.883	60.974

724997.508	294480.029	60.805

725022.587	294495.199	60.884

725027.24	294492.32	61.232

725027.759	294491.612	61.374

725027.941	294489.936	61.234

725039.87	294496.334	61.211

725004.578	294453.898	63.204

724976.407	294460.751	60.237

724976.991	294458.952	59.797

724988.695	294464.886	60.38

724994.788	294467.343	60.61

725001.865	294468.424	60.541

725005.505	294471.775	60.813

724972.689	294467.946	60.073

724974.151	294468.357	60.068

724942.214	294461.521	60.869

724959.211	294448.608	57.673

724958.247	294448.044	57.668

724952.412	294451.966	60.059

724955.732	294453.023	60.039

724955.903	294453.246	60.169

724926.208	294455.334	61.05

724928.153	294455.244	60.791

724929.215	294455.593	60.816

724934.91	294455.204	60.495

724937.522	294447.462	59.99

724930.788	294447.394	60.505

724947.165	294458.936	60.374

724950.298	294459.571	60.339

724963.117	294470.861	60.745

724964.532	294466.77	60.402

724941.213	294466.898	61.099

724945.963	294466.724	60.74

724947.209	294466.626	60.742

724857.971	294434.782	62.895

724858.358	294438.49	62.783

724863.858	294438.328	62.707

724865.459	294445.239	63.224

724866.278	294445.199	63.059

724869.1	294444.844	62.946

724864.222	294434.502	62.645

724868.19	294436.057	62.516

724873.144	294437.821	62.314

724872.74	294441.13	62.605

724892.753	294446.958	62.326

724892.299	294445.432	61.959

724901.222	294437.215	61.062

724901.174	294437.206	61.154

724898.637	294448.446	61.624

724899.121	294448.159	61.642

724903.575	294446.854	61.111

724884.681	294428.6	60.047

724883.317	294432.37	61.798

724882.202	294433.535	61.924

724868.611	294425.963	62.238

724865.52	294424.648	62.313

724865.462	294424.226	62.385

724865.731	294426.997	62.467

724843.308	294424.933	62.754

724846.223	294422.615	62.761

724852.404	294428.127	62.911

724856.48	294433.361	62.801

724855.999	294420.315	62.614

724856.494	294418.763	62.59

724844.71	294407.524	62.341

724843.065	294408.722	62.409

724836.816	294400.567	62.251

724836.987	294399.864	62.075

724838.19	294398.566	61.859

724830.064	294419.413	62.694

724834.534	294412.004	62.375

724830.664	294407.564	62.427

724824.939	294384.166	61.745

724823.159	294385.095	61.654

724833.103	294398.829	62.029

724827.634	294403.516	62.111

724822.482	294408.655	62.395

724795.537	294369.023	61.193

724793.544	294374.25	61.355

724791.936	294374.105	61.48

724790.578	294372.58	61.687

724792.927	294370.795	61.27

724808.591	294368.734	61.248

724811.862	294373.095	61.211

724815.454	294398.805	61.906

724812.295	294389.776	61.687

724813.154	294388.801	61.601

724809.3	294387.999	61.426

724806.593	294388.917	61.486

724804.817	294393.053	61.578

724805.159	294396.795	61.646

724799.261	294401.074	61.937

724810.168	294409.384	62.396

724773.063	294335.2	61.752

724772.689	294334.481	61.66

724775.228	294330.582	61.322

724796.37	294357.287	60.914

724790.281	294343.414	61.168

724792.394	294342.186	60.867

724786.334	294355.636	61.288

724785.259	294361.678	61.504

724788.484	294360.925	61.395

724789.4	294359.04	61.124

724800.114	294359.85	60.158

724798.169	294358.01	60.784

724801.248	294362.008	60.741

724801.881	294362.306	60.862

724758.803	294292.425	61.137

724778.04	294310.851	61.25

724773.452	294303.258	61.337

724773.803	294301.455	61.329

724775.445	294300.871	61.449

724762.566	294310.29	61.623

724764.396	294309.431	61.543

724758.97	294317.97	61.893

724765.933	294313.995	61.658

724755.342	294280.282	60.983

724762.179	294278.678	61.016

724763.263	294278.351	60.923

724765.051	294280.81	60.655

724747.236	294266.523	60.281

724745.249	294266.753	60.281

724746.077	294269.468	60.873

724745.892	294270.773	60.965

724744.74	294263.494	60.743

724745.566	294263.293	60.568

724748.178	294262.577	60.573

724750.147	294267.815	60.795

724755.521	294260.405	60.61

724761.724	294258.332	60.39

724759.924	294256.981	60.52

724763.633	294263.193	60.5

724764.621	294262.233	60.43

724759.38	294266.615	60.59

724759.052	294267.041	0

724759.052	294267.041	60.72

724757.706	294265.

ION  CORVIN – STATIE  EPURARE - STEREO 70

X                          	Y	              COTA

724744.327	294241.377	60.385

724742.372	294241.886	60.385

724749.7363	294249.6098	60.52

724751.5922	294250.883	60.39

724745.483	294253.2181	60.61

724734.524	294217.796	60.489

724732.68	294218.573	60.489

724724.546	294194.421	60.201

724722.709	294195.212	60.201

724702.956	294148.619	59.467

724714.383	294171.04	59.891

724701.198	294149.576	59.467

724712.573	294171.894	59.891

724676.989	294104.117	58.207

724690.026	294126.308	58.836

724675.263	294105.127	58.207

724688.298	294127.316	58.836

724650.677	294060.04	56.756

724664.034	294081.908	57.505

724648.96	294061.067	56.756

724662.316	294082.934	57.505

724608.118	293995.929	55.507

724624.247	294016.12	55.841

724637.802	294038.066	56.251

724606.652	293997.3	55.507

724622.609	294017.275	55.841

724636.088	294039.098	56.251

724569.551	293961.644	54.985

724588.979	293978.398	55.265

724587.65	293979.894	55.265

724550.255	293945.017	54.884

724548.963	293946.544	54.884

724568.244	293963.16	54.985

724530.67	293928.727	54.826

724529.327	293930.213	54.826

724512.47	293910.845	54.669

724510.925	293912.132	54.669

724515.116	293921.58	55.4

724517.435	293921.332	54.946

724529.364	293933.827	55.47

724477.728	293843.56	53.924

724487.384	293867.469	54.168

724498.235	293889.792	54.415

724475.868	293844.296	53.924

724485.555	293868.281	54.168

724496.498	293890.795	54.415

724473.806	293842.799	54.06

724482.008	293863.647	54.252

724493.702	293888.554	54.583

724414.813	293675.454	52.763

724423.561	293699.678	52.866

724432.48	293723.79	52.991

724441.474	293747.746	53.047

724450.43	293771.651	53.211

724459.243	293795.684	53.398

724468.45	293819.639	53.711

724412.931	293676.134	52.763

724421.682	293700.364	52.866

724430.605	293724.489	52.991

724439.601	293748.449	53.047

724448.554	293772.346	53.211

724457.37	293796.387	53.398

724466.584	293820.359	53.711

724411.804	293677.083	52.894

724419.319	293698	53.008

724428.56	293722.964	53.069

724437.842	293747.754	53.166

724447.119	293772.474	53.34

724456.236	293797.362	53.531

724465.798	293822.186	53.872

724344.629	293482.735	51.232

724353.465	293506.457	51.406

724362.451	293530.8	51.588

724371.209	293554.898	51.838

724379.852	293579.021	52.028

724388.602	293603.187	52.32

724397.129	293626.702	52.44

724405.979	293651.033	52.609

724342.751	293483.426	51.232

724351.59	293507.153	51.406

724360.572	293531.488	51.588

724369.327	293555.577	51.838

724377.97	293579.699	52.028

724386.721	293603.869	52.32

724395.249	293627.385	52.44

724404.099	293651.716	52.609

724340.981	293482.748	51.355

724345.717	293495.587	51.522

724381.182	293592.301	52.362

724388.604	293613.131	52.491

724394.729	293629.97	52.582

724402.648	293651.866	52.714

723853.703	292966.707	42.319

723858.106	292991.114	42.992

723867.199	293013.101	43.909

723890.357	293009.615	44.063

723915.154	293004.074	44.137

723940.591	292998.536	44.295

723965.457	292993.195	44.516

723989.959	292987.875	44.744

724015.46	292982.566	45.092

724040.132	292977.361	45.496

724065.154	292972.3	45.898

724090.774	292970.423	46.301

724116.538	292976.504	46.749

724139.56	292988.648	47.296

724158.908	293006.268	47.821

724173.62	293027.109	48.083

724184.297	293050.486	48.381

724193.662	293074.622	48.599

724202.508	293098.621	48.789

724211.428	293122.597	48.893

724220.428	293146.789	49.098

724229.205	293170.611	49.231

724238.164	293194.895	49.386

724247.112	293219.131	49.564

724256.029	293243.184	49.758

724264.942	293267.292	49.949

724273.916	293291.01	50.078

724282.647	293314.653	50.192

724291.705	293338.962	50.356

724300.442	293362.861	50.576

724309.187	293386.427	50.673

724317.96	293410.269	50.76

724326.977	293434.492	50.905

724335.804	293458.42	51.043

723851.732	292967.052	42.319

723856.175	292991.68	42.992

723865.949	293015.312	43.909

723890.725	293011.583	44.063

723915.585	293006.028	44.137

723941.014	293000.491	44.295

723965.879	292995.151	44.516

723990.375	292989.832	44.744

724015.871	292984.524	45.092

724040.537	292979.32	45.496

724065.426	292974.286	45.898

724090.614	292972.44	46.301

724115.83	292978.392	46.749

724138.401	292990.299	47.296

724157.399	293007.6	47.821

724171.877	293028.11	48.083

724182.453	293051.264	48.381

724191.791	293075.33	48.599

724200.632	293099.316	48.789

724209.553	293123.295	48.893

724218.552	293147.484	49.098

724227.328	293171.303	49.231

724236.287	293195.587	49.386

724245.236	293219.825	49.564

724254.153	293243.879	49.758

724263.069	293267.992	49.949

724272.042	293291.71	50.078

724280.771	293315.349	50.192

724289.829	293339.655	50.356

724298.565	293363.553	50.576

724307.311	293387.12	50.673

724316.084	293410.963	50.76

724325.101	293435.187	50.905

724333.925	293459.108	51.043

724151.23	293002.891	48.219

724161.768	293014.922	48.498

724177.709	293043.009	48.846

724186.483	293064.822	49.152

724188.581	293070.267	49.212

724190.631	293075.737	49.253

724192.663	293081.206	49.307

724196.664	293092.126	49.394

724206.751	293119.291	49.546

724230.724	293184.261	49.742

724252.374	293242.773	50.042

724262.074	293269.042	50.272

724292.696	293351.235	50.822

724299.552	293370.016	50.985

724307.525	293391.509	51.048

724310.528	293399.74	51.077

724321.244	293428.616	51.003

724327.304	293445.138	51.114

724333.423	293461.762	51.166

723826.599	292633.534	47.522

723803.813	292645.3	46.865

723779.553	292652.184	45.977

723755.38	292658.824	45.257

723731.026	292665.382	44.534

723708.059	292673.725	43.103

723701.879	292696.026	41.885

723715.765	292715.824	42.031

723733.677	292733.307	41.764

723751.892	292750.924	41.584

723769.868	292768.637	41.474

723788.281	292786.532	41.324

723831.62	292840.685	41.365

723836.668	292866.062	41.348

723840.841	292890.92	41.334

723825.681	292631.756	47.522

723803.073	292643.43	46.865

723779.015	292650.257	45.977

723754.855	292656.894	45.257

723730.423	292663.472	44.534

723706.406	292672.197	43.103

723699.699	292696.401	41.885

723714.234	292717.126	42.031

723732.282	292734.742	41.764

723750.494	292752.355	41.584

723768.468	292770.066	41.474

723786.797	292787.88	41.324

723829.753	292841.554	41.365

723834.7	292866.423	41.348

723838.868	292891.253	41.334

724060.194	292236.774	42.695

724063.592	292222.755	42.742

724065.61	292207.749	42.797

724053.134	292203.857	43.399

724084.9943	292094.4841	44.36

724085.3493	292100.6671	44.93

724079.8953	292109.0091	45.814

724026.499	292219.863	45.505

724024.336	292237.254	45.701

724036.4	292236.612	46.159

724044.632	292236.696	44.434

724044.578	292236.691	44.423

724048.309	292237.503	44.051

724056.433	292241.733	42.833

724055.481	292247.363	42.817

724055.81	292252.053	42.897

724051.093	292264.122	42.952

724043.364	292282.79	42.917

724037.731	292299.94	42.919

724034.163	292322.408	42.945

724033.65	292329.215	42.957

724033.395	292333.683	42.954

724032.416	292344.526	42.991

724032.048	292355.709	43.007

724031.762	292367.025	42.829

724029.654	292389.401	42.692

724028.647	292398.28	42.674

724027.728	292407.254	42.668

724027.023	292411.736	42.644

724025.756	292419.94	42.569

724024.057	292432.577	43.017

723990.795	292446.803	46.731

723974.854	292461.646	48.897

723969.81	292467.5	49.681

723965.345	292472.768	49.974

723959.663	292480.208	49.93

723941.207	292512.026	49.854

723927.798	292535.011	50.304

723916.931	292551.648	50.947

723898.086	292573.361	51.087

723865.688	292600.86	49.642

723845.659	292616.094	48.587

723823.005	292631.847	48.017

723808	292640.036	47.67

723795.595	292644.607	47.291

723767.541	292651.942	46.255

723745.037	292657.957	45.504

723733.47	292661.17	45.1

723697.191	292692.134	42.631

723707.847	292711.948	42.584

723720.78	292725.312	42.652

723737.012	292741.055	42.235

723750.855	292754.459	42.141

723764.221	292767.659	42.07

723774.756	292778.021	42.008

723785.614	292788.522	41.896

723787.295	292790.084	41.906

723821.92	292826.63	41.239

723828.826	292842.813	41.947

723833.212	292864.805	42.014

723837.659	292891.646	41.894

Localitatea Crangu – strazi

STEREO 70

STRADA  CETATII

| X | Y | COTA |
| --- | --- | --- |
| 728886.024 | 292101.671 | 143.637 |
| 728892.358 | 292106.172 | 142.636 |
| 728889.295 | 292102.699 | 142.235 |
| 728892.647 | 292103.831 | 142.278 |
| 728881.7 | 292104.639 | 142.771 |
| 728881.241 | 292107.024 | 141.438 |
| 728886.584 | 292108.241 | 141.79 |
| 728878.099 | 292113.172 | 141.094 |
| 728881.652 | 292118.618 | 143.451 |
| 728888.722 | 292115.612 | 142.71 |
| 728886.344 | 292117.219 | 142.557 |
| 728894.696 | 292121.661 | 144.447 |
| 728890.866 | 292119.242 | 143.324 |
| 728888.486 | 292120.099 | 143.163 |
| 728865.635 | 292120.964 | 139.696 |
| 728859.136 | 292123.943 | 138.951 |
| 728848.065 | 292132.845 | 138.293 |
| 728847.764 | 292131.557 | 137.933 |
| 728838.849 | 292140.667 | 137.464 |
| 728835.025 | 292140.876 | 137.046 |
| 728852.103 | 292121.625 | 139.562 |
| 728853.373 | 292123.431 | 138.75 |
| 728818.797 | 292142.739 | 138.018 |
| 728819.065 | 292138.637 | 139.329 |
| 728823.234 | 292136.244 | 138.152 |
| 728825.735 | 292135.957 | 138.31 |
| 728823.609 | 292145.48 | 136.869 |
| 728803.458 | 292165.236 | 136.237 |
| 728789.085 | 292184.92 | 136.674 |
| 728775.636 | 292196.988 | 135.861 |
| 728765.164 | 292200.815 | 135.037 |
| 728767.06 | 292205.543 | 135.328 |
| 728800.804 | 292155.989 | 138.427 |
| 728802.86 | 292158.798 | 137.085 |
| 728804.304 | 292160.381 | 136.341 |
| 728806.19 | 292162.864 | 136.409 |
| 728783.617 | 292183.857 | 135.853 |
| 728781.461 | 292182.139 | 135.879 |
| 728776.35 | 292178.95 | 138.035 |
| 728777.882 | 292180.132 | 137.235 |
| 728779.595 | 292182.653 | 135.998 |
| 728770.769 | 292184.746 | 136.812 |
| 728766.661 | 292190.105 | 136.581 |
| 728765.72 | 292191.688 | 136.482 |
| 728756.056 | 292201.836 | 135.339 |
| 728755.085 | 292200.625 | 135.773 |
| 728756.346 | 292216.217 | 134.854 |
| 728754.611 | 292215.317 | 134.537 |
| 728748.588 | 292217.268 | 134.256 |
| 728743.403 | 292229.909 | 134.075 |
| 728740.032 | 292227.319 | 133.725 |
| 728738.733 | 292228.14 | 133.716 |
| 728730.199 | 292245.487 | 133.094 |
| 728731.658 | 292244.924 | 133.087 |
| 728716.968 | 292253.909 | 132.228 |
| 728716.713 | 292256.391 | 132.03 |
| 728718.702 | 292258.008 | 131.995 |
| 728714.296 | 292259.195 | 131.847 |
| 728741.891 | 292219.069 | 134.142 |
| 728748.374 | 292224.889 | 134.483 |
| 728744.938 | 292222.006 | 134.083 |
| 728734.091 | 292222.491 | 134.449 |
| 728732.687 | 292243.502 | 133.314 |
| 728735.157 | 292240.552 | 133.639 |
| 728733.834 | 292240.278 | 133.239 |
| 728724.848 | 292235.261 | 133.078 |
| 728723.941 | 292236.329 | 132.927 |
| 728724.872 | 292243.3 | 132.748 |
| 728722.353 | 292240.901 | 132.759 |
| 728708.025 | 292248.221 | 132.856 |
| 728699.814 | 292258.579 | 132.716 |
| 728699.096 | 292256.532 | 132.696 |
| 728717.148 | 292262.012 | 131.954 |
| 728716.635 | 292260.844 | 131.969 |
| 728708.127 | 292264.614 | 131.453 |
| 728710.6 | 292270.302 | 131.961 |
| 728700.194 | 292273.294 | 131.143 |
| 728694.777 | 292260.919 | 132.98 |
| 728690.677 | 292264.663 | 132.779 |
| 728687.633 | 292268.084 | 132.291 |
| 728686.218 | 292273.739 | 131.938 |
| 728691.015 | 292276.164 | 131.462 |
| 728703.087 | 292280.721 | 131.307 |
| 728697.511 | 292288.483 | 131.169 |
| 728691.87 | 292296.403 | 130.459 |
| 728691.456 | 292293.257 | 130.328 |
| 728677.423 | 292289.777 | 131.056 |
| 728680.723 | 292292.974 | 130.765 |
| 728678.132 | 292295.679 | 130.716 |
| 728678.149 | 292295.619 | 130.687 |
| 728677.86 | 292294.542 | 130.838 |
| 728677.492 | 292296.11 | 130.773 |
| 728677.336 | 292296.029 | 130.805 |
| 728679.135 | 292294.411 | 130.73 |
| 728673.835 | 292290.135 | 130.97 |
| 728673.047 | 292288.278 | 131.114 |
| 728672.997 | 292288.452 | 131.14 |
| 728669.721 | 292293.024 | 130.94 |
| 728667.802 | 292292.63 | 130.93 |
| 728674.589 | 292300.231 | 130.69 |

STRADA DEMOCRATIEI

| X | Y | COTA |
| --- | --- | --- |
| 728638.524 | 292730.633 | 124.802 |
| 728644.067 | 292729.665 | 126.574 |
| 728652.708 | 292729.567 | 126.248 |
| 728663.637 | 292723.779 | 128.673 |
| 728660.819 | 292726.279 | 127.963 |
| 728655.147 | 292728.161 | 127.033 |
| 728660.242 | 292728.468 | 127.212 |
| 728664.478 | 292725.633 | 127.841 |
| 728666.719 | 292722.616 | 128.343 |
| 728667.856 | 292716.247 | 129.151 |
| 728666.279 | 292694.902 | 131.429 |
| 728666.605 | 292694.723 | 134.255 |
| 728666.657 | 292688.49 | 131.559 |
| 728669.306 | 292686.923 | 132.184 |
| 728673.494 | 292659.506 | 135.781 |
| 728672.992 | 292659.159 | 135.184 |
| 728694.519 | 292599.937 | 143.68 |
| 728694.55 | 292600.049 | 143.667 |
| 728695.727 | 292578.877 | 143.883 |
| 728698.881 | 292565.893 | 144.484 |
| 728702.816 | 292548.169 | 144.786 |
| 728699.939 | 292547.241 | 144.28 |
| 728696.971 | 292548.209 | 143.317 |
| 728693.586 | 292540.917 | 143.961 |
| 728700.821 | 292541.518 | 144.136 |
| 728703.116 | 292540.851 | 144.382 |
| 728703.213 | 292536.95 | 144.495 |
| 728635.098 | 292740.627 | 124.519 |
| 728635.849 | 292737.973 | 124.552 |
| 728640.807 | 292736.514 | 124.797 |
| 728653.606 | 292734.876 | 126.582 |
| 728653.175 | 292731.994 | 126.157 |
| 728672.67 | 292713.723 | 130.902 |
| 728672.113 | 292722.163 | 129.382 |
| 728668.728 | 292730.994 | 129.57 |
| 728666.782 | 292730.662 | 128.846 |
| 728663.928 | 292730.911 | 128.057 |
| 728660.785 | 292730.346 | 127.221 |
| 728666.276 | 292727.088 | 128.166 |
| 728668.655 | 292722.771 | 128.682 |
| 728669.92 | 292716.037 | 129.283 |
| 728665.886 | 292699.715 | 131.02 |
| 728671.152 | 292687.11 | 132.439 |
| 728672.87 | 292687.313 | 133.325 |
| 728668.335 | 292658.211 | 134.417 |
| 728670.546 | 292658.378 | 134.379 |
| 728672.635 | 292658.462 | 134.667 |
| 728673.572 | 292638.849 | 136.48 |
| 728673.044 | 292638.295 | 136.137 |
| 728670.706 | 292637.308 | 136.079 |
| 728669.439 | 292637.053 | 136.129 |
| 728669.182 | 292629.927 | 136.063 |
| 728667.574 | 292627.127 | 136.115 |
| 728671.654 | 292627.313 | 136.536 |
| 728673.637 | 292627.649 | 136.717 |
| 728675.067 | 292627.281 | 136.908 |
| 728675.832 | 292626.403 | 137.554 |
| 728674.877 | 292603.823 | 138.869 |
| 728676.757 | 292605.075 | 138.586 |
| 728678.66 | 292605.49 | 138.618 |
| 728679.606 | 292605.536 | 139.161 |
| 728682.181 | 292606.019 | 139.406 |
| 728683.739 | 292598.426 | 139.493 |
| 728689.391 | 292573.523 | 141.214 |
| 728687.52 | 292572.971 | 141.062 |
| 728684.462 | 292572.26 | 141.079 |
| 728695.32 | 292547.825 | 143.206 |
| 728622.569 | 292732.703 | 123.582 |
| 728623.689 | 292734.548 | 123.572 |
| 728624.079 | 292736.768 | 123.58 |
| 728619.288 | 292739.745 | 123.546 |
| 728627.269 | 292739.14 | 124.604 |
| 728604.456 | 292735.584 | 123.188 |
| 728593.657 | 292742.815 | 123.012 |
| 728591.896 | 292741.761 | 122.729 |
| 728589.943 | 292739.638 | 122.666 |
| 728592.085 | 292743.613 | 0 |
| 728592.187 | 292743.551 | 122.943 |
| 728591.125 | 292744.99 | 122.699 |
| 728590.88 | 292745.032 | 122.65 |
| 728590.627 | 292746.916 | 122.582 |
| 728590.563 | 292748.703 | 122.574 |
| 728589.599 | 292737.195 | 122.7 |
| 728589.618 | 292737.137 | 122.779 |
| 728709.468 | 292516.964 | 145.083 |
| 728710.982 | 292516.709 | 145.383 |
| 728712.753 | 292513.481 | 145.504 |
| 728711.702 | 292511.92 | 145.351 |
| 728708.286 | 292509.189 | 144.888 |
| 728714.934 | 292502.455 | 146.091 |
| 728726.888 | 292474.801 | 146.067 |
| 728707.24 | 292521.697 | 145.022 |
| 728703.316 | 292508.479 | 144.727 |
| 728706.772 | 292508.254 | 144.928 |
| 728719.241 | 292487.927 | 146.315 |
| 728723.012 | 292482.327 | 146.196 |
| 728722.364 | 292472.041 | 145.836 |
| 728720.245 | 292470.99 | 145.841 |
| 728717.611 | 292470.01 | 145.705 |
| 728733.015 | 292459.002 | 146.426 |
| 728742.277 | 292437.532 | 146.711 |
| 728752.277 | 292408.912 | 146.299 |
| 728751.311 | 292395.764 | 144.239 |
| 728752.74 | 292394.22 | 144.212 |
| 728765.492 | 292376.432 | 146.538 |
| 728768.412 | 292378.036 | 146.662 |
| 728742.201 | 292420.46 | 146.417 |
| 728749.582 | 292424.862 | 147.225 |
| 728755.039 | 292410.294 | 146.416 |
| 728760.271 | 292406.551 | 146.555 |
| 728755.805 | 292403.625 | 146.174 |
| 728757.256 | 292400.572 | 146.043 |
| 728763.381 | 292398.37 | 146.643 |
| 728769.957 | 292380.12 | 146.723 |
| 728771.938 | 292381.017 | 147.152 |
| 728829.046 | 292244.703 | 151.265 |
| 728829.749 | 292243.883 | 150.505 |
| 728826.383 | 292243.45 | 149.303 |
| 728826.671 | 292242.625 | 149.369 |
| 728826.742 | 292233.679 | 149.737 |
| 728831.775 | 292224.495 | 150.07 |
| 728841.335 | 292209.531 | 150.512 |
| 728844.28 | 292201.693 | 150.441 |
| 728846.63 | 292200.841 | 150.852 |
| 728817.671 | 292262.777 | 148.622 |
| 728820.775 | 292264.385 | 149.576 |
| 728827.075 | 292246.649 | 150.494 |
| 728828.144 | 292245.674 | 150.407 |
| 728829.317 | 292242.169 | 150.349 |
| 728831.748 | 292237.331 | 150.517 |
| 728832.4 | 292238.219 | 150.727 |
| 728829.291 | 292233.798 | 149.872 |
| 728839.138 | 292224.464 | 150.988 |
| 728834.333 | 292225.005 | 150.157 |
| 728846.388 | 292208.11 | 150.718 |
| 728847.581 | 292211.403 | 150.867 |
| 728851.856 | 292203.396 | 150.835 |
| 728858.215 | 292206.56 | 151.807 |
| 728857.577 | 292208.246 | 151.222 |
| 728856.758 | 292210.158 | 151.151 |
| 728848.889 | 292202.214 | 150.89 |
| 728797.729 | 292289.622 | 146.968 |
| 728800.954 | 292282.789 | 147.278 |
| 728807.248 | 292280.96 | 147.431 |
| 728809.579 | 292281.891 | 147.661 |
| 728812.192 | 292281.674 | 148.341 |
| 728812.767 | 292260.693 | 148.854 |
| 728815.065 | 292261.546 | 148.591 |
| 728774.134 | 292345.139 | 146.175 |
| 728782.688 | 292330.966 | 146.467 |
| 728788.878 | 292320.189 | 146.482 |
| 728792.943 | 292329.089 | 147.034 |
| 728796.016 | 292315.18 | 146.839 |
| 728793.867 | 292314.205 | 146.764 |
| 728769.778 | 292354.564 | 146.546 |
| 728774.19 | 292355.265 | 146.514 |
| 728777.026 | 292356.447 | 146.903 |
| 728779.17 | 292357.18 | 146.965 |
| 728780.512 | 292357.791 | 147.273 |
| 728780.749 | 292357.485 | 147.471 |
| 728793.743 | 292327.924 | 147.024 |
| 728794.602 | 292325.707 | 147.226 |
| 728797.609 | 292315.664 | 147.234 |
| 728862.54 | 292174.398 | 149.01 |
| 728863.796 | 292175.066 | 148.681 |
| 728874.315 | 292161.672 | 148.291 |
| 728877.573 | 292159.612 | 147.409 |
| 728868.107 | 292177.803 | 149.607 |
| 728867.291 | 292177.723 | 149.422 |
| 728865.663 | 292176.572 | 148.731 |
| 728870.923 | 292173.838 | 149.085 |
| 728881.089 | 292161.119 | 147.801 |
| 728880.119 | 292160.104 | 147.327 |
| 728884.883 | 292149.81 | 146.414 |
| 728891.205 | 292134.214 | 145.766 |
| 728892.819 | 292132.896 | 144.869 |
| 728888.865 | 292148.19 | 146.279 |
| 728890.001 | 292149.159 | 146.796 |
| 728897.554 | 292136.906 | 145.77 |
| 728894.161 | 292138.683 | 145.622 |
| 728895.265 | 292134.179 | 145.174 |
| 728886.344 | 292117.219 | 142.557 |
| 728894.696 | 292121.661 | 144.447 |
| 728890.866 | 292119.242 | 143.324 |
| 728888.486 | 292120.099 | 143.163 |
| 728888.722 | 292115.612 | 142.71 |
| 728881.652 | 292118.618 | 143.451 |

STRADA  MANASTIRII

| X | Y | Z |
| --- | --- | --- |
| 728603.629 | 292279.273 | 134.26 |
| 728604.707 | 292278.46 | 133.71 |
| 728604.986 | 292275.953 | 133.77 |
| 728605.547 | 292272.092 | 133.94 |
| 728594.932 | 292266.546 | 135.17 |
| 728590.076 | 292264.38 | 135.7 |
| 728586.669 | 292264.875 | 135.63 |
| 728576.281 | 292270.608 | 136.62 |
| 728570.287 | 292268.237 | 136.96 |
| 728569.047 | 292266.34 | 136.62 |
| 728569.282 | 292263.741 | 136.78 |
| 728570.777 | 292260.879 | 136.8 |
| 728572.223 | 292260.209 | 136.97 |
| 728535.796 | 292249.262 | 140.1 |
| 728536.643 | 292246.66 | 140.24 |
| 728522.847 | 292235.453 | 144.24 |
| 728511.912 | 292238.804 | 142.58 |
| 728512.717 | 292236.138 | 142.81 |
| 728484.101 | 292225.133 | 145.64 |
| 728482.762 | 292227.753 | 145.49 |
| 728464.194 | 292227.706 | 148.35 |
| 728465.569 | 292222.438 | 147.35 |
| 728456.853 | 292220.16 | 148.17 |
| 728450.564 | 292217.794 | 148.79 |
| 728443.578 | 292214.881 | 149.54 |
| 728437.086 | 292211.911 | 150.47 |
| 728431.818 | 292208.334 | 151.21 |
| 728425.194 | 292202.766 | 152.51 |
| 728416.532 | 292195.76 | 153.59 |
| 728408.72 | 292189.141 | 154.3 |
| 728396.831 | 292179.456 | 155.34 |
| 728383.981 | 292168.863 | 156.78 |
| 728374.657 | 292161.033 | 157.56 |
| 728358.286 | 292146.042 | 158.64 |
| 728348.432 | 292136.466 | 159.39 |
| 728335.495 | 292123.21 | 160.7 |
| 728328.205 | 292115.187 | 161.57 |
| 728318.869 | 292104.983 | 162.28 |
| 728308.594 | 292093.617 | 163.12 |
| 728244.546 | 292028.553 | 167.84 |
| 728222.355 | 292002.534 | 169.23 |
| 728182.546 | 291957.539 | 169.76 |
| 728178.157 | 291960.26 | 169.97 |
| 728185.733 | 291954.375 | 169.72 |
| 728208.9542 | 291991.5335 | 169.5 |
| 728207.672 | 291994.583 | 170.31 |
| 728230.077 | 292025.613 | 169.81 |
| 728235.103 | 292033.273 | 169.36 |
| 728238.209 | 292031.886 | 169.31 |
| 728243.692 | 292034.409 | 168.89 |
| 728240.5457 | 292029.8056 | 167.84 |
| 728250.667 | 292024.415 | 168.43 |
| 728317.748 | 292097.848 | 162.75 |
| 728315.429 | 292105.241 | 162.85 |
| 728316.865 | 292107.022 | 162.89 |
| 728321.749 | 292097.09 | 163.4 |
| 728333.605 | 292115.552 | 162.02 |
| 728341.206 | 292123.164 | 160.57 |
| 728353.555 | 292136.88 | 161.37 |
| 728354.795 | 292147.158 | 159.56 |
| 728364.484 | 292155.918 | 158.64 |
| 728378.536 | 292153.815 | 158.04 |
| 728383.025 | 292158.676 | 157.65 |
| 728373.736 | 292164.859 | 158.01 |
| 728381.804 | 292171.645 | 157.22 |
| 728363.931 | 292145.287 | 158.67 |
| 728390.774 | 292168.499 | 156.47 |
| 728397.346 | 292169.767 | 156.67 |
| 728406.517 | 292182.366 | 155.07 |
| 728401.975 | 292188.497 | 154.96 |
| 728407.981 | 292192.821 | 154.42 |
| 728411.909 | 292197.399 | 154.37 |
| 728419.364 | 292203.661 | 154.02 |
| 728418.742 | 292192.303 | 153.98 |
| 728425.065 | 292189.227 | 154.74 |
| 728430.381 | 292203.512 | 153.32 |
| 728437.597 | 292207.966 | 151.18 |
| 728446.134 | 292212.468 | 149.72 |
| 728456.266 | 292216.149 | 148.51 |
| 728466.116 | 292219.448 | 147.91 |
| 728474.247 | 292221.836 | 146.92 |
| 728643.611 | 292290.016 | 131.2 |
| 728642.761 | 292292.01 | 131.21 |
| 728641.428 | 292290.405 | 131.31 |
| 728644.241 | 292284.461 | 131.41 |
| 728645.14 | 292283.081 | 131.63 |

STRADA PRINCIPALA

| X | Y | Z |
| --- | --- | --- |
| 728610.145 | 292444.316 | 126.84 |
| 728612.477 | 292435.898 | 127.02 |
| 728615.759 | 292425.919 | 127.28 |
| 728617.752 | 292420.103 | 127.45 |
| 728620.239 | 292412.993 | 127.68 |
| 728622.874 | 292405.873 | 127.93 |
| 728630.744 | 292386.404 | 128.65 |
| 728642.826 | 292355.927 | 129.28 |
| 728652.974 | 292329.759 | 129.9 |
| 728655.365 | 292323.607 | 130.1 |
| 728661.301 | 292322.214 | 130.2 |
| 728658.599 | 292328.387 | 130.01 |
| 728655.415 | 292336.596 | 129.78 |
| 728647.365 | 292357.758 | 129.41 |
| 728635.065 | 292388.888 | 128.67 |
| 728632.26 | 292396.022 | 128.46 |
| 728628.415 | 292405.237 | 128.09 |
| 728624.993 | 292414.376 | 127.79 |
| 728621.963 | 292423.403 | 127.48 |
| 728619.134 | 292431.327 | 127.13 |
| 728615.997 | 292441.088 | 126.83 |
| 728605.019 | 292443.764 | 127.35 |
| 728628.439 | 292434.481 | 126.99 |
| 728630.06 | 292432.308 | 127.4 |
| 728629.712 | 292432.085 | 127.26 |
| 728612.842 | 292411.915 | 127.84 |
| 728612.452 | 292410.607 | 127.92 |
| 728620.778 | 292386.564 | 128.55 |
| 728635.183 | 292411.057 | 128.01 |
| 728638.519 | 292412.153 | 128.12 |
| 728626.76 | 292372.33 | 129.23 |
| 728649.5906 | 292378.2524 | 128.5 |
| 728632.78 | 292356.365 | 129.14 |
| 728635.157 | 292352.828 | 129.31 |
| 728637.82 | 292323.611 | 129.95 |
| 728657.471 | 292317.458 | 130.15 |
| 728658.384 | 292312.48 | 130.27 |
| 728658.296 | 292307.452 | 130.41 |
| 728657.157 | 292302.445 | 130.57 |
| 728655.238 | 292297.475 | 130.8 |
| 728657.246 | 292283.096 | 131.69 |
| 728657.116 | 292283.856 | 131.54 |
| 728657.485 | 292286.084 | 131.32 |
| 728659.368 | 292288.501 | 131.19 |
| 728667.802 | 292292.63 | 130.93 |
| 728669.721 | 292293.024 | 130.94 |
| 728673.835 | 292290.135 | 130.97 |
| 728672.997 | 292288.452 | 131.14 |
| 728679.135 | 292294.411 | 130.73 |
| 728674.589 | 292300.231 | 130.69 |
| 728670.035 | 292306.875 | 130.48 |
| 728665.649 | 292314.138 | 130.43 |
| 728646.433 | 292306.805 | 130.81 |
| 728647.165 | 292304.03 | 130.93 |
| 728650.477 | 292304.806 | 130.92 |
| 728649.644 | 292307.599 | 130.76 |
| 728592.498 | 292528.635 | 125.62 |
| 728593.527 | 292521.031 | 125.79 |
| 728594.857 | 292512.814 | 125.94 |
| 728596.854 | 292502.14 | 126.02 |
| 728598.539 | 292492.804 | 126.18 |
| 728603.707 | 292491.239 | 126.01 |
| 728602.157 | 292499.978 | 125.95 |
| 728599.802 | 292512.943 | 125.85 |
| 728598.992 | 292519.05 | 125.76 |
| 728597.355 | 292529.511 | 125.65 |
| 728595.648 | 292541.296 | 125.52 |
| 728608.52 | 292499.286 | 125.98 |
| 728609.194 | 292490.1 | 126 |
| 728595.018 | 292514.203 | 126.05 |
| 728593.41 | 292514.252 | 126.1 |
| 728586.931 | 292523.803 | 125.82 |
| 728589.929 | 292520.048 | 126.07 |
| 728586.822 | 292518.845 | 126.14 |
| 728586.188 | 292521.607 | 125.92 |
| 728589.864 | 292511.771 | 126.12 |
| 728588.104 | 292512.599 | 126.38 |
| 728591.317 | 292514.997 | 126.29 |
| 728587.661 | 292515.499 | 126.23 |
| 728626.778 | 292978.638 | 120.73 |
| 728621.58 | 292982.702 | 120.68 |
| 728617.281 | 292987.095 | 120.62 |
| 728613.082 | 292992.168 | 120.54 |
| 728610.525 | 292995.913 | 120.51 |
| 728611.682 | 292990.485 | 120.35 |
| 728611.962 | 292985.551 | 120.47 |
| 728609.238 | 292985.395 | 120.48 |
| 728611.438 | 292982.171 | 120.58 |
| 728609.648 | 292971.301 | 120.77 |
| 728609.119 | 292967.664 | 120.86 |
| 728614.015 | 292966.794 | 120.9 |
| 728614.624 | 292970.225 | 120.79 |
| 728616.049 | 292974.472 | 120.69 |
| 728618.767 | 292977.074 | 120.65 |
| 728622.201 | 292978.383 | 120.68 |
| 728604.896 | 292977.759 | 120.64 |
| 728605.483 | 292958.152 | 120.39 |
| 728604.281 | 292931.141 | 120.98 |
| 728608.842 | 292930.186 | 121.03 |
| 728600.96 | 292930.306 | 120.73 |
| 728600.302 | 292900.205 | 121.27 |
| 728605.04 | 292899.183 | 121.24 |
| 728597.593 | 292899.917 | 120.73 |
| 728592.658 | 292865.108 | 121.62 |
| 728595.196 | 292863.139 | 121.57 |
| 728600.122 | 292862.062 | 121.5 |
| 728595.595 | 292829.412 | 121.79 |
| 728590.971 | 292829.704 | 121.85 |
| 728588.012 | 292829.752 | 122.02 |
| 728584.991 | 292815.712 | 122.24 |
| 728583.438 | 292797.41 | 122.25 |
| 728585.82 | 292796.349 | 122.02 |
| 728590.387 | 292795.225 | 122.09 |
| 728593.175 | 292774.033 | 122.62 |
| 728587.888 | 292775.322 | 122.11 |
| 728583.033 | 292775.306 | 122.28 |
| 728580.269 | 292775.576 | 122.48 |
| 728578.689 | 292774.93 | 122.45 |
| 728574.211 | 292747.417 | 122.7 |
| 728576.196 | 292747.458 | 122.75 |
| 728579.052 | 292746.638 | 122.68 |
| 728584.112 | 292745.644 | 122.69 |
| 728590.461 | 292746.914 | 122.59 |
| 728590.88 | 292745.032 | 122.65 |
| 728592.085 | 292743.613 | 122.85 |
| 728589.599 | 292737.195 | 122.7 |
| 728570.348 | 292737.496 | 123.26 |
| 728577.163 | 292728.848 | 123.07 |
| 728576.629 | 292723.961 | 123.19 |
| 728575.903 | 292717.55 | 123.33 |
| 728575.34 | 292711.648 | 123.38 |
| 728575.295 | 292704.547 | 123.47 |
| 728575.387 | 292697.793 | 123.59 |
| 728575.463 | 292691.761 | 123.61 |
| 728575.968 | 292684.045 | 123.65 |
| 728576.314 | 292677.294 | 123.7 |
| 728576.384 | 292671.453 | 123.85 |
| 728574.404 | 292670.46 | 123.85 |
| 728572.745 | 292657.239 | 123.98 |
| 728587.503 | 292666.661 | 123.96 |
| 728581.122 | 292670.317 | 123.93 |
| 728580.809 | 292676.535 | 123.78 |
| 728580.565 | 292683.884 | 123.64 |
| 728580.28 | 292691.504 | 123.51 |
| 728580.14 | 292698.178 | 123.47 |
| 728580.129 | 292703.181 | 123.43 |
| 728586.094 | 292702.953 | 123.34 |
| 728585.884 | 292693.51 | 123.42 |
| 728580.448 | 292708.82 | 123.39 |
| 728580.843 | 292715.422 | 123.3 |
| 728581.379 | 292722.094 | 123.17 |
| 728582.163 | 292729.9 | 123.03 |
| 728582.966 | 292736.323 | 122.86 |
| 728571.758 | 292705.415 | 123.7 |
| 728569.518 | 292700.219 | 123.9 |
| 728577.513 | 292637.688 | 124.14 |
| 728580.683 | 292637.341 | 124.31 |
| 728584.73 | 292637.245 | 124.24 |
| 728593.128 | 292632.147 | 124.63 |
| 728591.902 | 292627.045 | 124.53 |
| 728576.39 | 292626.506 | 124.77 |
| 728576.882 | 292626.079 | 124.85 |
| 728580.413 | 292606.395 | 124.77 |
| 728583.843 | 292606.152 | 124.71 |
| 728588 | 292606.092 | 124.67 |
| 728594.514 | 292597.83 | 124.68 |
| 728579.967 | 292596.163 | 125.19 |
| 728582.706 | 292576.849 | 125.15 |
| 728587.087 | 292576.341 | 125.05 |
| 728591.326 | 292576.144 | 125.14 |
| 728598.879 | 292558.691 | 125.61 |
| 728584.482 | 292547.777 | 125.66 |
| 728585.649 | 292544.45 | 125.54 |
| 728589.564 | 292549.199 | 125.41 |
| 728590.796 | 292539.32 | 125.53 |
| 728593.921 | 292553.666 | 125.4 |
| 728573.359 | 292739.541 | 123.19 |
| 728578.094 | 292738.48 | 122.88 |
| 728576.205 | 292740.254 | 122.88 |
| 728573.366 | 292741.627 | 122.98 |
| 728573.316 | 292745.419 | 122.99 |
| 728575.772 | 292745.891 | 122.9 |
| 728578.84 | 292748.645 | 122.73 |

STARDA  SALCAMILOR

| X | Y | Z |
| --- | --- | --- |
| 728573.359 | 292739.541 | 123.19 |
| 728573.366 | 292741.627 | 122.98 |
| 728573.316 | 292745.419 | 122.99 |
| 728574.211 | 292747.417 | 122.7 |
| 728570.348 | 292737.496 | 123.26 |
| 728541.443 | 292752.981 | 123.76 |
| 728539.051 | 292753.645 | 123.95 |
| 728537.739 | 292752.12 | 123.99 |
| 728536.811 | 292748.59 | 124.04 |
| 728535.046 | 292743.036 | 125.39 |
| 728514.472 | 292755.519 | 125.17 |
| 728508.716 | 292756.39 | 125.72 |
| 728503.834 | 292756.543 | 126.2 |
| 728497.654 | 292756.521 | 126.89 |
| 728492.299 | 292755.943 | 127.44 |
| 728486.547 | 292754.177 | 127.97 |
| 728481.3 | 292751.404 | 128.39 |
| 728473.589 | 292746.557 | 129.01 |
| 728475.517 | 292743.025 | 129.01 |
| 728480.655 | 292746.407 | 128.59 |
| 728485.226 | 292748.584 | 128.31 |
| 728489.798 | 292750.315 | 128 |
| 728493.605 | 292751.574 | 127.42 |
| 728498.553 | 292752.601 | 126.78 |
| 728503.224 | 292753.122 | 126.26 |
| 728509.661 | 292752.948 | 125.58 |
| 728517.756 | 292752.117 | 124.91 |
| 728506.319 | 292758.638 | 126.21 |
| 728497.536 | 292760.14 | 127.52 |
| 728487.016 | 292757.044 | 127.99 |
| 728500.737 | 292748.222 | 128.65 |
| 728495.396 | 292750.261 | 127.79 |
| 728491.586 | 292748.744 | 128.28 |
| 728480.134 | 292741.955 | 129.59 |
| 728465.784 | 292743.983 | 130.46 |
| 728463.7 | 292729.861 | 132.01 |
| 728453.85 | 292724.071 | 132.81 |
| 728451.17 | 292726.508 | 131.63 |
| 728448.577 | 292729.493 | 131.66 |
| 728425.292 | 292713.062 | 134.37 |
| 728427.076 | 292710.131 | 134.39 |
| 728422.081 | 292703.106 | 136.3 |
| 728404.338 | 292693.345 | 137.93 |
| 28402.321 | 292696.448 | 137.87 |
| 728401.04 | 292699.493 | 139.07 |
| 728407.716 | 292691.382 | 138.83 |
| 728395.735 | 292691.629 | 138.96 |
| 728396.959 | 292688.427 | 138.83 |
| 728390.505 | 292685.317 | 139.33 |
| 728388.164 | 292687.806 | 139.33 |
| 728378.023 | 292684.669 | 141.42 |
| 728379.482 | 292683.305 | 140.49 |
| 728381.021 | 292680.817 | 140.43 |
| 728384.149 | 292678.651 | 141.37 |
| 728369.504 | 292676.115 | 142.02 |
| 728368.341 | 292678.561 | 142.12 |
| 728346.856 | 292665.346 | 144.57 |
| 728347.945 | 292662.263 | 144.06 |
| 728285.713 | 292621.318 | 153.19 |
| 728286.935 | 292618.72 | 153.15 |
| 728269.468 | 292606.301 | 155.85 |
| 728268.044 | 292609.921 | 155.44 |

STRADA TRACTORULUI

| X | Y | Z |
| --- | --- | --- |
| 728546.359 | 292518.766 | 126.93 |
| 728546.589 | 292516.451 | 126.76 |
| 728547.293 | 292512.727 | 126.73 |
| 728551.118 | 292508.831 | 127.43 |
| 728547.614 | 292509.483 | 127.36 |
| 728527.353 | 292518.086 | 127.88 |
| 728520.508 | 292514.071 | 127.9 |
| 728520.521 | 292510.455 | 127.94 |
| 728509.588 | 292506.293 | 129.17 |
| 728509.021 | 292509.176 | 128.38 |
| 728507.925 | 292512.416 | 128.39 |
| 728498.99 | 292513.256 | 129.06 |
| 728499.388 | 292505.033 | 129.15 |
| 728481.074 | 292503.769 | 129.89 |
| 728475.026 | 292502.181 | 130.22 |
| 728474.046 | 292504.142 | 130.11 |
| 728473.151 | 292507.488 | 130.14 |
| 728473.257 | 292509.49 | 130.28 |
| 728469.139 | 292508.868 | 130.31 |
| 728468.792 | 292509.028 | 130.62 |
| 728453.288 | 292499.831 | 131.1 |
| 728451.878 | 292504.39 | 131.27 |
| 728439.528 | 292504.412 | 132.31 |
| 728441.735 | 292495.522 | 131.95 |
| 728397.8 | 292484.995 | 133.98 |
| 728397.059 | 292485.466 | 134.12 |
| 728396.505 | 292486.907 | 134.3 |
| 728393.997 | 292491.359 | 134.16 |
| 728392.16 | 292492.943 | 134.78 |
| 728363.846 | 292474.39 | 135.82 |
| 728362.876 | 292477.964 | 135.46 |
| 728362.171 | 292482.916 | 135.4 |
| 728366.163 | 292486.129 | 135.69 |
| 728356.276 | 292476.472 | 136.02 |
| 728354.863 | 292481.475 | 136.09 |
| 728355.413 | 292483.934 | 136.35 |
| 728354.286 | 292485.005 | 136.38 |
| 728348.142 | 292481.201 | 136.78 |
| 728348.709 | 292476.256 | 136.52 |
| 728340.943 | 292474.535 | 137.42 |
| 728341.235 | 292483.702 | 137.32 |
| 728329.698 | 292483.635 | 137.92 |
| 728328.676 | 292480.752 | 138.01 |
| 728328.37 | 292476.502 | 137.92 |
| 728327.874 | 292475.251 | 138.25 |
| 728295.733 | 292474.343 | 140.67 |
| 728296.083 | 292475.197 | 140.33 |
| 728296.056 | 292479.444 | 140.48 |
| 728300.348 | 292482.082 | 140.51 |
| 728589.864 | 292511.771 | 126.12 |
| 728587.661 | 292515.499 | 126.23 |
| 728588.104 | 292512.599 | 126.38 |
| 728586.822 | 292518.845 | 126.14 |
| 728586.188 | 292521.607 | 125.92 |
| 728586.931 | 292523.803 | 125.82 |

Satul Ion Corvin

Strazi STEREO 70

SATUL  ION CORVIN

STRADA  ANDREI

X	Y	COTA

725191.182	294586.217	66.516

725190.793	294586.859	66.681

725190.476	294587.391	66.711

725202.1	294610.898	68.238

725202.893	294608.203	67.469

725210.733	294608.214	68.139

725215.026	294605.432	68.201

725178.09	294590.761	66.465

725184.313	294597.237	66.5

725186.975	294592.878	66.883

725216.606	294598.851	68.068

725217.48	294598.014	67.907

725217.412	294598.526	68.076

725235.806	294602.679	68.892

725238.853	294603.705	69.007

725239.941	294610.761	69.333

725239.958	294610.754	69.334

725238.993	294615.169	69.54

725253.941	294617.144	70.092

725252.477	294612.315	69.714

725260.116	294611.849	69.903

725262.46	294611.257	70.006

725263.246	294603.775	69.836

725281.384	294595.208	69.938

725282.582	294599.977	70.237

725284.721	294606.692	70.441

725285.67	294610.282	70.825

725140.789	294555.479	64.404

725141.052	294557.594	64.76

725140.792	294557.826	64.815

725146.215	294558.709	64.932

725147.744	294559.593	64.911

725130.455	294565.965	64.394

725132.694	294566.198	64.515

725134.199	294563.821	64.812

725140.291	294567.861	64.826

725141.863	294568.839	64.907

725146.764	294573.216	64.956

725116.947	294560.725	64.095

725113.793	294562.326	64.041

725112.624	294562.068	63.998

725112.123	294561.174	63.89

725111.88	294557.466	63.709

725111.733	294553.503	63.58

725112.603	294552.76	63.491

725113.803	294552.951	63.615

725116.313	294555.961	64.061

725120.54	294556.792	64.077

725120.951	294557.918	64.157

725120.247	294558.915	64.163

725122.939	294564.13	64.363

725090.574	294519.398	62.31

725090.094	294520.003	62.169

725094.909	294522.521	61.799

725094.101	294525.451	62.309

725094.493	294528.072	62.418

725089.219	294524.314	62.25

725095.097	294527.97	62.415

725104.215	294535.207	62.724

725084.74	294530.611	63.04

725084.116	294531.782	62.56

725083.708	294533.309	62.548

725082.69	294536.689	62.386

725088.923	294535.538	62.493

725086.742	294534.975	62.522

725098.659	294546.401	62.774

725098.021	294542.821	62.728

725098.396	294541.958	62.767

725101.083	294549.407	63.11

725031.571	294483.522	61.092

725040.063	294488.053	61.257

725056.346	294484.49	61.318

725054.866	294490.37	61.284

725064.578	294497.117	61.549

725066.417	294489.342	60.923

725066.202	294490.51	61.695

725073.603	294495.496	61.939

725070.081	294501.387	61.965

725072.294	294510.766	61.87

725076.278	294510.209	61.97

725079.207	294504.639	61.994

725082.025	294518.658	62.173

725086.353	294514.908	62.104

725022.587	294495.199	60.884

725027.24	294492.32	61.232

725027.759	294491.612	61.374

725027.941	294489.936	61.234

725039.87	294496.334	61.211

725046.728	294503.43	61.425

725056.024	294509.093	61.852

725064.892	294505.052	61.745

725061.378	294511.747	61.779

725004.578	294453.898	63.204

724959.211	294448.608	57.673

724958.247	294448.044	57.668

724952.412	294451.966	60.059

724955.732	294453.023	60.039

724955.903	294453.246	60.169

724976.991	294458.952	59.797

724903.575	294446.854	61.111

724926.208	294455.334	61.05

724928.153	294455.244	60.791

724929.215	294455.593	60.816

724934.91	294455.204	60.495

724937.522	294447.462	59.99

724930.788	294447.394	60.505

724947.165	294458.936	60.374

724950.298	294459.571	60.339

724976.407	294460.751	60.237

724988.695	294464.886	60.38

724994.788	294467.343	60.61

725001.865	294468.424	60.541

725005.505	294471.775	60.813

724963.117	294470.861	60.745

724964.532	294466.77	60.402

724972.689	294467.946	60.073

724974.151	294468.357	60.068

724992.534	294474.77	60.695

724992.863	294478.883	60.974

724997.508	294480.029	60.805

724942.214	294461.521	60.869

724945.963	294466.724	60.74

724947.209	294466.626	60.742

724857.971	294434.782	62.895

724858.358	294438.49	62.783

724863.858	294438.328	62.707

724865.459	294445.239	63.224

724866.278	294445.199	63.059

724869.1	294444.844	62.946

724864.222	294434.502	62.645

724868.19	294436.057	62.516

724873.144	294437.821	62.314

724872.74	294441.13	62.605

724892.753	294446.958	62.326

724892.299	294445.432	61.959

724901.222	294437.215	61.062

724901.174	294437.206	61.154

724898.637	294448.446	61.624

724899.121	294448.159	61.642

724884.681	294428.6	60.047

724883.317	294432.37	61.798

724882.202	294433.535	61.924

724868.611	294425.963	62.238

724865.52	294424.648	62.313

724865.462	294424.226	62.385

724865.731	294426.997	62.467

724830.064	294419.413	62.694

724843.308	294424.933	62.754

724846.223	294422.615	62.761

724852.404	294428.127	62.911

724856.48	294433.361	62.801

724855.999	294420.315	62.614

724856.494	294418.763	62.59

724844.71	294407.524	62.341

724843.065	294408.722	62.409

724834.534	294412.004	62.375

724830.664	294407.564	62.427

724836.816	294400.567	62.251

724836.987	294399.864	62.075

724838.19	294398.566	61.859

724833.103	294398.829	62.029

724827.634	294403.516	62.111

724795.537	294369.023	61.193

724793.544	294374.25	61.355

724791.936	294374.105	61.48

724790.578	294372.58	61.687

724792.927	294370.795	61.27

724808.591	294368.734	61.248

724811.862	294373.095	61.211

724824.939	294384.166	61.745

724823.159	294385.095	61.654

724815.454	294398.805	61.906

724812.295	294389.776	61.687

724813.154	294388.801	61.601

724809.3	294387.999	61.426

724806.593	294388.917	61.486

724804.817	294393.053	61.578

724805.159	294396.795	61.646

724799.261	294401.074	61.937

724822.482	294408.655	62.395

724810.168	294409.384	62.396

724773.063	294335.2	61.752

724772.689	294334.481	61.66

724775.228	294330.582	61.322

724796.37	294357.287	60.914

724790.281	294343.414	61.168

724792.394	294342.186	60.867

724786.334	294355.636	61.288

724785.259	294361.678	61.504

724788.484	294360.925	61.395

724789.4	294359.04	61.124

724800.114	294359.85	60.158

724798.169	294358.01	60.784

724801.248	294362.008	60.741

724801.881	294362.306	60.862

724758.803	294292.425	61.137

724778.04	294310.851	61.25

724773.452	294303.258	61.337

724773.803	294301.455	61.329

724775.445	294300.871	61.449

724762.566	294310.29	61.623

724764.396	294309.431	61.543

724758.97	294317.97	61.893

724765.933	294313.995	61.658

724755.342	294280.282	60.983

724762.179	294278.678	61.016

724763.263	294278.351	60.923

724765.051	294280.81	60.655

724763.633	294263.193	60.5

724764.621	294262.233	60.43

724761.724	294258.332	60.39

724759.924	294256.981	60.52

724755.521	294260.405	60.61

724759.38	294266.615	60.59

724759.052	294267.041	0

724759.052	294267.041	60.72

724757.706	294265.886	60.86

724744.327	294241.377	60.385

724747.236	294266.523	60.281

724742.372	294241.886	60.385

724745.249	294266.753	60.281

724746.077	294269.468	60.873

724745.892	294270.773	60.965

724742.343	294261.478	60.678

724744.74	294263.494	60.743

724745.566	294263.293	60.568

724748.178	294262.577	60.573

724750.147	294267.815	60.795

724759.7078	294246.3074	0

724759.7078	294246.3074	0

724759.7078	294246.3074	60.15

724760.0096	294245.4258	60.32

724762.8769	294253.5491	60.24

724753.7064	294255.6583	60.5

724754.6526	294254.6571	60.43

724751.5922	294250.883	60.39

724749.7363	294249.6098	60.52

724745.483	294253.2181	60.61

724749.6028	294259.2582	60.59

724749.2933	294259.6978	0

724749.2933	294259.6978	60.72

724747.8993	294258.6011	60.86

724734.524	294217.796	60.489

724732.68	294218.573	60.489

724690.026	294126.308	58.836

724702.956	294148.619	59.467

724714.383	294171.04	59.891

724724.546	294194.421	60.201

724688.298	294127.316	58.836

724701.198	294149.576	59.467

724712.573	294171.894	59.891

724722.709	294195.212	60.201

724664.034	294081.908	57.505

724676.989	294104.117	58.207

724662.316	294082.934	57.505

724675.263	294105.127	58.207

724637.802	294038.066	56.251

724650.677	294060.04	56.756

724636.088	294039.098	56.251

724648.96	294061.067	56.756

724608.118	293995.929	55.507

724606.652	293997.3	55.507

724622.609	294017.275	55.841

724624.247	294016.12	55.841

724569.551	293961.644	54.985

724588.979	293978.398	55.265

724568.244	293963.16	54.985

724587.65	293979.894	55.265

724550.255	293945.017	54.884

724548.963	293946.544	54.884

724530.67	293928.727	54.826

724529.327	293930.213	54.826

724529.364	293933.827	55.47

724515.116	293921.58	55.4

724510.925	293912.132	54.669

724517.435	293921.332	54.946

724512.47	293910.845	54.669

724487.384	293867.469	54.168

724485.555	293868.281	54.168

724482.008	293863.647	54.252

724498.235	293889.792	54.415

724496.498	293890.795	54.415

724493.702	293888.554	54.583

724459.243	293795.684	53.398

724468.45	293819.639	53.711

724477.728	293843.56	53.924

724457.37	293796.387	53.398

724466.584	293820.359	53.711

724475.868	293844.296	53.924

724456.236	293797.362	53.531

724465.798	293822.186	53.872

724473.806	293842.799	54.06

724450.43	293771.651	53.211

724448.554	293772.346	53.211

724447.119	293772.474	53.34

724441.474	293747.746	53.047

724439.601	293748.449	53.047

724437.842	293747.754	53.166

724423.561	293699.678	52.866

724432.48	293723.79	52.991

724421.682	293700.364	52.866

724430.605	293724.489	52.991

724419.319	293698	53.008

724428.56	293722.964	53.069

STRADA  AZURULUI

X	Y	COTA

724799.448	294006.03	58.795

724803.798	293996.889	59.539

724805.862	293987.311	60.604

724805.119	293977.923	61.533

724801.08	293969.2	63.178

724782.477	293939.906	63.946

724805.806	293966.106	63.208

724810.418	293975.884	61.666

724811.32	293986.859	60.717

724809.266	293997.593	59.658

724805.072	294006.989	58.871

724801.289	294006.816	58.795

724805.705	293997.539	59.539

724807.88	293987.445	60.604

724807.085	293977.408	61.533

724802.84	293968.239	63.178

724797.402	293959.677	63.946

724804.119	293967.22	63.208

724808.453	293976.41	61.666

724809.304	293986.751	60.717

724807.345	293996.989	59.658

724803.221	294006.229	58.871

724795.67	294015.981	58.108

724801.532	294016.409	58.122

724800.598	294026.147	57.613

724797.642	294016.422	58.108

724799.566	294015.953	58.122

724798.601	294026.016	57.613

724793.164	294045.879	57.092

724794.404	294036.949	57.277

724794.83	294026.835	57.486

724800.228	294036.402	57.398

724799.918	294046.366	57.075

724795.008	294047.147	57.092

724796.398	294037.129	57.277

724796.827	294026.954	57.486

724798.228	294036.334	57.398

724797.917	294046.348	57.075

724800.047	294056.576	56.654

724800.661	294066.943	56.267

724798.048	294056.648	56.654

724798.666	294067.084	56.267

724786.438	294049.591	56.349

724786.095	294052.066	56.349

724801.492	294077.033	56.248

724799.512	294077.361	56.248

STRADA CASCADEI

| X | Y | Z | COTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 724844.1271 | 294151.3 | 60.55 | 0 |
| 724846.6878 | 294147.18 | 60.65 | 0 |
| 724849.5342 | 294143.6 | 60.67 | 0 |
| 724852.5655 | 294140.56 | 60.79 | 0 |
| 724856.1056 | 294137.69 | 60.91 | 0 |
| 724861.0601 | 294134.52 | 61.18 | 0 |
| 724863.7549 | 294138.14 | 60.99 | 0 |
| 724859.3686 | 294141.62 | 60.75 | 0 |
| 724855.1897 | 294145.07 | 60.54 | 0 |
| 724852.0121 | 294148.08 | 60.51 | 0 |
| 724848.7886 | 294151.69 | 60.37 | 0 |
| 724846.0304 | 294155.73 | 60.2 | 0 |
| 724847.2343 | 294154.98 | 60.44 | 0 |
| 724847.6836 | 294144.14 | 60.84 | 0 |
| 724853.5337 | 294148.53 | 60.91 | 0 |
| 724855.8738 | 294145.52 | 60.88 | 0 |
| 724853.1633 | 294135.68 | 61.39 | 0 |
| 724858.4949 | 294134.05 | 61.89 | 0 |
| 724859.0165 | 294134.92 | 61.42 | 0 |
| 724870.3077 | 294135.25 | 61.83 | 0 |
| 724877.0267 | 294131.07 | 62.36 | 0 |
| 724882.8756 | 294128.85 | 63.5 | 0 |
| 724880.8695 | 294129.24 | 62.82 | 0 |
| 724879.8834 | 294123.57 | 62.6 | 0 |
| 724881.7945 | 294121.94 | 62.84 | 0 |
| 724882.4583 | 294119.52 | 63.12 | 0 |
| 724887.8511 | 294119.14 | 63.37 | 0 |
| 724889.0342 | 294133.03 | 63.9 | 0 |
| 724892.8964 | 294118.6 | 63.59 | 0 |
| 724894.9297 | 294121.73 | 63.52 | 0 |
| 724898.6771 | 294115.34 | 63.98 | 0 |
| 724899.1636 | 294113.84 | 64.71 | 0 |
| 724903.0701 | 294114.59 | 64.12 | 0 |
| 724905.3487 | 294118.6 | 64.07 | 0 |
| 724915.1222 | 294116.99 | 65.18 | 0 |
| 724918.1097 | 294108.55 | 66.11 | 0 |
| 724919.6013 | 294110.13 | 65.42 | 0 |
| 724922.5649 | 294112.78 | 65.43 | 0 |
| 724931.1971 | 294110.33 | 66.15 | 0 |
| 724930.565 | 294107.28 | 66.15 | 0 |
| 724937.8167 | 294101.86 | 68.55 | 0 |
| 724939.1929 | 294101.34 | 68.52 | 0 |
| 724942.3817 | 294099.43 | 68.62 | 0 |
| 724950.6502 | 294101.03 | 68.58 | 0 |
| 724948.7538 | 294104.1 | 67.75 | 0 |
| 724949.0032 | 294107.6 | 67.54 | 0 |
| 724949.5549 | 294110.5 | 68.34 | 0 |
| 724967.0759 | 294105.8 | 69.28 | 0 |
| 724967.2921 | 294102.6 | 69.63 | 0 |
| 724984.7267 | 294099.9 | 71 | 0 |
| 724986.1056 | 294103.46 | 71.01 | 0 |
| 725003.254 | 294101.36 | 72.64 | 0 |
| 725002.9852 | 294097.52 | 72.84 | 0 |
| 725004.1974 | 294091.37 | 75.36 | 0 |
| 725024.5046 | 294091.72 | 75.08 | 0 |
| 725026.4793 | 294095.05 | 75.28 | 0 |
| 725040.0525 | 294091.1 | 76.9 | 0 |
| 725039.6561 | 294087.44 | 77.14 | 0 |
| 725039.3199 | 294085.09 | 77.81 | 0 |
| 725044.197 | 294090.95 | 77.23 | 0 |
| 725057.4867 | 294085.49 | 78.81 | 0 |
| 725056.6317 | 294082.04 | 78.76 | 0 |
| 725066.0014 | 294078.21 | 79.78 | 0 |
| 725071.2422 | 294075.39 | 80.35 | 0 |
| 725076.1394 | 294072.5 | 80.82 | 0 |
| 725081.9075 | 294068.24 | 81.46 | 0 |
| 725088.6308 | 294062.84 | 82.1 | 0 |
| 725094.262 | 294057.65 | 82.66 | 0 |
| 725099.9998 | 294052.12 | 83.3 | 0 |
| 725105.472 | 294046.42 | 83.88 | 0 |
| 725112.3841 | 294038.54 | 84.77 | 0 |
| 725115.3851 | 294041.08 | 84.88 | 0 |
| 725110.8977 | 294046.08 | 84.34 | 0 |
| 725105.337 | 294051.87 | 83.66 | 0 |
| 725100.1842 | 294057.15 | 83.1 | 0 |
| 725095.0089 | 294062.07 | 82.57 | 0 |
| 725090.7571 | 294065.9 | 82.21 | 0 |
| 725086.3485 | 294069.34 | 81.8 | 0 |
| 725081.9023 | 294072.68 | 81.35 | 0 |
| 725076.2289 | 294076.43 | 80.53 | 0 |
| 725070.7698 | 294079.27 | 80.19 | 0 |
| 725063.7456 | 294082.82 | 79.52 | 0 |
| 725059.5755 | 294084.46 | 79.09 | 0 |
| 725059.5755 | 294084.46 | 0 | 79.09 |
| 725063.7456 | 294082.82 | 0 | 79.52 |
| 725070.7698 | 294079.27 | 0 | 80.19 |
| 725076.2289 | 294076.43 | 0 | 80.53 |
| 725081.9023 | 294072.68 | 0 | 81.35 |
| 725086.3485 | 294069.34 | 0 | 81.8 |
| 725090.7571 | 294065.9 | 0 | 82.21 |
| 725095.0089 | 294062.07 | 0 | 82.57 |
| 725100.1842 | 294057.15 | 0 | 83.1 |
| 725105.337 | 294051.87 | 0 | 83.66 |
| 725110.8977 | 294046.08 | 0 | 84.34 |
| 725115.3851 | 294041.08 | 0 | 84.88 |
| 725112.3841 | 294038.54 | 0 | 84.77 |
| 725105.472 | 294046.42 | 0 | 83.88 |
| 725099.9998 | 294052.12 | 0 | 83.3 |
| 725094.262 | 294057.65 | 0 | 82.66 |
| 725088.6308 | 294062.84 | 0 | 82.1 |
| 725081.9075 | 294068.24 | 0 | 81.46 |
| 725076.1394 | 294072.5 | 0 | 80.82 |
| 725071.2422 | 294075.39 | 0 | 80.35 |
| 725066.0014 | 294078.21 | 0 | 79.78 |
| 725056.6317 | 294082.04 | 0 | 78.76 |
| 725057.4867 | 294085.49 | 0 | 78.81 |
| 725044.197 | 294090.95 | 0 | 0 |
| 725044.197 | 294090.95 | 0 | 77.23 |
| 725039.3199 | 294085.09 | 0 | 77.81 |
| 725039.6561 | 294087.44 | 0 | 77.14 |
| 725040.0525 | 294091.1 | 0 | 76.9 |
| 725026.4793 | 294095.05 | 0 | 75.28 |
| 725024.5046 | 294091.72 | 0 | 75.08 |
| 725004.1974 | 294091.37 | 0 | 75.36 |
| 725002.9852 | 294097.52 | 0 | 72.84 |
| 725003.254 | 294101.36 | 0 | 72.64 |
| 724986.1056 | 294103.46 | 0 | 71.01 |
| 724984.7267 | 294099.9 | 0 | 71 |
| 724967.2921 | 294102.6 | 0 | 69.63 |
| 724967.0759 | 294105.8 | 0 | 69.28 |
| 724949.5549 | 294110.5 | 0 | 0 |
| 724949.5549 | 294110.5 | 0 | 68.34 |
| 724949.0032 | 294107.6 | 0 | 67.54 |
| 724948.7538 | 294104.1 | 0 | 67.75 |
| 724950.6502 | 294101.03 | 0 | 68.58 |
| 724942.3817 | 294099.43 | 0 | 68.62 |
| 724939.1929 | 294101.34 | 0 | 68.52 |
| 724937.8167 | 294101.86 | 0 | 68.55 |
| 724930.565 | 294107.28 | 0 | 66.15 |
| 724931.1971 | 294110.33 | 0 | 66.15 |
| 724922.5649 | 294112.78 | 0 | 65.43 |
| 724919.6013 | 294110.13 | 0 | 65.42 |
| 724918.1097 | 294108.55 | 0 | 66.11 |
| 724915.1222 | 294116.99 | 0 | 0 |
| 724915.1222 | 294116.99 | 0 | 65.18 |
| 724905.3487 | 294118.6 | 0 | 64.07 |
| 724903.0701 | 294114.59 | 0 | 64.12 |
| 724899.1636 | 294113.84 | 0 | 64.71 |
| 724898.6771 | 294115.34 | 0 | 63.98 |
| 724894.9297 | 294121.73 | 0 | 63.52 |
| 724892.8964 | 294118.6 | 0 | 63.59 |
| 724889.0342 | 294133.03 | 0 | 63.9 |
| 724887.8511 | 294119.14 | 0 | 63.37 |
| 724882.4583 | 294119.52 | 0 | 63.12 |
| 724881.7945 | 294121.94 | 0 | 62.84 |
| 724879.8834 | 294123.57 | 0 | 62.6 |
| 724880.8695 | 294129.24 | 0 | 62.82 |
| 724882.8756 | 294128.85 | 0 | 0 |
| 724882.8756 | 294128.85 | 0 | 63.5 |
| 724877.0267 | 294131.07 | 0 | 62.36 |
| 724870.3077 | 294135.25 | 0 | 61.83 |
| 724859.0165 | 294134.92 | 0 | 61.42 |
| 724858.4949 | 294134.05 | 0 | 61.89 |
| 724853.1633 | 294135.68 | 0 | 61.39 |
| 724855.8738 | 294145.52 | 0 | 0 |
| 724855.8738 | 294145.52 | 0 | 60.88 |
| 724853.5337 | 294148.53 | 0 | 60.91 |
| 724847.6836 | 294144.14 | 0 | 60.84 |
| 724847.2343 | 294154.98 | 0 | 60.44 |
| 724846.0304 | 294155.73 | 0 | 60.2 |
| 724848.7886 | 294151.69 | 0 | 60.37 |
| 724852.0121 | 294148.08 | 0 | 60.51 |
| 724855.1897 | 294145.07 | 0 | 60.54 |
| 724859.3686 | 294141.62 | 0 | 60.75 |
| 724863.7549 | 294138.14 | 0 | 60.99 |
| 724861.0601 | 294134.52 | 0 | 61.18 |
| 724856.1056 | 294137.69 | 0 | 60.91 |
| 724852.5655 | 294140.56 | 0 | 60.79 |
| 724849.5342 | 294143.6 | 0 | 60.67 |
| 724846.6878 | 294147.18 | 0 | 60.65 |
| 724836.2725 | 294166.45 | 59.93 | 0 |
| 724837.9319 | 294162.36 | 60.1 | 0 |
| 724839.8668 | 294158.48 | 60.26 | 0 |
| 724841.8915 | 294154.98 | 60.44 | 0 |
| 724843.2134 | 294161.97 | 59.83 | 0 |
| 724841.2937 | 294166.86 | 59.8 | 0 |
| 724841.274 | 294154.44 | 60.48 | 0 |
| 724841.274 | 294154.44 | 0 | 60.48 |
| 724841.2937 | 294166.86 | 0 | 59.8 |
| 724843.2134 | 294161.97 | 0 | 59.83 |
| 724844.1271 | 294151.3 | 0 | 60.55 |
| 724841.8915 | 294154.98 | 0 | 60.44 |
| 724839.8668 | 294158.48 | 0 | 60.26 |
| 724837.9319 | 294162.36 | 0 | 60.1 |
| 724836.2725 | 294166.45 | 0 | 59.93 |
| 724831.1434 | 294186.93 | 59.44 | 0 |
| 724832.1396 | 294181.46 | 59.46 | 0 |
| 724833.3953 | 294176.04 | 59.54 | 0 |
| 724834.6883 | 294171.15 | 59.71 | 0 |
| 724839.9316 | 294170.98 | 59.55 | 0 |
| 724838.8606 | 294174.88 | 59.47 | 0 |
| 724837.7538 | 294180.17 | 59.33 | 0 |
| 724836.9774 | 294185.51 | 59.3 | 0 |
| 724840.6952 | 294174.52 | 59.79 | 0 |
| 724831.5748 | 294176.02 | 59.43 | 0 |
| 724831.5748 | 294176.02 | 0 | 0 |
| 724831.5748 | 294176.02 | 0 | 59.43 |
| 724840.6952 | 294174.52 | 0 | 59.79 |
| 724836.9774 | 294185.51 | 0 | 59.3 |
| 724837.7538 | 294180.17 | 0 | 59.33 |
| 724838.8606 | 294174.88 | 0 | 59.47 |
| 724839.9316 | 294170.98 | 0 | 59.55 |
| 724834.6883 | 294171.15 | 0 | 59.71 |
| 724833.3953 | 294176.04 | 0 | 59.54 |
| 724832.1396 | 294181.46 | 0 | 59.46 |
| 724831.1434 | 294186.93 | 0 | 59.44 |
| 724825.03 | 294184.28 | 58.72 | 0 |
| 724825.03 | 294184.28 | 0 | 58.72 |
| 724835.8802 | 294192.08 | 59.12 | 0 |
| 724835.8802 | 294192.08 | 0 | 59.12 |
| 724790.814 | 294254.27 | 0 | 59.8 |
| 724801.219 | 294249.42 | 0 | 0 |
| 724801.219 | 294249.42 | 0 | 59.61 |
| 724806.597 | 294248.28 | 0 | 59.26 |
| 724800.093 | 294243.01 | 0 | 0 |
| 724800.093 | 294243.01 | 0 | 59.34 |
| 724800.565 | 294240.11 | 0 | 59.14 |
| 724792.334 | 294245.07 | 0 | 59.53 |
| 724789.452 | 294246.51 | 0 | 59.57 |
| 724770.027 | 294254.11 | 0 | 0 |
| 724770.027 | 294254.11 | 0 | 60.15 |
| 724770.366 | 294253.24 | 0 | 60.32 |
| 724772.885 | 294261.48 | 0 | 60.24 |
| 724778.7919 | 294237.89 | 59.57 | 0 |
| 724781.6099 | 294236.33 | 59.53 | 0 |
| 724789.6224 | 294231.02 | 59.14 | 0 |
| 724789.2743 | 294233.94 | 59.34 | 0 |
| 724795.9965 | 294238.93 | 59.26 | 0 |
| 724790.672 | 294240.3 | 59.61 | 0 |
| 724780.4831 | 294245.59 | 59.8 | 0 |
| 724797.6836 | 294231.58 | 59.43 | 0 |
| 724800.1456 | 294236.37 | 59.41 | 0 |
| 724810.1279 | 294232.36 | 59.3 | 0 |
| 724807.6276 | 294226.74 | 59.28 | 0 |
| 724810.204 | 294226.32 | 59.39 | 0 |
| 724810.204 | 294226.32 | 0 | 59.39 |
| 724807.6276 | 294226.74 | 0 | 59.28 |
| 724810.1279 | 294232.36 | 0 | 59.3 |
| 724800.1456 | 294236.37 | 0 | 59.41 |
| 724797.6836 | 294231.58 | 0 | 59.43 |
| 724780.4831 | 294245.59 | 0 | 59.8 |
| 724790.672 | 294240.3 | 0 | 0 |
| 724790.672 | 294240.3 | 0 | 59.61 |
| 724795.9965 | 294238.93 | 0 | 59.26 |
| 724789.2743 | 294233.94 | 0 | 0 |
| 724789.2743 | 294233.94 | 0 | 59.34 |
| 724789.6224 | 294231.02 | 0 | 59.14 |
| 724781.6099 | 294236.33 | 0 | 59.53 |
| 724778.7919 | 294237.89 | 0 | 59.57 |
| 724763.633 | 294263.19 | 0 | 60.5 |
| 724764.621 | 294262.23 | 0 | 60.43 |
| 724761.724 | 294258.33 | 0 | 60.39 |
| 724759.924 | 294256.98 | 0 | 60.52 |
| 724759.38 | 294266.62 | 0 | 60.59 |
| 724759.052 | 294267.04 | 0 | 0 |
| 724759.052 | 294267.04 | 0 | 60.72 |
| 724757.706 | 294265.89 | 0 | 60.86 |
| 724755.521 | 294260.41 | 0 | 60.61 |
| 724762.8769 | 294253.55 | 60.24 | 0 |
| 724760.0096 | 294245.43 | 60.32 | 0 |
| 724759.7078 | 294246.31 | 60.15 | 0 |
| 724759.7078 | 294246.31 | 0 | 0 |
| 724759.7078 | 294246.31 | 0 | 60.15 |
| 724760.0096 | 294245.43 | 0 | 60.32 |
| 724762.8769 | 294253.55 | 0 | 60.24 |
| 724747.8993 | 294258.6 | 60.86 | 0 |
| 724749.2933 | 294259.7 | 60.72 | 0 |
| 724749.6028 | 294259.26 | 60.59 | 0 |
| 724749.7363 | 294249.61 | 60.52 | 0 |
| 724751.5922 | 294250.88 | 60.39 | 0 |
| 724754.6526 | 294254.66 | 60.43 | 0 |
| 724753.7064 | 294255.66 | 60.5 | 0 |
| 724753.7064 | 294255.66 | 0 | 60.5 |
| 724754.6526 | 294254.66 | 0 | 60.43 |
| 724751.5922 | 294250.88 | 0 | 60.39 |
| 724749.7363 | 294249.61 | 0 | 60.52 |
| 724749.6028 | 294259.26 | 0 | 60.59 |
| 724749.2933 | 294259.7 | 0 | 0 |
| 724749.2933 | 294259.7 | 0 | 60.72 |
| 724747.8993 | 294258.6 | 0 | 60.86 |
| 724826.5377 | 294219.53 | 59.2 | 0 |
| 724826.7861 | 294220.99 | 59.26 | 0 |
| 724829.012 | 294220.8 | 59.18 | 0 |
| 724829.9497 | 294217.03 | 59.17 | 0 |
| 724829.9497 | 294217.03 | 0 | 0 |
| 724829.9497 | 294217.03 | 0 | 59.17 |
| 724829.012 | 294220.8 | 0 | 0 |
| 724829.012 | 294220.8 | 0 | 59.18 |
| 724826.7861 | 294220.99 | 0 | 59.26 |
| 724826.5377 | 294219.53 | 0 | 59.2 |
| 724821.8624 | 294217.15 | 59.1 | 0 |
| 724826.6788 | 294210.93 | 59.21 | 0 |
| 724830.1518 | 294212.57 | 59.12 | 0 |
| 724828.7113 | 294215.62 | 59.19 | 0 |
| 724828.7113 | 294215.62 | 0 | 59.19 |
| 724830.1518 | 294212.57 | 0 | 59.12 |
| 724821.8624 | 294217.15 | 0 | 59.1 |
| 724832.088 | 294214.62 | 56.952 | 56.952 |
| 724835.626 | 294215.03 | 57.316 | 57.316 |
| 724834.03 | 294214.12 | 56.952 | 56.952 |
| 724828.0874 | 294205.18 | 59.23 | 0 |
| 724832.1745 | 294205.71 | 59.2 | 0 |
| 724831.4987 | 294208.83 | 59.16 | 0 |
| 724834.4961 | 294207.71 | 58.96 | 0 |
| 724834.4961 | 294207.71 | 0 | 58.96 |
| 724831.4987 | 294208.83 | 0 | 59.16 |
| 724832.1745 | 294205.71 | 0 | 59.2 |
| 724826.6788 | 294210.93 | 0 | 59.21 |
| 724828.0874 | 294205.18 | 0 | 59.23 |
| STRADA CIMITIRULUI |  |  |  |

| X | Y | Z |
| --- | --- | --- |
| 724829.97 | 294535.51 | 67.086 |
| 724826.23 | 294533.36 | 66.985 |
| 724814.84 | 294537.58 | 67.191 |
| 724814.65 | 294538.76 | 67.456 |
| 724814.32 | 294533.17 | 67.539 |
| 724814.22 | 294534.08 | 67.3 |
| 724718.25 | 294775.21 | 76.873 |
| 724729.46 | 294783.06 | 79.847 |
| 724723.35 | 294780.83 | 79.968 |
| 724736.23 | 294758.99 | 77.466 |
| 724740.59 | 294737.31 | 76.063 |
| 724745.03 | 294739.47 | 75.9 |
| 724750.8 | 294725.96 | 75.425 |
| 724753.01 | 294726.92 | 75.28 |
| 724752.39 | 294718.24 | 75.175 |
| 724754.61 | 294710.31 | 75.12 |
| 724760.48 | 294712.73 | 74.634 |
| 724768.42 | 294688.6 | 74.572 |
| 724769.13 | 294686.85 | 74.544 |
| 724773.48 | 294682.48 | 73.814 |
| 724774.89 | 294683 | 73.7 |
| 724788.35 | 294642.73 | 71.947 |
| 724792.11 | 294643.08 | 71.849 |
| 724804.43 | 294599.63 | 70.863 |
| 724808.93 | 294600.69 | 69.859 |
| 724812.97 | 294578.14 | 69.084 |
| 724818.22 | 294564.07 | 68.329 |
| 724817 | 294563.63 | 68.601 |
| 724816.75 | 294553.62 | 67.775 |
| 724691.62 | 294798.04 | 80.618 |
| 724687.93 | 294798.09 | 80.59 |
| 724686.74 | 294796.95 | 80.408 |
| 724686.36 | 294796.44 | 80.473 |
| 724696.18 | 294788.95 | 79.827 |
| 724698.18 | 294789.59 | 79.506 |
| 724701.37 | 294789.87 | 79.166 |
| 724701.39 | 294791.69 | 78.712 |
| 724701.72 | 294793.39 | 78.803 |
| 724702.38 | 294795.33 | 79.353 |
| 724710.79 | 294789.44 | 78.925 |
| 724708.37 | 294785.8 | 78.133 |
| 724708.59 | 294786.24 | 78.089 |
| 724710.2 | 294787.67 | 78.155 |
| 724726 | 294776.67 | 78.271 |
| 724727.18 | 294774.67 | 76.059 |
| 724736.42 | 294777.14 | 78.959 |
| 724737.02 | 294779.4 | 79.11 |
| 724738.13 | 294777.68 | 79.134 |
| 724749.91 | 294747.72 | 76.418 |
| 724750.55 | 294746.65 | 76.406 |
| 724754.19 | 294744 | 76.373 |
| 724767.16 | 294712.68 | 74.665 |
| 724771.07 | 294712.01 | 74.624 |
| 724785.19 | 294683.9 | 73.728 |
| 724781.65 | 294682.5 | 73.723 |
| 724783.81 | 294680.87 | 74.166 |
| 724795.93 | 294657.81 | 72.729 |
| 724810.47 | 294624.15 | 71.14 |
| 724808.76 | 294617.34 | 70.774 |
| 724819.34 | 294604.54 | 70.41 |
| 724815.59 | 294599 | 70.073 |
| 724822.01 | 294576.31 | 69.031 |
| 724826.9 | 294577.22 | 68.781 |
| 724828.54 | 294573.19 | 68.868 |
| 724827.17 | 294572 | 68.783 |
| 724827.47 | 294560.92 | 68.366 |
| 724824.21 | 294561.84 | 68.243 |
| STRADA CISMELEI X; Y; Z. 724829.97; 294535.51; 67.086. 724826.23; 294533.36; 66.985. 724814.84; 294537.58; 67.191. 724814.65; 294538.76; 67.456. 724814.32; 294533.17; 67.539. 724814.22; 294534.08; 67.3. 724718.25; 294775.21; 76.873. 724729.46; 294783.06; 79.847. 724723.35; 294780.83; 79.968. 724736.23; 294758.99; 77.466. 724740.59; 294737.31; 76.063. 724745.03; 294739.47; 75.9. 724750.8; 294725.96; 75.425. 724753.01; 294726.92; 75.28. 724752.39; 294718.24; 75.175. 724754.61; 294710.31; 75.12. 724760.48; 294712.73; 74.634. 724768.42; 294688.6; 74.572. 724769.13; 294686.85; 74.544. 724773.48; 294682.48; 73.814. 724774.89; 294683; 73.7. 724788.35; 294642.73; 71.947. 724792.11; 294643.08; 71.849. 724804.43; 294599.63; 70.863. 724808.93; 294600.69; 69.859. 724812.97; 294578.14; 69.084. 724818.22; 294564.07; 68.329. 724817; 294563.63; 68.601. 724816.75; 294553.62; 67.775. 724691.62; 294798.04; 80.618. 724687.93; 294798.09; 80.59. 724686.74; 294796.95; 80.408. 724686.36; 294796.44; 80.473. 724696.18; 294788.95; 79.827. 724698.18; 294789.59; 79.506. 724701.37; 294789.87; 79.166. 724701.39; 294791.69; 78.712. 724701.72; 294793.39; 78.803. 724702.38; 294795.33; 79.353. 724710.79; 294789.44; 78.925. 724708.37; 294785.8; 78.133. 724708.59; 294786.24; 78.089. 724710.2; 294787.67; 78.155. 724726; 294776.67; 78.271. 724727.18; 294774.67; 76.059. 724736.42; 294777.14; 78.959. 724737.02; 294779.4; 79.11. 724738.13; 294777.68; 79.134. 724749.91; 294747.72; 76.418. 724750.55; 294746.65; 76.406. 724754.19; 294744; 76.373. 724767.16; 294712.68; 74.665. 724771.07; 294712.01; 74.624. 724785.19; 294683.9; 73.728. 724781.65; 294682.5; 73.723. 724783.81; 294680.87; 74.166. 724795.93; 294657.81; 72.729. 724810.47; 294624.15; 71.14. 724808.76; 294617.34; 70.774. 724819.34; 294604.54; 70.41. 724815.59; 294599; 70.073. 724822.01; 294576.31; 69.031. 724826.9; 294577.22; 68.781. 724828.54; 294573.19; 68.868. 724827.17; 294572; 68.783. 724827.47; 294560.92; 68.366. 724824.21; 294561.84; 68.243. STRADA FLORILOR |  |  |

| X | Y | Z |
| --- | --- | --- |
| 725097.613 | 294682.916 | 65.776 |
| 725099.608 | 294692.124 | 65.713 |
| 725104.484 | 294712.476 | 66.079 |
| 725105.882 | 294707.68 | 66.282 |
| 725100.633 | 294707.64 | 66.212 |
| 725100.47 | 294704.028 | 66.145 |
| 725101.384 | 294668.425 | 65.602 |
| 725096.971 | 294669.107 | 65.804 |
| 725095.703 | 294664.693 | 65.704 |
| 725096.034 | 294665.227 | 65.834 |
| 725100.63 | 294664.603 | 65.591 |
| 725095.061 | 294655.244 | 65.519 |
| 725099.171 | 294654.835 | 64.32 |
| 725101.036 | 294654.683 | 65.479 |
| 725103.629 | 294735.32 | 78.697 |
| 725109.959 | 294739.757 | 77.626 |
| 725122.72 | 294757.755 | 68.327 |
| 725118.615 | 294758.591 | 67.157 |
| 725117.583 | 294758.871 | 67.676 |
| 725115.697 | 294700.905 | 66.575 |
| 725108.303 | 294660.384 | 65.561 |
| 725111.943 | 294661.23 | 65.783 |
| 725112.375 | 294656.13 | 66.022 |
| 725116.881 | 294654.747 | 66.421 |
| 725116.938 | 294654.277 | 66.352 |
| 725115.21 | 294644.959 | 66.333 |
| 725122.347 | 294650.929 | 67.916 |
| 725118.663 | 294644.598 | 67.198 |
| 725119.641 | 294643.797 | 66.893 |
| 725109.421 | 294631.741 | 65.239 |
| 725112.693 | 294625.226 | 66.368 |
| 725111.442 | 294624.329 | 65.776 |
| 725103.75 | 294611.349 | 64.745 |
| 725094.21 | 294594.264 | 63.927 |
| 725095.233 | 294594.772 | 63.874 |
| 725097.154 | 294594.308 | 64.425 |
| 725105.703 | 294595.463 | 64.47 |
| 725107.792 | 294595.394 | 64.718 |
| 725112.005 | 294578.711 | 64.378 |
| 725108.493 | 294576.731 | 64.153 |
| 725114.173 | 294569.343 | 64.354 |
| 725103.207 | 294564.594 | 63.758 |
| 725100.545 | 294563.515 | 63.748 |
| 725113.793 | 294562.326 | 64.041 |
| 725112.624 | 294562.068 | 63.998 |
| 725112.123 | 294561.174 | 63.89 |
| 725116.947 | 294560.725 | 64.095 |
| 725111.88 | 294557.466 | 63.709 |

STRADA  GARAJULUI

X	Y	COTA

724545.017	294039.056	68.86

724546.029	294030.289	67.59

724549.031	294038.697	68.54

724546.321	294040.386	68.87

724548.747	294033.843	67.94

724552.138	294037.931	68.02

724551.202	294041.039	68.49

724543.395	294013.263	65.79

724541.446	294014.252	65.49

724538.831	294015.947	65.72

724530.127	293982.121	61.43

724531.908	293981.897	60.96

724533.834	293981.42	61.32

724537.237	293990.275	62.83

724536.11	293990.914	62.73

724533.159	293992.593	63.04

724524.51	293940.855	56.09

724524.322	293936.353	55.8

724526.708	293934.453	55.58

724529.364	293933.827	55.47

724519.111	293935.163	55.67

724520.385	293939.661	55.93

724515.116	293921.58	55.4

724511.663	293925.499	55.72

724525.449	293946.748	56.4

724521.634	293945.001	56.29

724528.212	293962.317	57.66

724525.129	293963.225	57.94

724543.56	294031.47	67.81

STRADA ILIE VERDET

X	Y	Z

724810.168	294409.384	62.396

724799.261	294401.074	61.937

724783.882	294427.868	0

724790.086	294429.778	0

724786.143	294429.488	0

724784.635	294436.632	0

724786.054	294434.116	0

724789.085	294434.219	0

724793.49	294434.033	0

724797.823	294433.725	0

724802.336	294433.08	0

724805.319	294433.758	0

724804.321	294427.659	0

724805.537	294428.046	0

724806.474	294433.052	0

724804.362	294427.584	62.81

724805.578	294427.131	62.672

724812.114	294431.05	62.872

724805.392	294433.859	63.104

724803.7374	294423.5402	62.93

724802.5882	294418.5786	62.72

724801.3569	294418.2437	62.81

724802.6135	294424.2947	63.14

724799.6044	294423.7443	63.04

724795.1229	294424.5808	63.18

724790.807	294425.0729	63.3

724786.4139	294425.4462	63.43

724783.3812	294425.4723	63.55

724783.2732	294420.8447	63.44

724787.225	294420.9666	63.33

724787.225	294420.9666	0

724783.2732	294420.8447	0

724783.3812	294425.4723	0

724786.4139	294425.4462	0

724790.807	294425.0729	0

724795.1229	294424.5808	0

724799.6044	294423.7443	0

724802.6135	294424.2947	0

724801.3569	294418.2437	0

724802.5882	294418.5786	0

724803.7374	294423.5402	0

724813.339	294431.933	62.97

724765.072	294419.948	0

724781.917	294427.304	0

724772.386	294431.361	0

724775.282	294435.954	0

724776.942	294440.189	0

724779.524	294438.759	0

724782.144	294428.623	0

724778.917	294427.35	0

724776.64	294426.092	0

724774.966	294429.9	0

724774.421	294432.5	0

724777.25	294434.686	0

724780.858	294436.377	0

724770.782	294442.301	64.362

724770.433	294440.976	64.42

724773.138	294442.773	64.399

724774.678	294442.899	64.455

724782.0706	294428.0464	63.63

724778.2862	294427.9523	63.69

724774.6095	294426.4164	63.82

724771.69	294424.3528	63.81

724772.1238	294421.732	63.73

724773.6343	294417.8562	63.77

724775.9627	294419.0161	63.72

724779.241	294420.1506	63.57

724777.0547	294430.389	63.82

724774.5359	294431.9276	64.14

724772.6972	294427.767	64.04

724769.6084	294423.3014	63.87

724778.9581	294418.8425	63.57

724780.9453	294419.3224	63.51

724780.9453	294419.3224	0

724778.9581	294418.8425	0

724769.6084	294423.3014	0

724772.6972	294427.767	0

724774.5359	294431.9276	0

724777.0547	294430.389	0

724779.241	294420.1506	0

724775.9627	294419.0161	0

724773.6343	294417.8562	0

724772.1238	294421.732	0

724771.69	294424.3528	0

724774.6095	294426.4164	0

724778.2862	294427.9523	0

724782.0706	294428.0464	0

724732.18	294406.743	0

724739.144	294412.763	0

724744.262	294414.821	0

724746.547	294407.437	0

724752.028	294416.195	0

724747.164	294413.416	0

724739.993	294409.311	0

724735.666	294406.333	0

724743.404	294406.854	0

724748.03	294409.973	0

724751.812	294412.053	0

724754.432	294411.929	0

724755.951	294421.352	0

724763.111	294422.805	0

724761.8153	294412.2101	64.15

724759.9776	294415.1479	64.17

724752.7623	294414.001	64.73

724750.8436	294404.6511	64.81

724748.2313	294404.8865	64.95

724743.6455	294406.4461	65.14

724748.6234	294409.0156	64.82

724740.8059	294407.9733	65.22

724735.605	294406.135	66.13

724735.605	294406.135	0

724740.8059	294407.9733	0

724748.6234	294409.0156	0

724743.6455	294406.4461	0

724752.7623	294414.001	0

724759.9776	294415.1479	0

724761.8153	294412.2101	0

724726.859	294387.449	0

724723.101	294392.51	0

724723.101	294392.51	0

724740.256	294402.484	0

724732.904	294403.993	0

724730.447	294401.232	0

724728.105	294398.041	0

724725.75	294394.514	0

724722.928	294390.017	0

724725.894	294388.372	0

724728.557	294391.88	0

724731.191	294395.221	0

724734.885	294399.179	0

724738.907	294402.961	0

724744.3642	294402.9694	65.19

724739.6096	294400.0501	65.5

724734.951	294396.352	65.89

724730.7717	294392.7446	66.24

724726.9126	294388.9474	66.59

724724.1388	294385.7215	66.78

724721.3289	294382.33	67.01

724718.4356	294384.0998	67.03

724721.4465	294388.4726	66.7

724723.9494	294391.8962	66.58

724726.4251	294394.9846	66.35

724728.9974	294397.6385	66.08

724731.8565	294399.8589	65.97

724736.3063	294402.65	65.68

724742.7746	294400.4988	65.29

724736.2785	294395.818	65.86

724728.3911	294400.4168	66.52

724718.7146	294386.5831	67.01

724718.7146	294386.5831	0

724718.7146	294386.5831	0

724728.3911	294400.4168	0

724736.2785	294395.818	0

724742.7746	294400.4988	0

724736.3063	294402.65	0

724731.8565	294399.8589	0

724728.9974	294397.6385	0

724726.4251	294394.9846	0

724723.9494	294391.8962	0

724721.4465	294388.4726	0

724718.4356	294384.0998	0

724724.1388	294385.7215	0

724726.9126	294388.9474	0

724730.7717	294392.7446	0

724734.951	294396.352	0

724739.6096	294400.0501	0

724744.3642	294402.9694	0

724748.2313	294404.8865	0

724750.8436	294404.6511	0

724703.716	294364.107	0

724703.604	294362.8	0

724703.604	294362.8	0

724712.922	294364.896	0

724712.922	294364.896	0

724714.29	294367.468	0

724715.023	294371.048	0

724711.763	294373.289	0

724708.792	294373.072	0

724713.089	294379.032	0

724722.2538	294381.3668	66.98

724708.1381	294373.5434	67.68

724703.5913	294367.7717	68.11

724706.5688	294367.8621	67.71

724709.7305	294365.4844	67.62

724708.8458	294361.9388	67.85

724707.3696	294359.4274	67.69

724697.9708	294357.7298	67.83

724698.1384	294359.0309	68.53

724698.1384	294359.0309	0

724697.9708	294357.7298	0

724697.9708	294357.7298	0

724707.3696	294359.4274	0

724707.3696	294359.4274	0

724708.8458	294361.9388	0

724709.7305	294365.4844	0

724706.5688	294367.8621	0

724703.5913	294367.7717	0

724708.1381	294373.5434	0

724722.2538	294381.3668	0

724721.3289	294382.33	0

724697.615	294379.55	69.058

724698.146	294380.266	69.111

724698.92	294382.082	69.069

724665.166	294318.789	0

724671.539	294315.603	0

724672.61	294317.624	0

724672.61	294317.624	0

724680.789	294322.171	0

724681.306	294323.939	0

724681.306	294323.939	0

724681.216	294325.33	0

724677.088	294321.857	0

724673.818	294319.178	0

724670.88	294316.52	0

724668.895	294314.164	0

724666.837	294311.005	0

724666.819	294317.525	0

724669.706	294320.345	0

724672.682	294322.948	0

724676.174	294326.018	0

724673.1806	294325.8249	67.56

724669.0003	294322.1485	67.49

724665.3808	294319.2299	67.36

724666.3553	294315.415	67.29

724669.7364	294317.9524	67.43

724674.0085	294321.2465	67.48

724680.2187	294326.5481	67.51

724670.1435	294326.0754	67.97

724674.0392	294319.853	67.33

724673.4474	294318.1086	67.41

724665.0823	294313.9138	67.2

724665.0823	294313.9138	0

724665.0823	294313.9138	0

724673.4474	294318.1086	0

724674.0392	294319.853	0

724674.0392	294319.853	0

724670.1435	294326.0754	0

724680.2187	294326.5481	0

724674.0085	294321.2465	0

724669.7364	294317.9524	0

724666.3553	294315.415	0

724665.3808	294319.2299	0

724669.0003	294322.1485	0

724673.1806	294325.8249	0

724677.149	294329.99	0

724687.195	294330.891	0

724680.194	294329.869	0

724684.234	294333.799	0

724687.481	294337.107	0

724690.079	294340.454	0

724688.309	294340.022	0

724688.309	294340.022	0

724688.059	294343.497	0

724689.3853	294337.5519	67.68

724686.1613	294339.4068	67.68

724681.6184	294339.1059	67.84

724681.7203	294335.6234	67.84

724683.5071	294335.9797	67.61

724680.769	294332.7463	67.61

724677.3842	294329.5794	67.6

724684.8054	294331.8006	67.54

724684.8054	294331.8006	0

724677.3842	294329.5794	0

724680.769	294332.7463	0

724683.5071	294335.9797	0

724681.7203	294335.6234	0

724681.7203	294335.6234	0

724681.6184	294339.1059	0

724686.1613	294339.4068	0

724689.3853	294337.5519	0

724692.585	294343.991	0

724695.885	294342.275	0

724700.554	294355.519	0

724694.6137	294350.5852	67.72

724697.8986	294347.2224	67.59

724697.8986	294347.2224	0

724694.6137	294350.5852	0

724659.257	294313.598	0

724654.081	294307.253	0

724657.712	294309.391	0

724660.834	294311.903	0

724659.2923	294314.0613	67.18

724656.2132	294311.3519	67.02

724653.0735	294308.6991	66.92

724656.8235	294303.684	66.59

724659.0328	294307.5465	66.92

724661.2234	294310.615	67.05

724657.6946	294315.3945	67.47

724659.9809	294305.3191	66.68

724659.9809	294305.3191	0

724661.2234	294310.615	0

724659.0328	294307.5465	0

724656.2132	294311.3519	0

724659.2923	294314.0613	0

724650.364	294308.676	0

724652.971	294301.817	66.03

724655.3651	294299.7585	0

724656.5779	294297.4728	0

724654.808	294296.904	0

724657.853	294294.672	0

724655.145	294295.601	0

724656.1719	294288.3408	0

724658.747	294291.928	0

724650.8691	294291.7476	0

724649.3619	294291.6106	0

724646.6959	294292.654	0

724646.6959	294292.654	0

724642.4757	294305.9206	0

724646.1287	294304.3407	0

724642.2251	294302.7184	0

724639.4655	294301.822	0

724638.28	294299.5746	66.649

724646.456	294298.224	0

724657.605	294296.337	0

724657.1099	294296.0989	0

724659.353	294294.873	0

724664.813	294300.836	0

724665.403	294299.486	0

STRADA MAGNOLIEI

X	Y	COTA

724494.523	293986.256	68.83

724490.227	293984.115	69.03

724485.096	293982.594	69.18

724479.863	293982.168	69.21

724475.101	293982.379	69.41

724470.965	293982.776	69.53

724463.773	293984.611	69.76

724452.696	293987.204	70.07

724439.427	293989.924	70.79

724431.068	293991.425	71.21

724426.342	293992.077	71.5

724423.057	293992.188	71.71

724419.62	293992.411	71.79

724415.678	293992.214	71.75

724416.672	293988.315	71.69

724419.562	293988.608	71.66

724425.416	293988.31	71.34

724432.505	293987.498	71.08

724438.618	293986.569	70.72

724444.512	293985.705	70.4

724451.498	293984.466	70.06

724457.25	293983.183	69.82

724469.907	293979.751	69.45

724475.137	293978.664	69.29

724478.978	293978.579	69.19

724482.982	293978.491	69.07

724487.312	293979.449	69.04

724492.296	293981.273	68.9

724497.017	293983.704	68.79

724537.777	294037.812	69.08

724541.25	294039.207	68.92

724545.017	294039.056	68.86

724546.321	294040.386	68.87

724543.049	294042.551	68.94

724535.038	294028.521	68.83

724539.374	294029.041	68.86

724536.399	294030.714	68.91

724534.248	294028.765	68.96

724530.881	294031.099	69.19

724534.608	294035.949	69.23

724536.075	294035.829	0

724536.075	294035.829	69.31

724531.676	294023.243	68.67

724527.659	294017.716	68.64

724530.672	294015.34	68.54

724533.893	294019.902	68.62

724523.0313	294015.3277	65.79

724522.783	294011.552	68.47

724518.185	294006.603	68.49

724523.268	294006.394	68.47

724527.149	294010.59	68.43

724512.538	294000.838	68.52

724508.213	293997.117	68.55

724503.888	293993.231	68.59

724499.386	293989.883	68.7

724501.868	293986.951	68.63

724506.398	293990.472	68.6

724510.711	293994.194	68.53

724514.954	293997.879	68.48

724519.17	294002.035	68.46

724545.197	294045.745	69.05

724548.58	294051.282	69.18

724551.425	294056.937	69.29

STRADA  ROZELOR

X	Y	COTA

724828.742	294498.872	66.048

724827.287	294499.083	66.038

724826.089	294499.136	65.774

724820.321	294499.263	65.595

724819.133	294499.177	65.793

724820.174	294505.357	65.979

724821.75	294508.28	65.964

724821.106	294508.903	66.001

724820.761	294511.419	66.229

724827.535	294515.672	66.387

724821.68	294516.845	66.287

724814.318	294533.17	67.539

724814.215	294534.079	67.3

724814.838	294537.578	67.191

724814.65	294538.76	67.456

724817.125	294539.99	67.305

724820.981	294524.504	66.519

724827.207	294525.147	66.615

724831.221	294522.603	67.003

724831.196	294521.419	66.808

724820.213	294534.49	66.966

724819.28	294533.166	67.037

724826.595	294529.107	66.822

724829.969	294535.511	67.086

724826.225	294533.358	66.985

724833.639	294522.373	67.222

724833.708	294525.153	66.854

724806.474	294433.052	62.93

724812.114	294431.05	62.872

724813.339	294431.933	62.97

724809.42	294449.779	63.703

724805.319	294433.758	63.14

724804.321	294427.659	62.81

724805.537	294428.046	62.72

724804.362	294427.584	62.81

724805.578	294427.131	62.672

724805.392	294433.859	63.104

724803.7374	294423.5402	62.93

724801.3569	294418.2437	62.81

724802.5882	294418.5786	62.72

724810.168	294409.384	62.396

724799.261	294401.074	61.937

724815.454	294398.805	61.906

724805.159	294396.795	61.646

724804.817	294393.053	61.578

724793.544	294374.25	61.355

724791.936	294374.105	61.48

724790.578	294372.58	61.687

724792.927	294370.795	61.27

724812.295	294389.776	61.687

724809.3	294387.999	61.426

724806.593	294388.917	61.486

STRADA  SALCAMILOR

X	Y	Z

724884.206	294618.386	82.136

724876.911	294618.394	81.921

724882.709	294612.384	80.99

724881.208	294610.784	80.695

724880.527	294597.674	78.207

724881.509	294597.479	77.498

724875.559	294569.839	73.639

724876.48	294569.778	73.455

724874.941	294561.367	72.482

724875.814	294559.691	72.333

724875.77	294543.778	70.807

724875.942	294542.796	70.551

724876.459	294542.117	70.244

724874.495	294536.871	69.82

724875.084	294536.15	69.472

724884.761	294625.434	83.751

724886.535	294622.524	83.394

724888.288	294620.919	83.267

724889.159	294612.001	82.441

724886.004	294613.219	81.282

724886.124	294597.996	79.127

724887.315	294597.626	80.168

724883.212	294595.722	80.067

724884.231	294595.42	80.599

724879.138	294569.486	73.776

724879.44	294569.14	73.75

724878.383	294569.774	73.639

724877.719	294559.924	72.478

724878.413	294559.829	72.589

724879.769	294552.702	71.544

724880.77	294548.291	71.396

724878.8	294548.616	71.127

724878.782	294543.685	70.694

724877.304	294535.784	69.612

724878.113	294535.369	69.79

724869.044	294511.754	66.791

724866.466	294514.379	66.741

724865.012	294514.761	66.781

724860.731	294515.701	66.823

724866.254	294513.641	66.86

724868.162	294512.681	66.867

STRADA STANA DIN VALE

X	Y	Z

724942.214	294461.521	60.869

724941.213	294466.898	61.099

724945.963	294466.724	60.74

724947.209	294466.626	60.742

724930.106	294477.199	62.843

724930.352	294477.72	62.729

724934.765	294474.031	62.041

724935.318	294474.164	61.885

724931.659	294480.481	62.723

724932.034	294481.503	62.856

724938.26	294476.451	61.944

724939.005	294477.194	61.965

724866.466	294514.379	66.741

724865.012	294514.761	66.781

724863.629	294505.836	66.195

724860.467	294508.293	66.342

724863.717	294503.564	66.358

724866.328	294497.582	65.999

724868.289	294489.525	65.523

724890.334	294491.905	65.547

724890.457	294492.507	65.432

724902.161	294487.991	65.061

724902.234	294488.063	65.061

724897.574	294490.044	65.103

724905.73	294486.491	64.837

724905.955	294487.129	64.743

724860.731	294515.701	66.823

724869.044	294511.754	66.791

724866.254	294513.641	66.86

724868.162	294512.681	66.867

724864.366	294510.33	66.489

724866.418	294507.889	66.389

724869.741	294506.314	66.341

724869.022	294511.547	66.755

724870.26	294506.947	66.432

724875.893	294501.066	66.078

724870.645	294503.919	66.086

724867.773	294501.589	65.997

724871.683	294498.371	65.886

724874.773	294496.598	65.828

724876.046	294499.615	65.932

724882.057	294497.357	65.923

724882.306	294494.398	65.905

724886.225	294492.68	65.838

724897.983	294494.049	65.446

724901.846	294494.881	65.368

724901.616	294491.918	65.049

724906.536	294499.126	65.64

724907.408	294498.823	65.382

724909.161	294497.595	65.184

724909.88	294496.994	65.396

724907.092	294493.15	65.12

724907.39	294490.343	64.881

724903.824	294490.92	64.914

724820.981	294524.504	66.519

724827.207	294525.147	66.615

724831.221	294522.603	67.003

724831.196	294521.419	66.808

724833.639	294522.373	67.222

724833.708	294525.153	66.854

724843.413	294519.055	67.308

724844.241	294520.28	67.213

724820.761	294511.419	66.229

724827.535	294515.672	66.387

724821.68	294516.845	66.287

724826.595	294529.107	66.822

724846.73	294524.752	67.538

724845.999	294523.116	67.267

724828.742	294498.872	66.048

724827.287	294499.083	66.038

724826.089	294499.136	65.774

724820.321	294499.263	65.595

724819.133	294499.177	65.793

724820.174	294505.357	65.979

724821.75	294508.28	65.964

724821.106	294508.903	66.001

724805.339	294534.022	67.949

724814.318	294533.17	67.539

724814.215	294534.079	67.3

724814.838	294537.578	67.191

724814.65	294538.76	67.456

724817.125	294539.99	67.305

724820.213	294534.49	66.966

724819.28	294533.166	67.037

724829.969	294535.511	67.086

724826.225	294533.358	66.985

724768.513	294539.85	76.869

724769.784	294539.315	76.797

724771.474	294537.469	76.489

724762.943	294524.159	74.746

724763.956	294524.237	74.563

724765.666	294523.028	74.413

724764.378	294519.67	73.692

724761.017	294519.459	74.438

724762.358	294519.14	73.867

724759.231	294514.933	74.066

724759.677	294513.654	73.634

724768.928	294512.316	72.588

724768.139	294513.035	72.625

724766.582	294516.802	72.802

724788.555	294528.457	70.147

724781.867	294523.963	71.257

724779.128	294521.455	71.53

724781.416	294524.293	71.185

724779.239	294527.125	71.33

724785.884	294531.885	70.563

724795.297	294531.728	69.438

724797.488	294533.126	68.998

724798.12	294536.485	68.87

724800.522	294538.518	69.018

724746.66	294494.563	74.717

724745.045	294497.811	75.038

724745.873	294497.741	74.882

724752.387	294506.803	74.242

724754.987	294507.748	73.795

724757.38	294505.683	73.386

724761.076	294502.295	72.56

724760.237	294502.779	72.556

724764.343	294507.769	73.002

724763.381	294508.841	73.041

724750.248	294463.009	67.472

724751.943	294459.762	67.058

724749.951	294473.42	68.226

724752.612	294472.575	67.846

724754.683	294472.608	67.794

724758.015	294465.026	66.686

724755.371	294462.248	66.462

724757.114	294463.189	66.303

724726.837	294478.343	74.688

724726.757	294478.93	74.673

724726.348	294482.341	75.288

724726.522	294481.528	74.837

724731.594	294483.64	74.839

724733.091	294481.625	74.633

724735.6	294486.164	74.778

724737.751	294487.77	74.671

724739.713	294486.735	74.577

724714.546	294476.789	74.704

724715.281	294476.342	74.369

724717.942	294475.038	73.979

724695.677	294470.476	76.549

724686.995	294471.452	78.464

724689.202	294468.315	77.003

724669.614	294462.398	78.465

724669.281	294463.083	78.317

724665.732	294463.135	79.103

724665.245	294466.25	79.165

724667.085	294469.091	79.204

724664.468	294474.436	80.34

724670.624	294475.766	80.047

724667.058	294478.071	81.406

724670.383	294473.102	79.494

724674.974	294468.994	78.747

724675.816	294468.551	78.566

724677.44	294468.201	78.399

724675.539	294466.91	78.126

724674.269	294462.461	77.895

724676.931	294463.199	77.586

724682.128	294460.954	76.731

724701.037	294458.192	75.639

724704.441	294458.903	75.298

724706.007	294462.595	75.395

724707.899	294466.905	75.033

724678	294412.954	72.329

724678.786	294413.271	71.999

724677.787	294419.837	73.23

724684.945	294415.558	72.6

724683.919	294419.553	72.52

724679.811	294421.261	72.792

724681.963	294421.741	72.755

724679.565	294428.648	75.339

724681.805	294428.085	73.442

724684.247	294428.476	73.442

724682.602	294434.738	74.955

724688.884	294437.112	74.07

724688.887	294439.297	75.004

724685.961	294442.402	75.616

724687.49	294441.799	75.336

724690.52	294453.393	76.056

724689.652	294451.26	75.855

724690.691	294450.206	75.726

724694.986	294446.774	75.764

724694.149	294448.703	75.681

724693.678	294386.731	69.851

724693.765	294387.962	70.057

724689.986	294390.323	70.273

724680.65	294399.02	70.844

724689.461	294388.855	70.186

724688.766	294387.35	70.241

724688.115	294386.95	70.436

724679.325	294394.631	70.979

724681.917	294397.013	70.933

724684.019	294392.358	70.778

724685.576	294393.51	70.556

724686.218	294394.093	70.57

724686.723	294394.493	70.804

724685.125	294399.797	71.027

724683.779	294399.447	71.091

724681.001	294412.355	71.543

724681.68	294412.43	71.785

724697.615	294379.55	69.058

724698.146	294380.266	69.111

724698.92	294382.082	69.069

STRADA  VALEA  MARE

X	Y	Z

724744.74	294263.494	60.743

724745.249	294266.753	60.281

724746.077	294269.468	60.873

724745.892	294270.773	60.965

724680.274	294293.861	65.121

724684.538	294284.772	65.324

724706.615	294276.287	63.256

724706.305	294274.571	63.234

724715.533	294274.505	62.305

724715.766	294273.66	62.125

724712.786	294272.312	62.767

724718.565	294280.7	62.865

724718.834	294279.601	62.452

724718.779	294279.099	62.361

724666.541	294290.734	0

724664.796	294291.695	0

724667.373	294297.927	0

724665.403	294299.486	0

724664.958	294298.549	0

724663.004	294299.366	0

724646.456	294298.224	0

724652.971	294301.817	66.03

724658.747	294291.928	0

724658.747	294291.928	0

724660.122	294290.964	0

724657.853	294294.672	0

724655.145	294295.601	0

724655.145	294295.601	0

724664.813	294300.836	0

724663.504	294303.068	0

724659.353	294294.873	0

724657.605	294296.337	0

724654.808	294296.904	0

724650.084	294297.726	0

724647.531	294304.453	0

724650.25	294305.466	0

724611.528	294299.3897	67.913

724616.857	294299.5906	67.583

724622.183	294299.7932	67.288

724627.54	294299.803	67.061

724632.887	294299.6913	66.834

724638.28	294299.5746	66.649

724608.777	294302.045	68.29

724613.233	294302.238	67.99

724619.929	294302.538	67.574

724624.363	294302.723	67.348

724628.844	294302.782	67.167

724635.535	294302.921	66.87

724649.8474	294306.3223	66.88

724646.1287	294304.3407	66.81

724654.708	294296.0811	65.85

724646.6959	294292.654	66.27

724650.1383	294288.8311	66.09

724650.1383	294288.8311	0

724650.1383	294288.8311	0

724659.0118	294294.4575	0

724656.6254	294295.1817	0

724649.3619	294291.6106	0

724646.6959	294292.654	0

724646.6959	294292.654	0

724642.4757	294305.9206	0

724656.5779	294297.4728	0

724657.1099	294296.0989	0

724659.9809	294305.3191	0

724656.8235	294303.684	0

724655.3651	294299.7585	0

724654.708	294296.0811	0

724650.8691	294291.7476	0

724649.185	294293.2847	0

724646.4146	294293.9702	0

724641.7299	294294.9925	0

724638.1264	294295.6444	0

724639.4655	294301.822	0

724642.2251	294302.7184	0

724646.1287	294304.3407	0

724529.0465	294305.5234	74.204

724535.1307	294304.3565	73.816

724540.2445	294303.6062	73.459

724545.7749	294302.8096	73.07

724562.0263	294300.7899	71.812

724567.3016	294299.8542	71.41

724573.2319	294299.1896	70.999

724578.7121	294298.8181	70.532

724584.2707	294298.6628	70.081

724589.0498	294298.9275	69.571

724595.509	294298.7763	69.101

724600.843	294298.8081	68.679

724606.206	294299.1087	68.33

724524.415	294309.046	74.854

724528.808	294308.329	74.509

724535.393	294307.303	74.02

724539.815	294306.612	73.721

724544.269	294305.926	73.424

724548.694	294305.322	73.078

724555.358	294304.343	72.577

724559.796	294303.728	72.225

724564.234	294303.163	71.909

724568.703	294302.632	71.557

724575.408	294301.992	71.017

724579.85	294301.609	70.655

724582.106	294301.5	70.456

724584.352	294301.391	70.256

724586.573	294301.342	70.046

724588.793	294301.296	69.874

724591.013	294301.322	69.684

724451.2781	294331.2746	80.362

724490.947	294318.972	77.566

724490.948	294318.972	77.563

724490.949	294318.975	77.569

724490.946	294318.971	77.572

724511.332	294311.899	75.925

724515.669	294310.842	75.559

724520.012	294309.901	75.168

724389.7307	294357.3086	85.114

724369.5226	294363.5624	66.649

724317.3396	294367.3689	66.649

724316.931	294371.449	91.864

724370.177	294367.737	87.086

724391.847	294360.312	85.335

724452.828	294334.062	80.583

724656.1719	294288.3408	0

724651.471	294287.8094	0

724657.8744	294287.3064	0

724654.081	294307.253	0

724664.794	294307.052	0

724650.364	294308.676	0

STRADA VARFUL CU DOR

X	Y	COTA

724524.322	293936.353	55.8

724526.708	293934.453	55.58

724529.364	293933.827	55.47

724519.111	293935.163	55.67

724520.385	293939.661	55.93

724515.116	293921.58	55.4

724511.663	293925.499	55.72

724525.449	293946.748	56.4

724521.634	293945.001	56.29

724527.659	294017.716	68.64

724522.783	294011.552	68.47

724518.185	294006.603	68.49

724512.538	294000.838	68.52

724508.213	293997.117	68.55

724503.888	293993.231	68.59

724499.386	293989.883	68.7

724494.523	293986.256	68.83

724490.227	293984.115	69.03

724485.096	293982.594	69.18

724479.863	293982.168	69.21

724475.101	293982.379	69.41

724470.965	293982.776	69.53

724463.773	293984.611	69.76

724452.696	293987.204	70.07

724451.498	293984.466	70.06

724457.25	293983.183	69.82

724469.907	293979.751	69.45

724475.137	293978.664	69.29

724478.978	293978.579	69.19

724482.982	293978.491	69.07

724487.312	293979.449	69.04

724492.296	293981.273	68.9

724497.017	293983.704	68.79

724501.868	293986.951	68.63

724506.398	293990.472	68.6

724510.711	293994.194	68.53

724514.954	293997.879	68.48

724519.17	294002.035	68.46

724523.268	294006.394	68.47

724527.149	294010.59	68.43

724530.672	294015.34	68.54

724528.212	293962.317	57.66

724525.129	293963.225	57.94

724530.127	293982.121	61.43

724531.908	293981.897	60.96

724533.834	293981.42	61.32

724537.237	293990.275	62.83

724536.11	293990.914	62.73

724533.159	293992.593	63.04

724538.831	294015.947	65.72

724523.0313	294015.3277	0

724523.0313	294015.3277	65.79

724439.427	293989.924	70.79

724431.068	293991.425	71.21

724426.342	293992.077	71.5

724423.057	293992.188	71.71

724419.62	293992.411	71.79

724415.678	293992.214	71.75

724416.672	293988.315	71.69

724419.562	293988.608	71.66

724425.416	293988.31	71.34

724432.505	293987.498	71.08

724438.618	293986.569	70.72

724444.512	293985.705	70.4

724535.038	294028.521	68.83

724531.676	294023.243	68.67

724533.893	294019.902	68.62

724536.886	294024.842	68.75

724539.374	294029.041	68.86

724536.399	294030.714	68.91

724534.248	294028.765	68.96

724530.881	294031.099	69.19

724536.075	294035.829	0

724543.395	294013.263	65.79

724541.446	294014.252	65.49

724546.029	294030.289	67.59

724543.56	294031.47	67.81

724548.747	294033.843	67.94

724534.608	294035.949	69.23

724536.075	294035.829	69.31

724537.777	294037.812	69.08

724541.25	294039.207	68.92

724545.017	294039.056	68.86

724549.031	294038.697	68.54

724546.321	294040.386	68.87

724552.138	294037.931	68.02

724551.202	294041.039	68.49

724554.114	294051.495	69.07

724552.65	294047.656	68.92

724550.833	294042.637	68.68

724543.049	294042.551	68.94

724545.197	294045.745	69.05

724548.58	294051.282	69.18

724551.351	294059.18	69.62

724555.243	294070.462	0

724555.243	294070.462	69.93

724554.404	294068.601	70.1

724561.023	294066.73	69.57

724567.091	294082.179	69.06

724566.379	294087.121	69.22

724564.163	294080.768	69.26

724562.265	294075.345	69.39

724561.076	294070.645	69.44

724560.126	294066.99	69.48

724558.914	294063.745	69.5

724557.262	294059.687	69.41

724555.753	294055.757	69.21

724551.425	294056.937	69.29

724553.376	294060.884	69.42

724554.73	294064.409	69.4

724556	294067.891	69.47

724556.977	294071.494	69.48

724558.402	294076.531	69.46

724559.587	294080.671	69.36

724561.157	294085.644	69.31

724571.142	294092.123	69.3

724558.449	294091.579	69.55

724557.144	294096.179	69.8

724563.2	294100.24	69.41

724575.477	294107.515	68.76

724572.566	294102.216	69

724570.331	294096.905	69.03

724568.215	294092.093	69.21

724562.877	294090.347	69.22

724564.817	294095.301	69.14

724566.993	294100.352	69.02

724569.674	294106.739	68.88

724569.541	294109.784	0

724569.541	294109.784	68.77

724580.191	294111.329	68.68

724575.155	294124.4	69.52

724576.132	294124.071	69.13

724585.195	294127.186	68.41

724582.964	294122.956	68.46

724580.436	294117.86	68.55

724578.501	294114.054	68.68

724576.358	294109.538	68.79

724572.327	294112.021	68.88

724574.908	294117.14	68.76

724577.035	294121.813	68.74

724579.542	294126.893	68.64

724580.235	294131.482	68.69

724579.478	294131.991	68.96

724582.08	294136.928	68.76

724582.699	294136.293	68.66

724587.684	294142.425	0

724587.684	294142.425	68.4

724584.677	294139.042	68.57

724586.73	294142.509	68.7

724594.109	294137.659	68.33

724599.105	294142.646	67.84

724600.623	294155.232	68.38

724607.54	294152.032	67.98

724604.107	294149.424	68

724598.851	294144.903	68.11

724595.564	294141.424	68.15

724592.567	294137.944	68.25

724589.691	294134.058	68.31

724587.393	294130.488	68.37

724581.996	294131.09	68.51

724584.594	294135.03	68.46

724587.371	294138.615	68.42

724590.267	294142.051	68.33

724593.191	294145.199	68.32

724596.532	294148.593	68.25

724599.715	294151.556	68.2

724602.943	294154.181	68.1

724580.6073	294141.1524	68.15

724610.468	294151.92	67.87

724619.089	294159.337	67.61

724620.472	294171.518	67.89

724626.809	294169.774	67.5

724623.503	294166.551	67.58

724618.595	294161.628	67.73

724614.886	294158.375	67.83

724611.276	294155.406	67.96

724609.189	294159.47	67.9

724613.214	294162.613	67.85

724617.558	294166.308	67.73

724621.412	294169.982	67.58

724625.06	294173.883	67.42

724628.553	294177.93	67.39

724634.073	294174.199	67.45

724627.743	294180.313	67.81

724635.213	294192.257	67.28

724642.067	294207.371	67.14

724647.161	294202.931	66.79

724644.946	294197.873	66.92

724642.374	294192.767	67.04

724639.94	294188.15	67.08

724637.533	294183.687	67.18

724635.339	294179.855	67.26

724632.835	294176.273	67.35

724630.09	294173.218	67.4

724631.215	294181.872	67.33

724634.118	294186.696	67.14

724637.021	294192.009	67.02

724640.337	294198.697	66.94

724643.355	294205.307	66.89

724646.144	294212.022	66.8

724639.9075	294198.3315	0

724639.9075	294198.3315	66.34

724648.131	294201.514	66.68

724652.377	294201.075	66.34

724652.251	294208.492	66.94

724652.792	294212.626	66.84

724648.301	294223.93	66.64

724654.264	294221.209	66.6

724651.289	294212.655	66.71

724648.733	294206.873	66.78

724648.297	294217.799	66.74

724650.376	294223.506	66.72

724649.299	294225.052	0

724649.299	294225.052	66.62

724652.659	294235.033	66.62

724661.071	294234.079	66.65

724664.613	294240.838	66.27

724659.506	294257.559	0

724659.506	294257.559	66.86

724659.004	294258.185	67.07

724667.37	294252.886	66.76

724668.004	294261.962	67.03

724665.555	294266.626	66.92

724665.565	294262.943	66.99

724665.199	294259.043	66.96

724664.454	294254.728	66.85

724663.686	294251.37	66.92

724662.875	294247.89	66.79

724661.291	294242.259	66.59

724657.283	294243.974	66.63

724658.793	294250.477	66.73

724660.12	294256.903	66.84

724660.795	294261.108	66.86

724661.126	294265.268	66.78

724661.104	294269.298	66.77

724665.468	294273.163	66.67

724658.747	294291.928	0

724660.122	294290.964	66.09

724666.541	294290.734	65.77

724667.373	294297.927	65.71

724664.958	294298.549	65.75

724657.853	294294.672	66.26

724655.145	294295.601	0

724655.145	294295.601	66.27

724664.813	294300.836	66.28

724665.403	294299.486	66.1

724663.004	294299.366	65.85

724659.353	294294.873	66.08

724657.605	294296.337	66.13

724654.808	294296.904	66.35

724650.084	294297.726	66.58

724646.456	294298.224	66.76

724652.971	294301.817	66.03

724654.708	294296.0811	0

724655.3651	294299.7585	0

724657.1099	294296.0989	0

724656.5779	294297.4728	0

724656.6254	294295.1817	0

724659.0118	294294.4575	0

724659.0118	294294.4575	65.71

724656.6254	294295.1817	65.75

724656.5779	294297.4728	66.28

724657.1099	294296.0989	66.1

724655.3651	294299.7585	66.29

724654.708	294296.0811	65.85

724664.796	294291.695	65.79

724663.504	294303.068	66.29

STRADA ZEFIRULUI + CRIZANTEMEI

X	Y	COTA

725014.103	294415.208	60.62

725022.14	294410.796	61.448

725029.506	294404.29	61.995

725037.142	294397.737	62.515

725045.127	294391.159	63.114

725052.935	294384.915	63.734

725060.349	294377.818	63.826

725067.79	294370.71	64.079

725074.8	294363.378	64.527

725081.633	294355.5	65.128

725089.68	294348.468	65.701

725132.003	294329.871	66.208

725092.518	294352.783	65.774

725085.332	294359.564	65.075

725078.775	294367.415	64.521

725071.528	294374.811	64.09

725064.208	294381.966	63.767

725057.038	294389.175	63.575

725049.197	294395.763	63.013

725041.098	294402.035	62.415

725033.387	294408.662	61.832

725025.208	294415.391	61.168

725015.476	294420.644	60.585

725014.476	294417.286	60.62

725023.297	294412.443	61.448

725030.819	294405.799	61.995

725038.43	294399.268	62.515

725046.388	294392.712	63.114

725054.254	294386.422	63.734

725061.732	294379.264	63.826

725069.205	294372.125	64.079

725076.28	294364.725	64.527

725083.053	294356.915	65.128

725090.766	294350.176	65.701

725100.072	294346.087	66.208

725091.313	294351.169	65.774

725083.873	294358.19	65.075

725077.29	294366.071	64.521

725070.115	294373.396	64.09

725062.799	294380.545	63.767

725055.682	294387.701	63.575

725047.941	294394.206	63.013

725039.833	294400.485	62.415

725032.099	294407.13	61.832

725024.087	294413.723	61.168

725015.061	294418.594	60.585

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor

Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale.

Proiectarea lucrărilor de infrastructură se va face astfel încât contaminarea potenţială a cursurilor de apă, lacurilor, pânzei freatice, să fie evitată.

Limitele maxime admise pentru concentraţiile indicatorilor sunt stabilite prin H.G. 188/ 20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, MODIFICATA SI COMPLETATA prin H.G. 352/11.05.2005

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe durata executiei lucrarilor

Deoarece volumul lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului nu este mare, iar amplasamentul este situat intr-o zonă izolată, afectarea mediului inconjurator in timpul executiei va fi minima.

În timpul perioadei de execuţie va fi necesar consum de apă  pentru producerea betonului utilizat la turnarea constructiilor. Betonul va fi prelucrat în staţiile de betoane şi adus la punctul de lucru cu ajutorul autotransportoarelor speciale tip CIFA.

Stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, se va realiza numai in spatii special amenajate ( platform betonate sau pietruite).

Apa necesară consumului personalului muncitor pe parcursul perioadei de realizare a lucrărilor de modernizare va fi adusă la punctele de lucru în butelii tip PET.

Şantierele organizate vor fi dotate obligatoriu cu toalete ecologice prevazute cu lavoare.

Singura sursă de poluare a apelor freatice ar putea-o constitui scurgerile accidentale de carburanţi de la utilajele vehiculele folosite; se va achizitiona material absorbant in vederea interventiei prompte in caz de nevoie.

Pentru a se evita aceste situaţii se vor folosi doar utilaje performante şi fiabile, toate operaţiile de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto urmând a se realiza doar în locaţii special destinate acestiu scop.

Se interzice spalarea mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate in incinta santierului.

Nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului;

În perioada de realizare a obiectivului s-a prevăzut amplasarea organizarii de santier cat mai departe de cursurile de apă, pentru a se exclude riscul oricărei poluări accidentale.

În condiţiile organizării de şantier la parametrii menţionaţi, impactul lucrărilor asupra calităţii apelor este nesemnificativ.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Pe durata functionarii sistemului de canalizare

Sursele de poluanti pentru ape, de suprafata sau freatice, sunt evacuarile de apa uzata provenite de la gospodariile populatiei si de la agentii economici care isi desfasoara activitatea in localitate. In cadrul prezentei investitii, aceste surse de poluare a apelor de suprafata si subterane sunt eliminate in mod controlat, prin preluarea apelor uzate prin reteaua de canalizare si tratate in statia de epurare.

Emisarul apelor epurate este paraul Valea Mare. Staţia de epurare a apelor uzate provenite de la utilizatorii comunei Ion Corvin, judeţul Constanta, se caracterizează printr-o tehnologie modernă  şi de eficienţă ridicată. Apele rezultate din procesul de tratare sunt conventional curate si respecta prevederile NTPA 001/2002 -  Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali si ai NTPA 011/2002 - Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti.

Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate in paraul Valea Mare.

Se vor efectua verificari periodice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere.

Valorile maxime ale indicatorilor de calitate ai efluentului epurat, pe durata funcţionării staţiei de epurare, se incadreaza sub valorile limită admisibile, conform NTPA 001/2002.

Lucrările proiectate nu modifică regimul apelor de suprafaţă, debitul mediu de 10 l/s fiind nesemnificativ fata de debitul mediu al canalului de irigatii.

Din punct de vedere al poluării mediului, reţeaua de canalizare nu introduce factori poluanţi şi este o componenta a activitatilor de protecţie a mediului.

- protecţia aerului

Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi a bunurilor materiale.

Pe perioada de proiectare-execuţie-întreţinere se vor respecta următoarele obligaţii în domeniu:

  - protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici, atunci cand este cazul;

  - soluţii proiectate care să confere performanţe tehnologice în scopul reducerii emisiilor poluante

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Pe durata executiei lucrarilor

Substanţele pasibile de a infesta atmosfera, ca urmare a desfăşurării lucrărilor de realizare a investiţiei sunt gazele de ardere, provenite de la motoarele utilajelor care vor fi utilizate pentru realizarea lucrărilor propuse, precum şi de la mijloacele auto, care vor fi folosite pentru transportul materialelor. Valorile concentraţiilor poluanţilor gazoşi, generaţi în aerul ambiental, ca urmare a desfăşurării proiectului se vor încadra în limitele impuse prin OM 592/2002 şi STAS 12574/87.

Se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente.

Se va stropi periodic zona de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi in atmosfera.

Materialul excavat pentru realizarea statiei de epurare va fi incarcat imediat, cu grija, evitandu-se imprastierea particulelor fine de pamant, in mijoace de transport corespunzatoare si transportat in vederea utilizarii ca material de umplutura in locatii indicate de Primaria Ion Corvin in Autorizatia de Construire.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Pe durata functionarii sistemului de canalizare

Caracteristicile climei sunt influenţate în general de circulaţia atmosferei,a maselor de aer, de poziţia geografică şi de particularităţile reliefului.

Din analiza procesului tehnologic care se desfasoara in cadrul unei statiii de epurare, conform cu studii de impact sau bilanturi de mediu intocmite la statii de epurare, rezulta ca sursa de poluare atmosferica o constituie in principal procesul de fermentare si deshidratare a namolului. In cadrul unei statiei de epurare vor mai exista si alte surse, dar nesemnificative in raport cu procesul de fermentare - deshidratare.

Sistemul de canalizare a localitatii va reprezenta si el o sursa de poluare atmosferica, dar fara efecte cuantificabile si cu influenta nesemnificativa asupra calitatii factorului de mediu " AER ".

Emisiile de poluanti datorate functionarii unei statii de epurare provin de la procesul  de fermentare mixta: aeroba la suprafata bazinului de colectare a namolului si a instalatiei de deshidratare a acestuia, aflata in contact cu atmosfera si anaeroba in profunzimea stratului de namol.

In cazul statiilor de epurare mici, cu module de epurare containerizate, factorul de mediu aer, va fi afectat in limitele admise - nivel 1 fara efecte nocive, sau chiar fara efecte cuantificabile.

Nu sint prevazute instalatii de epurare a gazelor (aerosolilor) provenite de la instalatiile statiei de epurare. Pentru monitorizarea emisiilor se va apela periodic la un laborator specializat, rezultatele masuratorilor furnizind date referitoare la necesitatea prevederii unor instalatii de epurare a gazelor emise.

Deoarece factorul de mediu AER este afectat in limite admise, fara a se depasi concentratiile maxim admise nici la emisii si nici la imisii nu s-au prevazut instalatii pentru epurarea gazelor reziduale.

Concentratiile imisiilor fiind reduse, sanatatea locuitorilor din zona protejata (locuita), nu va fi afectată deoarece:

-	distanta dintre staţia de epurare si prima locuinţă aparţinând localităţii Brebeni este de cca. 1 km, distanţă suficientă pentru a sigura dispersia optimă a poluanţilor;

-	 vânturile dominante sunt cele de V, cele de E si NE având o frecventă mai mică. Vânturile de NE aduc în anotimpul cald aer uscat si fierbinte, pe când în cel rece aduc mase de aer rece si umed. Staţia de epurare va fi amplasată pe direcţia sud faţă de localitate Ion Corvin, iar direcţia predominantă a vânturilor în zonă este V, deci eventualele imisii de hidrogen sulfurat, gaz  toxic, generator de mirosuri neplăcute, nu vor fi antrenate în direcţia zonelor locuite.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot în mediul înconjurător sunt stabilite în funcţie de caracteristicile activităţilor în aer liber sau din clădirile din zonele funcţionale respective, considerate ca protejate sau ca sursă de zgomot.

- sursele de zgomot şi de vibraţii

Pe durata executiei lucrarilor

Pe perioada realizării investiţiei se va produce o creştere a nivelului de zgomot şi vibraţii, datorită funcţionării utilajelor şi a deplasării mijloacelor auto.

Zgomotele rezultate în urma activităţii desfăşurate în cadrul obiectivului au un efect local şi nu afectează semnificativ potenţialii receptori sensibili, datorită metodei şi tehnologiilor de exploatare folosite.

Sursele de zgomot şi vibraţii vor fi active o perioadă de maximum 10 ore/zi.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua următoarele măsuri:

-	menţinerea  caracteristicilor tuturor utilajelor  la parametrii  cât  mai apropiaţi de cei indicaţi în cărţile tehnice;

-   reducerea la minim a timpilor de funcţionare a utilajelor;

-   dotarea cu amortizoare de zgomot a utilajelor folosite.

La apariţia oricărui zgomot suspect şi deranjant, se vor lua măsurile necesare de oprire a utilajelor şi de remediere a defecţiunilor şi a surselor de zgomot.

Pentru minimizarea efectului vibraţiilor cauzate de mijloacele de transport se vor adopta următoarele măsuri:

- se va impune o limită de viteză de 5 km/oră;

- transportul materialului excavat se va realiza doar în timpul zilei, în perioada când locuitorii  sunt angrenaţi în activităţi economico-sociale.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pe durata functionarii sistemului de canalizare

Reţeaua de canalizare nu produce zgomote.

Sursele de zgomot in zona statiei de epurare  sunt cele specifice acestei activitati: functionarea electropompelor si a suflantelor. Electropompele  cu care sint dotate statiile de pompare a apei uzate fiind submersibile si montate in interiorul obiectelor, nu vor produce zgomote sesizabile de receptori externi.

Pentru atenuarea zgomotului produs de suflante acestea sunt prevazute cu carcase fonoabsorbante si sunt montate intr-o cladire inchisa. Aceste zgomote se produc pe toata durata de functionare a statiei de epurare.

Ţinând cont de faptul ca amplasamentul staţiei se afla la periferia localitatii, la mare distanta de zone locuite, nu este necesară adoptarea de masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor.

d) protecţia împotriva radiaţiilor: - nu este cazul.

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

- protecţia solului şi a subsolului

Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru proiectarea lucrărilor de construcţii. La execuţia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp.

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

Pe durata executiei lucrarilor

Pentru reducerea sau diminuarea impactului produs asupra solului, vor fi prevăzute următoarele măsuri :

- dimensiunile lucrărilor de excavatie vor fi limitate la strictul necesar atingerii obiectivului;

- in cazul lucrărilor de descopertare, pătura superficială de sol va fi extrasă si depozitată separat (in halda de sol vegetal), urmand ca la refacerea ecologică, obligatorie, a amplasamentului (după terminarea lucrarilor obiectului) să fie folosita pentru resolificari;

- se vor efectua operaţiunii de conservare a depozitului de sol vegetal unde este cazul (in scopul prevenirii fenomenelor de depreciere, impurificare, imprăstiere si alterare) constand din: compactarea si nivelarea materialului descopertat depus, realizarea de pante de scurgeri si drenuri, inierbare sau plantare temporara cu lăstăris, aerare, fertilizare.

- pentru diminuarea răspandirii prafului si pulberilor in atmosferă si depunerea acestora pe terenurile invecinate lucrarilor (afectand solul si vegetaţia), materialul incărcat in mijloacele de transport vor fi udate cu un autostropitor, ori de cate ori se va considera necesar (in perioada de vară, zilnic).

- drumurile care vor fi amenajate vor fi prevăzute cu sanţuri de scurgere, ale căror taluzuri vor fi inierbate impotriva eroziunii;

- in cadrul organizării de santier, conteinerele cu deseuri reciclabile vor fi amplasate pe o platforma betonată.

- folosirea de toalete ecologice pe santier.

- solul impregnat (accidental) cu hidrocarburi va fi recuperat, depozitat in conteinere metalice si transportat la puncte de tratare.

Pe perioada realizării investiţiei  morfologia solului va fi afectată datorită excavării terenului, excavatie ce va fi utilizat în parte pentru umplerea şanţurilor, în parte pentru aducerea unor terenuri la cotă în scopul obţinerii planeităţii platformelor.
	În scopul evitării producerii unor poluări accidentale a solului datorită scurgerilor de carburanţi sau uleiuri, în locaţiile propuse ca şi şantiere nu se vor realiza lucrări de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto.

La finalizarea lucrărilor de execuţie zonele amenajate ca şi şantiere temporare de lucru vor fi supuse unor lucrări de aducere la starea initiala astfel încat terenul să aibă aceeaşi destinaţie ca şi cea iniţială.

Calitatea solului şi a subsolului nu va fi afectată semnificativ de lucrările de realizare a investiţiei.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Pe durata functionarii sistemului de canalizare

Sursele posibile de poluare a solului datorate funcţionării staţiei de epurare sunt emisiile de poluanti proveniti din procesul de tratare a apei uzate, care pot ajunge accidental la suprafata solului, in zona de evacuare a efluentului.

Deoarece performantele instalatiilor care alcatuiesc fluxul tehnologic de tratare a apei uzate sint ridicate, pericolul modificarii calitative a solului in zona statiei de epurare este redus.

Nu vor avea loc fenomene de poluare chimica, microbiologica, parazitologica a solului, datorita faptului ca efluentul se incadreaza in limitele normativului NTPA 001, realizându-se inclusiv dezinfectarea cu UV.

Fluxul tehnologic de tratare a apei uzate va produce namol deshidratati si materii solide, colectate la gratarul cu curatire manuala, care vor fi evacuate la groapa de gunoi a localitatii.

Nămolul va fi gestionat în conformitate cu legislatia in vigoare (din perspectiva poluantilor organici precizati de MO 344/2004 si a celor minerali si bacteorologici luati in considerare in Directiva EC).

În funcţie de compoziţia sa, nămolul deshidratat va putea fi folosit pentru fertilizarea terenurilor agricole in perioadele extravegetale.

Se vor anunta imediat autoriratile competente in cazul unor poluari accidentale.

- protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Realizarea investiţiei nu va afecta flora şi fauna locală, lucrările urmând să se desfăşoare numai în intravilanul si statia de epurare in extravilanul localităţilor, cu afectarea temporară a unor suprafeţe de teren, complet antropizate.

Prin proiect se prevede ca după finalizarea tuturor lucrărilor să se realizeze înierbarea suprafeţelor afectate pe suport din strat vegetal.

Odată cu finalizarea investiţiei se vor crea condiţiile îmbunătăţirii stării de calitate a apelor din zona comunei, datorită sistării evacuării necontrolate de ape uzate.

Măsurile menţionate anterior referitor la reducerea poluării factorilor de mediu se constituie ca şi măsuri de protecţie a biodiversităţii.

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei se afla in intravilanul si extravilanul  Comunei Ion Corvin, Judetul Constanta. Traseul rezultat se suprapune partial peste limita siturilor ROSCI0017 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa si ROSPA0001 Aliman-Adamclisi.

ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa a fost declarat Sit de Importanta Comunitara prin Ordin MMDD nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Pe durata executiei lucrarilor

Pentru diminuarea impactului produs de praful, emisiile de noxe si zgomotul rezultat in urma activitatii desfasurate de constructii si transport, se vor lua o serie de măsuri si se vor folosi :

- tehnici de executie eficiente;

- utilaje si autovehicule dotate cu motoare performante care au consum mic si emisii reduse de noxe;

- va fi interzis capturarea, distrugerea sau uciderea prin orice mijloace a faunei sălbatice care ar putea ajunge pe amplasamentul destinat investiţiei.

- se vor indepărta formaţiunile vegetale si/sau arbustii numai in locaţia propriu-zisă a obiectelor investitiei si doar dacă este necesar acest lucru. Se interzice distrugerea formaţiunilor ierboase de pe restul suprafeţei si in vecinătatea acestuia. Este interzisă arderea vegetaţiei.

- va fi interzis să se depoziteze deseuri de orice fel pe suprafaţa sau in vecinătatea lucrarilor, in alte locuri decat cele special amenajate.

Pe durata functionarii sistemului de canalizare

- La terminarea lucrărilor se vor planta specii de plante specifice zonei imprejurul statiei de epurare. Se interzice plantarea coniferelor sau a altor specii ornamentale, pentru a nu perturba ecosistemul.

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

NU sunt afectate construcţiile şi aşezările umane din vecinătate.

Prin natura şi structura fluxurilor tehnologice de producţie desfăşurate în cadrul perimetrului ocupat de investiţie, nu se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. De asemenea, în timpul procedeelor tehnologice nu sunt manipulate substanţe toxice sau periculoase, iar maşinile, utilajele care vor realiza investiţia nu prezintă vreun risc semnificativ de producere de accidente majore sau avarii în exploatare.

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele – nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Factorul de mediu peisaj

Realizarea investiţiei propuse nu va afecta peisajul zonei.

- vor fi respectate elementele geometrice ale obiectelor statiei de epurare, conform proiectului de execuţie;

- vor fi luate măsuri de evitare sau atenuare a apariţiilor de deformaţii remanente majore la realizarea platformei statiei de epurare, cum ar fi: crăpături in umpluturi, alunecări si deformări de taluz etc.

Pentru diminuarea impactului asupra peisajului si pentru ameliorarea aspectului estetic al obiectivului, cu incadrare in ambientul general al zonei, se va realiza o perdea de arbori si arbusti, pe conturul perimetrului statiei de epurare.

Factorul de mediu populatie

Pentru diminuarea impactului produs de praful, emisiile de noxe si zgomotul rezultat in urma activitatii desfasurate de constructii si transport, se vor lua o serie de măsuri si se vor folosi :

- tehnici de executie eficiente;

- utilaje si autovehicule dotate cu motoare performante care au consum mic si emisii reduse de noxe;

Mediul social şi economic:

Realizarea lucrarilor pentru sistemele centralizate de apa si de canalizare, pe linga oportunitatea ecologica, va fi utila comunitatii locale, creând posibilitatea racordarii unui numar cit mai mare de consumatori la utilitati tehnico-edilitare.

Protecţia siturilor arheologice şi istorice

In cazul in care se vor gasi vestigii arheologice si istorice, se va respecta legislatia in vigoare.

Legislatia in vigoare privind protectia siturilor arheologice si istorice:

- Ordonanţă privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. (Ordonanţa Guvernului nr. 43 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 45/31.01.2000)

- LEGE nr. 378 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

- Legea 258 M.Of 603/ 12 iul 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arhitectural şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

- prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Pe durata executiei lucrarilor

Principalele produse generate de activitatea de constructie a retelei de canalizare, ce pot fi clasate ca deseuri, sunt materialele rezultate din decaptari de sol vegetal si din sapaturi.

Deseurile menajere rezultate din activitatea de constructii vor fi colectate in puncte stabilite si vor fi evacuate periodic de o firma de salubritate.

In activitatea de constructie a sistemului de canalizare menajera, se va tine seama de reglementarile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si recircularea deseurilor.

Deşeurile rezultate vor fi colectate de constructor şi transportate la sediul firmei pentru sortare şi preluare de către o societate de colectare a deşeurilor, în baza unui contract de prestări servicii de preluare/valorificare deşeuri.

Pe durata functionarii sistemului de canalizare

Fluxul tehnologic de tratare a apei uzate va produce namol deshidratati si materii solide, colectate la gratarul cu curatire manuala, care vor fi evacuate la groapa de gunoi autorizata.

Tipurile şi cantităţile de deşeuri se vor raporta conform cerinţelor impuse de legislaţia în domeniu (se va realiza fişa fiecărui deşeu, precum şi planul anual de gestiune al deşeurilor).

Nămolul este clasificat în mod oficial ca şi deşeu însă în conformitate cu ierarhia gestionării deşeurilor, politica acceptată este de a utiliza nămolul în mod benefic ori de câte ori este fezabil, fie ca şi fertilizator organic pe terenuri, fie ca şi sursă de energie recuperată prin combustie. Există un număr mare de directive şi reglemetări ale CE cu implicaţii directe sau indirete asupra gestionării nămolului ce au fost transpuse în legislaţia românească.

Utilizarea nămolului în agricultură este privită ca fiind una dintre cele mai durabile opţiuni de gestionare a nămolului însă preferinţa pentru agricultură este reiterată în legislaţia CE (Directiva 91/271/EEC si Directiva 86/286/EEC) dat fiind faptul că standardul de calitate al nămolului îndeplineşte anumite cerinţe iar utilizarea sa este coontrolată şi monitorizată pentru a minimiza potenţialul impact asupra mediului şi al sănătăţii umane. Legislaţia principală în România în acest sens este MO 344/2004 ce transpune directiva CE 86/278/CEE pentru protecţia mediului şi în special a solului, atunci când nămolul este utilizat în agricultură.

Potrivit prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 708/2004, pentru aprobarea „Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură”, se impune folosirea nămolurilor în agricultură, acolo unde aceasta este posibil. Normele  prevăzute în acest ordin au ca scop valorificarea potenţialului agrochimic al nămolurilor de epurare, prevenirea şi reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetaţiei, animalelor şi omului, astfel încât să se asigure utilizarea corectă a acestor nămoluri.

În acest sens, toţi operatorii de la staţiile de epurare au obligaţia de a efectua analize specifice pentru nămolul produs. Pentru valorificare în agricultură este necesar ca generatorul de nămoluri să obţină de la agenţia de mediu permisul de aplicare a nămolului pe terenul agricol, pe baza unor studii pedologice ale solurilor respective.

Deseurile menajere rezultate din activitatea de exploatare a statiei de epurare vor fi colectate in puncte stabilite si vor fi evacuate periodic de o firma de salubritate.

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

| Denumire deseu | Cod deseu conf. H.G. nr. 856/2002 | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| deseuri menajere | 20 03 01 | Organizarea de santier |
| pamant si pietre | 20 02 02 | Din excavatii |
| asfalturi | 17 03 02 | Statia epurare , alei |
| material absorbant uzat | 15 02 02* | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant |
| nămoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05 | 19 02 06 | Statia de epurare |
| deseuri de ambalaje din materiale plastice | 15 01 02 | Organizare de santier |

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul

j)  programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de executie a proiectului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- respectarea prevederilor  H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase);

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament ;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la terminarea lucrarilor de realizare a proiectului, se vor indeparta  toate deseurile de pe amplasament.

k)  - planul de gestionare a deşeurilor

- deseuri  menajere  - acestea vor fi colectate în recipiente inchise, tip europubele, si depozitate in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate local;

- resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încat sa poata fi  preluate si transportate  in vederea depozitarii în depozitele care le accepta la depozitare  conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificari.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – nu se utilizeaza resurse naturale din ariile protejate.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) – ariile protejate nu vor fi afectate in mod semnificativ de proiect.

- extinderea impactului (zona geografică,numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) - nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului - nu este cazul.

- probabilitatea impactului - nu este cazul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului - nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In perioada executarii obiectivului monitorizarea va viza urmatoarele aspecte:

- verificarea periodica a starii tehnice drumurilor de acces,

- verificarea permanenta a starii tehnice a echipamentelor si utilajelor folosite,

- supravegherea modalitatilor de gestionare a deseurilor,

- evitarea aparitiei fenomenului de tasare a solului ca urmare a depozitarii necorespunzatoare a materialelor, echipamentelor,s.a.,

- supravegherea lucrarilor si stropirea periodica a drumurilor pentru evitarea producerii de pulberi peste concentratia admisa.

In perioada functionarii obiectivului, monitorizarea va avea in vedere efectuarea tuturor reviziilor si reparatiilor echipamentelor conform normelor in vigoare precum si efectuarea tuturor analizelor pentru ape uzate impuse de organismele de mediu.

Apele uzate colectate in reteaua de canalizare trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform NTPA 002/2005 iar apele uzate epurate care ies din statia de epurare trebuie sa indeplineasca conditiiile de calitate conform NTPA 001/2005.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele) – nu este cazul;

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Conform Certificatului de Urbanism nr.3/26.03.2018 prelungit pana la data de 25.03.2021:

- Regimul juridic

Terenul pe care se executa lucrarea este situat in intravilanul comunei Ion Corvin, satele Ion Corvin, Crangu si Brebeni, jud. Constanta. Terenul este proprietate publica si privata a comunei Ion Corvin.

- Regimul economic

Folosinta actuala a terenului pe care se executa lucrarea, este de teren pentru dotari tehnico – edilitare si cai de comunicatie.

- Regimul tehnic

Lucrarile care urmeaza a fi executate consta in : Realizarea Infrastructurii de  Canalizare si Statie de Epurare in comuna Ion Corvin, jud. Constanta.

Suprafata de teren ocupata temporar este de 160.000 m2.

- Lucrări necesare organizării de şantier:

Organizarea de santier se va realiza in localitatea Ion Corvin pe un teren pus la dispozitie de Primarie, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

Semnalizarea punctului de lucru se va executa conform normelor în vigoare.

Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare se vor realiza in domeniul public prin proiectul de organizare de santier. Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.

Infiintarea sistemului de canalizare in comuna Ion Corvin presupune realizarea de lucrari de-a lungul drumurilor ; materialele vor fi aduse numai in masura executarii lucrarilor in zona. Toate utilajele, echipamentele vor stationa pe drum in timpul efectuarii lucrarilor iar la finalul zilei vor fi retrase de pe drum, intr-o baza de lucru a constructorului, pusa la dispozitie de Primarie, in localitatea Ion Corvin.

Nu vor fi sub nicio forma ocupate abuziv pentru depozitarea temporara a materialelor sau deseurilor ori pentru stationarea utilajelor, suprafete din vecinatatea drumului.

Pe santier, in zona de executare a lucrarilor, va fi permanent disponibil material absorbant pentru a se putea interveni prompt si eficient in cazul producerii unor scurgeri necontrolate de produse petroliere.

Sub nicio forma nu va fi permisa alimentarea cu combustibili a utilajelor , echipamentelor , instalatiilor utilizate in zonele de executie a lucrarilor de amenajare a drumului. Aceste operatiuni se vor face numai instatii de distributie carburanti autorizate sau in baza de lucru a constructorului.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamânt excavat sau materiale de constructie în afara amplasamentului obiectivului.Suprafetele de teren ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

### Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului

Lucrarea şi apoi utilizarea investiţiei nu presupune deteriorarea mediului înconjurător, deci nu se pune problema realizării unor lucrări speciale de reconstrucţie ecologică.

Amplasamentele afectate de investiţie sunt:

- Statia de epurare – terenul va fi împrejmuit cu un gard şi va fi sistematizat, pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale în rigola perimetrală. Zona va fi înierbată.

- Reţeaua de canalizare menajera - traseul conductelor este amplasat pe ampriza străzilor comunale, suprafata care va fi refăcuta, după terminarea lucrărilor, la starea iniţială.

La sfarsitul perioadei de executie, lucrările de refacere a mediului cu cea mai mare pondere vor fi cele de la nivelul organizarii de santier si vor consta in lucrări de ecologizare ale suprafeţei afectate:

- curăţarea terenurilor folosite ca amplasamente pentru organizare de santier si depozite de combustibil, de uleiuri si alte resturi de materiale;

- retragerea tuturor utilajelor şi instalaţiilor din zona de lucrari;

- depozitarea deşeurilor industriale în locuri special amenajate;

- dezafectarea utilităţilor şi constructiilor din cadrul organizării de şantier (au caracter provizoriu si sunt reprezentate prin construcţii nedurabile cu parter, de tip camp standardizat).

- dezafectarea terenului de platforme betonate si fundatii; fierul beton se recicleaza iar betoanele se concaseaza si se recicleaza;

- drumurile care nu se vor inchide vor fi amenajate cu sanţuri de scurgere, ale căror taluzuri se vor inierba pentru a nu fi erodate.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se cara diverse materiale, de la utilajele folosite ori de la autovehiculele ce tranziteaza zona reprezinta surse de poluare a solului/subsolului. In acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in astfel de situatii, in vederea minimizarii efectelor poluarii.

De asemenea, depozitarea necontrolata a materialelor si deseurilor poate determina fenomene de poluare a solului/subsolului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei – nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului – Ion Corvin

- planul de situaţie Raristea si Ion Corvin

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei se afla in intravilanul si extravilanul  Comunei Ion Corvin, Judetul Constanta. Traseul rezultat se suprapune partial peste limita siturilor ROSCI0017 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa si ROSPA0001 Aliman-Adamclisi.

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

ROSCI0071 - Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa.

ROSPA0001 - Aliman-Adamclisi

ROSPA0001 Aliman- Adamclisi

ROSCI0071 Dumbraveni-Urluia-Lacul Vederoasa

Județul Constanța: Adamclisi (18%), Aliman (46%), Chirnogeni (5%), Cobadin (5%), Deleni (14%), Dobromir (1%),Dumbrăveni (26%), Independența (6%), Ion Corvin (6%), Rasova (4%).

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

ROSPA0001 Aliman-Adamclisi are o suprafata de 19.468 ha si se afla in regiunea biogeografica stepica cu altitudini sub 200 m. Situl contine pajisti naturale, stepe, culturi (teren arabil), pasuni, paduri de foioase. Climatul este arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C). Situl este supus presiunii antropice mai ales prin pasunat, prin turismul practicat in zona monumentului Trophaeum Traiani si ruinelor cetatii romano-bizantine de la Adamclisi precum si exploatarii miniere de suprafata. In zonele cu vegetatie forestiera se desfasoara si activitati de vanatoare. Aproximativ 30% este proprietate publica de stat iar restul proprietata privata de stat si individuala.

În judeţul Constanţa suprafata ariei protejate se regăseşte pe teritoriul următoarelor localităţi: Ion Corvin, Pietreni, Adamclisi, Rasova, Haţeg, Aliman,Adâncata, Abrud, Deleni, Urluia. În ce priveste utilizarea terenurilor, 40 % culturi terenuri arabile, 22 % pajişti naturale,stepe, 18 % păduri de foioase, 11% alte terenuri arabile, 9 % păşuni.

Zona Aliman-Adamclisi, pe lângă faptul că are o valoare istorică remarcabilă prezintă şi o diversitate ridicată a faunei şi florei, având astfel şi o valoare conservativă ridicată. Acest aspect a determinat desemnarea zonei ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică.

Acest sit găzduieşte efective importante de păsări protejate la nivel european, dintre care cele mai caracteristice sunt fâsa de câmp, ciocârlia de stol, ciocârlia de bărăgan, sfrânciocul roşiatic, sfrânciocul cu fruntea neagră, caprimulgul, pasărea ogorului, dumbrăveanca, şi altele asemenea. Prezenţa numerică ridicată a acestora este favorizată de suprafaţele mari de zone agricole şi pajişti stepice.

În timpul migraţiiilor de primăvară şi toamnă zona este traversată de un număr mare de păsări, în special răpitoare, precum viesparul, şorecarul mare, acvila de munte, vânturelul roşu, vânturelul de seară, şoimul dunărean, şi altele asemenea.

Habitatele sunt constituite din pajisti naturale, stepe, culturi (teren arabil), pasuni si paduri de foioase.

Acvila de camp	Ciocarlie de stol

Speciile edificatoare pentru pajiştile stepice care se dezvoltă pe substrat specific şi prin configuraţia lor determină structura peisagistică atât de caracteristică Dobrogei sunt: păiuşul stepic Festuca valesiaca, iarbă de sadină Chrysopogon gryllus, firuţa Poa angustifolia, năgară Stipa capillata, sugărel alb Teucrium polium subsp. capitatum, păpădie Taraxacum serotinum, cimbrul Satureja caerulea. Pe teritoriul acestui sit, pe pajiştile de stepă pontosarmatică au fost identificate 17 specii de plante rare: cosaci Astragalus hamosus, Centaurea napulifera subsp. thirkei, garofiţă Dianthus leptopetalus, rostogol Echinops ritro subsp. ruthenicus, păiuş dobrogean Festuca callieri, scânteiuţă bulbiferă Gagea bulbifera, zambila Hyacinthella leucophaea, linte Lathyrus cicera, vârtejul-pământului Medicago orbicularis, ceapa-ciorii Muscari neglectum, ochiul lupului Nonea pallens, sparcetă gracioasă Onobrychis gracilis, poroinic Orchis morio, Rochelia dysperma, şarlai Salvia aethiopis, Scandix australis, măzăriche Vicia peregrina.

ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa ROSCI0071 Dumbraveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa are o suprafata de 18714 ha, sub 200 m altitudine in regiune biogeografica de stepa. Situl contine rauri, lacuri, mlastini, turbarii, pajisti naturale, stepe, pasuni, paduri de foioase, vii si livezi. Padurea Dumbraveni, adaposteste pe costele calcaroase o vegetatie cu elemente submediteraneene, majoritatea specii rare. În afara formelor de relief foarte variate, cum ar fi zona canaralelor cu defilee care constituie peisaje geomorfologice naturale de o rara frumusete, exista o vale cu apa permanenta. În perimetrul padurii au fost identificate si 26 de specii de macromycete, cu 14 taxoni comestibili si doi otravitori. Fauna conserva populatii consistente pentru numeroase specii de vertebrate si nevertebrate specifice zonei de sivostepa. Avifauna este bine reprezentata, spectrul ecologic al pasarilor, fiind echilibrat.

Lacul Vederoasa face parte din categoria lacurilor de lunca, cu un grad accentuat de meandrare si este situat în sectorul limanic al vaii Urluia sau valea Vederoasa. În partea vestica a lacului exista o faleza bine definita. Fragmentarea accentuata a versantilor se datoreaza vailor scurte formate de torenti în depozitele loessoide. Lacul Vederoasa este caracterizat de existenta unor izvoare ascensionale de mal, cu origine în calcarele de la baza falezei si care alimenteaza subteran apele lacului. Peste 80% din suprafata lacului este acoperita de stuf ceea ce cosnstituie un habitat prielnic pasarilor. Pe teritoriul sitului se gaseste rezervatia paleontologica Locul fosilifer Aliman (monument al naturii) ce se prezinta ca un perete abrupt constituit dintr-o alternanta de calcare cu marno-calcare si mai rar cu argile marnoase, care apartin cretacicului inferior.

Situl gazduieste tufarisuri de foioase ponto sarmatice, paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), mlastini, turbarii, pajisti natural,culture (teren arabil), vii si livezi, rauri si lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition,

Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp., stepe ponto-sarmatice, paduri balcano-panonice de cer si gorun.

Ulmus laevis                                                                           Fraxinus angustifolia

Printre mamifere se numara: Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersi, Spermophilus citellus, Lutra lutra, Mesocricetus newtoni, Vormela peregusna.

Situl este populat si de specii de amfibieni si reptile ca: Bombina bombina, Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Elaphe quatuorlineata, Triturus dobrogicus.

Printre pestii care populeaza apele se numara: Gobio albipinnatus, Aspius aspius, Rhodeus sericeus amarus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Pelecus cultratus.

Dintre nevertebrate amintim: Eriogaster catax, Lucanus cervus, Catopta thrips, Erannis ankeraria, Lycaena dispar .

Printre plante se numara: Potentilla emilii-popii, Centaurea jankae, Himantoglossum caprinum, Echium russicum.

Lutra lutra (vidra)                                                    Bombina bombina

(buhai de balta cu burta rosie)

Aspius aspius (avat)	                                   Vormela peregusna (dihor patat)

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

ROSCI0071 si ROSPA001

Proiectul propus nu are legatura directa cu managementul sitului in sensul ca lucrarile ce  se efectueaza, in extravilan, in interiorul sitului si in vecinatate, sunt incadrate pe marginea drumurilor, pe terenuri deja antropizate unde nu se gasesc habitate si specii de interes comunitar. Zonele unde se efectueaza lucrari, chiar daca se suprapun cu siturile comunitare, nu constituie zone de reproducere, harana sau odihna.

Suprafata de teren, din proiect, ce se suprapune cu siturile ROSCI0017 Dumbraveni – Valea Urluia – Lacul vederoasa si ROSPA0001 Aliman _Adamclisi este de cca. 11000 mp, adica ampriza drumului dintre Crangu si Ion Corvin; aceasta reprezinta suprafata afectata de proiect, adica 1.1 ha ceea ce reprezinta 0.00005 % din suprafata siturilor. Aceasta este o suprafata ocupata temporar  deoarece este in ampriza drumului in care se va poza conducta de canalizare in urma careia se va reface solul la starea initiala.

Suprafata ocupata definitiv este formata din cele 230 camine de vizitare ceea ce inseamna o suprafata medie totala de cca. 402 mp din care cca. 95 mp in situri; statiile de pompare in numar de 7 vor ocupa si ele o suprafata de cca. 28 mp ( din care 8 mp in situri),  iar statia de epurare va ocupa 1350 mp (30x45). Aceste lucrari definitive reprezinta impreuna 0.178 ha , suprafata neglijabila (0.000009%) in comparatie cu marimea siturilor. Practic in situri ramane o suprafata ocupata definitiv de cca.103 mp adica 0.0000005% din suprafata sitului.

In conformitate cu art. 22 lit. l din Legea 10/1995, executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale: ”readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor”.

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

  - Impactul direct si indirect

Impactul direct este determinat de :

- Reducerea nesemnificativa a suprafetei de vegetatie prin fragmentare pentru pozarea conductei de canalizare – temporar, in etapa de executie; traseele sunt localizate in zona construita a localitatilor, de-a lungul tramei stradale iar in extravilan, pe langa drumurile judetene, comunale si satesti. Dupa finalizarea lucrarilor de pozare, traseele afectate vor fi refacute la starea initiala. Tasarea solului si subsolului pe o adancime si pe o suprafata foarte reduse este nesemnificativa.

Impactul indirect se refera la:

- reducerea suprafetei de hranire a unor specii de pasari - nu este cazul;

- fragmentarea suprafetelor de hranire ale unor specii ale avifaunei – nu este cazul;

- retragerea unor specii de pasari si a unor animale mai in interiorul padurii limitrofe – nu este cazul.

  - Impact pe termen lung si scurt

Impactul pe termen scurt se refera la perioada de construire si consta in:

- Emisiile de gaze de esapament ale mijloacelor de transport al materialelor;

- Emisiile de praf ale mijloacelor de transport al materialelor;

- Zgomotul produs de mijloacele de transport si utilajele de lucru ;

- Prezenta mai numeroasa a omului in zonele de lucru ( pe strazi).

Impactul pe termen lung include toate aspectele privitoare la impactul direct si indirect cu precizarea ca acest impact va fi nesemnificativ, activitatea desfasurandu-se pe strazile din intravilanul si extravilanul localitatilor, utilajele fiind performante se incadreaza in limitele legale in ceea ce priveste gazele de esapament, praful, zgomotul iar terenul nu este afectat din punct de vedere pedologic.

  - Impactul din faza de constructie, de operare si de dezafectare

Impactul din faza de constructie se identifica cu impactul pe termen scurt. In faza de activitate se include:

- generarea de deseuri – va putea fi controlata prin actiuni minimale;

- altele, sunt fara importanta dat fiind specificul activitatii.

  - Impact rezidual

Prin definitie se asteapta ca impactul rezidual sa fie minim si de scurta durata daca masurile de protectie a mediului sunt fezabile si sunt aplicate.

  - Impactul cumulativ

Cele mai multe definitii/concepte, dupa caz, prezinta impactul cumulativ ca fiind acea situatie ce se poate atinge in cazul prezentei intr-un areal a mai multor activitati, si ca o consecinta cresterea concentratiei unui poluant intr - un punct dat, daca exista ca emisie de la mai multe activitati. Nu exista si alte lucrari in zona, simultan.

Impactul potential

- Extinderea spatiala a impactului - impactul se va resimti la nivel local in zona amplasamentului in perioada executarii lucrarilor si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu;

- Natura impactului – se va resimti local in zona lucrarilor; realizarea proiectului   nu va aduce  modificari ale calitatii factorilor de mediu din zona; dupa terminarea lucrarilor, proiectul nu va genera impact negativ asupra speciilor, habitatelor si populatiei, impactul fiind pozitiv prin imbunatatirea calitatii vietii si refacerea la starea initiala a terenului.

- Magnitudinea si complexitatea impactului -  impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului  si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

- Probabilitatea impactului - un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidentala sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului - Depinde de situtia ce determină aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

  - Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- se va anunţa in regim de urgenta A.P.M. Constanţa și administratorul ariei naturale protejate A.N.A.N.P. asupra oricăror incidente care vor apărea în perimetrul ariilor naturale protejate, cu efect asupra habitatelor şi asupra calităţii factorilor de mediu;

- titularul proiectului va instrui personalul care va deservi organizarea de şantier asupra faptului cǎ sunt interzise:

- orice formǎ de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vǎtǎmare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnǎ ale pǎsǎrilor sǎlbatice;

- uciderea sau capturarea intenţionatǎ a pǎsǎrilor sǎlbatice, indiferent de metoda utilizatǎ.

- este interzisă tăierea, incendierea , distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegeteției naturale din ariile naturale protejate ROSCI0071 Dumbraveni- Valea Urluia –Lacul Vederoasa si ROSPA0001 Aliman – Adamclisi.

Evaluarea impactului asupra mediului -   Concluzii

- Prin utilizarea terenului mentionat, nu se vor afecta efective/suprafete acoperite de specii si habitate de interes comunitar, deoarece lucrarile se vor desfasura in interiorul localitatilor iar in exterior pe langa drumuri, in zone deja antropizate, terenul se va reface la starea initiala.

- Lucrarile prevazute pentru realizarea proiectului nu sunt de natura sa aduca modificari fizice ale siturilor ROSCI0071 si ROSPA0001 si nici nu consuma resurse din aceste arii   protejate.

- Proiectul nu implica utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substante sau materiale care ar putea afecta speciile si/sau habitatele de interes comunitar.

- Nu exista impact cumulativ cu alte proiecte.

- Proiectul nu afecteaza direct sau indirect zone de hranire, migratie sau odihna.

- Proiectul nu implica in nici un fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica.

- Proiectul nu tulbura speciile de interes comunitar care au stat la baza desemnarii ariei naturale protejate.

- realizarea investitiei nu determinã apariţia unui impact direct asupra siturilor  ROSCI0071 si ROSPA0001, nu provoacã pierderea unor habitate de interes comunitar;

- proiectul nu va duce la o izolare reproductivã a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intrã în compoziţia habitatelor de interes comunitar .

- pe amplasamentul studiat şi în imediata apropiere a acestuia nu se regãsesc habitate naturale şi/sau specii de interes comunitar ce ar putea fi afectate de implementarea proiectului;

- în zonã nu exista dezvoltãri conexe care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate ; nu existã un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau propuse;

Pe durata dezvoltarii lucrarilor se vor respecta masurile trasate prin avizele si autorizatiile emise de autoritatile abilitate.

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Prin Ordinul ministrului apelor si padurilor nr.1557/2016 s-a aprobat Planul de management si Regulamentul ariilor naturale protejate ROSPA0001 Aliman-Adamclisi si ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa. Administrarea ariilor naturale protejate, in cauza, aste asigurata de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate.

ROSCI0071 Dumbraveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa a fost declarat Sit de Importanta Comunitara prin Ordin MMDD nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

ROSPA0001 Aliman-Adamclisi a fost declarat Arie de Protecţie Speciala avifaunistică (SPA), prin H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului:

| Râul Valea Mare |  |
| --- | --- |
| — Codul râului: XIV.1.39a — |  |
| Date geografice |  |
| Emisar | Dunărea |
| Punct de vărsare | Dunăreni |
| Date hidrologice |  |
| Bazin de recepție | 344 km² |
| Lungimea cursului de apă | 29 km |
| Date generale |  |
| Localizare | Județul Constanța, România |
| Afluenți de stânga | Dobromir, Negureni |
| Afluenți de dreapta | Corvin, Valea Floriilor |
| Principalele localități traversate | Cetatea, Văleni, Rariștea, Viile |

Amplasamentul Bazinul hidrografic Valea Mare, cuprinde intravilanul urmatoarelor localitati:

- Comuna Dobromir, satele Cetate, Valeni , Raristea si sat Brebeni

- Sectorul de varsare al vaii Valea Mare, Comuna Ion Corvin, sat Viile in Iezerul Viile.

Are urmatorii afluienti:

- Valea Dobromir- lungime 11 km, suprafata bazin 75 kmp

- Valea Corvin - lungime 6 km , suprafata bazin 17 kmp

- Valea Negureni - lungime 5 km, suprafata bazin 19 kmp

- Torent Valea Florilor – lungime 11 km , suprafata bazin 30 kmp

Valea Mare, in lungime de 29 km si o suprafata a bazinului hidrografic de 344 kmp, este un curs de apa cadastrat, cu caracter permanent, aflat sub directa influenta a regimului precipitatiilor. Acest bazin hidrografic acopera aproape in integralitate teritoriul a 2 comune, cuprinzand cca. 9 sate.

Situatia deosebita care caracterizeaza aceasta vale este reprezentata de colmatarea podurilor (unele pana la 100 % din capacitatea de scurgere). Cauza colmatarii acestor poduri este legata, atat de incorecta dimensionare din punct de vedere al capacitatii de tranzitare a apelor, de unele posibile vicii constructive, cat si de existenta unor torenti care se descarca in cursul principal si care antreneaza sedimente si fragmente de roci calcaroase in albie (cazul podului amplasat la iesirea din localitatea Padureni, unde se constata existenta unui torent de cca. 3000 m lungime, extrem de activ in perioada ploilor de vara).

Colmatarea in procent foarte mare a unor poduri creaza intreruperi complete ale albiei, ceea ce conduce la cresterea nivelului apei in albie, in cazul ploilor insemnate cantitativ, fapt ce genereaza inundatii (cazul celor 2 podurilor din zona padurii Satma pe valea Dobromir DN 3A).

Podurile apartin comunitatilor locale (cele amplasate pe drumuri comunale), Drumurilor Judetene sau Nationale.

Pe Valea Mare au fost executate lucrari de decolmatare si reprofilare pe trei tronsoane de albie astfel:

- Tronson I – lungime 250 m – 200m amonte de pod rutier de pe DC 35 si 50 m in aval de pod;

- Tronson II – lungime 500 m – 300 m amonte de pod rutier de pe DN 3A intre Ion Corvin si Negureni si 200 m aval de acest pod;

- Tronson III – lungime 2 000 m amonte de pod rutier de pe DC 49 la intrare in loc. Viile com. Ion Corvin.

Lucrarile au fost executate in anul 2008, de catre Administratia Bazinala de Apa, in cadrul PGA.

- Regularizarea si recalibrarea cursului de apa Valea Dobromir, afluent de stanga al paraului Valea Mare, pe tronsonul de albie paralel cu padurea Satma ( DJ 391A) pe o lungime de 2 000 m. Pe acest sector au fost prevazute lucrari de decolmatare si in PGA pe 2011 al Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral.

- Decolmatare si recalibrare albie minora Valea Mare tronson I aval localitate Cetatea – aval confluenta raul Negureni pe o lungime de cca. 17,0 km si recalibrare 6 poduri.

- Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Starea ecologica se refera la structura si functionarea ecosistemelor acvatice, fiind definita in conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apa, prin elemente de calitate biologice, elemente hidromorfologice si fizico – chimice generale cu functie suport pentru cele biologice, precum si prin poluantii specifici (sintetici si nesintetici).

La nivelul judetului Constanta, supravegherea calitatii apelor se realizeaza prin urmatoarele retele:

- Reteaua de urmarire a calitatii apelor de suprafata;

Principalele rauri sunt monitorizate si evaluate conform starii ecologice si starii chimice a lor.Pe lungimea lor acestea prezinta stari de la foarte buna,  la proasta trecand prin starile intermediare buna, moderata si slaba. In Planurile de management bazinale nu am  gasit referire strict la raul Valea Mare dar si acest rau trebuie sa se supuna conditiilor generale.

- Reteaua de urmarire a emisiilor (ape uzate) in cursuri de apa si canalizarile localitatilor.

Conform datelor prezentate in Rapoartele lunare si anuale de pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, nu s-au inregistrat depasiri semnificative in ceea ce priveste calitatea apelor uzate in judetul Constanta.

Directiva Cadru defineste starea chimica buna a apelor de suprafata, ca fiind starea chimica atinsa de un corp de apa la nivelul caruia concentratiile de poluanti nu depasesc standardele de calitate pentru mediu, stabilite in anexa IX si sub Art. 16(7), precum si sub alte acte legislative Comunitare ce stabilesc astfel de standarde. Standardele de calitate pentru mediu (EQS) sunt definite drept concentratiile de poluanti ce nu trebuie depasite, pentru a se asigura o protectie a sanatatii umane si a mediului.

Corpurile de apa care nu se conformeaza cu toate valorile standard de calitate pentru mediu se indica ca neindeplinind obiectivul de stare chimica buna. In evaluarea starii chimice, substantele prioritare prezinta relevanta.

Deci si la raul Valea Mare concentratia de poluanti nu trebuie sa depaseasca standardele prevazute de legislatia in vigoare.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele de mediu prevazute in Directiva Cadru Apa, reprezinta unul dintre elementele centrale ale acestei reglementari europene, avand ca scop protectia pe termen lung, utilizarea si gospodarirea durabila a apelor.

In Planurile de management actuale nu se face referire la micile rauri ale judetului Constanta , in speta Valea Mare, in ceea ce priveste obiectivele de mediu, dar acestea trebuie sa indeplineasca obiectivele generale ale Directivei Cadru Apa.

Directiva Cadru Apa stabileste in Art. 4 (in special pct. 1) obiectivele de mediu indicand ca elemente principale:

- prevenirea deteriorarii starii apelor de suprafata si subterane,

- protectia, imbunatatirea si restaurarea tuturor corpurilor de apa de suprafata, inclusive a celor care fac obiectul desemnarii corpurilor de apa puternic modificate si artificiale, precum si a corpurilor de apa subterana in vederea atingerii “starii bune” ,

-protectia si imbunatatirea corpurilor de apa puternic modificate si artificiale in vederea atingerii “potentialului ecologic bun” si a “starii chimice bune” ,

- reducerea progresiva a poluarii cu substante prioritare si incetarea evacuarilor de substante prioritar periculoase in apele de suprafata prin implementarea masurilor necesare,

-reducerea tendintelor semnificative si sustinute de crestere ale poluantilor in apele subterane,

- atingerea standardelor si obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de catre legislatia comunitara .

In esenta, atingerea obiectivelor de mediu include:

- pentru corpurile de apa de suprafata : atingerea starii ecologice bune si a starii chimice bune, respectiv a potentialului ecologic bun si a starii chimice bune pentru corpurile de apa puternic modificate si artificial,

-  pentru corpurile de apa subterane: atingerea starii chimice bune si a starii cantitative bune,

-  pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor de mediu prevazute de legislatia specifica,

-  nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane.

In cazul in care unui corp de apa i se aplica unul sau mai multe obiective de mediu, se va selecta cel mai sever obiectiv de mediu pentru corpul respectiv .

Obiectivele de mediu se reactualizeaza o data la 6 ani, prin Planurile de Management bazinale.

In cazul in care obiectivele de mediu nu pot fi atinse,  conform  Directivei Cadru Apa se pot cere exceptii de la atingerea obiectivelor de mediu.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

- Nu este cazul.

XVI.  Bibliografie

- Formulare standard Natura 2000 - ROSPA0001; ROSCI0071;

- www.natura 2000.eea.europa.eu;

- www.apmct.anpm.ro

- www.mmediu.ro

- www. anpm.ro.

- Planul de management bazinal al Fluviului Dunarea, Spatiul Hidrografic Dobrogea si Apelor Costiere

- L 292 / 2018;

- L57 / 2007;

- L 49/ 2011.

Semnătura şi ştampila titularului

ing.  Petcu Emilian