Formular de solicitare în vederea obținerii Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru Termocentrale Constanța S.R.L.

Numărul de referinţă al Solicitării:

Categoria de activitate, conform Anexei Nr. 1 din  Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare:

1. Industrii energetice

1.1. Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW

- 2024 -

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului

instalaţiei care solicitǎ autorizarea activitǎţii:

- Numele instalaţiei: TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

- Numele solicitantului, adresa, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului:

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

- Sediul social: Mun. Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanța;

- J13/2667/2022; C.U.I.:RO 46549920;

- Telefon: 0241 585 300; Fax: 0241 693 916; e-mail: office@cetpalas.ro;

- Agent economic cu capital integral de stat în subordinea U.A.T. a municipiului Constanța

  - Activitatea conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare:

1. Industrii energetice

1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW

Activitatea pentru care se dorește autorizarea din punct de vedere al protecției mediului este: furnizarea de abur și aer condiționat conform cod CAEN 3530 (rev.2)/producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde conform cod CAEN 4030 (rev.1)

- Alte activitǎţi cu impact semnificativ desfǎşurate pe amplasament: Nu este cazul

Cod CAEN: 3511 – Producţia de energie electrică

3530 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat

3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3312 – Repararea masinilor

3314 – Repararea echipamentelor electrice

3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod NOSE – P  : 101.02

Cod SNAP 2     : 01 – 0301

- Numele şi prenumele proprietarului:

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Societate cu capital integral de stat, în subordinea U.A.T. a municipiului Constanța

- Numele şi funcţia persoanei împuternicite sǎ reprezinte titularul activitǎţii/operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulǎrii procedurii de autorizare:

Neacșu Monica – Director General

- Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului:

Bratu Camelia – Responsabil Protecţia Mediului

- Nr. de telefon: 0241-585 300; fax: 0241 693 916 ; adresa de e-mail: office@cetpalas.ro;

În numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta prezenta emiterea unei autorizaţii integrate conform prevederilor OUG privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asumǎ rǎspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autoritǎţii competente pentru protecţia mediului în vederea analizǎrii şi demarǎrii procedurii de autorizare.

Nume:     NEACȘU MONICA

Funcţia:   Director General

Data: ___________________

|  | Responsabil Protectia Mediului, |
| --- | --- |
|  | Bratu Camelia |

INFORMAȚIA SOLICITATĂ DE ARTICOLELE 11, 12 ŞI 13 DIN LEGEA 278/2013

| O descriere a: | Unde se regăseşte în formularul de solicitare | Verificare efectuată |
| --- | --- | --- |
| - instalaţiei şi activităţilor sale | Formularul de solicitare, Secţiunile 1 şi 4 |  |
| - materiilor prime şi auxiliare, altor substanţe şi a energiei utilizate în sau generate de instalaţie | Formularul de solicitare, Secţiunea 3 |  |
| - surselor de emisii din instalaţie | Formularul de solicitare, Secţiunea 5 |  |
| - condiţiilor amplasamentului pe care se află instalaţia | Formularul de solicitare, Secţiunea 12 |  |
| -naturii şi a cantităţilor estimate de emisii din instalaţie în fiecare factor de mediu precum şi identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Formularul de solicitare Secţiunile 5 şi 13 |  |
| - tehnologiei propuse si altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie | Formularul de solicitare Secţiunile 3, 5 și 12 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie | Formularul de solicitare Secţiunile 6 și 14 |  |
| - masurilor suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului/titularului de activitatii | Formularul de solicitare Sectiunea 14 |  |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea BAT | Formularul de solicitare Secţiunile 3 și 13 |  |
| (b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa | Formularul de solicitare Sectiunea 13 |  |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind deseurile (11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| (d) energia este utilizata eficient | Formularul de solicitare Sectiunea 7 |  |
| (e) sunt luate masurile pentru pevenirea accidentelor si limitarea consecintelor lor | Formularul de solicitare Sectiunea 8 |  |
| (f) sunt luate masuri necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 11 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor de mediu | Formularul de solicitare Sectiunea 10 |  |
| - alternative principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Secţiunile 4 și 5 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |

LISTA DE VERIFICARE A COMPONENŢEI DOCUMENTAŢIEI DE SOLICITARE

| Nr. Crt. | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de APM C-TA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea IPPC |  | DA |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei a fost achitata |  | DA |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  | DA |  |
| 4 | Rezumatul netehnic | Secțiunea 1 | DA |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, cu marcarea punctelor de emisie in toate mediile | Sectiunea 4.2 | DA |  |
| 6 | Raportul de amplasament |  | DA |  |
| 7 | Analize cost – beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT |  | - |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunea 3 și 4 | DA |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 | DA |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare | DA |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare | DA |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 2 | DA |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emanatii de mirosuri | Sectiunea 5.6 (Miros) | DA |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcate direct sau indirect substantele periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 prvind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane |  | - |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 9 | DA |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive | Sectiunea 5.2 | - |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 10 | DA |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 14 | DA |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri |  | DA |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate |  | - |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate |  | - |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop |  | - |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia dau in legatura cu aceasta |  | - |  |
| 24 | Acte de regelementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  | - |  |
| 25 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) | - |  |
| 26 | Copie a anuntului public |  | DA |  |

- Rezumat netehnic

Descrierea activitații

  - Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

  - Alternative principale studiate de către solicitant (legate de locaţie, justificare economică, orientare spre alt domeniu, etc.)

- Tehnici de management

  - Sistemul de management

- Intrări de materii prime

  - Selectarea materiilor prime

  - Cerinte BAT

  - Auditul minimizarii deșeurilor (minimizarea consumului materiilor prime)

  - Utilizarea apei

- Principalele activități

  - Inventarul proceselor

  - Descrierea proceselor

  - Inventarul ieșirilor (produselor)

  - Inventarul ieșirilor (deșeurilor)

  - Diagrama elementelor principale ale instalației

  - Sistemul de expoatare

  - Studii pe termen lung considerate a fi necesare

  - Cerințe caracteristice BAT

- Emisii și reducerea poluării

  - Reducerea emisiilor din surse punctiforme de aer

  - Minimizarea emisiilor fugitive de aer

  - Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafață si canalizare

  - Pierderi și scurgeri în apa de suprafată, canalizare și apa subterană

  - Emisii în ape subterane

  - Miros

  - Tehnologii alternative de reducerea a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT

- Minimizarea și recuperarea deșeurilor

  - Surse de deșeuri

  - Evidența deșeurilor

  - Zone de depozitare

  - Cerințe speciale de depozitare

  - Recipienți de depozitare (acolo unde sunt folosiți)

  - Recuperarea sau eliminarea deșeurilor

  - Deșeuri de ambalaje

- Energie

  - Cerinte energetice de bază

  - Măsuri tehnice

  - Eficientă energetică

  - Alternative de furnizare a energiei

- Accidente și consecințele lor

  - Controlul accidentelor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase – SEVESO

  - Planul de management al accidentelor

  - Tehnici

- Zgomot și vibrații

  - Receptori

  - Surse de zgomot

  - Studii privind măsurarea zgomotului în mediu

  - Întreținere

  - Limite

  - Informații suplimentare cerute de instalațiile complexe și/sau risc ridicat

- Monitorizare

  - Monitorizarea și raportarea emisiilor în aer

  - Monitorizarea și raportarea emisiilor în apă

  - Monitorizarea și raportarea deșeurilor

  - Monitorizarea mediului

  - Monitorizarea variabilelor de proces

  - Monitorizarea pe perioada de funcționare normală

- Dezafectare

  - Măsuri de prevenire a poluării luate înca din faza de proiectare

  - Planul de închidere a instalației

  - Structuri subterane

  - Structuri supraterane

  - Lagune

  - Depozite de deșeuri

  - Zone din care se prelevează probe

- Aspecte legate de amplasamentul pe care se află instalația

- Limitele de emisie

  - Emisii în aer asociate utilizării BAT-urilor

  - Evacuări în rețeaua de canalizare proprie

  - Emisii în rețeaua de canalizare orășenească sau cursuri de apă de suprafată (după preepurarea proprie)

- Impact

  - Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

  - Localizarea receptorilor, a surselor de emisie și a punctelor de monitorizare

  - Identificarea efectelor evacuărilor din instalație asupra mediului

  - Managementul deșeurilor

  - Habitate speciale

- Programul pentru conformare şi programul de modernizare

ANEXE

1. REZUMAT NETEHNIC

Descrierea activităţii

Formularul de solicitare respectă conținutul cadru din Anexa 1 a Ordinului Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. cu sediul social în judetul Constanța, municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr. 123, înregistrată la Registrul Comerţului sub J13/ 2667/2022 și C.I.F.: RO 46549920, a fost înființată în data de 28.07.2022 cu scopul de a prelua activul funcțional al societății Electrocentrale Constanța S.A., prin parcurgerea urmatoarelor etape:

- în data de 30.05.2022 a fost emisă Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 255/30.05.2022 cu anexele sale, privind aprobarea înființării societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale de bloc și centrale de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale a municipiului Constanța, administate de societatea Termoficare Constanța S.R.L.;

- în data de 27.07.2022 a fost înființată societătea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. care până la data de 01.07.2023 nu a avut activitate. În primă fază, activitatea societății Termocentrale Constanța S.R.L. a început în data de 01.07.2023, după preluarea a celor 48 de centrale (din care 45 de centrale de bloc și 3 centrale de cvartal), centrale preluate de la U.A.T. a municipiului Constanța în baza proceselor verbale de predare primire încheiate în data de 20.06.2023;

- în data de 22.06.2023 a fost emisă Hotărârea de Guvern cu nr.560/22.06.2023 privind trecerea bunurilor ce compun activul funcțional Centrala Electrică de Termoficare „CET Palas” din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Energiei în domeniul public al municipiului Constanța;

- în data de 21.07.2023 a fost emisă Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 295/21.07.2023, de modificare a HCL 255/30.05.2022;

- în data de 31.07.2023 a fost semnat procesul verbal de predare-preluare a a bunurilor ce compun activul funcțional CET Palas înregistrat sub nr. 145805/31.07.2023 (U.A.T. Municipiul Constanța), nr. 5413/31.07.2023 (Electrocentrale Constanța S.A.) și nr. 315/ 31.07.2023 (Termocentrale Constanța S.R.L.), prin care societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. a preluat începând cu data de 01.08.2023 activul funcțional industrial „CET PALAS” ce a aparținut societății Electrocentrale Constanța S.A.;

- începerea cu data de 01.08.2023 a activității Termocentrale Constanța S.R.L. aferente producerii energiei termice în instalațiile ce au aparținut Electrocentrale Constanța S.A.;

Anterior predării activului funcțional către societatea nou înființată, Electrocentrale Constanța S.A. deținea Autorizația de mediu nr.22/06.02.2023, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul obține viză anuală.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 din O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare și transferul activelor funcționale deținute de societatea Electrocentrale Constanța S.A. în baza O.U.G. nr. 60/2019 către societatea Termocentrale Constanța S.R.L., prin adresa nr. 629/11.08.2023, înregistrată la APM Constanța cu nr. 8850/ 17.08.2023, Termocentrale Constanța S.R.L. a solicitat autorității competente tranferul Autorizației de mediu cu nr. 22/06.02.2023.

Urmare a celor  cele prezentate mai sus, prin adresa cu nr. 38/05.10.2023, APM Constanța ne comunică decizia de tranfer a Autorizației de mediu cu nr. 22/06.02.2023 emisă pentru de societatea Electrocentrale Constanța S.A., către Termocentrale Constanța S.R.L.

Anterior Autorizatiei de mediu nr. 22/06.02.2022, Electrocentrale Constanța S.A. a deținut Autorizația Integrată de Mediu nr. 6/ 20.12.2013, cu ultima actualizare din data de 08.05.2020.

Prin adresa cu nr. 2232/30.10.2023, APM Constanța ne comunică faptul că urmare a adreselor primite de la ANPM, cu privire la aplicarea Legii 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluații proveniți de la instalații medii de ardere și având în vedere faptul că însumând capacitațile instalațiilor de ardere din centrală rezultă o capacitate proiectă de 142,2 MWt, rezultă că amplasamentul pe care se desfașoară activitea: furnizarea de abur conform cod CAEN 3530 (rev.2)/producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde conform cod CAEN 4030 (rev.1) se încadrează la ANEXA 1 - Categoriile de activități menționate la art. l0 - l. Valorile de prag prevăzute în continuare se referă la capacitatea maximă de producție a instalației, conform LEGII nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cumodificările și completările ulterioare, și se autorizeaza în conformitate cu Ordinul nr. 818/ 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu.

Având în vedere cele prezentate mai sus Termocentrale Constanța S.R.L. solicită emiterea unei noi Autorizații Integrate de Mediu.

TERMOCENTARLE CONSTANȚA S.R.L are ca obiect de activitate: producerea energiei termice pe baza conversiei energiei chimice a combustibililor (gaze naturale) și furnizarea energiei termice către distribuitorul municipal de energie termică Termoficare Constanța S.R.L.

Energia termică produsă este livrată sub formă apă fierbinte prin intermediul reţelelor de termoficare ce aparțin Primariei Municipiului Constanța și administrate de Termoficare Constanța S.R.L.

Centrala termică ce aparține Termocentrale Constanța S.R.L. funcţionează în regim continuu (3 schimburi de 8 ore zilnic), pentru a asigura necesarul local de energie termică.

Categoria de activitate pentru TERMOCENTARLE CONSTANȚA S.R.L., conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, este:

1. Industrii energetice, 1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW.

Societatea este amplasată pe un teren cu o suprafată de  165.087,13 m2, din care suprafaţa construită este de 59.936,15 m2, în zona de sud-vestică a municipiului Constanta, în zona industrială a orașului. Terenul ocupat de societate este marginit în partea de Nord-Est de B-dul Aurel Vlaicu,  Șoseaua Industrială în partea de Vest și strada Vârful cu Dor la Est.

Pentru întreaga suprafață de teren, societatea deține Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03, nr. 12886/27.03.2013, certificat preluat de la Electrocentrale Constanța S.A. în baza procesului verbal de predare-preluare a a bunurilor ce compun activul funcțional CET Palas, încheiat între U.A.T. a Municipiului Constanța, Electrocentrale Constanța S.A. și Termocentrale Constanța S.R.L.

Pe amplasamentul Termocentrale Constanța S.R.L. au ramas în conservare instalațiile nefuncționale ce aparțin societății Electrocentrale Constanța S.A., societate care este în reorganizare judiciară și care nu mai desfășoară nici o activitate pe amplasament.

Limitele amplasamentului societății se regasesc în Anexa 1.

Activităţile cu impact asupra mediului care se desfăşoară pe amplasament, sunt:

- producere de energie termică, folosind drept combustibil gazele naturale;

- stocare de substanţe chimice anorganice (acid clorhidric, hidroxid de sodiu, amoniac, hidrazină, ulei neclorinat de transformator) pentru uz propriu;

- tratarea apei brute, utilizată pentru producerea apei dedurizate şi a celei demineralizate;

- stocarea temporară a deşeurilor proprii.

Planul de încadrare în zonă al centralei este prezentat mai jos:

La momentul întocmirii formularului de solicitare, instalaţiile energetice aflate în exploatare în centrală sunt activele funcționale preluate de la Electrocentrale Constanța S.A. prin procesul verbal de predare-preluare a a bunurilor ce au făcut parte din activul funcțional CET Palas, astfel:

- cazanul de apă fierbinte nr.2 (CAF 2), cu o putere termică nominală de 49,5 MWt, ce poate produce 42,56 Gcal/h. Energia termică sub formă de apă fierbinte este produsă prin arderea gazelor naturale, iar gazele rezultate în urma procesului de ardere sunt evacuate prin coşul de fum individual de 50 de metri.

- cazanul de apă fierbinte nr.3 (CAF 3), cu o putere termică nominală de 49,5 MWt, ce poate produce 42,56 Gcal/h. Energia termică sub formă de apă fierbinte este produsă prin arderea gazelor naturale, iar gazele rezultate în urma procesului de ardere sunt evacuate prin coşul de fum individual de 50 de metri.

- cazanul pentru producerea aburului industrial nr. 3 (CAI 3) - de tip Vulcan, cu o putere termică nominală de 49,2 MWt,  cu un debit nominal de 68 t/h, la o temperatură a aburului de 250ºC şi o presiune de 16,5 bar. Producţia de abur industrial se realizează prin arderea gazelor naturale, iar gazele rezultate în urma proceselor de ardere sunt evacuate pe coşul de fum individual de 100 de metri.

În conformitate cu Autorizația de mediu nr. 22/06.02.2023, tranferată de la Electrocentrale Constanța S.A. către Termocentrale Constanța S.R.L., prin decizia din adresa cu nr. 38/05.10.2023, aceste cazane sunt considerate instalații medii de ardere și funcționează conform Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere, cu aplicarea art. 22 din această lege.

Urmare a celor prezentate mai sus, capacitatea proiectată pentru centrală este de:

- 68 t/h abur

- 148,2 MWt

- 127,42 Gcal/h energie termică sub formă de apă fierbinte.

- Combustibilul utilizat în procesul tehnologic este gazul natural.

Instalaţiile industriale funcționale - caracteristici:

Cazan de apă fierbinte (CAF) utilizat pentru acoperirea necesarului de energie termică solicitat prin reţeaua de termoficare urbană, atunci când consumul este mai mare decât posibilitatea de furnizare a energiei din prizele turbinelor cu abur.

- numărul de cazane funcţionale: 	2 buc (CAF2 și CAF3);

- putere termică:	49,5 MWt fiecare

- producţia nominală de energie termică: 42,56 Gcal/h fiecare

- temperatura apei fierbinţi produse: 	70-150ºC;

- combustibil utilizat:                                gaze naturale

Cazan de abur industrial (CAI) utilizat pentru acoperirea consumului de abur industrial, atunci când acesta depăşeşte posibilităţile de prelevare din prizele turbinelor cu abur sau în perioadele când acestea nu sunt în funcţiune.

- numărul de cazane funcționale: 	1 buc (CAI 3);

- putere termică:	49,2 MWt

- debitul nominal de abur produs: 	68 t/h;

- presiunea nominală a aburului produs:	17 ata;

- temperatura aburului produs: 	250 ºC;

- combustibil utilizat:                               gaze naturale

În patrimoniul Termocentrale Constanța S.R.L., pe amplasament există și este scos din exploatare cazanul de apă fierbinte CAF 5, scos din exploatare conform procesului-verbal nr. 9168/22.12.2022, cazan ce a aparținut instalației mari de ardere IMA 7, cazan preluat de la Electrocentrale Constanța S.A. prin procesul verbal de predare-preluare a a bunurilor ce compun activul funcțional CET Palas.

Totodată, pe amplasamentul Termocentrale Constanța S.R.L. au ramas în conservare instalațiile nefuncționale ce aparțin societății Electrocentrale Constanța S.A., societate care este în reorganizare judiciară și care nu mai desfășoară nici o activitate pe amplasament.

Schema de funcționare a centralei se regasește în Anexa 2.

Controlul proceselor de ardere a combustibililor în instalaţiile energetice care funcţionează în Termocentrale Constanța S.R.L. este realizată după cum urmează:

- CAF 2 - monitorizare periodică a concentraţiilor de poluanţi (SO2, NOx, pulberi, CO2, CO) în gazele arse evacuate, efectuată cu laborator acreditat;

- CAF 3 - monitorizare periodică a concentraţiilor de poluanţi (SO2, NOx, pulberi, CO2, CO) în gazele arse evacuate, efectuată cu laborator acreditat;

- CAI 3 - monitorizare periodică a concentraţiilor de poluanţi (SO2, NOx, pulberi, CO2, CO) în gazele arse evacuate, efectuată cu laborator acreditat;

Funcţionarea în condiţii economice şi de fiabilitate a instalaţiilor energetice este condiţionată de asigurarea unor utilităţi precum:

- alimentarea ritmică cu combustibili (gaze naturale);

- apa dedurizată şi demineralizată pentru alimentarea cazanelor de apă fierbinte. Circuitele termice din centrală (circuitul apă - abur din ciclul termodinamic) sunt circuite închise în care apa utilizată ca agent termic este recirculată.

Alimentarea cu combustibil

Combustibilul utilizat în instalaţiile medii de ardere din centrală (CAF2, CAF3 și CAI3) este gazul natural, alimentarea cu acest combustibil fiind realizată prin SRS din reţeaua locală de distribuţie a municipiului Constanţa aparţinând Societatii Distrigaz Sud Rețele S.R.L. București.

Utilizarea materiilor prime auxiliare

Funcţionarea instalaţiilor energetice presupune şi utilizarea unor materii prime auxiliare precum: apă, reactivii chimici şi uleiurile, astfel:

Apa este utilizată ca agent pentru transportul energiei termice în circuitele proprii tehnologice, în reţeaua de termoficare şi în circuitul de răcire a unor agregate energetice.

Apa utilizată în circuitele termice este supusă unui tratament fizico - chimic de eliminare a suspensiilor, a conţinutului de săruri şi gaze pentru evitarea fenomenelor de depunere pe suprafeţele de schimb de căldură şi a celor de coroziune a suprafeţelor metalice.

Eliminarea conţinutului de săruri din apa filtrată este realizată prin reacţii chimice cu masele ionice din liniile de demineralizare sau dedurizare, amplasate în Secția Chimică din societate.

Masele ionice consumate sunt regenerate cu ajutorul unor reactivi chimici industriali (acid clorhidric, hidroxid de sodiu, clorură de sodiu) depozitaţi în spaţii special amenajate şi vehiculaţi prin instalaţii protejate împotriva agresivităţii acestora. Personalul de deservire a Secției Chimice este calificat şi autorizat pentru manipularea reactivilor chimici.

Diferite tipuri de uleiuri sunt utilizate pentru comenzi hidraulice, ungerea organelor de maşini sau ca agenţi termici de răcire/dielectrici ai transformatoarelor electrice. Uleiurile sunt aprovizionate prin firme specializate, însoţite de declaraţii de conformitate, certificate de calitate și fișe de date de securitate, care atestă calităţile acestora şi respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. Depozitarea uleiurilor se face în rezervoare separate în funcţie de tipul uleiului, în zone închise, cu respectarea condiţiilor impuse de producători.

Uleiul uzat este colectat, depozitat în spaţii special amenajate şi recondiţionat cu staţia mobilă de filtrare uleiuri minerale sau valorificat/eliminat prin firme autorizate.

Aprovizionarea cu materiale auxiliare necesare activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii curente a instalaţiilor energetice se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, de la firme autorizate ce oferă declaraţii de conformitate, certificate de calitate și fișe de date de securitate (acolo unde este cazul) pentru produsele furnizate.

Deşeurile rezultate din aceste activităţi sunt colectate, sortate şi depozitate în spaţii special amenajate, în vederea valorificării/eliminării prin societăţi comerciale specializate. Direct din procesul de producție nu rezultă deșeuri.

  - Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică

Conform actelor juridice  emise,  (Decizia SPR Dobrogea nr. 207/1965, Aviz GAS Agigea nr. 5426/1964, HCM nr. 1997/1965, Decizia CPJ Constanta nr. 275/1975, Ordinul MAIA nr. 750/ 1973), pentru construcția CET Palas a fost aprobată ocuparea suprafeţei totale de 252.595,68 m2 din care 221.953,85 m2 incinta și 30.641,83 m2 căi ferate exterioare. Anterior construirii centralei electrice de termoficare Palas terenul pe care a fost amplasat producătorul termoenergetic a fost utilizat pentru cultivarea plantelor (137 215 m2) şi ca aeroport (87 200 m2).

Din totalul suprafeței, Termocentrale Constanța S.R.L. deține Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 12886/27.03.2013, pentru o suprafața de teren de 165.087,13 m2, în zona de sud-vestică a municipiului Constanţa (în zona industrială a oraşului), suprafaţa construită fiind de  59 936,15 m2. Acest certificat a fost preluat de la Electrocentrale Constanța S.A. în baza procesului verbal de predare-preluare a a bunurilor ce compun activul funcțional CET Palas, încheiat în data de 31.07.2023, între U.A.T. a Municipiului Constanța, Electrocentrale Constanța S.A. și Termocentrale Constanța S.R.L.

  - Alternative principale studiate de catre solicitant (legate de locaţie, justificare economică, orientare spre alt domeniu, etc.)

Nu este cazul.

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1. Sistemul de management

| Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform EMAS (sau ambele) – dacă da indicaţi aici numerele de certificare/înregistrare | DA - Societatea este certificată pe standardul SR EN ISO 14001:2015 și deține Certificatul cu nr. 4662/27.07.2023 și certificatul internațional IQNET – emise de organismul de certificare SRAC, valabile până la data de 19.03.2024 |
| --- | --- |
| Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi nu nume) | Anexa 3 |

| Nr. Crt. | Cerinţa caracteristică a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinţă sau data până la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilităţi Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | Da | Declarația de politică în domeniul managementului integrat calitate-mediu-SSM (cod: DP-01, ed.I, rev.1 ) | - Director General |
| 2 | Aveţi programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | Da | Ordin ANRE 96/18.10.2017 - Regulament de organizare a activităţii de mentenanţă; PP - CTE - 05, ed. 7 - Procedura de proces " Mentenanţa echipamentelor energetice” | - Director General - Inginer Șef - Șef Sec. Reparații |
| 3 | Aveţi o metoda de înregistrare a necesităţilor de întreţinere sau revizie? | Da | Plan anual de mentenanță | - Director General - Șef Sec. Reparații |
| 4 | Performanţă/acurateţea de monitorizare şi măsurare? | Da | PG - CTE - 10, ed. 4 - Procedura generală "Monitorizarea performanţei de mediu şi evaluarea conformării" PG - CTE - 07, ed. 4 - Procedura generală "Identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu" PO - CTE - 49, ed. 1 - Procedura operaționă "Monitorizarea emisiilor poluante evacuate în atmosferă" | - Director General - RPM |
| 5 | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? |  |  |  |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? |  |  |  |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | Da | Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale din 606/10.08.2023, anexat la Autorizatia de Gospodărire a Apelor nr.229/04.12.2019, valabilă până la data de 30.11.2024, tranferată de la Electrocentrale Constanța S.A. prin Decizia nr. 17573/13.09.2023 | - Director General - RPM - RSSM - Responsabil SU - Resp. Prot. Civilă |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi | - | Indicatori de calitate pentru: - aer; - apă - sol | - Director General - RPM - Şef Sec. Termomecanică - Şef Sectie Chimic |
| 9 | Instruire Confirmaţi ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în intervalul de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale şi care cuprind următoarele elemente: - conştientizarea implicaţiilor reglementării data de AIM pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru; - conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; - conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; - prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; -conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire. | Da | Instruiri periodice, conform: Prescriptiei energetice PE –024 PP - CTE - 04, ed.6 - Procedura de proces "Competenţa, conştientizare şi instruire" PG - CTE - 07, ed.4 - Procedura generală "Identificare şi evaluare aspecte de mediu" PG - CTE - 08, ed.5 - Procedura generală "Identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor" PG - CTE - 12, ed. 4 - Procedura generală "Pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns" | - Director General - Inginer Șef - Şef Serv.RU - RPM - RSSM - Şefi EO |
| 10 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie? | Da | PO - CTE - 38, ed.3 - Procedura operaţională "Elaborare fişe de post" | - Director General - Şef Serviciu RU |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? | Da | SMI (C-M-SSM) conţine proceduri care reglementează instruirea personalului. Periodic sunt efectuate cursuri de perfecţionare profesională cu institute abilitate. | - Director General - Şef Serviciu RU |
| 12 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | Da | PG - CTE - 03, ed.6 - Procedura generală "Audit intern" PG - CTE - 05, ed.6 - Procedura generală "Acţiunile corective" PO - CTE - 08, ed.3 - Procedura operaţională „Analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale în instalaţiile centralei” PP - CTE - 02, ed.6 - Procedura de proces ”Comunicare, participare şi consultare” | - Director General - RAC - RPM - Şef Serviciu RU - Şef EO |
| 13 | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | Da | PP - CTE - 02, ed.6 - Procedura de proces ”Comunicare, participare şi consultare” PG - CTE - 12, ed.4 - Procedura generală privind "Pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns" | - Director General - RPM - Şef EO |
| 14 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? Denumiţi organismul de auditare | Da | Audit extern – organism de auditare SRAC Audit intern | - Director General - SRAC -RAC - RPM |
| 15 | Frecvenţa acestora este de cel puţin odată pe an? | Da | Conform programului de audit: - anual pentru auditul intern - anual pentru auditul extern | - Director General - RAC |
| 16 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi ca politica rămâne relevantă? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu | Da | PG - CTE-10, ed.4 - Procedura generală privind "Monitorizarea performanţei de mediu şi evaluarea conformării" PP-CTE-03, ed.5 –Procedura de proces "Analiza efectuată de management" Analize şi raportări periodice (zilnice, săptămânal, lunar, trimestrial, anual) „Raport privind evaluarea conformării cu cerinţele legale de mediu” Postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu este RPM. | - Director General - RPM |
| 17 | Este demonstat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin odată pe an? | Da | Program de management de mediu Planificare SMI (Raport de analiza a managementului, proces verbal al analizei SMI ) | - Director General - RPM - RAC |
| 18 | Există o evidenţă demonstrabilă (proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii aşa cum sunt cerute în IPPC: |  |  |  |
|  | - controlul modificării procesului în instalaţie; | Da | Instrucţiuni tehnice de exploatare, elaborate pe baza prescripţiilor energetice. | - Director General - Şef EO |
|  | - proiectarea şi retrospectiva instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | Da | PP – CTE- 09, ed.6 - Procedura de proces "Proiectare şi dezvoltare" conform reglementărilor legale în vigoare. (Ex. - Obţinerea acordului de mediu) | - Director General - RPM - Şef EO |
|  | - aprobarea de capital; - alocarea de resurse; | Da | Bugetul de venituri și cheltuieli al societații pentru fiecare an Programul anual al achizițiilor sectoriale pentru fiecare an PP- CTE-06, ed.7 - Procedura de proces "Investitii" PP-CTE-10, ed.7 - Procedura de proces "Produse și servicii achiziționate" | - Director General - Director Econom. |
|  | - planificarea şi programarea; | Da | Program de management de mediu PP- CTE-01, ed.6 - Procedura de proces "Planificarea SMI" | - Director General - RPM - RAC |
|  | - includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | Da | PG - CTE-07, ed.4 - Procedura generală „Identificare și evaluare aspecte de mediu” | - Director General - RPM |
|  | - politica de achizitii; | Da | PP-CTE-10, ed.7 - Procedura de proces "Produse și servicii achiziționate" Programul anual al achizițiilor sectoriale pentru fiecare an | - Director General - Director Econom. - Comp. Achizitii |
|  | - evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile? (de regie) | Da | - Se ţine evidenţa lunară a taxei pentru „Fondul de mediu” - Se ține evidenta cheltuielilor cu privire la gestionarea deșeurilor și a altor cheltuieli privind protecția mediului | -Director General - Director Econom. - Șef Financiar-Contabilitate - RPM |
| 19 | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management, pentru: - informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare | Da | Rapoarte de mediu întocmite de câte ori se solicită de către autoritățile competente | - Director General - RPM |
|  | - eficienta sistemului de management față de obiectivele și scopurile companiei și îmbunatătirile viitoare planificate | Da | Program de management al SMI PP-CTE-03, ed.5 – Procedura de proces "Analiza efectuata de management " PP - CTE - 01, ed.6 - Procedura de proces "Planificarea SMI" Rapoarte de mediu întocmite de câte ori se solicită de către autoritățile competente | - Director General - RPM - RAC |
| 20 | Se fac raportări externe preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | Da | Se informează publicul la solicitarea autorităţilor de mediu și părțile interesate la solicitarea acestora, cu respectarea legislației de mediu în vigoare | - Director General - RPM |

NOTĂ: Datorită trasferului activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. la Termocentrale Constanța S.R.L., procedurile la care se face referire mai sus sunt în curs de actualizare și revizuire.

Informaţii suplimentare

| Cerinţa caracteristică a BAT | Unde este păstrată | Cum se identifică | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentaţiei şi registrelor Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate |
| Politici | Arhiva Asigurarea Calității și arhiva Protecția Mediului | Cerinte standarde: - SR EN ISO 14001:2015 - SR EN ISO 9001:2015 | - Director General - RAC - RPM |
| Responsabilităţi | Arhiva Resurse Umane În format electronic pe servere societății | - Fișe post - Dosar personal - Procedurile SMI | - Director General - Şef Serv.RU - RAC - RPM |
| Ţinte | Arhiva Protecția Mediului În format electronic pe servere societății | - AM 22/06.02.2023, transferată prin decizia 38/05.10.2023 - Raportari anuale de mediu - Program management de mediu | - RMM |
| Evidenţele de întreţinere | Arhiva Tehnica În format electronic pe servere societății | - Ordin ANRE 96/18.10.2017 – Regulament de organizare a activităţii de mentenanţă - Plan anual de mentenanță | - Director General - Șef Secție Reparații |
| Proceduri | Arhiva SMI În format electronic pe servere societății | Proceduri interne Instructiuni tehnice interne | - RAC - RPM |
| Registrele de monitorizare | Arhiva Tehnica Arhiva Protecția Mediului În format electronic pe servere societății | Raporte de încercare Registru rap.dispeceri Registre tura Registre analize chimice Registre deșeuri | - Inginer Șef - Dispecer Șef Tură - RPM - Şef Secție Termomecanică - Şef Secție Chimica |
| Rezultatele auditurilor | Arhiva SMI În format electronic pe servere societății | - Rapoarte de audit | - RAC - RPM |
| Rezultatele revizuirilor | Arhiva SMI În format electronic pe servere societății | - Lista documentelor SMI | - RAC - RPM |
| Evidenţele privind sesizările şi incidentele | Arhiva Protecția Mediului În format electronic pe servere societății | Registru de reclamatii mediu, cod R-10963-01 | - RPM |
| Evidenţele privind instruirile | Arhiva Protecția Mediului În format electronic pe servere societăți | - Programul anual de instruire - Procese verbale de instruire - Autorizații, atestate, certificate, etc. | - Şef Serv. RU - RAC - RPM |

3. INTRARI DE MATERIALE

3.1.  Selectarea materiilor prime

În anul 2023, defalcat pe cele două societăți care și-au desfășurat activitatea pe amplasament, în speță Electrocentrale Constanța S.A. și Termocentrale Constanța S.R.L., între care sa făcut trasferul de proprietate și care au fost autorizate din punct de vedere al protecției mediului, Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023) și Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023), principalele cantitățile de materii prime și auxiliare utilizate în cele două societăți au fost:

| Principalele materii prime/ utilizări | Natura chimică /compoziţie | Inventarul complet al materialelor | Pondere % în produs % în apă % în canalizare % în deşeuri/pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ)? Va fi aceasta utilizată (dacă nu, explicaţi de ce?) | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023) | Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023) |  |  |  |  |
| Gaze naturale | gaz | 38.297.322 mc | 17.551.670 mc | 100% în produs | Toxic |  | Nu se stocheaza |
| Hidroxid de sodiu 48-50 % | Baza/ NaOH | 69,850 to exprimat 100% | 21 to exprimat 100% | 0 % în canalizare urbană 100 % în staţia de neutralizare | Coroziv În caz de accident, tot hidroxidul de sodiu se reţine în bazinele de amestec placate cu cărămidă antiacidă. | Nu | 4 rezervoare de 63 m3 fiecare, amplasate pe platforma placată anticoroziv |
| Acid clorhidric 32 % | Acid HCl | 227,220 to | 59,5 to | 0 % în canalizare urbana 100 % în statia de neutralizare | Coroziv În caz de accident, tot acidul clorhidric se reţine în bazinele de amestec placate cu cărămidă antiacidă. | Nu | 3 rezervoare de 63 m3 fiecare, amplasate pe platforma placată anticoroziv |
| Amoniac 25% | Baza/NH3 | 1,81 to | 0,6 to | 100 % în produs | Toxic și coroziv | Nu | Recipienţi speciali -3x1000 l |
| Clorura de sodiu | Sare/NaCl | 1.639,02 to | 800 to | 100 % în produs | În concentraţii mari distruge flora şi fauna În caz de accident, toată sarea se reţine în bazinele placate cu cărămidă antiacidă | Nu | Platformă betonată acoperită |
| Hidrazina 24 % | Baza N2H4 | 0,4 to | 0,2 to | 100% în produs | Toxic pentru organismele acvatice, produce arsuri prin contact direct. | Nu | Bidoane de plastic de 60, 200 l depozitate în magazia de reactivi chimici în cantităţi mai mici de 500 kg |
| Apa brută | Neutră/ H2O | 1.855.415 m3 | 812.326 m3 | 99,76 % în canalizare 0,24 % în produs | - | Nu | Din reţeaua municipala a RAJA Constanţa S.A. |
| Acid sulfuric | lichid/ H2SO4 | 0,0037 to | 0 | 100 % în produs (analize chimice de lab.) | Coroziv si iritant | Nu | Flacoane de 1-2.5 l depozitate în magazia de reactivi |
| Toluen | lichid | 0 | 0 | 100 % în produs (analize chimice de lab.) | Toxic | Nu | Flacoane de sticlă de 1 l depozitate în magazia de reactivi |
| Acetona | lichid | 0,0016 to | 0 | 100 % în produs (analize chimice de lab.) | Inflamabil, iritant | Nu | Flacoane de plastic de 1l depozitate în magazia de reactivi |
| Clorura de amoniu | lichid | 0,002 to | 0 | 100 % în produs (analize chimice de lab.) | Toxic | Nu | Flacoane de plastic de 1l depozitate în magazia de reactivi |
| Alcool etilic absolut | lichid | 0,0024 to | 0 | 100 % în produs (analize chimice de lab.) | Toxic | Nu | Flacoane de plastic de 1l depozitate în magazia de reactivi |
| Alcool metilic absolut | lichid | 0,0056 to | 0 | 100 % în produs (analize chimice de lab.) | Toxic | Nu | Flacoane de plastic de 1l depozitate în magazia de reactivi |
| Ulei de transfor- mator | lichid | 0 | 0 | 0 | Nu afectează mediul nu sunt pierderi; în caz de accident, tot uleiul se reţine în cuvele de protecţie a transformatoarelor. | Nu | Nu se socheaza. Se achiztioaneaa doar la necesitate |
| Ulei – diverse tipuri (auto, angrenrenaje, compresoare) | lichid | 1,118 to | 0,113 to | 100% în deşeuri | Toxic | Nu | În magazia societății, în recipenti autorizati. Nu se stochează în cantități mari și se achiziționează doar la necesitate. |
| Vopsea |  | 0,048 to/11 luni | 0 | 100% în produs | Toxic | Nu | În magazia societății, în recipienţi metalici în magazia de materiale a societății. Nu se stochează în cantități mari și se achiziționează doar la necesitate. |
| Motorină | lichid | 4,906 to | 3,607 to | 100 % în produs | Toxic | Nu | Nu este stocată |
| Benzină | lichid | 1,04 to | 0,313 to | 100 % în produs | Toxic | Nu | Nu este stocată |

3.2. Cerinţele BAT

| Cerinţa caracteristică de BAT | Răspuns | Responsibilitate Indicaţi persoana sau grupul care este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili pierderea în mediu sau impactul materialelor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi data la care acestea vor fi terminate (în intervalul de 3 ani corespunzător programului de dezvoltare a companiei). | Nu |  |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare. | Nu |  |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da, există: liste de inventar; fișe de magazie; registrul stocurilor. Raportare periodică | Director General Director Economic Șef Serv. Comercia-Administrativ Șef Serv.Financiar-Contabilitate |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea regulată a noilor progrese privind materiile prime şi implementarea unora mai adecvate, cu un impact mai redus asupra mediului? | Da | Director General Director Economic Șef Serv. Comercia-Administrativ Șef Serv.Financiar-Contabilitate RMC, RPM |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul conţinutului materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări ale impactului asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | Da, există: proceduri de asigurarea calității, declarații de conformitate de la furnizori și fișe tehnice de securitate | Director General Director Economic Șef Serv. Comercia-Administrativ Șef Serv.Financiar-Contabilitate RMC, RPM |

### 3.3.   Auditul minimizării deşeurilor (minimizarea consumului materiilor prime)

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsibilitate Indicaţi persoana sau grupul care este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi documentul de referinţă. | - Audit intern nr. 47/13.02.2023, - Audit deşeuri din 24.05.2023, - Program prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri cu nr. 3848/25.05.2023- transmis catre APM Constanta - Se tine evidenta gestiunii deșeurilor și se fac raportări conform H.G. nr. 856/2002 | RPM |
| 2 | Listaţi principalele recomandări ale acelui audit şi data până la care ele vor fi (sau au fost) implementate. Dacă există un plan de acţiune, ar fi preferabil să-l anexaţi. | Nu este cazul | - |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Da. Prin Procedura PO-CTE 05 „Managementul deşeurilor", ed./ed. in vigoare | RPM |
| 4 | Indicaţi data până la care va fi realizat următorul audit. | Conform planului de audit 2024 | RAC RMC |
| 5 | Confirmaţi faptul că veti realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei IPPC şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | Da, se realizează periodic audituri (anual) și inspecții de mediu. Există implementată procedura PO-CTE 05 „Managementul deşeurilor", ed./ed. in vigoare | Director General RPM RAC |

  - Utilizarea apei

3.4.1.  Consumul de apă

În anul 2023, defalcat pe cele două societăți care și-au desfășurat activitatea pe amplasament, cantitățile de apă consumate în cele două societăți au fost:

- pentru Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023)

| Sursa de alimentare (ex. râu, apa subterană, reţea urbană) | Volum de apă utilizat (m3/ 7 luni 2023) | Utilizări pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reţeaua de apă potabilă a RAJA Constanţa | 1.855.415 m3 | 0,71 % consum menajer | 0 % | 0 |
|  |  | 6,27 % apa demineralizată | 1,51 % |  |
|  |  | 93,02 % apa dedurizată | 98,49 % |  |

- pentru Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023)

| Sursa de alimentare (ex. râu, apa subterană, reţea urbană) | Volum de apă utilizat (m3/ 5 luni 2023) | Utilizări pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reţeaua de apă potabilă a RAJA Constanţa | 819.326 m3 | 0,54 % consum menajer | 0 % | 0 |
|  |  | 3,89 % apa demineralizată | 0,38 % |  |
|  |  | 97,69 % apa dedurizată | 99,62 % |  |

3.4.2.   Compararea cu limitele disponibile

Apa este utilizată în procese tehnologice care respectă prevederile BAT privind instalaţiile de producere a energiei termice.

| Documentul dupa care s-a stabilit valoarea limita | Valoarea limită | Performanţa companiei |
| --- | --- | --- |
| Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.229/04.12.2019, valabilă până la data de 30.11.2024, transferată de la Electrocentrale Constanța S.A. la Termocentrale Constanța prin decizia din adresa cu nr. 13573/ 13.09.2023 | Volume și debite de apă potabilă utilizate: - zilnic mediu = 11.468,27 m3 - zilnic maxim = 18.339,34 m3 - anual = 4.185,068 mii m3/an Funcționarea este permanentă, 365 zile/an și 24 ore/zi | În anul 2023 volumul de apă potabilă utilizat a fost de: 1.855.415 m3 în perioada de 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023) pentru Electrocentrale Constanța S.A. 819.326 m3 în perioada de 4 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023) pentru Termocentrale Constanța S.R.L. |
| O diagramă a circuitelor apei şi a debitelor caracteristice este prezentată anexat | - Anexa 4.1. – Flux F1 – Tratare apă brută și apă uzată - Anexa 5 – Plan de situație – Rețea de canalizare |

3.4.3.   Cerinţele BAT pentru utilizarea apei

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsibilitate Indicaţi persoana sau grupul care este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi nr. documentului respectiv. | Nu |  |
| Listaţi principalele recomandări ale acestui studiu şi data până la care ele vor fi (sau au fost) implementate. Dacă există un plan de acţiune, ar fi preferabil să-l anexaţi. | - | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumurilor de apă ? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | Da. Tehnologiile de regenerare a maselor ionice în contracurent şi strat compact introduse în instalaţia de demineralizare au redus cu 30 % consumul de apa bruta si reactivi chimici NaOH si HCl. | Inginer Șef Şef Secție Chimica |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de utilizare eficientă a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | - Exploatarea corectă a inst. de demineralizare şi dedurizare a apei. - Respectarea parametrilor apei uzate evacuate - Termen: Continuu | Şef Secție Chimic |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul audit. | Conform planului de audit 2024 | RAC; RPM |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | Da | Director General |

3.4.3.1. Sistemele de canalizare

Apele tehnologice și menajere uzate sunt omogenizate și neutralizate, în stația de tratare chimică a apei, care aparține Termocentrale Constanţa S.R.L., după care, sunt evacuate prin intermediul căminului general, în rețeaua de canalizare a municipiului Constanța care aparține Societații RAJA S.A. Constanța.

Nu este realizată o colectare selectivă a apei meteorice pe întreg amplasamentul pentru reutilizare din considerente tehnico-economice. Apa meteorică din zonele cu potenţial ridicat de poluare sunt colectate în sistemele de epurare/neutralizare.

Reţeaua de canalizare este realizata din:

- conducte PREMO, Dn = 1000mm, L = 50m si Dn = 500mm, L = 500m

- tuburi de beton Dn = 800mm, L = 150m si Dn = 200mm, L = 200m

- tuburi azbociment Dn = 500mm, L = 650m

- conducte din fonta Dn = 100mm, L = 200m

3.4.3.2. Recircularea apei

  - Apa demineralizată se foloseşte la producerea aburului energetic, în circuit închis;

  - Apa dedurizată se foloseşte în reţeua de termoficare urbană, în circuit închis;

  - Apa din circuitul de răcire se foloseşte la condensarea aburului, în circuit închis.

Toate categoriile de apă sunt utilizate în circuite etanşe care permit recircularea acesteia, necesarul de apă fiind dat doar de pierderile tehnologice şi consumul menajer.

3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare

Circuitele de răcire din Termocentrale Constanța S.R.L. sunt circuite închise, în care apa de răcire este recirculată. Pierderile tehnologice sunt generate în principal de fenomenele de evaporare şi antrenare de vapori care au loc în turnurile de răcire.

3.4.3.4.  Apa utilizată la spălare

Acolo unde apa este folosită pentru curăţenie şi spălare, cantitatea utilizată trebuie minimizată prin:

aspirare, frecare sau ştergere cu cârpa mai degrabă de decât prin stropire cu furtunul;

Nu este cazul.

evaluarea scopului reutilizarii apei de spălare ;

Nu este cazul.

controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare.

Da

Există alte tehnici adecvate pentru instalaţie?

Nu.

4.  PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

4.1.  Inventarul proceselor

| Denumirea procesului | Descrierea procesului şi subproceselor | Capacitatea maximă | Emisii/ Evacuări |
| --- | --- | --- | --- |
| Producerea energiei termice / permanent | Combustibilul gazos împreună cu aerul arde în cazan. Se produce abur supraîncălzit care ajunge în turbinele cu prize de termoficare şi condensaţie. Apa de adaos este apa dedurizată. | Puterea termică max = 112 Gcal/h (2BB) Pabu viu = 130 bar Tabur viu = 535ºC Cazane de abur industrial 1 cazane de 68 t/h abur de 17 ata şi 250 oC Cazane de apă fierbinte 2 CAF-uri de 42,56 Gcal/h | Gaze arse conţinând SO2, NOx, CO2, CO şi pulberi. Pierderi de apă prin antrenare şi evaporare la turnurile de răcire |
| Prepararea apei demineralizate - apa de adaos în circuitul termic / permanent | Trecerea apei brute prin filtre încărcate cu răşini schimbătoare de ioni. Regenerarea răşinii se face cu acid clorhidric şi hidroxid de sodiu. | 300 m3 /h | Ape uzate evacuate in reteaua de canalizare cu un debit discontinuu de 100 m3 /h |
| Prepararea apei dedurizate – apa de adaos în circuitul de termoficare / permanent | Trecerea apei brute prin filtre inarcate cu rasini schimbatoare de ioni. Regenerarea rasinii se face clorura de sodiu | 500 m3 /h |  |
| Gospodărirea reactivilor tehnici / permanent | Se depozitează reactivii (hidroxid de sodiu, acid clorhidric, clorura de sodiu, amoniac si hidrazina) şi se prepară concent. necesare | 3 x 63 mc acid clorhidric 4 x 63 hidroxid de sodiu | - |
| Gestionarea deşeurilor | Deşeurile metalice feroase se depoziteaza temporar, până la valorificare, pe o platformă betonată, iar cele neferoase, în magazii. Deşeurile menajere şi masele ionice uzate se depozitează definitiv la groapa de gunoi a oraşului. | - | - |
| Lucrări de reparaţie şi întreţinere | Lucrari de intervenţie şi reparaţii programate efectuate asupra instalaţiilor şi echipamentelor energetice. | - | Deşeuri metalice şi nemetalice, piese uzate, etc. |

4.2.   Descrierea proceselor

Diagrama proceselor este prezentată in:

- Anexa 4 – Principalele fluxuri de energie și materii prime

– Anexa 4.1. – Flux F1 – Tratare apa brută și apă uzată

– Anexa 4.2. – Flux F2 – Producere energie termică

– Anexa 4.3. – Flux F3 – Flux combustibil

  - Inventarul  ieşirilor (produselor) – an 2023

În anul 2023, defalcat pe cele două societăți care și-au desfășurat activitatea pe amplasament, în speță Electrocentrale Constanța S.A. și Termocentrale Constanța S.R.L., între care sa făcut trasferul de proprietate și care au fost autorizate din punct de vedere al protecției mediului, Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023) și Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023), ieşirile (produsele) din procesul de producție în cele două societăți au fost:

- pentru Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs 7 luni 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Producerea energiei termice | Căldura pentru termoficare urbană | Consum industrial şi casnic | 294.686,4 Gcal |

- pentru Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs 5 luni 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Producerea energiei termice | Căldura pentru termoficare urbană | Consum industrial şi casnic | 136.210,7 Gcal |

  - Inventarul ieșirilor (deșeuri) – an 2023

| Proces | Denumire deşeu | Cod deşeu (din HG 856/2002) | U.M. | Cantitatea generată | Impactul deşeului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023) | Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023) |  |
| Activ. gosp. | Deşeu menajer | 20 03 01 | to | 46,690 | 33,350 | Depozitare temporară pe o platformă betonată sau în magazie, până la valorificare/ eliminare |

Lista deșeurilor ce pot rezulta din activitatea Termocentrale Constanța S.R.L. se regasește în Anexa 6.

4.5.  Diagrama elementelor  principale ale  instalaţiei

4.6.  Sistemul de exploatare

| Parametru de exploatare | Înregistrat Da/Nu | Alarmă Da/Nu, Local/CCR | Ce acţiune de proces rezultă din feedback-ul acestui parametru? |
| --- | --- | --- | --- |
| Controale ale depoluarii – ape uzate |
| 1. Cloruri | Da | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 2. pH | Da | Nu | Neutralizare |
| 3. Suspensii | Da | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 4. Subst. extractibile | Da | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 5. CCO-Cr | Da | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 6. CBO5 | Da | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 7. Azotaţi | Nu | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 8. Sulfaţi | Da | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 9. Fier ionic total | Nu | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 10. Magneziu | Nu | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 11. Reziduu fix | Nu | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 12. Calciu | Nu | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 13. Azot amoniacal | Da | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 14. Fosfor total | Nu | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 15. Naftalină | Nu | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 16. Antracen | Nu | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| 17. Hidrocarburi aromatice policiclice | Da | Nu | Urmărirea şi reglarea procesului tehnologic |
| Monitorizare la cos |
| 1. Temperatura | Da | Da | Urmărirea şi reglarea continuă a procesului tehnologic |
| 2. SO2 | Da | Da | Urmărirea şi reglarea continuă a procesului de ardere asfel încât să fie respectată norma de emisie |
| 3. NOx | Da | Da |  |
| 4. CO | Da | Da |  |
| 5. Pulberi | Da | Da |  |
| 6. CO2 | Da | Da |  |

4.6.1. Condiţii anormale

Apariţia unor incidente tehnologice de natură să producă accidente majore conduce la oprirea imediată a instalaţiei de ardere. Instalaţiile de ardere sunt prevăzute cu supape de suprapresiune pentru evacuarea aburului şi oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor în cazul apariţiei unor avarii grave. Pornirea şi oprirea instalaţiilor energetice se face după proceduri întocmite de societăţi comerciale specializate care au proiectat instalatiile energetice, cu minimizarea riscurilor de producere a accidentelor datorate fenomenelor fizice (dilatări, vibraţii, şocuri) care apar în aceste perioade.

Există protecţii pentru asigurarea exploatării în condiţii de siguranţă în timpul condiţiilor anormale de funcţionare cum ar fi pornirile, opririle şi întreruperile momentane.

4.7.  Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

| - STUDII PE TERMEN MAI LUNG CONSIDERATE A FI NECESARE. |
| --- |
| Proiecte deţinute actual | Rezumatul planului studiului |
| Nu este cazul. |  |
| Studii propuse |  |
| Elaborare SF cu tema “Inlocuire transformatoare de curent si tensiune la grupurile de masurare energie electrica de decontare, celule de transformator TGA si TGB 100/6 KV pentru incadrarea in cerintele Codului de masura pentru consumator de categoria A pentru cele 4 puncte de masura de decontare din incinta Statiei de 110 kV CET Palas: T1, T2, TGA, TGB” | nerealizat |
| Elaborare SF cu tema “Realizarea unei statii de reglare/masura si conducta de alimentare cu gaz a CET Palas, din reteaua de transport gaze naturale (Transgaz)” | nerealizat |

##### 4.8.  Cerinţe caracteristice BAT

Cerinte BAT pentru arderea combustibililor gazoși:

Având în vedere:

- condițiile de funcționare pe care Termocentrale Constanța S.R.L. le are prin Autorizația de mediu nr. 22/06.02.2023, tranferată de la Electrocentrale Constanța S.A. prin decizia din adresa cu nr. 38/05.10.2023, autorizație care este în vigoare la data întocmirii formularului de solicitare;

- faptul că de la data emiterii deciziei de transfer nu au intervenit modificări cu privire la caracteristicile și modul de fucționare a instalațiilor de ardere din centrală,

funcționarea centralei ce aparține Termocentrale Constanța S.R.L. se va face în conformitate cu prevederile art. 22, din Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere, astfel:

ART. 22

(1) Până la data de 1 ianuarie 2030, instalaţiile medii de ardere existente cu o putere termică nominală mai mare de 5 MW sunt exceptate de la obligaţia de a respecta valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 2, cu condiţia ca cel puţin 50% din producţia de energie termică utilă a instalaţiei, ca medie mobilă pe o perioadă de 5 ani, să fie distribuită sub formă de aburi sau apă caldă unei reţele publice de termoficare.

(2) În situaţia aplicării exceptării prevăzute la alin. (1), valorile-limită de emisie stabilite de autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în a cărei rază de competenţă se află operatorul în cauză nu depăşesc 1.100 mg/Nm3 pentru SO2 şi 150 mg/Nm3 pentru pulberi.

### Cerinte BAT pentru tratarea apei

Tratarea apei pentru instalaţiile de cazane cu abur are ca scop eliminarea parţială sau totală a ionilor durogeni, a suspensiilor, a silicei ionice şi coloidale precum şi a substanţelor organice. Tratarea apei poate fi împărţită în două etape:

- Pretratare – care constă în:

- eliminare suspensii

- diminuare Duritate totală

- diminuare HCO3 – (alcalinitate “m”)

- diminuare Siliciu ionic şi coloidal

- diminuare conţinut de substanţe organice

- Tratare – care constă in:

- dedurizare prin schimbători de ioni cu sistem de regenerare în contracurent

- demineralizare parţială prin schimbători de ioni cu sistem de regenerare în contracurent şi în strat compact

- finisare (demineralizare totală) prin pat mixt

- degazare termică şi chimică

### Cerinte BAT pentru descărcarea, depozitarea şi manipularea combustibililor lichizi

Termocentrale Constanța S.R.L. utilizează în procesul de producție drept combustibil exclusiv  gazulul natural și nu utilizează combustibili lichizi.

Asigurarea funcţionării corespunzătoare prin:

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

Termocentrale Constanța S.R.L. are implementat Sistemul Integrat de Management Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate Ocupaţională și deține următoarele certificate: Certificat SR EN ISO 9001:2015, nr. 10222/27.07.2023, valabil până la data de 19.03.2024 Certificat SR EN ISO 14001:2015, nr. 4662/27.07.2023, valabil până la data de 19.03.2024 Certificat SR EN ISO 45001-2018, nr. 3335/27.07.2023, valabil până la data de 19.03.2024

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Termocentrale Constanța S.R.L. are un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale din 10.08.2023, anexat la Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.229/04.12.2019, valabilă până la data de 30.11.2024, emisă de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral pentru Electrocentrale Constanța S.A. și transferată către Termocentrale Constanța S.R.L. prin decizia de transfer din adresa cu nr. 17573/13.09.2023

4.8.3. Cerinţele relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

-

5.  EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII

### 5.1.  	 Reducerea emisiior din surse punctiforme în aer

5.1.1. Emisii şi reducerea poluării

| Proces | Intrări | Ieşiri | Monitorizare/reducerea poluării | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arderea combustibilului în echipamente de ardere | Combustibil gaz natural | NOx, CO2, CO, SO2, pulberi | Monitorizare periodica (anuală) prin laboratoare autorizate pentru instalațiile medii de ardere CAF 2, CAF 3 și CAI 3 - conform Anexei 3, Partea I, punctul 4, din Legea nr. 188/2018 Monitorizarea se va efectua în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (1) din Legea 188/2018 | Coşuri de fum* |

Notă: * Coșurile de fum au următoarele caracteristici:

- coș de evacuare gaze de ardere de la instalatia medie de ardere a CAF 2 -  cilindric,  cu diametrul interior 3,2 m, confectionat din metal, cu H = 50 m;

- coș de evacuare gaze de ardere de la instalatia medie de ardere a CAF 3 -  cilindric,  cu diametrul interior 3,2 m, confectionat din metal,  H = 50m;

- coș de evacuare gaze de ardere de la instalatia medie de ardere a CAI 3 -  conic,  diametrul interior la varf 5,8m , confectionat din beton armat, H = 100m.

5.1.2.  Protecţia muncii şi sănătatea publică

Personalul societății Termocentrale Constanța S.R.L. este instruit la angajare şi periodic privind Normele de protecţia muncii specifice sectorului energetic. Personalul de exploatare și reparații este dotat cu echipament de protecţie care este obligatoriu în timpul desfăşurării activităţii (cască de protecţie, salopetă, mănuşi de protecţie, cizme de cauciuc/bocanci de protecţie cu bombeu metalic, etc.).

Sănătatea angajaţilor este monitorizată periodic în cabinete medicale specializate, pe baza de contract încheiat între acestea și Termocentrale Constanța S.R.L., conform legilației în vigoare.

Printr-o societate autorizată se efectuează periodic măsurători ambientale cum ar fi: zgomot.

Periodic sunt efectuate controale programate pentru verificarea şi determinarea condiţiilor la locurile de muncă.

5.1.3.  Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul |  |  |  |  |

5.1.4.  Studii de referinţă

| Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie date în Secţiunea 13 a acestui formular? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

5.1.5. COV

Nu este cazul.

5.1.6.  Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Există studii pe termen lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie date în Secţiunea 3? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi terminate în intervalul de 3 ani al programului de dezvoltare. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. |  |

5.1.7. Eliminarea penei de abur

Nu este cazul

5.2.   Minimizarea emisiilor fugitive în aer

În cadrul proceselor tehnologice desfăşurate în Termocentrale Constanța S.R.L., emisiile fugitive sunt difuze şi nesemnificative. Astfel, la instalaţiile de neutralizare a apelor uzate, compuşii chimici nu dau emisii.

Termocentrale Constanța S.R.L. nu are băi, ecluze sau batale de depozitare.

Transferul de substanţe chimice dintr-un vas în altul se face în sistem etanş prin conducte.

La cazane, întreg traseul gazelor de ardere, din focar până la coşul de fum, este cu depresiune până în ventilatorul de gaze, apoi este cu suprapresiune dar închis (în canal de gaze) astfel că nu există emisii de gaze de ardere în atmosferă.

Pentru controlul şi evitarea scăpărilor de gaz combustibil în aer, personalul specializat şi autorizat al Termocentrale Constanța S.R.L. are în dotare detectoare de gaz, pentru identificarea oportună a scăpărilor accidentale de gaze naturale.

Periodic, în cadrul Termocentrale Constanța S.R.L. sunt efectuate măsurători privind noxele profesionale la locurile de muncă de unde pot apare contaminări ale aerului cu diferiţi poluanti gazoşi.

5.2.1.  Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metoda de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu. |  |

5.2.2.  Pulberi și fum

Următoarele tehnici generale trebuie folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

Reducerea pulberilor de la operaţiile de lustruire. Posibiltatea de recirculare a pulberilor trebuie analizată;

Nu este cazul.

Acoperirea rezervoarelor şi vagoneţilor;

Rezervoarele utilizate pe amplasament sunt recipiente închise. Nu sunt depozitate în aer liber substanţe prăfoase.

Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, tehnici de management al depozitării,paravânturi, etc.;

Nu este cazul.

Curăţarea roţilor autovehiculelor şi a drumurilor (evită transferul poluării în apă şi prin împraştiere de către vânt);

Nu este cazul.

Benzi transportoare închise, transport pneumatic (se observă necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Nu este cazul.

Curăţenie regulată;

Este efectuată periodic şi ori de câte ori este nevoie.

Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces.

Nu este cazul.

5.2.3.  COV

Nu este cazul.

5.2.4.  Sisteme de ventilare

Nu este cazul.

### 5.3. Reducerea emisiior din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi în canalizare

5.3.1. Sursele de emisie

| Sursa de apă uzată | Metode de minimizare | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Regenerări filtre ionice din instalaţia de dedurizare şi spălări filtre mecanice | Recirculare | 2 bazine de neutralizare subterane din otel, captuşite cu cauciuc. | Racord la canalizarea interioară de canalizare |
| Purje cazane şi purje turnuri de răcire | Recirculare | Sunt ape tehnologice convenţional curate. | Racord la canalizarea interioară de canalizare |

5.3.2.  Minimizare

Nu este cazul. Indicatorii de calitate ai apei uzate nu permit reutilizarea acesteia în circuitele termice.

5.3.3.  Separarea apei meteorice

Nu este cazul

5.3.4.  Justificare

Caracteristicile apelor uzate nu permit reutilizarea acestora în procesele tehnologice, în condiţii tehnico/economice acceptabile.

5.3.4.1. Studii

| Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limita de emisie din secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu. |  |

    - Compozitia efluentului

Pentru anul 2023 defalcat pe cele 2 societăți care și-au desfăsurat activitatea pe amplasament compoziția efluentului este prezentată mai jos:

| Component – (în special formarea CCO) | Punctul de evacuare | Pierdere (adică ce se întâmplă cu el în mediu) | Masa/unitate timp | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023) | Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023) |  |
| Concentratia ionilor de hidrogen (PH) | Canalizare | Diluare | 13,71 | 2,97 | 7,5 |
| Materii în suspensie | Canalizare | Diluare | 5,85 | 1,27 | 3,2 |
| Consum chimic de oxigen CCO-Cr | Canalizare | Diluare | 106,36 | 23,05 | 58,2 |
| Consum biochimic de oxigen CBO5 | Canalizare | Diluare | 47,51 | 10,30 | 26 |
| Sulfaţi (SO42-) | Canalizare | Diluare | 95,39 | 20,67 | 52,2 |
| Azot amoniacal (NH4+) | Canalizare | Diluare | 1,23 | 0,27 | 0,674 |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici | Canalizare | Diluare | 36,55 | 7,92 | 20 |
| Plumb (Pb2+) | Canalizare | Diluare | 0,00 | 0,00 | 0,0001 |
| Mercur | Canalizare | Diluare | 9,14 | 1,98 | 5 |
| Continut de hidrocarburi policiclice aromate (PAH) | Canalizare | Diluare | 0,00 | 0,00 | 0,002 |

5.3.6. 	Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablili destinaţia în mediu şi impactul acestor evacuări? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu. |  |

5.3.7.  Toxicitate

Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat. Prezentaţi pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitatii efluentului.

Efluentul evacuat nu este toxic.

Acolo unde există studii care au identificat substanţe periculoase sau nivele de toxicitate reziduală, rezumaţi orice informaţii disponibile referitoare la cauzele toxicităţii şi orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential.

5.3.8.   Reducerea CBO

În ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizează direct în ape de suprafaţă, care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru  reducerea CBO.  Dacă nu va propuneţi să aplicaţi aceste măsuri, justificaţi.

Nu este cazul.

5.3.9. Eficienţa staţiei de epurare orăşăneşti

Dacă apele uzate sunt  epurate în afara amplasamentului într-o staţie de epurare a apelor uzate din reţeaua de canalizare, demonstraţi că: epurarea realizată în această staţie este la fel de eficientă ca şi cea care ar fi fost realizată dacă apele uzate ar fi fost epurarate pe amplasament, bazată pe reducerea încărcării (şi nu a concentraţiei) fiecărui poluant în apa epurată evacuată.

Nu este cazul.

5.3.10.   By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate oraşăneşti

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate ( in situatii de  viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta) sau a statiiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare  este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui  sa discutati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare );

| % din timp Staţia este ocolită | 0 % |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si a poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are | Nu este cazul |
| Planuri de actiune in caz de by-pass-are cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cand se produce by-pass-area; | Nu este cazul |
| Ce evenimente pot cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ Statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, etc) sunt luate pentru o preveni. | Nu este cazul |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata | Nu este cazul |

5.3.10.1. Rezervoare tampon

Demonstraţi că este asigurată o capacitate de stocare tampon sau arătaţi modul în care sunt rezolvate încărcările maxime fără a supraîncărca capacitate staţiei de epurare.

Nu este cazul.

### 5.3.11. Epurarea pe amplasament

Apele reziduale, rezultate de la regenerările filtrelor ionice, curg liber prin cele două conducte de aducţiune, spre bazinele de recepţie subterane, cauciucate la interior. Fiecare din cele două bazine de recepţie (cu un volum de 260 m3) poate prelua în totalitate cantitatea de ape reziduale rezultată în procesele de regenerare a filtrelor din instalaţia de demineralizare şi poate asigura desfăşurarea în condiţii normale a activităţii de neutralizare. Apele reziduale rezultate în urma spălării pardoselii filtrelor şi de la scurgerile accidentale din instalaţia de demineralizare sunt colectate într-un canal placat cu gresie şi sunt dirijate către bazinele de recepţie. Apele reziduale recepţionate în bazinele de recepţie au o compoziţie chimică variabilă. Debitul apelor reziduale variaza între 5 - 200 m3/h, în funcţie de operaţiile ce se desfăşoară în instalaţie.

În bazinele de recepţie, apele reziduale sunt omogenizate prin agitare continuă, cu ajutorul a 4 agitatoare electrice (2 pentru fiecare bazin). Nivelul maxim al apelor reziduale în bazine este de 80 %. După umplerea bazinelor la 75 - 80 % din capacitatea lor, se opreşte transvazarea şi se trece la operaţia de recirculare şi neutralizare

Dacă apele au un pH acid (sub 6) sau un pH alcalin (peste 9), acestea  sunt dirijate cu ajutorul pompelor spre cele 3 rzervoare de stocare, de unde vor fi utililizate ca ape de neutralizare pentru apele acide sau alcaline, după caz.

Dacă  valoarea pH-ului este cuprinsă între 6,5 – 8,5, se consideră ca apele sunt neutralizate şi pot fi evacuate în sistemul de canalizare.

Evacuarea apelor reziduale în sistemul de canalizare urbană se face în conformitate cu prescripţiile legale (NTPA 002/2002).

### 5.4.  Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

5.4.1. Oferiţi informaţii despre pierderi şi scurgeri

Datorită faptului că toate reţelele de transport de apă (distribuţie sau canalizare) sunt amplasate în canivouri, nu există riscul apariţiei de infiltraţii în sol.

Prin sistemele de reţinere a poluanţilor amintiţi mai sus, precum şi prin faptul că în zonele de depozitare şi vehiculare a materiilor prime şi auxiliare sunt realizate instalaţii de captare şi reţinere a scurgerilor accidentale riscul apariţiei unor poluări accidentale a fost minimizat.

5.4.2.  Structuri subterane

| Cerinţa caracteristică a BAT | Conformare Da/nu | Document de referinţă | Dacă nu va conformati acum, data până la care vă veţi conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizaţi planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor, canalelor şi rezervoarelor subterane din instalaţie. (Daca acestea sunt deja identificate planul de închidere a amplasamentului sau pe planul raportului de amplasament, faceţi o referire simplă la acestea.) | Da | Planul de situaţie al societatii Termocentrale Constanta S.R.L. - Retea de canalizare (Anexa 5) | - |
| Pentru toate conductele, canalele şi rezervoarele subterane confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: izolaţie de siguranţă detectare continuă a scurgerilor un program de inspecţie şi întreţinere, de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificaăi ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel ( de ex în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin odată la 3 ani.) | - Da - Nu - Da, acesta sunt inspectate periodic | - Proiectul tehnic de execuţie. - Procedurile interne de inspectie/ intreţinere/reparaţii. | - |

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune măsurile de mai sus, acestea trebuie expuse aici.

-

5.4.3.   Acoperiri izolante

| Cerinţa | Da /Nu | Dacă nu va conformaţi acum, data până la care va veţi conforma |
| --- | --- | --- |
| Există un proiect de asigurare a calităţii şi un program de inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie care ia în considerare: capacităţi; grosime; precipitaţii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenţa la atac chimic; proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi asigurarea calităţii construcţiei | Nu | - |
| Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de acest fel? | Nu |  |

5.4.4.   Zone de poluare potenţială

Pentru fiecare zonă în care există posibilitatea ca activităţile să polueze apa subterană, confirmaţi ca structurile instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate şi că straurile izolatoare corespund fiecăreia dintre cerinţele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformează, indicaţi data la care se vor conforma. Introduceţi referinţele corespunzătoare instalaţiei dumneavoastră şi extindeţi tabelul dacă este necesar.

Zone potenţiale de poluare

| Cerinţa | Zona de descărcare | Depozit de materii prime | Depozit de produse | Zone depozitare deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmaţi conformarea sau o dată de conformare cu prevederile pentru: |
| suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă | Da | Da | Da | Da |
| cuve etanşe de reţinere a deversărilor | Nu este cazul | Da | Da (unde este cazul) | Nu este cazul |
| îmbinări etanşe ale construcţiei | Da | Da | Da | Da |
| conectarea la un sistem etanş de drenaj | Da | Da | Da | Nu este cazul |

5.4.5.  Cuve de retenţie

Pentru fiecare rezervor care conţine lichide ale căror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmaţi faptul că  există cuve de retenţie şi ca acestea respectă fiecare dintre cerinţele prezentate în tabelul de mai jos. Dacă nu se conformează, indicaţi data până la care se va conforma. Introduceţi datele  corespunzătoare instalaţiei analizate şi repetaţi tabelul dacă este necesar.

Cuve de retenţie

| Cerinţa | Rezervoare reactivi tehnici (HCl şi NaOH) |
| --- | --- |
| Să fie impermeabile şi rezistente la materialele depozitate | Da |
| Să nu aibă orificii de ieşire (adică drenuri sau racorduri) şi să se scurgă - colecteze către un punct de colectare din interiorul cuvei de retenţie | Da |
| Să aibă traseele de conducte în interiorul cuvei de retenţie şi să nu pătrundă în suprafaţele de siguranţă | Da |
| Să fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Da |
| Să aibă o capacitate care să fie cu 110% mai mare decât cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totală a rezervoarelor | Da |
| Să facă obiectul inspecţiei vizuale regulate şi orice conţinuturi să fie pompate în afară sau îndepărtate în alt mod, sub control manual, în caz de contaminare | Da |
| Atunci când nu este inspectat în mod frecvent, să fie prevăzut cu un senzor de nivel înalt şi cu alarmă, după caz | Da |
| Să aibă puncte de umplere în interiorul cuvei de retenţie unde este posibil sau să aibă izolaţie adecvată | Da |
| Să aibă un program sistematic de inspecţie a cuvelor de retenţie, (în mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apă acolo unde integritatea structurală este incertă) | Da |

5.4.6.  Alte riscuri asupra solului

| Identificaţi orice alte structuri, activităţi, instalaţii, conducte, etc. care, datorită scurgerilor, deversărilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apă. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluări |
| --- | --- |
| Nu este cazul |  |

5.5.  Emisii în ape subterane

5.5.1. Există emisii directe sau indirecte de substanţe din anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004 rezultate din instalaţie, în apa subterană?

Nu există emisii în apele subterane; calitatea acestora este controlată trimestrial prin probe de laborator efectuate de laboratorul propriu si anual de laborator acreditat RENAR.

### 5.6.  Miros

Nu sunt mirosuri specifice activităţii desfăşurate de societate.

5.7. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT

Alegerea tehnologiei s-a făcut pe baza necesarului de putere termică, posibilitatea de obţinere a combustibililor (de bază şi de rezervă) şi uşurinţa furnizării energiei termice produse. Astfel, Termocentrale Constanța S.R.L. a fost amplasată în vecinătatea consumatorilor urbani şi industriali de energie termică în scopul reducerii pierderilor pe reţelele de transport şi în staţiile de transformare.

Soluţia constructivă pentru Termocentrale Constanța S.R.L. a fost aleasă în urma unui calcul tehnico-economic la momentul construcției centralei.

Termocentrale Constanța S.R.L. este o centrală de producere a energiei termice, pe care o livrează în sistemul centralizat de încălzire a Municipilui Constanța prin intermediul rețelelor de termoficare ce aparțin Primăriei Municipiului Constanța și care sunt date spre administrare distribuitorului municipal de agent termic Termoficare Constanța S.R.L.

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR

6.1.  Surse de deşeuri

  - Deșeurile valorificate/eliminate la nivelul anului 2023 sunt înparțite astfel:

-  Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023)

| Referinţa deşeului | 1. Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | 3. Identificaţi fluxurile de deşeuri (ce deşeuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4.Cuanti-ficaţi fluxurile de deşeuri (de ex. m3 pe zi) | 5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manevrare - deşeurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de punctul de producţie? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeu menajer | Activităţi gospodăreşti | 20 03 01 | nepericuloase | 46,690 to/ 7 luni 2023 | - colectare separată |

- Termocentrale Constanța S.R.L. – 4 luni (01.08.2023 ÷ 30.11.2023)

| Referinţa deşeului | 1. Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | 3. Identificaţi fluxurile de deşeuri (ce deşeuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4.Cuanti-ficaţi fluxurile de deşeuri (de ex. m3 pe zi) | 5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manevrare - deşeurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de punctul de producţie? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeu menajer | Activităţi gospodăreşti | 20 03 01 | nepericuloase | 33,350 to/ 5 luni 2023 | - colectare separată |

6.2.  Evidenţa deşeurilor

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie | Da |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinaţia (daca sunt trimise în afara amplasamentului) | Da |
| Frecvenţa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Nu |

6.3.  Zone de depozitare

| Identificaţi zona | Deşeuri depozitate | Sunt ele identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maximă de depozitare şi perioada maximă de depozitare? | Apropierea faţă de: Cursuri de apă Zone de folosinţă publică / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugăm daţi detalii) Identificaţi măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor. |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozit deşeuri metalice feroase | Fier, fonta, otel | Da | Nu este cazul. |
| Gospodăria de ulei | Ulei uzat | Da | Nu este cazul |
| Depozit deşeuri metalice neferoase | Cupru, bronz, alama, aluminiu | Da | Nu este cazul. |
| Depozit, în recipienţi separaţi | Materiale plastice, creptine (duze PVC), sticla, hartie, textile | Da | Nu este cazul. |
| Depozit, în recipienţi etanşi | Tuburi fluorescente | Da | Nu este cazul. |
| Recipienţi speciali | Baterii şi acumulatori | Da | Nu este cazul. |
| Platforma betonată special amenajată | Deşeuri inerte | Da | Nu este cazul. |
| Containere metalice speciale, tip municipal | Deşeu menajer | Da | Nu este cazul. |

6.4.  Cerinţe speciale de depozitare

Uleiul uzat este depozitat în recipienţi metalici sau în rezervor, amplasaţi în spaţii amenajate care permit reţinerea scurgerilor accidentale şi sunt dotate cu instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

6.5.  Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare : prevăzuţi cu capace, valve şi securizaţi; inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) | Da Da |
| Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? | Da |

## 6.6.  Recuperarea sau eliminarea deşeurilor

Procesele tehnologice de producere a eneriei termice nu conduc în mod direct la generarea de deșeuri, dar unele activități desfăşurate pe teritoriul societății conduc la generarea unor cantităţi de deşeuri de diferite tipuri, cea mai mare cantitate rezultând din activităţile de întreţinere şi reparaţii. Aceste deşeuri sunt colectate, depozitate şi în măsura posibilităţilor reutilizate/valorificate în funcţie de tipul lor, în concordanţă cu prevederile legislative de mediu în vigoare.

Deşeurile nevalorificabile de tip gunoi industrial şi menajer sunt evacuate de firma de salubrizare, în urma contractului încheiat pe durată nedeterminată. Colectarea şi depozitarea acestor tipuri de deşeuri se face în containere tip, puse la dispoziţie de societatea de salubrizare care sunt amplasate în spaţii special amenajate în apropierea locului în care sunt generate.

Deşeurile valorificabile sunt sortate şi depozitate într-o magazie destinată special acestei activităţi sau pe platforme betonate. Depozitarea se face în regim temporar până la acumularea unor cantităţi optime de transport, cu respectarea cerintelor din legislația de mediu în vigoare. Deşeurile sunt valorificate prin firme specializate în baza unor contracte comerciale încheiate anual/pentru perioade nedeterminate.

## 6.7.  Deşeuri de ambalaje

Deşeurile din ambalaje sunt supuse aceloraşi proceduri interne privind colectarea, sortarea, depozitarea, valorificarea/eliminarea, cu respectarea legislsției de mediu în vigoare.

7.  ENERGIE

### 7.1.     Cerinţe energetice de bază

##### 7.1.1.  Consumul de energie – anul 2023

##### Consumul de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de energie și perioadele din anul 2023:

- -  Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023)

| Sursa de energie | Energie produsă | Energie consumată |
| --- | --- | --- |
|  | Energie electrică (MWh) | Energie termică (Gcal) | Cantitate | % din energia produsă |
|  |  |  | Energie electrică (MWh) | Energie termică (Gcal) | Energie electrică % | Energie termică % |
| Reţeaua publică de electricitate (SEN) | 0 | 294.866,4 | 9892,7 | 10.553,95 | 0 | 3,58 |
| Electricitate din altă sursă | - | - | - | - | - | - |
| Abur/apă fierbinte importat (ă) | - | - | - | - | - | - |
| Gaze naturale (m3/an) | - | - | - | 38.297.322 | - | - |
| Păcura | - | - | - | - | - | - |
| Cărbune | - | - | - | - | - | - |
| Altele | - | - | - | - | - | - |

- Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023)

| Sursa de energie | Energie produsă | Energie consumată |
| --- | --- | --- |
|  | Energie electrică (MWh) | Energie termică (Gcal) | Cantitate | % din energia produsă |
|  |  |  | Energie electrică (MWh) | Energie termică (Gcal) | Energie electrică % | Energie termică % |
| Reţeaua publică de electricitate (SEN) | 0 | 136.210,7 | 5.463,63 | 3063,45 | 0 | 2,25 |
| Electricitate din altă sursă | - | - | - | - | - | - |
| Abur/apă fierbinte importat (ă) | - | - | - | - | - | - |
| Gaze naturale (m3/an) | - | - | - | 17.551.670 | - | - |
| Păcura | - | - | - | - | - | - |
| Cărbune | - | - | - | - | - | - |
| Altele | - | - | - | - | - | - |

##### 7.1.2.    Energia specifică

##### Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţie sunt descrise în  tabelul următor, astfel:

- -  Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023)

| Listaţi mai jos activităţile | Consum specific de energie (CSE)* (specificaţi unităţile adecvate) anul 2023 – 7 luni | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie să se bazeze pe consumul de energie primară pentru produse sau intrările de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacităţii de producţie a instalaţiei. | Compararea cu limitele (comparaţi consumul specific de energie cu orice limite date în Ghidul specific sectorului) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producere energie electrică | 0 | CSE pentru producerea energiei electrice | Limitele sunt impuse de regimul de funcţionare şi de eficienţa economică. |
| Producere energie termică | 156,89 kgcc/Gcal | CSE pentru producerea energiei termice |  |

kgcc - kg combustibil conventional ( 1kgcc=7000 kcal)

- Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023)

| Listaţi mai jos activităţile | Consum specific de energie (CSE)* (specificaţi unităţile adecvate) anul 2023 – 5 luni | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie să se bazeze pe consumul de energie primară pentru produse sau intrările de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacităţii de producţie a instalaţiei. | Compararea cu limitele (comparaţi consumul specific de energie cu orice limite date în Ghidul specific sectorului) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producere energie electrică | 0 | CSE pentru producerea energiei electrice | Limitele sunt impuse de regimul de funcţionare şi de eficienţa economică. |
| Producere energie termică | 156,5 kgcc/Gcal | CSE pentru producerea energiei termice |  |

kgcc - kg combustibil conventional ( 1kgcc=7000 kcal)

7.1.3.  Întreţinere

##### Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă în domeniul energetic sunt descrise în tabelul de mai jos:

| Există măsuri documentate de funcţionare, întreţinere şi gospodărire a energiei pentru următoarele componente? (acolo unde este relevant): | Da | Ne relevant | Informaţii suplimentare (documentaţie de referinţă, data la care măsurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer condiţionat, proces de refrigerare şi sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, controlul temperaturii, întreţinerea evaporatorului/ condensatorului); | Da | - | PE 217/1973, PE 219/1983 |
| Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare | Da | - | PE 131/1995 |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare) | Da | - | IP-7A-80 |
| Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, izolaţii) | Da | - | PE 212/1987; PE 216/1998 |
| Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de furnizare a apei calde | Da | - | PE 215/1974 |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare | Da | - | PE 213/1994; PE 214/1998 |
| Întreţinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer | Da | - | PE 216/1993 |
| Alte forme de întreţinere relevante pentru activităţile din instalaţie. | Da | - | PE 210/1972; PE 211/1994 |

7.2.  Măsuri tehnice

##### Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos:

| Confirmaţi că următoarele măsuri tehnice sunt implementate pentru evitarea încălzirii excesive sau pierderilor din procesul de răcire pentru următoarele aspecte (acolo unde este relevant): | Da | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (termenele prevăzute pentru aplicarea măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficientă a sistemelor de abur, a recipienţilor şi conductelor încălzite | Da | - | - |
| Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii | Da | - | - |
| Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite. | Da | - | - |
| Alte măsuri adecvate | Nu | - | - |

7.2.1.	 Măsuri de service a clădirilor

##### Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

| Confirmaţi că următoarele măsuri de service ale clădirilor sunt implementate pentru următoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informaţii suplimentare (documentele de referinţă, termenul de punere în practica/aplicare a măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Există o iluminare eficientă din punct de vedere energetic | Da | - | Există personal specializat cu atribuţii în asigurarea iluminării la toate locurile de muncă |
| Există sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: |
| - încălzirea spaţiilor; | Da | - | Există personal specializat cu atribuţii în asigurarea încălzirii la toate locurile de muncă |
| - apa caldă; |  |  |  |
| - controlul temperaturii; |  |  | Există personal specializat cu atribuţii în asigurarea ventilaţiei/condiţionării aerului |
| - ventilaţie; |  |  |  |
| - controlul umidităţii. |  |  |  |

7.3.  Eficienţa Energetică

În activitatea Termocentrale Constanța S.R.L. sunt implementate măsuri de eficienţă energetică, prin procedurile sistemului de management integrat. Pentru urmărirea funcţionarii în condiţii de eficienţă, identificarea şi aplicarea oportună a unor noi măsuri există un serviciu specializat.

### 7.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare a energiei | Este această tehnică utilizată în mod curent în instalaţie? (D/N) | Dacă NU, explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea căldurii din diferite părţi ale proceselor | D | - |
| Tehnici de mare eficienţă pentru deshidratare, pentru reducerea energiei de uscare | N | Nu avem astfel de procese tehnologice. |
| Reducerea utilizării apei şi utilizarea de sisteme închise de circulaţie a apei | D | - |
| Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de uscare şi instalaţie) | D | - |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare | D | - |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă electronică | D |  |
| Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au o temperatură ridicată) pentru recuperarea căldurii | D | - |
| Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic | N | Nu avem astfel de procese tehnologice. |
| Măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere, de ex. preîncălzirea aerului/combustibilului, excesul de aer, etc. | D |  |
| Valve automate | D |  |
| Valve de returnare a condensului | D |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | N | Nu este cazul. |
| Altele | N | Nu este cazul. |

##### 7.4. 	Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este această tehnică utilizată în mod curent în instalaţie? (D / N) | Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unităţilor de cogenerare | N | Nu este cazul |
| Recuperarea energiei din deşeuri | N | Din activitate nu rezultă deşeuri combustibile |
| Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi | D | - |

8.  ACCIDENTE  ŞI CONSECINŢELE LOR

8.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

|  | Da/ Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaţia se încadrează în categoria de risc major conform Legii nr. 59/2016? | Nu | Dacă da, aţi înaintat raportul de securitate? | - |
| Instalaţia se încadrează în categoria de risc minor conform Legii nr. 59/2016? | Nu | Daca da, ați realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | - |

8.2.  Plan de management  al accidentelor

Utilizând recomandările prevăzute de BAT ca lista de verificare, completaţi acest tabel pentru orice eveniment care poate  avea consecinţe semnificative pentru mediu. Sau ataşaţi  planurile  de urgenţă (internă şi externă) existente care să prezinte metodele prin care impactul accidentelor şi avariilor a fost minimizat. În plus, demonstraţi implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Consecinţele producerii | Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de poducere | Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scurgeri accidentale de reactivi la gospodăria de reactivi | Redusă | Ape cu pH diferit de norme | - Cisternele cu reactivi sunt amplasate pe o platformă placată antiacid prevăzută cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale la bazinul de neutralizare | Neutralizarea scăpărilor accidentale cu HCl sau NaOH. |
| Scurgeri accidentale de ulei la transformatoarelor de ulei | Redusă | Infestarea apelor uzate şi/sau solului | - Transformatoarele au prevăzute din construcție cuve de protecţie | Colectare, limitarea răspândirii pe sol şi eliminarea posibilităţii de infiltrare în canalizare. |

Care dintre cele de mai sus consideraţi că provoacă cele mai critice riscuri pentru mediu?

- Scurgeri accidentale de reactivi la gospodăria de reactivi

8.3.  Tehnici

Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

| TEHNICI PREVENTIVE | Răspuns |
| --- | --- |
| Inventarul substanţelor | Există o gestiune a tuturor substanţelor folosite (a se vedea Secțiunea 3.1). |
| Trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident. | Există fişe tehnice specifice pentru toate materiile prime şi deşeuri. |
| Depozitare adecvată | Da, în magazii şi alte locuri special proiectate şi amenajate folosite (a se vedea Secțiunea 6). |
| Alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control. | Da, din construcţia instalaţiilor. |
| Bariere şi reţinerea continutului | Da, pentru rezervoarele de reactivi. |
| Cuve de retenţie şi bazine de decantare | Da, pentru rezervoarele de reactivi. (a se vedea Secțiunea 5.4.3.). |
| Izolarea clădirilor | Da (a se vedea Secțiunea 5.4.3.). |
| Asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme independente de nivel înalt, întrerupătoare de nivel înalt şi contorizarea încărcăturilor. | Da, pentru toate rezervoarele de ulei şi substanţe chimice. |
| Sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. | Da, pentru locurile respective, paza asigurată de societăţi specializate. |
| Registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, ratărilor, schimbărilor de procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere. | Da (a se vedea Secțiunea 2.1.). |
| Trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste incidente. | Da, după fiecare incident au loc şedinte de dezbatere şi se iau măsuri pentru evitarea repetării lor (a se vedea Secțiunea 2.1.). |
| Rolurile şi responsibilităţile personalului implicat în managementul accidentelor. | Da, există o persoană desemnată cu managementul accidentelor. |
| Proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice. | Da, există fişe tehnice cu responsabilităţile şefilor de tură. |
| Compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare. | Da, se fac analize periodice. |
| Canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel înalt sau cu senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă | Nu. |
| Alarmele de nivel înalt nu trebuie folosite în mod obişnuit ca metodă primară de control al nivelului | Nu se folosesc în astfel de scopuri, recipienţii au sisteme de măsură a nivelului. |
| ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR | Răspuns |
| Îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident. | Da, conform Planului de combatere a poluărilor accidentale. |
| Căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă. | Da. |
| Echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare. | Da, există sistem de avertizare a depăşirilor la evacuarea la canalizare. |
| Izolarea scurgerilor şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor. | - |
| Alte tehnici specifice pentru sector. | Întreaga activitate se desfăşoară pe baza de Prescripţii energetice (PE), Instrucţiuni tehnice interne (ITI) elaborate pentru întreg sistemul energetic (a se vedea Secțiunea 4). |

9.   ZGOMOT ŞI  VIBRAŢII

9.1.  Receptori (Inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi măsurile existente pentru monitorizarea impactului)

Cele mai sensibile zone sunt cele rezidenţiale din vecinătatea amplasamentului. Distanţa mare faţă de punctele de generare conduce la diminuarea semnificativă a nivelului de zgomot la limita amplasamentului, astfel încât acesta se încadrează în valorile limită reglementate prin legislaţia în vigoare. Anual sunt efectuate de laboratoare acreditate măsurători specifice pentru determinarea nivelului de zgomot la limita incintei.

9.2. Surse de zgomot (Informatii referitoare la sursele și emisiile individuale)

La funcţionarea instalațiilor din dotarea centralei, nu sunt identificate poluări fonice şi nici posibile surse de vibraţii.

În urma măsurătorilor de zgomot la limita amplasamentului, efectuate în anii anteriori cu laboratoare acreditate, s-au înregistrat valori cuprinse între 58 - 65 dB(A). Din evaluările efectuate rezultatele nivelului de zgomot - la limita incintei - sunt sub valoarea de 65 dB(A).

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a prevenirii îmbolnăvirilor profesionale, conducerea societăţii va lua următoarele măsuri:

- dotarea personalului muncitor cu echipament de lucru şi protecţie prevăzut de normativele în vigoare. Termen – permanent;

- verificarea instalaţiilor mecanice de ventilaţie, astfel încât acestea să funcţioneze la capacitatea proiectată. Termen – permanent;

- control medical periodic al personalului muncitor, conform Normelor Generale de Protecţia Muncii. Termen – permanent;

- respectarea normelor de igiena şi protecţia muncii prevăzute de legislaţia în vigoare. Termen – permanent.

9.3.  Studii privind măsurarea zgomotului în mediu

Furnizaţi detalii despre orice studii care au fost făcute.

În baza Contractului nr. 4529/26.06.2023, încheiat între Electrocentrale Constanța S.A. și INCDE-ICEMENEREG București S.A., contract cesionat către Termocentrale Constanța S.R.L.  prin Contractul nr. 282/28.07.2028, au fost efectuate măsurători de zgomot la limita amplasamentului centralei și a fost întocmit Raport de încercare nr. N478/10.07.2023 emis de INCDE-ICEMENEREG București S.A. rezultând următoarele valori:

| Punctele de măsură amplasate pe perimetrul centralei (la limita incintei) | Nivel de zgomot măsurat dB(A) | Nivel de zgomot admisibil (cf. STAS 10009:2017) dB(A) |
| --- | --- | --- |
| Latura EST | 51,3 | 65 |
| Latura SUD | 55,8 |  |
| Latura VEST | 51,2 |  |
| Latura NORD | 48,2 |  |

  - Întreţinere

Nivelul emisiilor de zgomot este minimizat prin activitate de supraveghere, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor energetice, care constă şi în acţiunile de echilibrare a organelor de maşini aflate în mişcare de rotaţie şi rigidizare elementelor demontabile.

9.5.  Limite

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în SR 10009:2017 şi prevăd, la limita unei centrale, valoarea maximă de 65 dB(A).

9.6.  Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat

Nu este cazul.

## 10.  MONITORIZARE

Monitorizarea în Termocentrale Constanța S.R.L. se face prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizare

Automonitorizarea este obligaţia Termocentrale Constanța S.R.L. şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere.

10.1.  Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

În conformitate cu prevederile Legeii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere, Anexa 3, Partea  1 -  Monitorizarea emisiilor de către operator se efectuează astfel:

„ 1. Operatorii instalaţiilor medii de ardere sunt obligaţi să asigure efectuarea de măsurări periodice ale emisiilor, în următoarele condiţii:

b) anual pentru instalaţiile medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 20 MW.

3. Măsurătorile sunt necesare numai pentru:

a) poluanţii pentru care în prezenta lege se prevede o valoare-limită de emisie pentru instalaţia în cauză;

b) monoxid de carbon (CO) pentru toate instalaţiile.„

| Parametru | Punct de emisie | Metoda de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare | Este echipa-mentul calibrat? | DACĂ NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă | Metode şi intervale de corectare a calibrării | Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire/ competenţe |
| SO2, NOx, pulberi, CO, O2, presiune, temperatură, debit gaze arse | Coș fum CAF 2 | Măsurători cu laborator acreditat | anuală | - | - | - | - |
|  | Coș fum CAF 3 | Măsurători cu laborator acreditat | anuală | - | - | - | - |
|  | Coș fum CAI 3 | Măsurători cu laborator acreditat | anuală | - | - | - | - |

În cazul în care este propusă o nouă instalaţie, descrieţi orice alt tip de monitorizare pe care îl veţi realiza.

Nu este cazul.

Descrieţi orice aranjamente diferite pentru perioadele pornire şi oprire.

Nu este cazul.

10.2.  Monitorizarea emisiilor în apă

10.2.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa de suprafaţă

Nu este cazul.

10.2.2. Monitorizarea si raportarea emisiilor în apa subterană

Din procesele tehnologice desfăşurate pe amplasamentul Termocentrale Constanța S.R.L. nu au loc emisii în apele subterane. Se monitorizează indicatorii de calitate ai apei freatice prin prelevarea de probe din cele 5 puţuri forate pe amplasamentul incintei.

| Parametru | Unitate de măsură | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| pH | unităţi pH | Lunar cu laborator propriu și anual cu laborator autorizat |
| Conţinut NO3- | mg/l | Lunar cu laborator propriu și anual cu laborator autorizat |
| Conc. SO42- | mg/l | Lunar cu laborator propriu și anual cu laborator autorizat |
| Conc. Cl- | mg/l | Lunar cu laborator propriu și anual cu laborator autorizat |
| Conc. Mg2+ | mg/l | Lunar cu laborator propriu și anual cu laborator autorizat |
| Conc. NH4+ | mg/l | Lunar cu laborator propriu și anual cu laborator autorizat |
| Conc. Ca2+ | mg/l | Lunar cu laborator propriu și anual cu laborator autorizat |
| CCO - Mn | mg/l | Lunar cu laborator propriu și anual cu laborator autorizat |
| Amoniu | mg/l | Anual cu laborator autorizat |
| Reziduu filtrat | mg/l | Anual cu laborator autorizat |
| Pb şi compuşi | µg/l | Anual cu laborator autorizat |
| Mn | µg/l | Anual cu laborator autorizat |
| Cr total | µg/l | Anual cu laborator autorizat |
| Cd | µg/l | Anual cu laborator autorizat |
| Zn | µg/l | Anual cu laborator autorizat |
| Ni | µg/l | Anual cu laborator autorizat |

10.2.3.  Monitorizarea emisiilor în reţeaua de canalizare

| Parametru | Punct de emisie | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/ competente |
| pH | Canalizare | Automonitorizare zilnică | Analiza pH-metru | Da | - | - | - |
| Materii în suspensie | Canalizare | Automonitorizare săptămânală | Analiza chimică | Da | - | - | - |
| Consum chimic de oxigen CCO – Cr | Canalizare | Automonitorizare săptămânală | Analiza chimică | Nu/Da/Nu | - | - | - |
| Substanţe extractibile cu solvenţi organici | Canalizare | Automonitorizare săptămânală | Analiza chimică | Nu/Da/Nu | - | - | - |
| Azot amoniacal (NH4+) | Canalizare | Automonitorizare săptămânală | Analiza chimică | Nu/Da/Nu | - | - | - |

Notă: Anual pentru parametrii de mai sus se efectuează analize cu laboratoare autorizate.

În cazul în care este propusă o nouă instalaţie, descrieţi orice alt tip de monitorizare pe care îl veţi realiza.

Nu este cazul.

Descrieţi orice aranjamente diferite pentru perioadele pornire şi oprire.

Nu este cazul.

10.3.  Monitorizarea şi raportarea deşeurilor

Personal calificat urmarește activitățile tehnologice care genereaza deșeuri, modul de colectare, sortare, valorificare/eliminare a deșeurilor, în conformitate cu prevederile legale transpuse în procedurile interne ce fac parte integrantă din sistemul de management integrat.

| Document de referinţă pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de deşeuri | Procedura operaţională PO-CTE-05 - „Managementul deşeurilor” |
| --- | --- |

### 10.4. Monitorizarea  mediului

10.4.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant

Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?

Nu.

10.4.2. Monitorizarea impactului

Descrieţi orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor.

Nu este cazul.

10.5.  Monitorizarea variabilelor de proces

Monitorizarea tehnologică este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării instalaţiilor din Termocentrale Constanța S.R.L., respectiv:

- Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor activităţii:

- operaţiunile de descărcare a reactivilor chimici ;

- funcţionarea instalaţiilor de ardere a combustibililor;

- funcţionarea instalaţiilor de demineralizare şi dedurizare a apei;

- starea traseelor de apă fierbinte către consumatori;

- starea instalaţiilor de livrare a energiei electrice;

- funcţionarea instalaţiilor de reţinere a poluanţilor (bazinele şi rezervoarele de  neutralizare).

- Urmărirea gradului de tasare a terenului

- comportarea construcţiilor;

- apariţia unor tasări diferenţiale şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor;

- măsurarea vibraţiilor agregatelor.

- Controlul intrărilor şi ieşirilor de deşeuri

- verificarea documentelor care însoţesc intrările şi livrările de deşeuri

10.6.  Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală

Sistemele de monitorizare în regim de funcţionare normală efectuează înregistrări şi în perioadele de funcţionare în regimuri anormale. Mai mult, pornirea şi oprirea instalaţiilor energetice este realizată dupa proceduri specifice întocmite de proiectanţii acestora.

## 11. DEZAFECTARE

11.1.  Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare

(Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele  etape la proiectare şi în faza de execuţie a lucrărilor:

- Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolaţie secundară  sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Da.

- este prevăzută drenarea şi curăţirea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

Da.

- lagunele şi rampele de depozitare a deşeurilor sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere;

Da.

- izolaţia este concepută astfel încât să fie uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;

Da.

- materialele folosite sunt reciclabile (în scopuri operaţionale şi alte obiective privind protecţia mediului).

Parţial.

11.2.  Planul de închidere a instalaţiei

Prevederi art. 10 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, specifică faptul că la schimbarea destinaţiei sau a proprietarului investiţiei, precum şi încetarea activităţilor generatoare de impact asupra mediului este obligatorie stabilirea obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţii respective. De asemenea, se interzice degradarea mediului natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.

La stabilirea obligaţiilor de mediu în urma scoaterii din funcţiune a centralei se va ţine cont şi de prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu completările și modificările ulterioare, care la Art. 21 prevede: „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Prezentăm în continuare obiectivele de mediu minim acceptate, conform precizărilor din Ordinul nr.184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, cu completările și modificările ulterioare, reprezentând un set de obiective stabilite pe baza bilanţului de mediu, prin luarea în considerare a obiectivelor calitative şi cantitative minime de mediu şi a duratei maxime admisibile pentru conformare cu cerinţele de mediu.

Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

Având în vedere activitatea specifică Termocentrale Constanța S.R.L., după oprirea acesteia, se impune luarea următoarelor măsuri:

- punerea în siguranță a instalației;

- obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu gaze naturale şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice;

- obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu energie electrică şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice;

- obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu apă şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice;

- golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime;

- demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- la demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- îndepărtarea azbestului şi a altor materiale potenţial periculoase și eliminarea acestora prin firme autorizate;

- ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- anunţarea oricărui eveniment la APM Constanţa şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral;

- întocmirea unui registru de evidenţă pentru toate instalaţiile, utilajele şi piesele rezultate de la Termocentrale Constanța S.R.L.

Condiţii generale privind gestionarea deşeurilor

Gestionarea deşeurilor are în vedere utilizarea proceselor şi a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, iar autorităţile competente  autorizează şi controlează activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor, urmărind ca acestea:

- să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populaţiei şi pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;

- să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;

- să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

Se interzice persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente şi persoanelor juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea.

În vederea atingerii acestor obiective va fi specificat în planul de gestionare a deşeurilor informaţiile referitoare la:

- tipurile, cantităţile şi originea deşeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate;

- măsuri specifice pentru categorii speciale de deşeuri;

- zone şi instalaţii de valorificare sau eliminare a deşeurilor.

De asemenea, autorităţile competente vor adopta măsurile necesare pentru ca deţinătorul obiectivului să asigure prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea deşeurilor ori să asigure predarea acestora unităţilor autorizate în vederea valorificării sau eliminării lor.

Se vor lua măsuri pentru încurajarea raţionalizării colectării, sortării şi tratării deşeurilor.

Deţinătorul de deşeuri este obligat:

- să nu amestece diferite categorii de deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase;

- să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate operaţiunilor aferente gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii;

- să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;

- să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei şi a mediului;

- să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

- să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Costurile aferente activităţilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau eliminare a deşeurilor se suportă de către deţinătorul de deşeuri care încredinţează deşeurile unei unităţi specializate.

11.3.  Structuri subterane

| Structuri subterane | Conţinut | Măsuri pentru scoaterea din funcţiune în condiţii de siguranţă |
| --- | --- | --- |
| Canale tehnologice | Beton | scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ |
| Canale ape uzate | Beton | scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele de ape uzate curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ |
| Fundaţii, subsoluri | Beton | golire, curăţare, eliminarea materialelor de construcţie şi umplere cu pământ |

11.4.   Structuri supraterane

| Clădire sau structură | Materiale periculoase | Alte pericole potenţiale |
| --- | --- | --- |
| Rezervoare de reactivi chimici | Acid clorhidric, amoniac, hidrazina, sodă | Poluare sol, apă |
| Magazii de materiale | Ulei de ungere, ulei de transformator | Poluare sol, apă |

11.5.   Lagune

Nu este cazul.

  - Depozite de deşeuri

| Rampe de depozitare deşeuri |  |
| --- | --- |
| Identificarea metodei de garantare a faptului că rampele de depozitare a deşeurilor de pe amplasament pot îndeplini condiţiile de încetare a funcţionării. | Depozitele temporare de deşeuri sunt amplasate pe platforme betonate. Platformele, cu o pantă uşoară şi sunt prevăzute cu sistem de drenare a precipitaţiilor şi sunt îngrădite. |

  - Zone din care se prelevează probe

Pe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de Amplasament şi a operaţiilor propuse pentru instalație, identificaţi zonele care ar putea fi considerate în această etapă ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol în vederea închiderii.

Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într-o stare satisfăcătoare, care a fost definită în raportul iniţial de amplasament.

| Zone/locaţii în care se prelevează probe | Motivaţie |
| --- | --- |
| Zona rezervoarelor de reactivi chimici | Verificarea posibilei poluări accidentale |
| Zona depozitelor de materiale | Verificarea posibilei poluări accidentale |
| Zona transformatoarelor electrice | Verificarea posibilei poluări accidentale |
| Zona statie de tratare chimică a apei | Verificarea posibilei poluări accidentale |

| Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi termenele la care vor fi realizate. |
| --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| Nu. |  |

Identificaţi oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate în eventualitatea dezafectării.

## 12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA

| Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie de mediu pentru instalaţie? Dacă da, treceţi la Secţiunea 13 | Da |
| --- | --- |

# 13.  LIMITELE  DE EMISIE

## Inventarul emisiilor şi compararea cu valorile limită de emisie stabilite/admise

Emisii în aer aferente anului 2023 – 11 luni (ianuarie – noiembrie)

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combus- tibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua | Conditii de functionare începand cu 06.02.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CAF 2 de 49,5 MWt (42,56 Gcal/h) | Coș CAF 2 h=50m | Gaz natural | SO2 | 1100 | **<LD | discontinuă | Conform Autorizației de mediu 22/06.02.2023, transferată prin decizia nr. 38/05.10.2023, instalația medie de ardere CAF 2 funcționează conform art.22 din Legea 188/2018 privind Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere |
|  |  |  |  | pulberi | 150 | 2,7 |  |  |
|  |  |  |  | CO | - | **<LD |  |  |
| 2. | CAF 3 de de 49,5 MWt (42,56 Gcal/h) | Coș CAF 3 h=50m | Gaz natural | SO2 | 1100 | **<LD | discontinuă | Conform Autorizației de mediu 22/06.02.2023, transferată prin decizia nr. 38/05.10.2023, instalația medie de ardere CAF 3 funcționează conform art.22 din Legea 188/2018 privind Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere |
|  |  |  |  | pulberi | 150 | 3,24 |  |  |
|  |  |  |  | CO | - | **<LD |  |  |
| 3. | CAI 3 de 49,2 MWt (68 t/h) | Coș CAI 3 h=100m | Gaz natural | SO2 | 1100 | **<LD | discontinuă | Conform Autorizației de mediu 22/06.02.2023, transferată prin decizia nr. 38/05.10.2023, instalația medie de ardere CAI 3 funcționează conform art.22 din Legea 188/2018 privind Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere |
|  |  |  |  | pulberi | 150 | 2,84 |  |  |
|  |  |  |  | CO | - | **<LD |  |  |

**LD – limita de detecție

Nu se constată depăşiri ale valorilor limită de emisie.

Conform Autorizației de mediu 22/06.02.2023, transferată prin decizia nr. 38/05.10.2023, cele trei instalații medii de ardere din centrală (CAF 2, CAF3 și CAI 3) sunt încadrate în conformitate cu Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere, cu aplicarea art. 22 din această lege. Conform acestui articol, valorile limită de emisii pentru aceste instalații sunt:

| Instalația | Combustibil utilizat | VLE SO2 | VLE CO | VLE NOx | VLE pulberi | Conditii de functionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cazanul de apă fierbinte CAF 2 de 49,5 MWt (42,56 Gcal/h) | gaz natural | 1100 | - | - | 150 | CAF 2 - funcționează conform art.22 din Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere |
| Cazanul de apă fierbinte CAF 3 de 49,5 MWt (42,56 Gcal/h) | gaz natural | 1100 | - | - | 150 | CAF 3 - funcționează conform art.22 din Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere |
| Cazanul de abur industrial CAI 3 de 49,2 MWt (68 t/h) | gaz natural | 1100 | - | - | 150 | CAI 3 - funcționează conform art.22 din Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere |

* la un continut de O2 de 3 % in gaze reziduale

### 13.1.   Emisii în aer asociate utilizării BAT-urilor

Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea gazului natural în cazane și motoare este:

Nu este cazul – In centrală funcționează doar instalații medii de ardere

13.1.1.  Emisii de solvenţi

Nu este cazul.

13.1.2.  Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei.

Instalația ce a aparținut până la data de 31.07.2023 Electrocentrale Constanța S.A. a fost tranferată către Termocentrale Constanța S.R.L. începând cu data de 01.08.2023, societate care produce enerie termică.

În tabelul de mai jos, sunt prezentate datele de producţie pentru anul 2023), defalcate pentru cele două perioade din an în care instalația a produs energie termică și a emis gaze cu efect de seră.

| 2023 | Consum combustibil Gaz natural (mii Nm3) | Energie electrică produsă (MWh) | Energie termică produsă (Gcal) | Emisii CO2 (t) | Factor emisie (t CO2/ TJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electrocentrale Constanța S.A. – 7 luni (01.01.2023 ÷ 31.07.2023) | 38.297,322 | 0 | 294.686,4 | 75.834 | 56,002 |
| Termocentrale Constanța S.R.L. – 5 luni (01.08.2023 ÷ 31.12.2023) | 17.551,670 | 0 | 136.210,7 | 35.013 | 56,113 |

13.2.  Evacuări în reţeaua de canalizare proprie

Apele uzate tehnologice sunt colectate în zona de producere şi sunt evacuate în canalizarea amplasamentului, numai dacă indicatorii de calitate (în principal pH sau conţinutul de produse petroliere) se încadrează în limitele impuse prin legislaţia naţională în vigoare şi specificate în acceptul de evacuare în canalizarea municipală, administrată de S.C. RAJA S.A.

13.3. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după preepurarea proprie)

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Staţia de tratare chimică - Activitate administrativă - Precipitaţii | - Ape uzate tehnologice - Ape menajere - Ape pluviale | Canalizarea municipală ce aparține RAJA S.A. | pH | 6,5-8,5 | 7,5 |
|  |  |  | plumb | 0,5 | < 10.10-3)* |
|  |  |  | MTS | 350 | 3,2 |
|  |  |  | CCO-Cr | 500 | 58,2 |
|  |  |  | Azot amoniacal | 30 | 0,674 |
|  |  |  | sulfaţi | 600 | 52,2 |
|  |  |  | SET | 30 | < 20)* |
|  |  |  | CBO5 | 300 | 26 |

)* limita de determinare a metodei

Obs.:

- Limitele maxime admisibile sunt cele stabilite prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.229/04.12.2019, valabilă până la data de 30.11.2024, transferată de la Electrocentrale Constanța S.A. la Termocentrale Constanța S.R.L. prin decizia din adresa cu nr. 13573/ 13.09.2023;

- Valorile măsurate sunt conform Raportului de încercare nr.1347/11.10.2023 emis de  INCDE – ICEMENEREG București S.A.

- Se constată că valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea municipală, nu depăşesc valorile limită impuse prin HG 188/2002 - pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - NTPA 002/2002 şi menţionate în Autorizația de Gospodărire a Apelor.

Respectarea valorilor indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare, este evidenţiată şi de buletinele de analiză întocmite săptămânal de laboratorul propriu din cadrul Secția Chimică din Termocentrale Constanța S.R.L.

# 14.  IMPACT

## 14.1.  Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Impactul asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane

Emisiile de poluanţi de pe amplasamentul Termocentrale Constanța S.R.L. nu influenţează în mod direct calitatea apelor de suprafaţă sau a celor subterane. Totuşi, pentru prevenirea oricarui impact negativ asupra apei din pânza freatică pe amplasamentul incintei societatii au fost forate puţuri piezometrice, care permit monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei subterane.

Apele uzate rezultate din procesele tehnologice desfăşurate pe amplasament sunt evacuate în canalizarea municipiului Constanţa, care aparține RAJA S.A. Constanța, urmând a fi epurate în staţia orăşenească înainte de evacuarea în Marea Neagră.

Impactul asupra calităţii aerului

Arderea combustibililor în surse staţionare este răspunzătoare de încărcarea atmosferei cu un complex de poluanţi gazoşi şi solizi de natură anorganică şi organică (dioxid de sulf, oxizi de azot, dioxid de carbon, oxid de carbon, pulberi).

Impactul direct al poluanţilor evacuaţi în atmosferă are loc în arii relativ apropiate de aceasta, pe distanţe de la câţiva zeci de metri, până la câteva sute de metri sau câţiva kilometri, în funcţie de parametrii fizici, caracteristicile şi puterea sursei.

Întrucât centrala functioneaza doar cu gaze naturale, impactul asupra calităţii aerului este minor, demonstrat şi de valorile poluanţilor în emisie, determinarilor efectuate periodic.

Impactul asupra solului şi subsolului

O parte din gazele evacuate prin arderea combustibililor se depun pe sol, prin depunere uscată şi umedă şi pot conduce la creşterea acidităţii acestuia, determinând perturbări ale proceselor sale de regenerare, modificarea compoziţiei, eliberarea ionilor metalici, cu efecte negative asupra vegetaţiei şi asupra apei subterane. Scurgerile accidentale de reactivi de la instalatiile de tratare a apei pot avea un impact negativ asupra solului.

Analizele probelor de sol făcute de în anii anteriori de laboratorul acreditat al INCDE-ICEMENERG Bucuresti S.A. (analize de metale grele, produse petroliere), au arătat că nu există depăşiri ale pragurilor de alertă pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenului (stabilite de Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului) pentru indicatorii determinaţi.

Impactul asupra aşezărilor umane şi a altor obiective

Ţinând cont de valorile medii anuale ale concentraţiilor de poluanţi în emisie, aceştia nu au efecte asupra stării de sănătate a populaţiei oraşului Constanța.

Proiectarea, realizarea si exploatarea prin firme și personal calificat a instalațiilor energetice care functioneaza pe amplasamentul societații nu prezintă un risc major pentru siguranţa locuitorilor.

Impactul generat de zgomot

În condiţii normale de funcţionare instalaţiile energetice din Termocentrale Constanța S.R.L. nu conduc la depăşirea limitelor maxime admisibile de zgomot la limita incintei. Pentru identificarea unor eventuale anomalii în funcţionare personal calificat supraveghează funcţionarea instalaţiilor, în baza procedurilor. Mai mult,  periodic sunt efectuate determinări ale nivelului de zgomot şi în caz de necesitate sunt adoptate măsurile oportune identificate.

### 14.2.  Localizarea receptorilor, a surselor de emisie şi a punctelor de monitorizare

14.2.1.   Identificarea receptorilor importanţi şi sensibili

Amplasarea în zona urbană a centralei generează un impact negativ asupra calităţii aerului din zonă, care se cumuleză cu impactul celorlalţi poluatori (în special traficul auto). Având în vedere necesitatea acoperirii necesarului de energie termică din municipiul Constanța şi pentru limitarea emisiilor de poluanţi, instalaţiile energetice utilizează drept combustibil doar gazele naturale.

### 14.3.  Identificarea efectelor evacuărilor din instalaţie asupra mediului

Probe de sol

Analizele probelor de sol (analize de metale grele, produse petroliere şi pH) prelevate din zona de amplasament a societatii au arătat că nu există depăşiri ale pragurilor de alertă pentru folosinţa mai puţin sensibilă a terenului (stabilite de Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificarile și completarile ulterioare) pentru indicatorii determinaţi.

Probe de apă

Calitatea apelor uzate evacuate din Termocentrale Constanța S.R.L. este verificată zilnic prin laboratorul propriu.

În urma analizelor chimice efectuate trimestrial asupra probelor de apă freatică prelevate din cele 5 puţuri amplasate pe teritoriul centralei s-a constatat că atât chimismul, cât şi nivelul freaticului nu afectează fundaţiile şi structurile de rezistenţă şi nu sunt depăsite valorile maxime ale indicatorilor de calitate determinaţi, stabiliţi prin Ordonanța nr. 7/18.01.2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Pentru prevenirea apariţiei unor scurgeri accidentale de fluide cu potenţial poluant, starea tehnică a instalaţiilor şi canalizărilor de ape uzate este analizată anual în cadrul Raportului privind Urmărirea Comportării Construcţiilor, fiind stabilite măsurile necesar a fi adoptate şi gradul de urgenţă al acestora.

Probe de emisii gazoase

În urma determinărilor concentraţiilor de poluanţi în gazele de ardere evacuate din instalaţiile de ardere care funcţionează pe teritoriul centralei s-a constatat că nu există depăşiri ale valorile concentraţiilor maxime admisibile de poluanţi gazoşi evacuaţi, stabilite prin art.22 din Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere.

## 14.4.  Managementul deşeurilor

Referitor la activităţile care implică eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luaţi în considerare obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuiesc luate în afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi,  în scopul aplicării BAT- urilor, în această Solicitare  de obţinere  a autorizaţiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuiesc să fie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales, fără : | Da |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau | Urmărirea continuă a aplicării procedurilor de recuperare a deşeurilor |
| cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri neplăcute; sau | - |
| afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special; | - |

## 14.5.  Habitatele speciale

Nu este cazul.

15. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE ŞI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării.

Măsurile incluse în Planul de acţiuni trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, pe baza obiectivului principal al măsurii respective.

| Nr. crt. | Denumirea măsurii | Termen de începere | Termen de finalizare | Efecte de mediu | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nu este cazul |  |  |  |  |

| APM | Agenția pentru Protecția Mediului |
| --- | --- |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BREF | Documentul de Referinta BAT |
| ImA | Instalație medie de ardere |
| VLE | Valorile limita de emisie |
| CAF | Cazan de apă fierbinte |
| CAI | Cazan de abur industrial |
| COV | Compusi organici volatili |
| EMAS | Schema de Audit și Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| NACE | Nomenclatorul activitatilor comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| UE | Uniunea Europeană |
| RPM | Responsabil Protecția Mediului |
| RSSM | Responsabil Sănătate și Securitate în Muncă |
| SU | Situații de Urgență |
| S-RU | Serviciul Resurse Umane |
| SMI (C-M-SSM) | Sistem Management Integrat (Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate în Muncă) |
| RAC | Responsabil Asigurarea Calității |
| EO | Entitate organizatorică |

# Text boxes

Nu este cazul.