(Anexa nr. 5.E la procedura)

MEMORIU DE PREZENTARE

PENTRU OBTINEREA

« ACORDULUI DE MEDIU »

DIN PARTEA

‘’AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA’’

TITLUL PROIECTULUI :

”EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE”

IN LOCALITATEA RAZVAD, SAT VALEA VOIEVOZILOR,

STR.LOCOTENENT MARINESCU, NR. 90,

JUD. DAMBOVITA

BENEFICIAR: S.C. ENGIE ROMANIA SA

pentru: MUNTEANU VASILE

MEMORIU DE PREZENTARE

# I. Denumirea proiectului:

EXECUTIE EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

PE 100 SDR11 Dn 63 mm, LUNGIME  135,0 m

ADRESA: Localitatea Razvad, sat Valea Voievozilor, str. Locotenent Marinescu, nr.90,  jud.Dambovita

BENEFICIAR: S.C. ENGIE ROMANIA SA

CLIENT: MUNTEANU VASILE

OL: 50166846/28.03.2023

Aviz tehnic de racordare : 13449671/03.02.2023

II. Titular

- numele: S.C.TOMAL ROMGAZ S.R.L.

- adresa postala: Loc.Targoviste, str. Cooperatiei, nr. 1A

- numarul de telefon/ fax: 0735 926628

- adresa de e-mail:  tomal_proiect@yahoo.com

- numele persoanelor de contact:

director/manager/administrator: Goicea Alexandru

responsabil pentru protectia mediului: Goicea Alexandru

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului

Obiectivul : "EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTE GAZE NATURALE”

LOC.RAZVAD,  SAT VALEA VOIEVOZILOR,  STR.LOCOTENENT MARINESCU, NR.90, JUD.DAMBOVITA, se va realiza prin amplasarea conductei de distributie gaze naturale pe drum public, conform HG 447/2002 si a Normelor Tehnice pentru Proiectare, Executie si Exploatare Sisteme de Alimentare cu Gaze Naturale (NTPEE-2018), pentru care, la elaborarea proiectului, se vor obtine toate aprobarile legale.

Scopul lucrarii este de a analiza posibilitatile tehnice de extindere a sistemului de distributie gaze naturale in comuna Razvad,sat Valea Voievozilor, in vederea alimentarii cu gaze naturale in conditii de siguranta si eficienta energetica a imobilelor aflate pe strada Locotenent Marinescu.

Reteaua de distributie gaze naturale presiune redusa va fi amplasata astfel incat se vor respecta prevederile regulamentului general de urbanism si distantele prevazute in NTPEE-2018.

Conducta proiectata va functiona in regim de presiune redusa, dar proiectarea si executia lucrarilor se vor efectua in conditii de regim MP, din punctul de vedere al distantelor fata de constructii si utilitati, materialelor folosite si probelor de presiune.

Extinderea conductei de distributie gaze naturale se va executa cu conducta din polietilena de inalta densitate PEHD100 SDR11,  Dn 63 mm, in lungime totala de 135,0 m. La capatul terminal al conductei se va monta, prin procedeul de sudura prin electrofuziune, un capac(dop) din PEHD100 SDR11, Dn 63 mm.

Tevile din polietilena sunt destinate tuturor tipurilor de imbinari, corespunzator SDR 11- SR ISO 4437 + C1/2001 livrate in colaci sau bare.

Montajul conductelor de distributie gaze naturale din polietilena se va realiza numai de societati specializate, care sunt dotate cu utilaj si personal necesar calificat si care au agrementare A.N.R.E.

Traseul propus este indicat pe planul situatie si schema izometrica a conductelor, anexate la documentatie.

Pentru realizarea extinderii conductei de distribute gaze naturale in lungime totala de 135,0 m se vor afecta circa 67,5 mp din domeniul public.

Extinderea conductei de distributie gaze naturale se face in 135,0 m in carosabil pietris.

Adancimea de ingropare a conductei este de minim 0,9 m. Sapatura santului se va face manual si mecanizat in functie de utilitatile din zona. PamantuI rezidual se va incarca si transporta cu autobasculanta in locurile special amenajate, stabilite de catre administratia locala.

Pe tot parcursul lucrarilor se vor lua masuri de delimitare a zonei de desfasurare a lucrarilor, semnalizare si dirijare (dupa caz) a circulatiei conform standardelor in vigoare.

Terenul afectat de lucrari se va aduce la starea initiala cu compactarea pamantului in straturi succesive de 20 cm, nivelare si curatire de resturile rezultate in urma lucrarilor.

Conducta se va cupla la conducta existenta  pe strada Locotenent Marinescu,  din PEHD100 SDR11, Dn 90 mm conf. planurilor atasate. Durata estimata de executie a lucrarilor este de 60 zile.

DIMENSIUNI SI MATERIAL CONDUCTA

Dimensionarea conductelor s-a facut avand la baza parametrii de proiectare dupa cum urmeaza: Fluid- gaze naturale , Debit- max.: 150 m3/h, Presiune- max.: 1,8 bar; min.: 0,6 bar; operare: 0,6-1,2 bar, Temperatura- max.: 38°C min.: 15°C ,operare: 25 °C, precum si indicatiile din ordinul de lucru si solutia de acces.

Alegerea calitatii materialului tubular a avut la baza standardele in vigoare. Pentru materialul tubular din polietilena au rezultat urmatoarele caracteristici:

- teava PEHD100 SDR11, Dn 63 mm, SR IS04437.

AMPLASAMENT

Din punct de vedere administrativ conducta se amplaseaza pe teritoriul comunei Razvad,

sat Valea Voievozilor,  str.Locotenent Marinescu, jud. Dambovita, cu cuplare in conducta existenta pe strada Locotenent Marinescu, langa  aria protejata ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului la aproximativ 20 km.

Traseul conductei este prezentat in planurile de situatie, schema izometrica.

Traseul si amplasamentul conductei s-a stabilit de comun acord cu beneficiarul si este prezentat in planul situatie.

CLIMA SI FENOMENELE SPECIFICE ZONEI
Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima specifica ale zonei este temperat - continentala, avand urmatoariele caracteristici:

- temperatura medie anuala : + 9.8 gr C;

- temperatura minima absoluta :- 27.0 grC;

- temperatura maxima absoluta : + 39.2 gr C;

- adancimea maxima de inghet; - 0.8 m;

- precipitatiile medii anuale: 700 mm/mp.

- directia predominanta a vantului este cea nord-estica (19.5%) si vestica (19.2%)

- intensitatea medie a vanturilor pe scara Beaufort are valoarea de 1,4-2,3 m/s.

- nivelul maxim al apelor freatice 1,5 – 2,0 m.

- numarul zilelor cu temperaturi mai mici de 0o C este de 114 zile /an

Litologia terenului

Terenul de fundare este format din roci slab coezive si necoezive de tipul argile nisipoase cu elemente de pietrisuri si nisipuri argiloase tipice zonei de campie.

- Categoria de importanta a constructiei

Constructia se incadreaza in categoria de importanta „C" - constructie de importanta normala conf. HGR 766/1997. Constructia trebuie sa raspunda la cerinta esentiala de calitate „A" - rezistenta si stabilitate.

b) Justificarea necesitatii proiectului

Scopul lucrarii este de a stabili cadrul tehnic-tehnologic pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilului din comuna Razvad, sat Valea Voievozilor, str.Locotenent Marinescu, nr.90.

c) Valoarea investitiei: 22.741,99 lei fara TVA

d) Perioada de implementare propusa: 01.05.2023- 01.11.2023

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

- anexate

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Obiectivul :"EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

COMUNA RAZVAD, SAT VALEA VOIEVOZILOR, STR. LOCOTENENT MARINESCU, NR.90, JUD.DAMBOVITA" se va realiza prin amplasarea conductei de distributie gaze naturale in drum public conform HG 447/2002 si a NTPEE-2018, pentru care, la elaborarea proiectului, se vor obtine toate aprobarile legale.

Scopul lucrarii este de a analiza posibilitatile tehnice de extindere a sistemului de distributie gaze naturale in comuna Razvad, sat Valea Voievozilor, str. Locotenent Marinescu, nr.90, in vederea alimentarii cu gaze naturale in conditii de siguranta si eficienta energetica a imobilelor din zona de amplasare a conductei.

Conducta de distributie gaze naturale va fi amplasata  135,0 m in carosabil de tip pietris si se vor respecta prevederile regulamentului general de urbanism si distantele prevazute in NTPEE-2018.

Conducta proiectata va functiona in regim de presiune redusa, dar proiectarea si executia se vor efectua in conditii de regim MP, din punct de vedere al distantelor fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si a probelor de presiune, conform ordinului de lucru.

Extinderea conductei de distribute gaze naturale se va executa cu conducta din polietilena de inalta densitate PEHD100 SDR11, SR ISO 4337 cu Dn 63 mm, in lungime totala de 135,0 m. La capatul terminal al conductei se va monta, prin procedeul de sudura prin electrofuziune un capac (dop) din PEHD100 SDR11 Dn 63 mm.

Tevile din polietilena sunt destinate tuturor tipurilor de imbinari, corespunzator SR ISO 4437 + +C1/2001 si sunt livrate in colaci sau bare.

Montajul conductelor de distribute gaze naturale din polietilena se va realiza numai de intreprinderi specializate, care sunt dotate cu utilaj si personal necesar calificat si care au agrementare A.N.R.E.

Traseul propus este indicat pe planul de situatie si schema izometrica anexate la documentatie.

Pentru realizarea extinderii conductei de distribute in lungime totala de 135,0 m se vor afecta cca 67,5 mp din domeniul public. Extinderea conductei de distributie gaze naturale se face in carosabilul de tip asfalt 135,0 m .

Adancimea de ingropare a conductei este de minim 0,9 m. Sapatura santului se va face manual si mecanizat in functie de utilitatile din zona. Depozitarea pamantului rezultat din sapatura se va face in pietris  delimitat de sant si limita de proprietate. Pamantul rezidual se va incarca si transporta cu autobasculanta in locurile special amenajate, stabilite de catre administratia locala.

Pe tot parcursul lucrarilor se vor lua masuri de delimitare a zonei de desfasurare a lucrarilor, semnalizare si dirijare (dupa caz) a circulatiei conform standardelor in vigoare.

Terenul afectat de lucrari se va aduce la starea initiala cu compactarea pamantului in straturi succesive de 20 cm , nivelare si curatire de resturile rezultate in urma lucrarilor.

Conducta se va cupla la conducta de polietilena de inalta densitate PEHD100 SDR11, SR ISO 4337 cu Dn 90 mm conform planurilor atasate. Durata estimata de executie a lucrarilor este de 60 zile.

DIMENSIONARE SI MATERIAL CONDUCTA

Dimensionarea conductelor s-a facut avand la baza parametrii de proiectare debit, Presiune: max.: 1,8 bar; min.: 0,6 bar; operare : 0,6-1,2 bar ,Temperatura: max.: 38°C min.: 15°C operare: 25 °C precum si indicatiile din ordinul de lucru.

Breviarul de calcul pentru dimensionarea conductei este prezentat in anexe.

Proiectarea si executia se vor efectua in conditii de regim MP, din punct de vedere al distantelor fata de constructii si utilitati, a materialelor folosite si a probelor de presiune, conform ordinului de lucru.

Alegerea calitatii materialului tubular a avut la baza standardele in vigoare.

Pentru materialul tubular din polietilena au rezultat urmatoarele caracteristici:

- teava PEHD100 SDR11 Dn 63 mm, SR IS04437.

Obiectivul „EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE “, LUNGIME 135,0 m, in comuna Razvad, sat Valea Voievozilor, str. Locotenent Marinescu, nr.90,  la o adancime de  0,9 m, in sant, latimea acestuia avand 0,4 m. Fundul santului se va acoperi cu un strat de 10 cm de nisip cu granulatie de 0,3 * 0,8 mm.

Conducta din polietilena se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip pana la cota de - 0,55 m.

In lungul conductei se monteaza firul trasor din cupru cu sectiune de min. 1,5 mm2.  Acoperirea conductei se efectueaza in straturi subtiri de pamant maruntit prin compactare dupa fiecare strat.

La 35 cm deasupra generatoarei superioare a conductei se monteaza banda avertizoare din plastic de culoare galbena cu latime minima de 15 cm si inscriptionata:

"GAZE NATURALE-PERICOL DE EXPLOZIE".

Peste banda avertizoare se continua umplerea santului cu pamant in straturi subtiri compacte. In dreptul rasuflatorilor peste conducta din PE care a fost acoperita cu un strat de nisip de 10-15 cm se adauga un strat de pietris gros de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii. Distanta intre generatoarea superioara a conductei pe care se aseaza rasuflatoarea si fata inferioara a calotei rasuflatorii este de 15 cm.

Dupa ce obiectivul este supus la probe de presiune (rezistenta si etanseitate) si acestea sunt admise, santul se va acoperi, iar suprafata pe care s-a executat conducta se va reface si se va aduce la starea initiala. Lucrarile respective vor deveni lucrari ascunse si vor fi consemnate in procesul verbal de lucrari ascunse.

ORGANIZARE DE SANTIER

Pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj, constructorul isi va planifica organizarea de santier pe baza unui proiect propriu in functie de distanta sediului de santier si de dotarile de care dispune.

Inceperea lucrarilor se va face dupa stabilirea in prealabil a unui plan de constructie pentru care ajuta la controlarea activitatii. Acest plan se va realiza in functie de complexitatea si dificultatile activitatii si trebuie sa contina, conform HG 300/2006, cel putin :

- Descrierea constructiilor;

- Planul privind sanatatea, siguranta si protectia mediului ambiant;

- Planul de calitate.

CAI DE ACCES

Accesul in zonele de lucru se va realiza prin drumurile existente in zona.

SURSE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON, ETC. PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER

- Energie electrica -Alimentarea santierului este asigurata cu mijloace proprii de producere a energiei electrice.

- Apa potabila este asigurata din surse de apa proprii .

- Telecomunicatii - In timpul executiei constructorul va asigura comunicarea pe santier cu telefonia mobila din dotarea proprie.

PROGRAM DE EXECUTIE AL LUCRARILOR

Programul de executie al lucrarilor  va fi prezentat de constructorul lucrarii. Acest program este functie de lucrarile prezentate de proiectant, de nivelul de dotare si posibiltatea de mobilizare a constructorului.

Pentru realizarea lucrarilor propuse in prezenta documentatie este necesar ca derularea lucrarilor sa se faca esalonat, in baza unui program stabilit de comun acord intre beneficiar si constructor.

In acest sens, lucrarile se vor esalona astfel:

  - Defrisarea culoarului de lucru de arbusti si vegetatie si nivelarea terenului;

  - Executia santului pentru montajul conductei din polietilena cu Dn 63 mm;

  - Montajul conductei din polietilena:

- Realizarea conductei din PE prin procedeul de sudura prin electrofuzine cu mufe;

- Pozarea pe pat de nisip a conductei din PE in transee;

- Incercarea conductei executate la probele de presiune:

- montarea dispozitivului pentru probe, a manometrului inregistrator;

- realizarea probei de rezistenta a conductei, cu aer, la presiunea de 6 bar timp de 1 ora.

- realizarea probei de etanseitate la 2 bar timp de 24 h ;

Incercarile de presiune constitue faza determinanta.

- Astuparea santului conductei din PE;

- montarea firului trasor;

- asternerea peste conducta a unui strat de nisip de 10 cm;

- asternerea unui strat de pamant de cca 20 cm;

- montarea benzii de avertizare;

- umplerea cu pamant prin umectare si compactare in straturi de cate 20 cm;

- montarea rasuflatorilor deasupra pieselor de tranzitie, la capetele terminale si la schimbarile de directie.

- Receptia la terminarea lucrarilor;

- Punerea in functiune a conductei (se efectueaza de reprezentantii DISTRIGAZ SUD RETELE)

- Cuplarea conductei din PE nou proiectate la conducta din PE existenta.

- efectuarea manevrelor in reteaua de gaze in vederea cuplarii conductei;

- cuplarea conductei la conducta existenta;

- aducerea terenului afectat la starea initiala.

TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea lucrarilor se va executa conform planului de situatie si schemei izometrice.

PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER

In functie de natura lucrarilor ce se vor executa, constructorul va asigura protejarea lucrarilor pentru a nu fi deteriorate de factori naturali (ploi, vant, inghet, etc).

De asemenea, materialele ce se vor folosi la realizarea obiectivului vor fi protejate pana la punerea acestora in opera.

Toate masurile luate pentru protejarea lucrarilor si a materialelor revin constructorului.

Se vor respecta cerintele din Caietul de sarcini.

MASURAREA LUCRARILOR

Volumul de lucrari si cantitatile de materiale au fost calculate in conformitate cu metodologia aprobata prin Ordinul nr. 1743/1996 al Ministemlui de Finante si cu Ordinul 69/N/1996 al Ministerului Lucrarilor publice si Amenajarii Teritoriului.

Antemasuratorile ce includ volumele de lucrari si cantitatile de materiale, precum si echipamentele ce se vor monta sunt cuprinse in documentatie.

FLUXUL TEHNOLOGIC

- Montajul conductei din polietilena

- Realizarea legaturilor tronsoanelor conductelor din polietilena

- Realizarea probelor de presiune

- Cuplarea conductei executate la conducta existenta

- Aducerea terenului afectat la starea initiala.

EXECUTIA LUCRARILOR

- Detaliile de cuplare a conductei proiectate la conducta existenta sunt prezentate in planurile anexate. Lucrarile speciale si traseul conductei este prezentat in planul de situatie si detaliile de executie.

AMPLASAMENTUL LUCRARILOR. STABILIREA TRASEULUI

- Stabilirea traseului conductelor s-a facut impreuna cu beneficiarul.

- Conducta de gaze naturale nou proiectat respectă  NTPEE-2018 privind distanţele de securitate între conductele subterane de gaze naturale şi diferite construcţii sau instalaţii conform tabel.

| Nr. crt. | Instalația, construcția sau obstacolul | Distanța minimă în m de la conducta de gaze din PE de presiune |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | joasă | redusă | medie |
| 1 | Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | Clădiri fără subsoluri | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 3 | Canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice. | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 4 | Conducte canalizare | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 5 | Conducte de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol sau căminele acestor instalaţii | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Cămine pentru reţele termice, telefonice si canalizare, staţii sau cămine subterane în construcţii independente | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 7 | Linii de tramvai până la şina cea mai apropiată | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Copaci | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Stâlpi | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Linii de cale ferată, exclusiv cele din staţii, triaje şi incinte industriale – în rambleu - în debleu, la nivelul terenului | 1,5 3,0 | 1,5 3,0 | 1,5 3,0 |
| 11 | Distanţa în plan vertical faţă de alte instalaţii subterane | minim 200 mm |  |  |

Distanţele sunt exprimate în metri şi se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiilor sau instalaţiile subterane.

# Zona de protecţie a unei conducte de gaze naturale din reţeaua de distribuţie se întinde la suprafaţa solului, de ambele părţi ale conductei, se măsoară în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioară a conductei si este de 0,5 m.

In cazul in care respectarea conditiilor de mai sus nu este posibila, conducta se va introduce in tuburi de protectie. Tuburile de protectie depasesc in ambele parti limitele instalatiei sau constructiilor traversate cu cel putin 1 m.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala.

Pentru detectarea cablurilor telefonice subterane sau a canalizatiilor telefonice se vor executa gropi de sondaj cu sapatura manuala.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, traseul conductelor se va marca cu borne standardizate amplasate la subtraversarea drumurilor si la schimbarile de directie sub un unghi mai mare de 30°.

Pe traseul conductelor se vor executa prin sapatura manuala santuri de identificare a obiectivelor subterane. Aceeasi sapatura se va executa de o parte si de alta a drumurilor subtraversate pentru identificarea traseelor de conducte si cabluri.

STABILIREA CULOARULUI DE LUCRU

Culoarul de lucru aferent conductei este de minim 1 m in situatia in care se transporta pamantul rezultat in urma sapaturii transeei de pozare sau de 2 m cu depozitarea pamantului la 0,5 m de marginea gropii.

La suprafata corespunzatoare culoarului de lucru, se va adauga o suprafata suplimentara necesara amplasarii utilajelor si o alta necesara pentru intregirea tronsonului de conducta.

ALEGEREA MATERIALULUI CONDUCTEI

In baza breviarului de calcul pentru dimensionarea elementelor constructiei si a recomandarilor din ordinal de lucru si acordul de acces a rezultat teava de polietilena de inalta densitate PEHD100 SDR11 Dn 63 mm, SR ISO 4437.

Transportul tevilor si depozitarea acestora se va face cu grija pentru evitarea turtirilor, indoirii, crestaturilor etc. Transportul pe santier se va face cu ajutorul remorcilor pentru tevi.

Tevile din PE se vor depozita in spatii acoperite, ferite de radiatia solara, departe de surse de caldura si umiditate.

LUCRARI DE INFRASTRUCTURA (SAPATURA)

EXCAVAREA SANTURILOR

Sapatura se va executa manual corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductelor, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisa a sapaturii, in vederea evitarii surparilor, umplerea cu apa etc.

Inainte de inceperea lucrarilor de excavare, axele santurilor vor fi delimitate sau marcate de catre constructor in conformitate cu documentatia contractuala.

Santul va fi excavat in conformitate cu documentatia de executie si va ramane deschis pana la coborarea conductelor. Prin urmare, toate santurile prabusite trebuie readuse la starea initiala.

Partea inferioara a santului trebuie sa fie pregatita pentru a se asigura o suprafata uniforma pentru conducta pe toata lungimea sa.

Adancimea santului: santul va fi excavat conform unui profil standard, astfel incat sa se asigure acoperirea minima a conductei subterane in conformitate cu documentatia proiectului insa, la un nivel minim, conform urmatoarelor conditii:

- In toate tipurile de sol: cel putin 1,0 m, (pentru a compensa stratul de nisip si diametrul conductei);

- In cazul traversarii de conducte sau alte amenajari sau instalatii subterane, santul va fi excavat la o adancime care sa corespunda distantei minime funizate in documentatia de executie.

Baza santului: baza santului trebuie sa fie plana si sa nu existe pietre proeminente, ascutite sau alte materiale straine care ar putea deteriora conducta. Radacinile copacilor si alte elemente lemnoase trebuie taiate sub nivelul bazei santului.

Inainte de pozarea conductei, baza santului trebuie sa fie alcatuita dintr-un strat de nisip de 10-15 cm cu granulatie fina.

Nu se vor sapa santuri in zonele cu diguri sau rambleuri fara aprobarea prealabila a reprezentantului beneficiarului si a autoritatilor corespunzatoare sau a partilor autorizate.

Pentru a evita prabusirea santurilor si a garanta mentinerea curata a bazei santului, constructorul va regla unghiul santurilor in functie de starea solului sau va lua masuri de precautie corespunzatoare, cum va considera de cuviinta. Se impune respectarea reglementarilor legale in special din Legea 319/2000.

In zonele cu unghi mare de inclinare, constructorul va lua masurile de precautie necesare inainte de inceperea constructiei pentru a asigura faptul ca materialul excavat nu se va deplasa intr-o parte si nu va fi indepartat prin spalare.

Masurile de precautie vor fi luate pentru a evita ca santul sa devina un canal de scurgere.

Pe pantele unde exista pericol de alunecari de teren sau in zonele cu sol necoeziv, cu ape subterane si zone cu retentie de apa, santul va fi mentinut deschis numai atata timp cat este absolut necesar.

Constructorul va avea grija sa execute si sa mentina traversari corespunzatoare peste sant pentru a garanta accesul la case, cladiri, proprietati etc. Atat santul, cat si traversarile vor fi asigurate corespunzator.

Reprezentantul beneficiarului poate solicita ca materialul excavat din diferite straturi ale solului sa fie depozitate separat, astfel incat starea initiala sa poata fi restabilita in timpul lucrarilor de restaurare. In cazul solurilor mixte cu roci, pietre sau bulgari de pamant de mari dimensiuni, pamantul moale va fi intotdeauna separat pentru a facilita rambleierea traseului conductei.

Gropile de pozitie vor fi excavate la o dimensiune suficienta si vor fi pastrate astfel incat sa permita efectuarea operatiilor de sudare, inspectie a sudurilor si izolare a conductei in mod corespunzator si fara a pune in pericol viata personalului.

Materialele excavate din sant trebuie depozitate separat de humus, pe o parte a latimii de lucru, la o distanta corespunzatoare fata de sant sau vor fi transportete in locuri special amenajate.

PROBA DE REZISTENTA SI VERIFICAREA ETANSEITATII CONDUCTELOR

In conformitate cu Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018, probele de rezistenta se efetueaza cu aer, de regula, inainte de a fi acoperite cu pamant. Probarea conductei se va executa in baza unei proceduri elaborata de constructor. Proba de rezistenta se face cu aer, la o presiune de 9 bari. Durata probei de rezistenta este de minim 1 ora de la stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului. In aceasta situatie verificarea etanseitatii se poate realiza dupa proba de rezistenta, prin coborarea presiunii la 6 bari. Verificarea etanseitatii se executa cu aer. Durata verificarii etanseitatii este de minim 24 ore de la egalizarea temperaturii fluidului din conducta cu cea a solului.

Valorile presiunii se masoara pe toata durata probelor cu aparate cu inregistrare continua avand clasa de exactitate ± 1,5%, sau mai buna, verificate metrologic la zi.

Pe toata durata incercarii presiunea inregistrata pe diagrama trebuie sa se mentina constanta .

Dupa efectuarea probei de rezistenta si a verificarii etanseitatii, la intregirile dintre tronsoane pentru formarea firului conductei, prin proiect se prevad cel putin urmatoarele:

- Controlul integral al corpului tevii, inclusiv sudurile de fabricatie, prin metode nedistructive.

- Controlul integral al sudurilor realizate in santier.

- Izolatie foarte intarita.

INTERSECTII CU CABLURI SI CONDUCTE SUBTERANE

La intersectia tronsoanelor de conducta nou proiectate cu cabluri subterane sau cu alte conducte existente pe traseul acestuia, se vor executa protectiile conform specificatiei din fisa tehnica.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

- planul de executie a lucrarilor de demolare,de refacere si folosire ulterioara a terenului-nu este cazul

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

- Se interzice executantului sa inceapa sapaturile inainte de a avea autorizatia de construire, precum si materialele necesare: tevi, armaturi, etc., insotite de certificate de calitate si buletine de incercari.

In proiect au fost prevazute urmatoarele tipuri de sapaturi:

- sapaturi manuale si mecanizate in spatii limitate sub 1 m latime, atat in teren foarte tare, cat si in teren cu umiditate normala, cu si fara sprijiniri de maluri, pentru realizarea santului pentru conducte;

- sapaturi manuale in gropi peste 1,0 m latime efectuate cu sprijiniri, pentru realizarea sondajelor, a caminelor si a gropilor de pozitie .

Sapaturile se vor efectua atat manual cat si mecanizat (cu respectarea prevederilor din avizele de utilitati).

Santurile in care se vor aseza conductele de gaze se vor sapa cu putin timp inaintea montarii acestora fundul santului va fi fara denivelari iar peretii fara asperitati pentru a evita deteriorarea in momentul coborarii conductei in sant.

Pe fundul santului se va asterne un strat de nisip cu inaltimea de 10 *15 cm, pentru asigurarea asezarii continue a conductei.

Latimea minima a sapaturii santului se va alege astfel incat de fiecare parte a tevii sa ramana un spatiu liber de 10 cm . Adancimea minima de montare a conductelor va fi de minim 0,9 m de la generatoarea superioara a tevii pana la cota terenului amenajat.

Se vor lua masuri de siguranta a lucrarii si a constructiilor din apropierea sapaturii.

In timpul lucrarilor, executantul este obligat sa indeparteze in mod continuu apele de orice provenienta, care eventual ar patrunde in sant. Fundul santului trebuie mentinut constant in stare uscata pana la terminarea montarii conductei.

Pamantul rezultat din sapaturi se va depozita pe o singura parte a santului la o distanta minima de 50 cm de marginea acestuia.

Suprafata terenului pe zona afectata de sapaturi trebuie sa fie refacuta identic cu destinatia initiala

Pentru trecerea pietonala de pe o parte pe alta, se vor monta peste sant podete provizorii, amenajate cu " mana curenta".

IMPORTANT:

-Pentru a evita surparea si inundarea santurilor de conducta, se va avea in vedere prezentarea unui program de montare a conductei, inclusiv probe si astupare, care sa minimalizeze durata" deschisa" a santului;

-Operatiunile executate in santuri adanci vor fi realizate numai dupa sprijinirea peretilor impotriva surparii, cu elemente din lemn sau metalice,

- Se va respecta NTPEE-2018

ASTUPAREA CONDUCTEI

Se va face numai dupa :

-efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate a conductei, montata in pozitiei definitiva;

-izolarea tuburilor de protective;

-executarea drenajelor cu rasuflatori;

-protejarea conductei cu un strat de nisip in grosime de 10-15 cm. Umplerea santului se va face in straturi subtiri, incepand cu nisip, pamant marunt, compactand corespunzator fiecare strat.

Surplusul de pamant, inclusiv bolovanii din piatra rezultati de la sparea santului va fi nivelat si dupa caz, transportat in zonele stabilite de primarie.

Nu se accepta umpluturi executate cu :

- maluri si argile moi;

- pamant cu continut de teren vegetal sau substante organice;

- materiale eterogene rezultate din demolari, cu resturi de lemn;

- materiale cu bulgari, etc.

Pentru orice tasare a umpluturilor, constructorul este responsabil si va reface umplutura conform cerintelor actelor normative. Deasemenea, va plati toate daunele datorate tasarii umpluturilor.

VERIFICAREA TERASAMENTELOR

Se vor verifica de catre delegatul beneficiarului si de catre constructor urmatoarele :

- executarea sapaturilor la cotele prevazute in proiect;

- cota umpluturii;

- gradul de compactare;

RECEPTIA

Receptia la terminarea lucrarilor se va face conform HG 273/2004 cu modif. si completarile ulterioare.        Receptia si punerea in functiune se vor face conform prevederilor normativului NTPEE-2018. Pentru receptie vor fi prezentate urmatoarele documente :

- autorizatia de construire;

- pozitia cotata a armaturilor, schimbarilor de directie, rasuflatorilor, sudurilor de pozitie,

- caminelor, adancimea de pozare a conductei;

- certificatul de calitate al tevilor si fitingurilor;

- certificatele de conformitate ale tevilor si fitingurilor;

- protocolul sudurilor;

- procesul - verbal de lucrari ascunse;

- situatia de plata a lucrarilor;

- procesul - verbal de receptie a reparatiei drumurilor, semnat de administatorul drumului

- dispozitii de santier (dupa caz)

Receptia tehnica se face prin :

- verificarea documentelor de receptie;

- verificarea calitatii lucrarilor si a concordantei acestora cu proiectul avizat;

- efectuarea incercarilor de presiune (rezistenta si stabilitate) in prezenta delegatului furnizorului;

- incercari in prezenta delegatului inspectiei de stat in constructii, dupa caz, pe faze determinante.

Receptia tehnica si punerea in functiune a oricaror lucrari de instalatii de gaze se face de fumizor, prin specialisti delegati la cererea instalatorului autorizat care a executat, a indrumat si a supravegheat lucrarile .

Efectuarea receptiei tehnice si a punerii in functiune se confirma pe baza de documente incheiate conform NTPEE-2018.

Pentru lucrarile executate se va incheia un proces verbal de receptie tehnica si un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

PUNEREA IN FUNCTIUNE

Punerea in functiune se face de catre DISTRIGAZ SUD RETELE (operatorul sistemului de distributie), in prezenta constructorului.

Punerea in functiune se va face pe baza procesului verbal de receptie tehnica.

Racordarea noilor conducte de distributie la conductele in functiune se face de operatorul licentiat al sistemului de distributie, la solicitarea scrisa a instalatorului autorizat, care a executat lucrarea.

Inainte de punerea in functiune, se preda beneficiarului cartea constructiei, care va contine documentele prevazute in NTPEE-2018.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

Amplasarea obiectivului se va face pe domeniul public al comunei Razvad, sat Valea Voievozilor, jud. Dambovita, str.Locotenent Marinescu, nr.90, avand urmatoarele laturi si vecinatati:

la N - Proprietati particulare, la E- Proprietati particulare, la S– Proprietati particulare, iar la V- strada Locotenent Marinescu.

• distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare :

Proiectul nu intra sub incidenta “Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera” rectificata prin Legea nr.22 din 2001.

-	localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului

nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

In raport cu patrimonial cultural potrivit listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificaruile ulterioare, in zona proiectului propus nu se regasesc monumete istorice, situri arheologice sau zone de interes national.

-	harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :anexa la memoriu - planul de
amplasare in zona

- folosintele actuate si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

-terenul pe care se va amplasa conducta face parte din domeniul public si este liber de sarcina la data intocmirii prezentei documentatii;

-conducta se va amplasa in pietris  pe strada Locotenent Marinescu.

- politici de zonare si de folosire a terenului- nu este cazul

- arealele sensibile- nu este cazul

-	coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

-	detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare- nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitatii apelor:

-	sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In cazul lucrarilor de executie a extinderii de conducta, poluarea apei poate rezulta din scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice utilizate in procesele de executie. Factorii de poluare care sunt preluati de pe carosabil de apele pluviale si deversati in apele de suprafata au concentratii care, in conditii similar, nu ating valorile limita admise pentru ape reziduale

(NTPA-011/2002)

-	statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute ;

Avand in vedere specificul investitiei, nu s-au prevazut statii sau instalatii pentru epurarea sau preepurarea apelor uzate.

b) protectia aerului:

-   sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

Poluarea aerului poate rezulta din activitatile de constructie, in special sub forma de emisii de la vehicule si echipamente de constructii. Se preconizeaza ca aceste efecte vor fi limitate, relativ pe zone izolate pe durata scurta (de obicei lucrarile de constructie avanseaza rapid) si trecatoare.

Totodata, echipamentele si masinile ce vor fi utilizate pentru aceste lucrari vor trebui sa se incadreze in standardele de emisie din Romania.

Caracteristica fazei de constructie va fi aparitia surselor de emisii difuze:

- surse mobile-vehicule si echipamente mecanice rutiere si nerutiere.

Poluanti specifici:

-Particule de praf-curatarea terenului, transportul si manevrarea materialelor de constructie (pamant din sapatura, nisip si teava PEHD), lucrarile de executie,etc.

-Monoxid de carbon CO, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi, particule, fum vehicule si masini mobile nerutiere, alte motoare;

-	instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

-	sursele de zgomot si de vibratii;

In timpul realizarii lucrarilor proiectate, principalele surse de zgomot si vibratii sun vehiculele rutiere si diferitele tipuri de echipamente de constructii, inclusiv excavatoare si alte masini folosite.

-   amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Lucrarile de acest gen sunt lucrari ce nu necesita perioade mari de executie (de regula 1-5 zile lucratoare).

Pentru a reduce la maxim neplacerile cauzate, se are in vedere:

-limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin STAS 10009-88,  prin alegerea echipamentelor adecvate si intretinerea adecvata a acestora;

- asigurarea stoparii tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, in momentele cand nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul incarcarii si descarcarii autovehiculelor folosite pentru transport.

d) protectia impotriva radiatiilor:

-   sursele de radiatii:

Pe timpul executiei cat si in timpul exploatarii extinderii de conducta distributie gaze, nu vor exista surse specifice de radiatii aferente acestui proiect. Efectele potentiale provocate de radiatii pot fi considerate in acest caz nesemnificative.

-   amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul.

e) protectia solului si a subsolului:

-   sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Ca si surse de poluanti pentru sol sau pentru apele freatice se pot considera practicile neadecvate de constructie si de protectie a solului prin lucrari de terasamente cu ajutorul unor masini grele, ce pot accelera eroziunea  si pot determina poluarea apei prin siroiri in ape de suprafata.

In afara eroziunii, solurile pot fi contaminate prin deversari accidentale de combustibili, lubrifianti si substante chimice (ex.detergenti si vopseluri). Riscul acestor accidente va fi insa drastic redus prin utilizarea unor mijloace adecvate de depozitare si utilizarea unor procedure de manevrare corespunzatoare. Implementarea acestor masuri va reduce la minimum impactul.

-   lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Nu este cazul.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

-   identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul extinderii de conducta de distributie gaze natural in lungime de 135,0 ml se va realiza in vecinatatea ariei protejate ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului la aproximativ 20 km.

-	  lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate;

Prin proiectul  propus nu se afecteaza: fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, peisajul.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectiveior de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de
restrictie, zone de interes traditional si altele;

In zona studiata nu se regasesc monumente istorice, de arhitectura sau de interes traditional;

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectiveior protejate si/sau de interes public;

In perioada de executie constructorul va lua masuri de asigurare a accesului auto si pietonal pe drumul de exploatare limitrof partii estetice a terenului.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile),  cantitati de deseuri generate;

La executia lucrarilor deseurile pot proveni din pamantul din sapaturi si din deseurile menajere de pe santier.

-Inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate:

Procesele tehnologice pentru executia lucrarilor;

Activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier;

In cadrul obiectivului propus pot aparea urmatoarele tipuri de deseuri:

-deseuri de ambalaje:15 01 01,15 01 02,15 01 03;

-deseuri constructii:17 05 03,17 05 04,17 05 08.

Deseurile de ambalaje cat si deseurile din excavatii se vor depozita in containere pentru a putea fi ridicate de firma de salubriate ce administreaza zona.

Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din HG 856/2000, principalele deseuri rezultate din activitatile de executie a extinderii de conducta, nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Avand in vedere ca deseurile  ce vor fi produse  sunt rezultate a procesului tehnologic pentru executia lucrarilor si de la activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier, nu s-a prevazut un program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri generate. Aceste deseuri vor fi gestionate de catre antreprenor cu supravegherea reprezentantilor autoritatii contractante.

- planul de gestionare a deseurilor;

Cantitatile de deseuri solide produse in faza de executie se vor depozita pe platforme speciale de depozitare si colectare a deseurilor de catre constructor.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Cantitatile de substante toxice si periculoase utilizate in timpul executiei vor fi relative limitate si vor fi in special carburanti si diferite tipuri de chimicale ca de exemplu: solventi si vopsea.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei;

Pentru a limta riscul de impact potential legat de utilizarea si depozitarea acestor substante, proiectul urmareste o serie de masuri intre care:

-depozitarea substantelor toxice si periculoase (daca sunt necesare  a se folosi in cadrul executiei) in spatii adecvate (rezervoare/containere);

- vor fi pregatite si implementate procedure de depozitare si manevrare a substantelor si materialelor toxice si periculoase ( ex.baterii, chimicale, carburanti).

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Pentru  realizarea extinderii conductei de distributie gaze naturale in lungime de 135,0 ml se vor afecta cca 67,5 mp din domeniul public.

Lucrarile se vor executa din coducta de polietilena de inalta densitate PEHD 100 SDR 11 ,SR ISO 4437 GR B cu diametrul 63 mm.

Durata estimativa a lucrarilor este de 30 zile.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

-	impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice,
terenurilor, solului,  folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei,
calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera),
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra
interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect,
secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Prin functionarea extinderii de conducta cat si prin executia acesteia  se considera ca nu exista aspecte de mediu ce pot fi afectate semnificativ.
-	extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Lucrarile propuse prin prezentul proiect se vor executa pe domeniul public al primariei Razvad (teren in suprafata de cca 67,5 mp) si nu vor avea un efect negative asupra populatiei,  habitatelor sau a speciilor existente in zona.

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Se considera ca impactul generat de lucrarile de executie a obiectivului ce face obiectul prezentei documentatii este nesemnificativ.

- probabilitatea impactului;

Lucrarile de executie a obiectivului  ce face obiectul prezentei documentatii vor produce un impact nesemnificativ, dar probabilitatea producerii acestuia este de 100%.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- durata impactului; pe toata perioada executiei lucrarilor (aprox.60 zile)

- frecventa: in perioadele de executie a terasamentelor ;

- reversabilitatea: efectele minore  cauzate de lucrari  vor disparea odata cu finalizarea lucrarilor propuse.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Avand in vedere impactul minor produs de realizarea acestei investitii, cu efecte nesemnificative, care vor disparea odata cu finalizarea lucrarilor,  nu s-au prevazut masuri pentru evitare, reducere sau ameliorarea a acestuia.

-	natura transfrontaliera a impactului;

Proiectul propus nu afecteaza natura transfrontaliera.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Pe parcursul executiei lucrarii, beneficiarul va urmari respectarea intocmai a prevederilor proiectului.

Pe durata de exploatare a investitiei, beneficiarul va asigura prin personalul de intretinere buna functionare a obiectivului proiectului.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului European din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integratal poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directive'/ 96/82/CE a Consiiiului,

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

- Conform Directiva 2010/75/UE,  proiectul propus nu se incadreaza in categoriile de instalatii producatoare de poluare;

- Conform Directiva 2012/18/UE, proiectul propus nu se incadreaza in categoriile ce pot produce accidente majore cu implicare a substantelor periculoase;

- Conform Directiva 2000/60/CE,  privind stabilirea unui cadru de politica comunitara in domeniul apei prin care se urmareste reducerea progresiva a  evacuarilor de substante periculoase in apa, prezentul proiect  nu se incadreaza in categoria de poluatori ale apelor de suprafata sau subterane;

- Conform Directiva 2008/50/CE,  proiectul propus nu emite poluanti in atmosfera care sa fie incadrati in tabelele prevazute in aceasta directiva. Singurele emisii  eliminate in atmosfera provin de la utilajele mobile rutiere, care sunt considerate  ridicate la nivelul intregii Uniuni Eurpene, in cadrul Comisiei Europene fiind in desfasurare proiecte privind reducerea gazelor de esapament (cu continut de sulf);

- Conform Directiva 2008/98/CE, prin proiectul propus:

- nu se incadreaza in anexele I si II a directivei;

- nu genereaza deseuri cu proprietati periculoase care sa faca parte din Anexa III a directivei.

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul nu face parte dintr-un program, plan, strategie sau document de programare, acesta realizandu-se la cerinta beneficiarului.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile de organizare de santier constau din amenajari minime, care sa asigure spatiul necesar pentru depozitarea materialelor si a sculelor pe durata de realizare a extinderii de conducta.

Pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj,  constructorul isi va planifica organizarea de santier pe baza unui proiect propriu in functie de distanta sediului de santier si de dotarile de care dispune.

Inceperea lucrarilor se va face dupa stabilirea in prealabil a unui plan de constructie care ajuta la controlarea activitatii. Acest plan se va realiza in functie de complexitatea si dificultatile activitatii si trebuie sa contina, conform HG 300/2006, cel putin :

-Descrierea constructiilor;

-Planul privind sanatatea, siguranta si protectia mediului ambiant;

-Planul de calitate.

Inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea - primirea amplasamentului, frontului de lucru si a bornei de nivelment, conform Normativului C 56-02/2003 si S.R. 8591-97 si Fisei de trasare a lucrarilor.

Aceste operatiuni se consemneaza in procese - verbale ce vor fi semnate de beneficiar, proiectant si constructor.

Prin lucrarile de organizare de santier impactul asupra mediului este nesemnificativ, avand in vedere dotarile din cadrul organizarii de santier.

Alimentarea cu combustibil se va realiza la statiile de distributie autorizate. Pe amplasament nu vor  fi amplasate rezervoare de combustibili.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se vor folosi utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Influenta negativa lucrarilor de organizare de santier asupra mediului este temporara(se produc zgomote, se pot ridica particule de praf, influente asupra mediului vizual), doar pe perioada executiei si dispare odata cu darea in exploatare a noii investitii.

• localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se va amplasa pe terenul beneficiarului in imediata apropiere a punctului de cuplare a conductei-locul de unde se va incepe executia extinderii de conducta.

• descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier;

Avand in vedere natura lucrarilor ce se vor executa in cadrul proprietatii, amplasamentul organizarii de santier deserveste in mare parte ca spatiu de depozitare material de constructii, care nu pot produce un impact asupra mediului.

• surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

In cadrul functionarii organizarii de santier, nu se vor produce poluanti care sa necesite instalatii pentru retinerea, evacuarea sau dispersia acestora in mediu.

• dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu;

Avand in vedere ca nu exista surse pentru emisii de poluanti in mediu altii decat emisiile de gaze arse de la motoarele cu ardere interna), nu s-au prevazut dotari sau masuri pentru controlul acestora.

• Imprejmuirea santierului

Conform planului de organizare de santier pentru care se obtine autorizatia de construire, investitorul va pune la dispozitia antreprenorului suprafata de teren prevazuta. Antreprenorul are obligatia de a-l imprejmui provizoriu (pe toata durata de executie a lucrarii) in vederea impiedicarii patrunderii persoanelor neautorizate. Se recomanda folosirea panourilor, practicandu-se de regula un singur acces. Santierul va fi semnalizat cu indicatoare rutiere, iar pe timp de noapte va fi luminat cu lumina rosie.

Antreprenorul va amenaja parapeti in lungul santurilor deschise si podete provizorii acolo unde sunt intrerupte caile de acces. La terminarea lucrarilor, terenurile folosite provizoriu pentru organizarea de santier se vor curata si vor fi aduse la starea initiala.

•  Cai de acces

Accesul in zonele de lucru se va realiza prin drumurile existente in zona.

• SURSE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON, ETC. PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER SI DEFINITIVE

- Energie electrica- Alimentarea santierului este asigurata cu mijloace proprii de producere a energiei electrice.

- Apa industriala si potabila este asigurata din reteaua de apa existenta.

- Telecomunicatii- In timpul executiei constructorul va asigura comunicarea pe santier cu telefonia mobila din dotarea proprie.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

La finalizarea lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala(acolo unde este cazul), nefiind propuse lucrari special de refacere amplasament in caz de accidente.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale.

In caz de poluari accidentale, in functie de natura acestora, prevenirea si modul de raspuns cad in sarcina responsabilului de mediu al antreprenorului.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei.

La finalizarea lucrarilor propuse, orice lucrari provizorii necesare realizarii investitiei se vor dezafecta, iar terenul va fi adus la starea initiala.

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Orice suprafata  care nu va fi ocupata de lucrarile prevazute prin proiect si va avea destinatia de zona verde, se va aduce la starea initiala prin lucrari de terasamente(sapaturi,  umpluturi, compactari, etc).

XII.	Anexe - piese desenate:

- planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasament)

La prezenta documentatie s-au anexat planul de incadrare (scara 1: 10000) si planul de situatie unde s-au prezentat lucrarile ce urmeaza a se executa.(scara 1: 1000).

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiiie de depoluare

Avand in vedere specificul investitiei,  nu sunt necesare scheme-flux pentru procesul tehnologic sau instalatii de depoluare.

3. schema-flux a gestionarii deseurilor;

Tinanad cont ca in cadrul realizarii investitiei propuse deseurile care se pot produce sunt de natura menajera(in cadrul organizarii de santier-amplasament ocupat temporar) si de natura constructiva(deseuri de la montarea conductelor PEHD), iar pe parcursul exploatarii nu vor rezulta deseuri,  nu s-au prevazut scheme-flux de gestionare a deseurilor.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului;

Nu s-au solicitat.

XIII.	Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

- descrierea succinta a proiectului si distanta  fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Prezentul proiect are ca obiect extinderea conductei de distributie gaze naturale existenta in vederea asigurarii conditiilor optime de trai (preparare hrana si confort termic pe timpul nefavorabil) pentru locuitorii comunei Razvad.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

In zona studiata se regasesc urmatoarele arii protejate de interes comunitar:

-proiectul se va realiza in vecinatatea ariei protejate ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului la aproximativ 20 km.

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului:

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.

In cadrul prezentei documentatii nu s-au studiat prezenta si suprafetele acoperite de specii si habitate in zona proiectului.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitateior din aria naturala protejata de interes comunitar.

Se estimeaza ca impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria protejata de interes comunitar sa fie nesemnificativ(inexistent)

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare

Nu s-au prevazut.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod;

Lucrarile propuse prin prezentul proiect nu se realizeaza pe ape si nu au legatura cu apele.

2.Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Prin natura si specificul lucrarilor, precum si a locului unde se desfasoara aceste lucrari, nu este necesara indicarea starii ecologice a corpului de apa.

3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Avand in vedere obiectul investitiei, nu este necesara indicarea obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele  III-XIV.

Nu s-au prevazut.

# INTOCMIT.

# S.C.TOMAL ROMGAZ SRL.

# Ing.Nicorici Adrian Danut