MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

Modernizare LEA de joasă tensiune și injecție de putere din zona PTA 2036, PTA 2093, PTA 2291 localitatea Mănești, județul Dâmbovița

- Titular

- numele companiei: Distributie Energie Electrică Romania S.A. – Sucursala Târgoviște.

- adresa poştală: strada Calea Domnească, nr. 236, Târgoviste

- numărul de telefon: 0245/205702, fax 0245/205704, e-mail office@distributie-energie.ro, www.distributie-energie.ro

- numele persoanei de contact: ing. Petru HORJEA, telefon : 0245205371/0734593955

- director/manager/administrator: ing. Eduard Bănică.

III.  Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- a) un rezumat al proiectului.

OB. 1 PTA 2036 Mănești 20/0,4 kV - 160 kVA

Lucrӑri în racordul 20 kV la PTA 2036 Mănești

- Demontare legături duble de întindere cu izolatori ceramici - 6 buc;

- Demontare separator tripolar de exterior 20 kV existent pe stâlpul tip SE8;

- Demontare console de beton – 2 buc.;

- Montare 1 buc consolă de întindere tip CIT 140 pe stâlpul tip SE8 existent;

- Montare 6 buc legături duble de întindere cu izolație compozitӑ, 4 buc. legături duble întindere fază extremă și 2 buc. legături întindere fază de mijloc;

- Montare separator tripolar de exterior tip STE3Pno cu 9 izolatori compoziti, 24 kV, 400A – 1 buc.;

- Realizare 1 buc. priza de pământ tip D3 cu 3 contururi, cu valoarea Rpp ≤ 4 Ω la stâlpul cu separator;

- Realizare racord LEA 20 kV cu conductor tip OL-Al 3x(1x50/8) mm², în lungime de aproximativ 5 m traseu, din stâlpul existent tip SE8 pâna la stâlpii PTA

Lucrări modernizare echipamente PTA:

- Amplificare transformator existent 100 kVA cu transformator 160 kVA  in constructie etanșa cu pierderi reduse conform etapei nr. 2 a regulamentului (UE) nr. 548/2014 – 1 buc.;

- Montare suport tripolar de exterior pentru siguranțe fuzibile de medie tensiune cu descărcătoare incluse, pe stâlpii PTA – 1 buc.;

- Montare siguranțe fuzibile de medie tensiune 24kV – 10 A – 3 buc.;

- Ȋnlocuire cutie de distribuţie existenta CD 2-4 cu CD 2-6 pr. cu întreruptor tripolar 250 A și transformatoare de curent TC 200/5 A;

- Înlocuire  coloana generala - montare coloanӑ electrică de joasă tensiune de cupru de tip  F2X 4x(1x120mmp) in tub riflat Ø 75 mm;

- Înlocuire coloane circuite plecare și racordare circuite

- Realizare 1 buc. prizӑ de pământ de medie tensiune tip D3, cu valoarea Rpp ≤ 1 Ω la stâlpul PTA;

- Montare analizor de calitate a energiei electrice clasa S în cutie termostatată

Lucrări în linia electrică aeriană L.E.A. 0,4 kV:

Circuitul nr. 1

- Montare 3 descӑrcӑtoare j.t. pe primul stâlp aflat la o distanțӑ de min. 20 m fațӑ de stâlpul PTA;

- Ȋnlocuire conductoare existente pe tronsoanele PTA-1-2- 3 și 1-4 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm², în lungime de 987 m;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsonul 2-5 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl +3x50 + 1x25 mm², în lungime de 294 m;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 10 – stâlpii nr. 3, 5.5, 5.14, 5.15, 8.5, 8.6 și 8.9 – 7 buc.;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SC 10002 – stâlpii nr. 8.2, 8.3 și 8.4 – 3 buc.;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 4  – stâlpul nr. 5.13 – 1 buc.;

- Inscripţionarea şi renumerotarea stâlpilor;

- Montare prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω la primul stâlp, capetele de reţea şi derivaţii – stâlpii nr. 1, 5, 8, 14, 5.2, 5.6, 5.15 și 8.9 – 8 buc.

Circuitul nr. 2

- Montare 3 descӑrcӑtoare j.t. pe primul stâlp aflat la o distanțӑ de min. 20 m fațӑ de stâlpul PTA;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsoanele PTA-1-2-3 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x95+1x25 mm², în lungime de aproximativ 858 m;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsoanele 1-4 și 2-5 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x50+1x25 mm², în lungime de aproximativ 410 m;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 10 – stâlpii nr. 6, 7, 11, 1.1 și 1.2 și  – 5 buc.;

- Plantare stâlp de beton tip SE 10 – stâlpul nr. 14 – 1 buc.

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SC 10002 – stâlpii nr. 19, 6.3, 6.4 și 6.6 – 4 buc.;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 4  – stâlpii nr. 10 și 6.2 – 2 buc.;

- Inscripţionarea şi renumerotarea stâlpilor;

- Montare prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω la primul stâlp, capetele de reţea şi derivaţii – stâlpii nr. 1, 6, 11, 15, 18, 23, 1.5 și 6.6 – 8 buc.

Circuitul nr. 6 ( ptr. iluminat)

- Realizare circuit separat de iluminat din cutia de distribuție CD 2-6 proiectatӑ cu conductor T2X50OLAl+1x35 mm² în lungime de aproximativ 30 m pânӑ la stâlpul nr. 1 tip SE 10;

- Pe tronsoanele unde se inlocuiesc conductoarele clasice  se va folosi conductor 1x25 mmp din fascicolul de conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x95+1x25 mm², T2X50OLAl+3x70+1x25 mm² sau T2X50OLAl+3x50+1x25 mm², reprezentând circuitul de iluminat.

- Reracordare lӑmpi de iluminat la noile conductoare

Lucrӑri branşamente :

- Modernizare 149 bransamente monofazate sau trifazate cu BMPM /BMPT  prin înlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial /T2X , înlocuire FMP/BMP existent necorespunzator cu BMP conform ST 3/2020, respectiv ST 4/2020, montate pe amplasamentele actuale, astfel:

- BMPM 25A: 82 buc.

- BMPM 32A: 62 buc.

- BMPT 25A: 5 buc.

- Reracordarea bransamentelor proiectate la noile conductoare de rețea;

- Reracordare BMP/FDCP existente conforme – 4 buc.

- Ȋnlocuire 5 stâlpi intermediari de branşament deterioraţi cu stâlpi tip SE4 - 1 buc. și SC 10001 - 4 buc.;

- Ȋndreptare stâlpi înclinați – 3 buc.

- Inscripţionare şi renumerotare stâlpi intermediari de bransament.

- Conductorul de branșament va fi de tip coaxial ACB2XCY 25/25 mmp (L = 4411 m), respectiv conductor torsadat tip T2X 2x25+25 mmp (L = 170 m) sau T2X 3x25+25mmp (L = 1068 m)

- Realizare 144 buc. prize de pământ locale şi auxiliare,  la fiecare BMPM  proiectat;

- Realizare 5 buc. prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω,  la fiecare BMPT  proiectat;

- Montare suport acoperiș pentru branșament (83 buc.) și inele de bransament (65 buc.)

OB. 2 PTA 2093 Mănești 20/0,4 kV - 250 kVA

Lucrӑri în racordul 20 kV la PTA 2093 Mănești

- Demontare legături duble de întindere cu izolatori ceramici - 6 buc;

- Demontare separator tripolar de exterior 20 kV existent pe stâlpul tip SE8;

- Demontare console de beton – 2 buc.;

- Montare 1 buc consolă de întindere tip CIT 140 pe stâlpul tip SE8 existent;

- Montare 6 buc legături duble de întindere cu izolație compozitӑ, 4 buc. legături duble întindere fază extremă și 2 buc. legături întindere fază de mijloc;

- Montare separator tripolar de exterior tip STE3Pno cu 9 izolatori compoziti, 24 kV, 400A – 1 buc.;

- Realizare 1 buc. priza de pământ tip D3 cu 3 contururi, cu valoarea Rpp ≤ 4 Ω la stâlpul cu separator;

- Realizare racord LEA 20 kV cu conductor tip OL-Al 3x(1x50/8) mm², în lungime de aproximativ 22 m traseu, din stâlpul existent tip SE8 pâna la stâlpii PTA

Lucrări modernizare echipamente PTA:

- Ȋnlocuire transformator existent 250 kVA cu transformator 250 kVA  in constructie etanșa cu pierderi reduse conform etapei nr. 2 a regulamentului (UE) nr. 548/2014 – 1 buc.;

- Montare suport tripolar de exterior pentru siguranțe fuzibile de medie tensiune cu descărcătoare incluse, pe stâlpii PTA – 1 buc.;

- Montare siguranțe fuzibile de medie tensiune 24kV – 16 A – 3 buc.;

- Ȋnlocuire cutie de distribuţie existenta CD 2-4 cu CD 2-6 pr. cu întreruptor tripolar 400 A și transformatoare de curent TC 300/5 A;

- Înlocuire  coloana generala - montare coloanӑ electrică de joasă tensiune de cupru de tip  F2X 4x(1x120mmp) in tub riflat Ø 75 mm;

- Înlocuire coloane circuite plecare și racordare circuite

- Realizare 1 buc. prizӑ de pământ de medie tensiune tip D3, cu valoarea Rpp ≤ 1 Ω la stâlpul PTA;

- Montare analizor de calitate a energiei electrice clasa S în cutie termostatată

Lucrări în linia electrică aeriană L.E.A. 0,4 kV:

Circuitul nr. 1

- Montare 3 descӑrcӑtoare j.t. pe primul stâlp aflat la o distanțӑ de min. 20 m fațӑ de stâlpul PTA;

- Ȋnlocuire conductoare existente pe tronsoanele PTA-1-2- 3-4-5, 4-4’ și 3-8 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x95+1x25 mm², în lungime de 992 m;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsoanele 2-6 și 2-7 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x50+1x25 mm², în lungime de 296 m;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 10 – stâlpii nr. 6, 7, 19, 21, 5.5, 5.6, 5.8, 16.1, 16.2, 16.3 și 16.5 – 12 buc.;

- Plantare stâlp de beton tip SE 10 – stâlpul nr. 8 – 1 buc.

- Îndreptare stâlpi înclinaţi – stâlpii nr. 4, 10, 12 și 14 – 4 buc.;

- Inscripţionarea şi renumerotarea stâlpilor;

- Montare prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω la primul stâlp, capetele de reţea şi derivaţii – stâlpii nr. 1, 5, 5.4, 5.8, 7, 16, 16.5, 17, 17.1 și 21 – 10 buc.

Circuitul nr. 2

- Montare 3 descӑrcӑtoare j.t. pe primul stâlp aflat la o distanțӑ de min. 20 m fațӑ de stâlpul PTA;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsoanele PTA-1-2 și 1-3 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm², în lungime de 528 m;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 10 – stâlpii nr. 4, 5, 9, 11  și 11.2 – 5 buc.;

- Inscripţionarea şi renumerotarea stâlpilor;

- Montare prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω la primul stâlp, la capetele de reţea şi derivaţii – stâlpii nr. 5, 9, 11, 12 și 11.2 – 5 buc.

Circuitul nr. 3

- Montare 3 descӑrcӑtoare j.t. pe primul stâlp aflat la o distanțӑ de min. 20 m fațӑ de stâlpul PTA;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsoanele PTA-1-9-10-11 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x95+1x25 mm², în lungime de 900 m;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsonul 9-13 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm², în lungime de aproximativ 192 m;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsonul 10-12 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x50+1x25 mm², în lungime de 168 m;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 10 – stâlpii nr. 5, 12, 17, 21, 22 și 25  – 6 buc.;

- Îndreptare stâlpi înclinaţi – stâlpii nr. 14, 10, 10.2, 10.4, 8.2 și 8.4 – 5 buc.;

- Inscripţionarea şi renumerotarea stâlpilor;

- Montare prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω la primul stâlp, capetele de reţea şi derivaţii

Circuitul nr. 6 ( ptr. iluminat)

- Realizare circuit separat de iluminat din cutia de distribuție CD 2-6 proiectatӑ cu conductor T2X50OLAl+1x35 mm² în lungime de 58 m pânӑ la stâlpul nr. 2 tip SE 10;

- Pe tronsoanele unde se inlocuiesc conductoarele clasice  se va folosi conductor 1x25 mmp din fascicolul de conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x95+1x25 mm², T2X50OLAl+3x70+1x25 mm² sau T2X50OLAl+3x50+1x25 mm², reprezentând circuitul de iluminat.

- Reracordare lӑmpi de iluminat la noile conductoare

Lucrӑri branşamente :

- Modernizare 233 bransamente monofazate sau trifazate cu BMPM /BMPT  prin înlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial /T2X , înlocuire FMP/BMP existent necorespunzator cu BMP conform ST 3/2020, respectiv ST 4/2020, montate pe amplasamentele actuale, astfel:

- BMPM 25A: 116 buc.

- BMPM 32A: 103 buc.

- BMPT 20 A: 2 buc.

- BMPT 25A: 12 buc.

- Reracordarea bransamentelor proiectate la noile conductoare de rețea;

- Reracordare BMP/FDCP existente conforme – 5 buc.

- Ȋnlocuire 4 stâlpi intermediari de branşament deterioraţi cu stâlpi tip SE4 - 2 buc. și SC 10001 - 2 buc.;

- Ȋndreptare stâlpi înclinați – 1 buc.

- Inscripţionare şi renumerotare stâlpi intermediari de bransament.

- Conductorul de branșament va fi de tip coaxial ACB2XCY 25/25 mmp (L = 5706 m), respectiv conductor torsadat tip T2X 2x25+25 mmp (L = 210 m) sau T2X 3x25+25mmp (L = 988 m)

- Realizare 219 buc. prize de pământ locale şi auxiliare,  la fiecare BMPM  proiectat;

- Realizare 14 buc. prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω,  la fiecare BMPT  proiectat;

- Montare suport acoperiș pentru branșament (118 buc.) și inele de bransament (114 buc.)

OB. 3 PTA pr. 1 Mănesti  20/0,4 kV - 100 kVA

Lucrӑri în racordul 20 kV la PTA pr. 1

- Montare 1 buc consolă de întindere  pe stâlpul tip SE9 existent în LEA 20 kV Tătărani;

- Montare 3 buc legături duble de întindere cu izolație compozitӑ;

- Realizare priză de pământ de medie tensiune cu Rpp ≤ 10 Ω la stâlpul de racord SE 9

- Realizare racord LEA 20 kV cu conductor tip OL-Al 3x(1x50/8) mm², în lungime de 20 m traseu, din stâlpul existent tip SE9 pâna la stâlpul PTA tip SC 15014 pr..

Lucrări la  PTA pr. 1:

- Montare stâlp PTA tip SC 15014 pr. pe domeniul public;

- Realizare post de transformare aerian pe stâlp proiectat tip SC 15014, pe teren domeniul public , echipat cu separator tripolar de exterior tip STE3Pno 24kV/400A, suport tripolar de exterior cu izolatoare suport compozit și cu descӑrcӑtoare cu oxid de zinc cu disconectori, pentru sigurante fuzibile (FEN=6,3A), transformator 20/0,4 kV-100 kVA in constructie etanșa cu pierderi reduse conform etapei nr. 2 a regulamentului (UE) nr. 548/2014 și cutie de distribuție tip CD 1-6 echipată pe circuitul general cu întreruptor automat In = 160 A și transformatoare de curent 125/5 A, conform ST35/2019;

- Montare siguranțe fuzibile de medie tensiune 6,3 A – 3 buc.;

- Montare 1 buc consolă de întindere tip CIT 140 pe stâlpul tip SC 15014 pr.;

- Montare 3 buc. legături duble de întindere cu izolație compozitӑ;

- Realizare 1 buc. priza de pământ tip D3 cu 3 contururi, cu valoarea Rpp ≤ 1 Ω la stâlpul PTA pr. tip SC 15014;

- Realizare coloană generalӑ de joasă tensiune du cupru de tip  F2X 4 x (1x120) mm²;

- Realizare coloane circuite plecare – 4 buc.

- Montare analizor de calitate a energiei electrice clasa S în cutie termostatată

Lucrări în linia electrică aeriană L.E.A. 0,4 kV:

Circuitul nr. 1

- Ieșire din cutia de distribuție CD 1-6 proiectatӑ cu conductor torsadat tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm², în lungime de aproximativ 30 m  pânӑ la stâlpul nr. 1 tip SE 10

- Montare 3 descӑrcӑtoare j.t. pe primul stâlp aflat la o distanțӑ de min. 20 m fațӑ de stâlpul PTA;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsoanele  PTA-4-5-6 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm², în lungime de aproximativ 468 m;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsonul 5-9 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x50+1x25 mm², în lungime de aproximativ 116 m

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 10 – stâlpii nr. 3, 5, 7, 9.1 și 9.4– 5 buc.;

- Inscripţionarea şi renumerotarea stâlpilor;

- Montare prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω la primul stâlp, capetele de reţea şi derivaţii – stâlpii nr. 1, 5, 9, 9.4, și 14– 5 buc.

Circuitul nr. 2

- Ieșire din cutia de distribuție CD 1-6 proiectatӑ cu conductor torsadat tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm², în lungime de 22 m  pânӑ la stâlpul nr. 1 tip SE 10;

- Montare descӑrcӑtoare j.t. pe primul stâlp aflat la o distanțӑ de min. 20 m fațӑ de stâlpul PTA;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsoanele PTA-4’-7-8 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm², în lungime de aproximativ 418 m;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 10 – stâlpii nr. 1, 10 și 11 – 3 buc.;

- Plantare stâlp de beton tip SE 10 – stâlpul nr. 12 – 1 buc.

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 4 – stâlpul nr. 8 – 1 buc.;

- Îndreptare stâlpi înclinaţi – stâlpul nr. 3 – 1 buc.;

- Inscripţionarea şi renumerotarea stâlpilor;

- Montare prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω la primul stalp, capetele de reţea şi derivaţii – st;lpii nr. 1, 7, 10 si 12 – 4 buc.

Circuitul nr. 3

- Ieșire din cutia de distribuție CD 1-6 proiectatӑ cu conductor torsadat tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm², în lungime de aproximativ 30 m  pânӑ la stâlpul nr. 1 tip SE 10;

- Montare descӑrcӑtoare j.t. pe primul stâlp aflat la o distanțӑ de min. 20 m fațӑ de stâlpul PTA;

- Ȋnlocuire conductoare clasice pe tronsoanele  PTA-4-3-10 cu conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm², în lungime de aproximativ 358 m;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 10 – stâlpii nr. 3, 4, 5, 6 și 8 – 5 buc.;

- Ȋnlocuire stâlpi necorespunzători cu stâlpi de beton proiectaţi tip SE 4 – stâlpul nr. 7 – 1 buc.;

- Inscripţionarea şi renumerotarea stâlpilor;

- Montare prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω la primul stâlp, capetele de reţea şi derivaţii – stâlpii nr. 4, 4.1, 6 și 9 - 4 buc.

Circuitul nr. 6 ( ptr. iluminat)

- Realizare circuit separat de iluminat din cutia de distribuție CD 1-6 proiectatӑ cu conductor T2X50OLAl+1x35 mm² în lungime de aproximativ 30 m pânӑ la stâlpul nr. 1 tip SE 10;

- Montare BMP 32A și PA pe stâlpul nr. 1 tip SE 10;

- Pe tronsoanele unde se inlocuiesc conductoarele clasice  se va folosi conductor 1x25 mmp din fascicolul de conductoare torsadate tip T2X50OLAl+3x70+1x25 mm² sau T2X50OLAl+3x50+1x25 mm², reprezentând circuitul de iluminat.

- Reracordare lӑmpi de iluminat la noile conductoare

Lucrӑri branşamente :

- Modernizare 78 bransamente monofazate cu BMPM  prin înlocuire conductor existent deteriorat cu conductor tip coaxial /T2X , înlocuire FMP/BMP existent necorespunzator cu BMP conform ST 3/2020, montate pe amplasamentele actuale, astfel:

- BMPM 25A: 22 buc.

- BMPM 32A: 56 buc.

- Reracordarea bransamentelor proiectate la noile conductoare de rețea;

- Reracordare BMP/FDCP existente conforme – 4 buc.

- Ȋnlocuire 4 stâlpi intermediari de branşament deterioraţi cu stâlpi tip SE4 - 1 buc. și SC 10001 - 1 buc.;

- Ȋndreptare stâlpi înclinați – 1 buc.

- Inscripţionare şi renumerotare stâlpi intermediari de bransament.

- Conductorul de branșament va fi de tip coaxial ACB2XCY 25/25 mmp (L = 2146 m), respectiv conductor torsadat tip T2X 2x25+25 mmp (L = 380 m) sau T2X 3x25+25mmp (L = 432 m)

- Realizare 78 buc. prize de pământ locale şi auxiliare,  la fiecare BMPM  proiectat;

- Montare suport acoperiș pentru branșament (25 buc.) și inele de bransament (52 buc.)

Notă: La postul de transformare PTA 2291 20/0,4 kV 160 kVA nu sunt necesare lucrări de modernizare

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul şi capacităţile de producţie: Nu este cazul.

-descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): Nu este cazul.

-descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, ȋn funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: Nu este cazul.

-materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: Nu este cazul.

-racordarea la reţelele utilitare existente ȋn zonă: Nu este cazul.

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului ȋn zona afectată de execuţia investiţiei: Nu este cazul.

-căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: Nu este cazul.

-resursele naturale folosite ȋn construcţie şi funcţionare: Nu este cazul.

-metode folosite ȋn construcţie: Nu este cazul.

-planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea ȋn funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

-relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul.

-detalii privind alternativele care au fost luate ȋn considerare: Nu este cazul.

-alte activităţi care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):  LEA 0,4 kV proiectată pentru distribuţia energiei electrice.

-alte autorizaţii cerute pentru proiect

- Certificat de urbanism;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

-distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenta Convenţiei

privind evaluarea impactului asupra mediului ȋn context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

-  politici de zonare şi de folosire a terenului;

-  arealele sensibile;

-  coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luata ȋn considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; Nu este cazul.

- staţiile şi instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: Nu este cazul

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: Nu este cazul.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor ȋn atmosferă: Nu este cazul.

c) protecţia ȋmpotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Nu este cazul.

- amenajarile şi dotările pentru protecţia ȋmpotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nu este cazul

d) protecţia ȋmpotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia ȋmpotriva radiatiilor: Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: Nu este cazul.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Nu este cazul.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: Nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: Nu este cazul.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora exista instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc: Nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate si/sau de interes public: Nu este cazul.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea;

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

| Denumire deşeu | Cod deseu | Eliminare/valorificare deseu |
| --- | --- | --- |
| Ambalaje de hârtie şi carton | 15.01.01 | Valorificare prin societăţi atestate |
| Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 | Valorificare prin societăti atestate |
| Beton şi moloz | 17.01.01 | Eliminare la groapa de gunoi a localităţii |
| Lemn | 17.02.01 | Valorificare prin societăţi atestate |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificare prin societăţi atestate |
| Cupru | 17.04.01 | Valorificare prin societăţi atestate |
| Aluminiu | 17.04.02 | Valorificare prin societăti atestate |
| Fier, fonta, oţel | 17.04.05 | Valorificare prin societăţi atestate |
| Pământ şi pietre | 17.05.04 | Eliminare la groapa de gunoi a localităţii |

Materialele valorificabile/refolosibile specificate ȋn tabelul de mai sus se vor preda beneficiarului lucrarii, conform procedurii de predare-primire a acestora.

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: Stâlpi din beton din demontări (40 tone), stalpi de lemn din demontări (0,4 tone) conductoare clasice din aluminiu (4 tone),  pământ (60 m³).

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; - Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor: stâlpii şi conductoarele se vor transporta în depozitele beneficiarului lucrării pentru a fi reciclate. Pamântul va fi transportat în afara localitaţii;

Constructorul asigură:

- colectarea selectivă a deşeurilor rezultate ȋn urma lucrărilor de construcţii;

- depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare ȋn recipienţi etanşi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);

- efectuarea transportului deşeurilor, ȋn condiţii de siguranţa, la agenţii economici specializaţi ȋn valorificarea deşeurilor sau la depozitul de deşeuri inerte a localităţii.

Este interzisă arderea/neutralizarea şi abandonarea deşeurilor ȋn instalaţii, respectiv

locuri neautorizate acestui scop.

i) Gospodarirea substantelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: Nu este cazul.

- modul de gospodărire a subsţantelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Caracteristicile impactului potenţial, ȋn măsura ȋn care aceste informaţii sunt disponibile.

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea ȋn considerare a următorilor factori:

-impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural si asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ): Nu este cazul.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului: Nu este cazul.

- probabilitatea impactului: Nu este cazul.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului: Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: Nu este cazul.

- localizarea organizării de şantier: Nu este cazul.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Nu este cazul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor ȋn mediu ȋn timpul organizării de şantier: Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi ȋn mediu: Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, ȋn caz de accidente şi/sau la ȋncetarea activităţii, ȋn măsura ȋn care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, ȋn caz de accidente şi/sau la ȋncetarea activităţii. La încetarea activitaţii terenul afectat de plantarea stâlpilor se va aduce la starea iniţială.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: Nu este cazul.

- aspecte referitoare la ȋnchiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare ȋn vederea utilizării ulterioare a terenului: Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate

Planul de ȋncadrare ȋn zonă a obiectivului, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Planuri de incadrare in zona situatia proiectata  - S-au prezentat la notificare

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) - Nu este cazul.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) - Nu este cazul.

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare. Nu este cazul.

3. Schema flux a gestionarii deseurilor. Nu este cazul

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970; Nu este cazul.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului; Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. Nu este cazul.

SEF SERVICIU PROIECTARE,                                                    PROIECTANT,

- ing. Marius MIHǍESCU                                                    ing. Petru HORJEA